Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года (актуализированная редакция в 2020 году)

Том 2

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

Г. Благовещенск 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Существующее положение в сфере производства, |  |  |
| Глава 1 | передачи и потребления тепловой энергии для целей |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой |  |  |
|  | энергии на цели теплоснабжения |  |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы тепловой |  |  |
| Глава 4 | мощности источников тепловой энергии и тепловой |  |  |
|  | нагрузки потребителей |  |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы |  |  |
|  | производительности водоподготовительных установок |  |  |
| Глава 6 | и максимального потребления теплоносителя |  |  |
|  | теплопотребляющими установками потребителей, в |  |  |
|  | том числе в аварийных режимах |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и |  |  |
| Глава 7 | техническому перевооружению источников тепловой |  |  |
|  | энергии |  |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции |  |  |
|  | тепловых сетей |  |  |
|  | Предложения по переводу открытых систем |  |  |
| Глава 9 | теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые |  |  |
|  | системы горячего водоснабжения |  |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, |  |  |
|  | реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |  |
| Глава 13 | поселения, городского округа, города федерального |  |  |
|  | значения |  |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной |  |  |
|  | и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 10	«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»	5

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и

летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования

источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города

федерального значения	5

10.2	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии

нормативных запасов топлива	14

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с

использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	20

Глава 10	«Перспективные топливные балансы»

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

- качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источнике комбинированной выработки г. Благовещенска используются уголь и мазут.

На БТЭЦ в качестве основного топлива используются Бурый уголь БР 2, добываемый на Ерковецком разрезе. В качестве аварийного топлива используется топочный мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания 9498 ккал/кг. Анализ паспортов угля, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что теплота минимальная сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» являются мазут марки М-100 и Бурый уголь марки 2БР. Низшая теплота сгорания топлива, указанная в паспортах на топливо, предоставленных теплоснабжающей организацией, для топочного мазута марки М-100 составляет 9818 ккал/кг, для Райчихинского угля 2823 ккал/кг.

На котельных, находящихся на балансе ООО «Тепловая компания» в качестве основного топлива используется Бурый уголь марки 2БР, добываемый на Ерковецком разрезе. Анализ паспортов топлива, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что минимальная теплота сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

- качестве основного топлива на котельных ПАО «Ростелеком» и ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», ООО «Амурский металлист» используется уголь.

На котельной судостроительного завода АО «СЗОР» в качестве основного топлива используется бурый уголь с низшей теплотой сгорания 2915 ккал/кг.

- качестве основного топлива на котельной ООО «Амурский бройлер» используется бурый уголь с низшей теплотворной способностью 3800 ккал/кг.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельной завода строительных материалов ООО «БЗСМ» являются Мазут марки М-100 и Бурый уголь арки 2БР.

Бурый уголь марки 2БР поставляется на источники тепловой энергии преимущественно из Ерковецкого разреза. Основные характеристики топлива указаны в удостоверении качества угля, пример которого приведен ниже.

Рисунок 1. Удостоверение качества бурого угля 2БР

Рисунок 2. Удостоверение качества бурого угля 3Б

Основные характеристики мазута, поставляемые на источники тепловой энергии г. Благовещенска, указаны в паспорте топлива, пример которого приведен на рисунке 3.

Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии на весь период действия схемы теплоснабжения приведен в таблице 10.1.1.

Рисунок 3. Паспорт на топочный мазут М-100

Таблица 10.1-1 Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. Благовещенска

|  | № п/п |  |  | Наименование источника |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |  | Год вывода из |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | СП «Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | БТЭЦ |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Филиал ООО «АКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Котельная 74 квартала |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Котельная 101 квартала |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Котельная 410 квартала |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Котельная 438 квартала |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Котельная 476 квартала |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Котельная 481 квартала |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мазут |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2019 |  |  | передача нагрузки на кот. 433 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартала |  |
| 1.8 |  |  |  | Котельная по ул. Лазо, 111 |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мазут |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  | Котельная по ул. Чайковского, 155 |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2019 |  |  | передача нагрузки на БТЭЦ |  |
| 1.12 |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  | Котельная школы №31 |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мазут |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мазут |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мазут |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мазут |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  |  |  | Котельная с. Садовое |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  | Котельная 433 квартала |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  | Котельная « Очистные сооружения |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  |  |  | Котельная Мазутохранилища |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № п/п |  |  | Наименование источника |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |  | Год вывода из |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.24 |  |  |  | Электрокотельная по ул. |  |  | эл.энергия |  | эл.энергия |  |  | эл.энергия |  |  |  | эл.энергия |  |  | эл.энергия |  |  | эл.энергия |  |  | эл.энергия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набережная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Котельная «База» |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Котельная «БДИ» |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2020 |  |  |  | передача нагрузки на БТЭЦ |  |
| 2.6 |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Котельная по ул. Политехническая, |  |  | уголь |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передача нагрузки на БТЭЦ |  |
|  | 4 |  |  | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  |  | уголь |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | Котельная судостроительного завода |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  | Котельная Птицефабрики |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  | Котельная завода строительных |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | ГАУ Амурской области «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | Котельная ООО «Амурский |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  |  | Котельная "СПР" |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  |  |  | Котельная НК-1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  |  |  | Котельная НК-2 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  |  |  | Котельная НК-3 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | уголь |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные перспективных отпуска с коллекторов БТЭЦ и котельных представлены в таблицах 10.1.2-10.1.3 соответственно.

Таблица 10.1-2. Перспективные отпуска с коллекторов БТЭЦ

| Наименование источника | Ед. измер. | 2018 факт | 2019 факт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии | Гкал | 2177615,000 | 2266921,173 | 2322085,643 | 2371388,416 | 2439164,976 | 2520399,775 | 2577705,05 |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал | 2 161 904,000 | 2 250 889,200 | 2 306 030,000 | 2 355 332,416 | 2 423 108,976 | 2 504 343,775 | 2 561 649,050 |  |
| Выработка-отпуск | % | 9,7% | 9,5% | 9,7% | 9,6% | 9,4% | 9,1% | 8,9% |  |
| Выработано электроэнергии | Мвт*ч | 2105729,80 | 1863111,00 | 1863111,00 | 1863111,00 | 1863111,00 | 1863111,00 | 1863111,00 |  |
| Отпуск электроэнергии | Мвт*ч | 2 177 615 | 1614776,21 | 1638013,26 | 1658781,17 | 1687330,83 | 1721549,54 | 1745688,36 |  |
| Отпуск э/э по конденсационному циклу | Мвт*ч | 880 776 | 659876,20 | 659876,20 | 659876,20 | 659876,20 | 659876,20 | 659876,20 |  |
| Отпуск э/э по теплофикационному циклу | Мвт*ч | 1 224 954 | 1 224 954 | 1 224 954 | 1 224 954 | 1 224 954 | 1 224 954 | 1 224 954 |  |
| Выработка-отпуск | % | 15,62% | 13,33% | 12,08% | 10,97% | 9,43% | 7,60% | 6,30% |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у. т. /Гкал | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 |  |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт*ч | 337,791 | 333,907 | 331,875 | 330,107 | 327,748 | 325,023 | 323,165 |  |
| УРУТ по конденсационному циклу | г/кВт*ч | 541,18 | 541,18 | 541,18 | 541,18 | 541,18 | 541,18 | 541,18 |  |
| УРУТ по теплофикационному циклу | г/кВт*ч | 190,67 | 190,67 | 190,67 | 190,67 | 190,67 | 190,67 | 190,67 |  |
| Расход условного топлива | т у. т. | 841,561 | 864,19 | 876,537 | 887,566 | 902,727 | 920,898 | 933,716 |  |
| уголь | т у. т. | 836,512 | 856,195 | 849,004 | 841,262 | 830,779 | 818,006 | 809,822 |  |
| мазут | т у. т. | 5,049 | 8,002 | 27,534 | 46,304 | 71,947 | 102,892 | 123,895 |  |
| Калорийность угля | Ккал/кг | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 |  |
| Калорийный эквивалент |  | 0,430405714 | 0,430405714 | 0,430405714 | 0,430405714 | 0,430405714 | 0,430405714 | 0,430405714 |  |
| Калорийность мазута | Ккал/кг | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 |  |
| Калорийный эквивалент |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |  |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | т | 1947,197088 | 1995,06791 | 1992,497301 | 1988,097191 | 1982,305623 | 1975,028571 | 1971,216767 |  |
| уголь | т | 1943,541911 | 1989,275014 | 1972,565909 | 1954,578041 | 1930,223802 | 1900,54631 | 1881,530746 |  |
| мазут | т | 3,655176652 | 5,792895732 | 19,93139161 | 33,51914993 | 52,081821 | 74,48226155 | 89,68602055 |  |

Таблица 10.1-3. Перспективные отпуска с коллекторов котельных

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 292,45 | 256,79 | 235,00 | 235,30 | 185,21 | 149,41 | 149,41 |
| 1.1 | Котельная 74 квартала | тыс. Гкал | 78,76 | 79,28 | 65,65 | 65,65 | 65,65 | 65,65 | 65,65 |
| 1.2 | Котельная 101 квартала | тыс. Гкал | 50,33 | 49,83 | 37,72 | 37,72 | 37,72 | 37,72 | 37,72 |
| 1.3 | Котельная 410 квартала | тыс. Гкал | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Котельная 438 квартала | тыс. Гкал | 15,42 | 14,74 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Котельная 476 квартала | тыс. Гкал | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Котельная 481 квартала | тыс. Гкал | 5,84 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | тыс. Гкал | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | тыс. Гкал | 1,07 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | тыс. Гкал | 14,06 | 13,06 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | тыс. Гкал | 12,65 | 12,10 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | 15,34 |
| 1.11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | тыс. Гкал | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | тыс. Гкал | 0,81 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Котельная школы №31 | тыс. Гкал | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | тыс. Гкал | 1,58 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Котельная ОРТПЦ | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 1.16 | Котельная ВОС | тыс. Гкал | 11,01 | 9,99 | 10,37 | 10,68 | 10,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Котельная ДОС | тыс. Гкал | 9,64 | 10,26 | 10,54 | 10,54 | 10,75 | 13,06 | 13,06 |
| 1.18 | Котельная п. Аэропорт | тыс. Гкал | 11,89 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
| 1.19 | Котельная с. Садовое | тыс. Гкал | 5,19 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Котельная 433 квартала | тыс. Гкал | 20,98 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Котельная « Очистные сооружения канализации» | тыс. Гкал | 1,28 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | тыс. Гкал | 1,69 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 1.23 | Котельная Мазутохранилища | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  | 20,17 | 20,17 | 18,47 | 11,61 | 4,52 | 2,88 | 2,88 |
| 2.1 | Котельная «База» | тыс. Гкал | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 2.2 | Котельная «БДИ» | тыс. Гкал | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Котельная «ОЭБЦ» | тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Котельная «ПЛ-26» | тыс. Гкал | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Котельная «ПУ-6» | тыс. Гкал | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Котельная «ПУ-23» | тыс. Гкал | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | тыс. Гкал | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | АО «СЗОР» |  | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода | тыс. Гкал | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики | тыс. Гкал | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 | 108,99 |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов | тыс. Гкал | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 10 | ООО «Теплосервис» |  | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |
| 10.1 | Котельная ООО «Амурский металлист» | тыс. Гкал | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативного запаса аварийного топлива по источникам тепловой энергии произведен для котельных с указанными видами резервного топлива и Благовещенской ТЭЦ. На всех источниках тепловой энергии г. Благовещенска в качестве резервного топлива используется основное топливо.

Нормативный запас аварийного топлива определен по методике, регламентированной приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях».

Приказ №66 регламентирует три вида нормативных запасов топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

10.2.1 Нормативный запас аварийного топлива для Благовещенской ТЭЦ

ННЗТ создается для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

- расчете ННЗТ учтен расход тепловой энергии на собственные нужды электростанции при расчетных температурах наружного воздуха, объекты систем теплоснабжения и нагрузка неотключаемых потребителей. ННЗТ обеспечивает работу электростанции в режиме «выживания» в течение 7 суток.

Основные исходные данные и результаты расчета нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) для Благовещенской ТЭЦ представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2-1 Основные исходные данные и результаты расчета ННЗТ для ТЭЦ

|  | Теплота | Теплота | Вусл. - расход условного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | топлива на | Количество |  |  |
|  | сгорания | сгорания |  |  |  |  |
| Вид топлива |  |  | производство электро- и | суток для | ННЗТ, |  |
|  | натурального | условного |  |  |  |  |
| (резервного) |  |  | теплоэнергии в режиме | расчета | тонн |  |
|  | топлива, | топлива, |  |  |  |  |
|  |  |  | "выживания" за 1 | запаса |  |  |
|  | ккал/кг | ккал/кг |  |  |  |  |
|  |  |  | сутки; |  |  |  |
| мазут | 9672,00 | 7000,0 | 1778,23 | 10 | 40 |  |
| уголь | 2998,00 | 7000,0 | 1778,23 | 14 | 45157 |  |

10.2.2 Нормативный запас аварийного топлива для котельных

ННЗТ для котельных определяется в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

  - расчете ННЗТ учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

ННЗТ необходим для обеспечения работы котельных в режиме «выживания» на срок, определяемый видом сжигаемого топлива и способом его доставки. Данные зависимости приведены в таблице 15.

Таблица 10.2-2 Объем запаса аварийного топлива

| Вид топлива | Объём запаса топлива |
| --- | --- |
| Твёрдое топливо: |  |
| при доставке автотранспортом | на 7-суточный расход |
| при доставке по железной дороге | на 14-суточный расход |
| Жидкое топливо: |  |
| при доставке автотранспортом | на 5-суточный расход |
| при доставке по железной дороге | на 10-суточный расход |

- соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 ННЗТ рассчитывается один раз в три года. Результаты оценки перспективных значений запасов аварийного топлива на 2019 г., 2021 г. и для периодов 2023-2027 гг., 2028-2034 гг., рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок, представлены соответственно в таблицах 10.2.3-10.2.6.

Норматив удельного расхода топлива для Благовещенской ТЭЦ принят согласно Приказу Министерства энергетики №1093 от 20 ноября 2017 г.

Для котельных, имеющих в качестве резервного топлива более одного вида топлива, произведен расчет неснижаемого нормативного запаса топлива для каждого вида топлива в отдельности.

Таблица 10.2-3. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная |  |  | Норматив |  |  | Коэф. перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  | удельного |  |  | натурального |  |  | Количество суток |  |  |  |  |  |
|  | Наименование котельной |  |  |  |  |  | выработка электро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  |  |  |  | (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  | топлива в условное |  |  | для расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоэнергии, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  | топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенская ТЭЦ |  |  | бур. уголь |  | 20642,600 |  |  | 0,143 |  |  | 0,42 |  |  | 10 |  |  | 49198,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | мазут |  | 64,082 |  |  | 0,155 |  |  | 1,37 |  |  | 14 |  |  | 50,75 |  |  |  |
|  | Котельная 74 квартала |  |  | бур. уголь |  | 223,446 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 793,23 |  |  |  |
|  | Котельная 101 квартала |  |  | бур. уголь |  | 138,118 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 490,32 |  |  |  |
|  | Котельная 410 квартала |  |  | бур. уголь |  | 106,632 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 378,54 |  |  |  |
|  | Котельная 438 квартала |  |  | бур. уголь |  | 35,227 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 125,06 |  |  |  |
|  | Котельная 476 квартала |  |  | мазут |  | 20,039 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 17,00 |  |  |  |
|  | Котельная 481 квартала |  |  | мазут |  | 17,481 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 14,83 |  |  |  |
|  | Котельная Дальневосточная, |  |  | бур. уголь |  | 0,900 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 3,20 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Лазо, 111 |  |  | бур. уголь |  | 3,435 |  |  | 0,213 |  |  | 1,42 |  |  | 7 |  |  | 3,61 |  |  |  |
|  | Котельная ул. Пограничная, |  |  | бур. уголь |  | 37,348 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 132,58 |  |  |  |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Релочная, 5 |  |  | мазут |  | 40,554 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 34,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | бур. уголь |  | 0,224 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  | Котельная Чайковского, 155 |  |  | бур. уголь |  | 4,504 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 15,99 |  |  |  |
|  | Котельная Юбилейная, 7а |  |  | бур. уголь |  | 2,622 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 9,31 |  |  |  |
|  | Котельная школы № 31, |  |  | бур. уголь |  | 0,760 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 2,70 |  |  |  |
|  | Котельная "Мостоотряд-64" |  |  | мазут |  | 5,372 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 4,56 |  |  |  |
|  | Котельная ОРТПЦ |  |  | мазут |  | 8,005 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 6,79 |  |  |  |
|  | Котельная "ВОС" |  |  | мазут |  | 27,102 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 22,99 |  |  |  |
|  | Котельная "ДОС" |  |  | бур. уголь |  | 29,545 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 104,89 |  |  |  |
|  | Котельная п. Аэропорт |  |  | мазут |  | 35,038 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 29,72 |  |  |  |
|  | Котельная с. Садовое |  |  | бур. уголь |  | 14,864 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 52,77 |  |  |  |
|  | Котельная 433 квартала |  |  | бур. уголь |  | 60,601 |  |  | 0,177 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 178,77 |  |  |  |
|  | Котельная "База" |  |  | бур. уголь |  | 8,394 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 29,94 |  |  |  |
|  | Котельная "БДИ" |  |  | бур. уголь |  | 1,678 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | котельная "ОЭБЦ" |  |  | бур. уголь |  | 1,678 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | котельная ПЛ-26 |  |  | бур. уголь |  | 1,678 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | Котельная ПУ-6 |  |  | бур. уголь |  | 1,678 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | Котельная ПУ-23 |  |  | бур. уголь |  | 1,678 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 5,98 |  |  |  |
|  | Котельная Политехническая, |  |  | бур. уголь |  | 3,108 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 11,03 |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная |  |  |  | Норматив |  |  |  | Коэф. перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | удельного |  |  |  | натурального |  |  |  | Количество суток |  |  |  |  |  |
|  | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выработка электро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (резервного) |  |  |  |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  | топлива в условное |  |  |  | для расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоэнергии, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  | топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ст. Благовещенск- |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 70,324 |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 249,65 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная судостр. з-да |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 119,837 |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 425,42 |  |  |  |
|  | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 299,941 |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 1064,79 |  |  |  |
|  | Котельная з-да стр. |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 103,832 |  |  |  | 0,194 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 335,72 |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Амурская |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 2,589 |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 9,19 |  |  |  |
|  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплосервис» |  |  |  |  | бур. уголь |  |  |  | 53,686 |  |  |  | 0,226 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 202,22 |  |  |  |
| Таблица 10.2-4. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная |  |  |  | Норматив |  |  |  | Коэф. перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | удельного |  |  |  |  |  |  |  | Количество суток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выработка теплоэнергии, |  |  |  |  |  |  |  | натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  | котельной |  |  |  |  | (резервного) |  |  |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  |  |  | для расчета запаса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  | в условное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 21553,030 |  |  |  |  | 0,143 |  |  |  | 0,42 |  |  | 10 |  |  |  | 51368,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мазут |  |  | 677,892 |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 1,37 |  |  | 14 |  |  |  | 536,87 |  |  |  |
|  | Котельная 74 квартала |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 188,777 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 670,16 |  |  |  |
|  | Котельная 101 квартала |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 109,418 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 388,44 |  |  |  |
|  | Котельная 438 квартала |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 35,230 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 125,07 |  |  |  |
|  | Котельная 481 квартала |  |  |  |  | мазут |  |  | 17,482 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  |  | 14,83 |  |  |  |
|  | Котельная ул. |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 37,790 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 134,15 |  |  |  |
|  | Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Релочная, 5 |  |  |  |  | мазут |  |  | 42,786 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  |  | 36,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 0,237 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
|  | Котельная Юбилейная, 7а |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 2,622 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 9,31 |  |  |  |
|  | Котельная школы № 31, |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 0,761 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 2,70 |  |  |  |
|  | Котельная "Мостоотряд- |  |  |  |  | мазут |  |  | 5,373 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  |  | 4,56 |  |  |  |
| 64" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  | мазут |  |  | 8,005 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  |  | 6,79 |  |  |  |
|  | Котельная "ВОС" |  |  |  |  | мазут |  |  | 29,791 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  |  | 25,27 |  |  |  |
|  | Котельная "ДОС" |  |  |  |  | бур. уголь |  |  | 29,958 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  |  | 106,35 |  |  |  |
|  | Котельная п. Аэропорт |  |  |  |  | мазут |  |  | 35,041 |  |  |  |  | 0,166 |  |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  |  | 29,72 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная |  |  | Норматив |  |  | Коэф. перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  | удельного |  |  |  |  |  | Количество суток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выработка теплоэнергии, |  |  |  |  |  | натурального топлива |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  | котельной |  |  | (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  | для расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/сут. |  |  |  |  |  | в условное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная с. Садовое |  |  | бур. уголь |  | 14,866 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 52,77 |  |  |  |
|  | Котельная 433 квартала |  |  | бур. уголь |  | 60,605 |  |  | 0,177 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 178,79 |  |  |  |
|  | Котельная "База" |  |  | бур. уголь |  | 8,395 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 29,94 |  |  |  |
|  | Котельная "БДИ" |  |  | бур. уголь |  | 3,597 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 12,83 |  |  |  |
|  | Котельная "ОЭБЦ" |  |  | бур. уголь |  | 1,134 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 4,05 |  |  |  |
|  | Котельная ПЛ-26 |  |  | бур. уголь |  | 21,386 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 76,28 |  |  |  |
|  | Котельная судостр. з-да |  |  | бур. уголь |  | 119,848 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 425,46 |  |  |  |
|  | Котельная Птицефабрики |  |  | бур. уголь |  | 299,968 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 1064,89 |  |  |  |
|  | Котельная з-да стр. |  |  | бур. уголь |  | 103,841 |  |  | 0,194 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 335,75 |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Амурская |  |  | бур. уголь |  | 2,589 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 9,19 |  |  |  |
|  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплосервис» |  |  | бур. уголь |  | 53,691 |  |  | 0,226 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 202,24 |  |  |  |
| Таблица 10.2-5. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2023-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная |  |  | Норматив |  |  | Коэф. перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  | удельного |  |  |  |  |  | Количество суток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выработка теплоэнергии, |  |  |  |  |  | натурального топлива |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  | котельной |  |  | (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  | для расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/сут. |  |  |  |  |  | в условное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенская ТЭЦ |  |  | бур. уголь |  | 21467,902 |  |  | 0,143 |  |  | 0,42 |  |  | 10 |  |  | 51165,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | мазут |  | 1543,037 |  |  | 0,155 |  |  | 1,37 |  |  | 14 |  |  | 1222,04 |  |  |  |
|  | Котельная 74 квартала |  |  | бур. уголь |  | 188,777 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 670,16 |  |  |  |
|  | Котельная 101 квартала |  |  | бур. уголь |  | 109,418 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 388,44 |  |  |  |
|  | Котельная Релочная, 5 |  |  | мазут |  | 42,786 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 36,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | бур. уголь |  | 0,237 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 0,84 |  |  |  |
|  | Котельная ОРТПЦ |  |  | мазут |  | 8,005 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 6,79 |  |  |  |
|  | Котельная "ДОС" |  |  | бур. уголь |  | 36,866 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 130,87 |  |  |  |
|  | Котельная п. Аэропорт |  |  | мазут |  | 35,041 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 29,72 |  |  |  |
|  | Котельная "База" |  |  | бур. уголь |  | 8,395 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 29,94 |  |  |  |
|  | Котельная судостр. з-да |  |  | бур. уголь |  | 133,862 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 475,21 |  |  |  |
|  | Котельная Птицефабрики |  |  | бур. уголь |  | 299,968 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 1064,89 |  |  |  |
|  | Котельная з-да стр. |  |  | бур. уголь |  | 103,841 |  |  | 0,194 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 335,75 |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная |  |  | Норматив |  |  | Коэф. перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  | удельного |  |  |  |  |  | Количество суток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выработка теплоэнергии, |  |  |  |  |  | натурального топлива |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  | котельной |  |  | (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  | для расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/сут. |  |  |  |  |  | в условное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Амурская |  |  | бур. уголь |  | 2,589 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 9,19 |  |  |  |
|  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплосервис» |  |  | бур. уголь |  | 53,691 |  |  | 0,226 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 202,24 |  |  |  |
| Таблица 10.2-6. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2028-2034гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесуточная |  |  | Норматив |  |  | Коэф. перевода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  | Вид топлива |  |  |  |  |  | удельного |  |  |  |  |  | Количество суток |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выработка теплоэнергии, |  |  |  |  |  | натурального топлива |  |  |  |  |  | ННЗТ, т. |  |  |
|  | котельной |  |  | (резервного) |  |  |  |  |  | расхода топлива, |  |  |  |  |  | для расчета запаса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/сут. |  |  |  |  |  | в условное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благовещенская ТЭЦ |  |  | бур. уголь |  | 21437,925 |  |  | 0,143 |  |  | 0,42 |  |  | 10 |  |  | 51093,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | мазут |  | 1874,168 |  |  | 0,155 |  |  | 1,37 |  |  | 14 |  |  | 1484,29 |  |  |  |
|  | Котельная 74 квартала |  |  | бур. уголь |  | 188,777 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 670,16 |  |  |  |
|  | Котельная 101 квартала |  |  | бур. уголь |  | 109,418 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 388,44 |  |  |  |
|  | Котельная Релочная, 5 |  |  | мазут |  | 42,786 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 36,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | бур. уголь |  | 0,237 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 0,84 |  |  |  |
|  | Котельная ОРТПЦ |  |  | мазут |  | 8,005 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 6,79 |  |  |  |
|  | Котельная "ДОС" |  |  | бур. уголь |  | 36,866 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 130,87 |  |  |  |
|  | Котельная п. Аэропорт |  |  | мазут |  | 35,041 |  |  | 0,166 |  |  | 1,37 |  |  | 7 |  |  | 29,72 |  |  |  |
|  | Котельная "База" |  |  | бур. уголь |  | 8,395 |  |  | 0,214 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 29,94 |  |  |  |
|  | Котельная судостр. з-да |  |  | бур. уголь |  | 142,882 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 507,23 |  |  |  |
|  | Котельная Птицефабрики |  |  | бур. уголь |  | 299,968 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 1064,89 |  |  |  |
|  | Котельная з-да стр. |  |  | бур. уголь |  | 103,841 |  |  | 0,194 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 335,75 |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Амурская |  |  | бур. уголь |  | 2,589 |  |  | 0,213 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 9,19 |  |  |  |
|  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Теплосервис» |  |  | бур. уголь |  | 53,691 |  |  | 0,226 |  |  | 0,42 |  |  | 7 |  |  | 202,24 |  |  |  |

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе

- использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

- г. Благовещенске в рассматриваемом периоде 2019-2034 гг. ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

На источниках тепловой энергии г. Благовещенска в качестве основного топлива используются бурый уголь (Ерковецкий, Райчихинский) и мазут марки М-100.

Ерковецкий угольный разрез введен в эксплуатацию в 1991 году, расположен в Амурской области и отрабатывает запасы угля «Ерковецкого» буроугольного месторождения. Марка добываемого угля на разрезе «Ерковецкий» - «2БР».

Райчихинское месторождение угля расположено в Амурской области, в бассейнах рек Кивда и Райчиха. Угли бурые, технологической группы Б2.