Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года (актуализированная редакция в 2020 году)

Том 2

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Г. Благовещенск 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Существующее положение в сфере производства, |  |  |
| Глава 1 | передачи и потребления тепловой энергии для целей |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой |  |  |
|  | энергии на цели теплоснабжения |  |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения г. |  |  |
|  | Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы тепловой |  |  |
| Глава 4 | мощности источников тепловой энергии и тепловой |  |  |
|  | нагрузки потребителей |  |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения г. |  |  |
|  | Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы |  |  |
|  | производительности водоподготовительных установок |  |  |
| Глава 6 | и максимального потребления теплоносителя |  |  |
|  | теплопотребляющими установками потребителей, в |  |  |
|  | том числе в аварийных режимах |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и |  |  |
| Глава 7 | техническому перевооружению источников тепловой |  |  |
|  | энергии |  |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции |  |  |
|  | тепловых сетей |  |  |
|  | Предложения по переводу открытых систем |  |  |
| Глава 9 | теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые |  |  |
|  | системы горячего водоснабжения |  |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, |  |  |
|  | реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |  |
| Глава 13 | поселения, городского округа, города федерального |  |  |
|  | значения |  |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной |  |  |
|  | и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 5

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 5

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по

расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников

тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома,

индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания

промышленных предприятий, на каждом этапе 13

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в

соответствии с законодательством Российской Федерации 39

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе

территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 48

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на

каждом этапе 54

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов

объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в

зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства

источников тепловой энергии на каждом этапе. 54

Глава 2   Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

2.1.1 Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения

Административное деление

Благовещенск - город в России, административный центр Амурской области, расположен на юго-западе Зейско-Буреинской равнины, на левом берегу Амура, при впадении в него реки Зеи. Также образует городской округ (ГО) город Благовещенск.

Амурская область относится к числу умеренно населенных территорий России.

Площадь области составляет 363,7 тыс.кв.км. Размещение населения неравномерное.

Наиболее густо заселена южная часть области.

Территория города Благовещенска делится на три крупных планировочных района:

- Центральный планировочный район;

- Западный планировочный район;

- Северный планировочный район.

Также черте города находятся обособленные районы:

- с. Плодопитомник;

- с. Садовое;

- ж/д ст. Белогорье;

- с. Белогорье;

- ж/д ст. Призейская;

- п. Мухинка.

Западный планировочный район (ЗПР) включает в себя часть города, лежащую на запад от центра, и отграничен от Северного планировочного района Новотроицким шоссе.

- состав Западного планировочного района входят обособленные части – район Аэропорта и часть села Верхнеблаговещенского, вошедшая в состав городского округа.

Северный планировочный район (СПР) включает в себя всю северную часть города за исключением сельских населённых пунктов.

Центральный планировочный район (ЦПР) включает в себя историческую часть города. Его границы приняты от набережной Амура в районе мебельной фабрики (створ разобранного подъездного пути) и далее по ул. Железнодорожная, подъездному пути БТЭЦ, главному пути ЗабЖД до пересечения с существующим автодорожным мостом через Зею и вдоль него до реки.

Планировочное районирование территории ГО Благовещенска представлено на Рисунок 2.1-1.

Рисунок 2.1-1. Схема планировочных районов г. Благовещенска

Территория города Благовещенска принята совпадающей по внешнему контуру с территорией городского округа за исключением:

- территорий сельских населённых пунктов;

- земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, выделенных на месте прохождения существующих и

планируемых магистральных сетей инженерного обеспечения промышленных и коммунальных предприятий, размещение которых в пределах населённых пунктов недопустимо.

Генеральный план

Проект внесения изменений в Генеральный план города Благовещенска (далее – проект) разработан на основании:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

  - Положения закона «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области» от 05.12.2006г. №259-ОЗ;

  - Постановление администрации города Благовещенска от 08.04.2011 № 1563 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Благовещенска»;

  - Постановление администрации города Благовещенска от 06.07.2012 № 3103 «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план города Благовещенска».

- составе проекта установлены следующие этапы проектирования:

  - базовый год Генерального плана – 2012 год;

  - первая очередь Генерального плана – 2025 год;

  - расчетный срок Генерального плана – 2034 год;

  - перспектива и отдаленная перспектива – после 2034 года;

Проектные решения Генерального плана городского округа – города Благовещенска на перспективу являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований.

На территорию города распространяется действие планов и программ комплексного социально-экономического развития трёх уровней:

- федерального;

- регионального (областного);

- муниципального (городского округа).

Федеральный уровень представлен: Федеральными стратегиями и целевыми программами, имеющими в своем составе мероприятия и объекты, расположенные в границах городского округа город Благовещенск.

Региональный уровень представлен: Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года.

Муниципальный уровень представлен: Концепцией развития города Благовещенска до 2020 года.

- данном разделе, для прогнозирования перспективного прироста площадей и объемов застройки, разработчик Схемы теплоснабжения руководствовался следующими материалами:

  - Данными по планируемым к постройке объектам в соответствии с Генеральным планом города Благовещенска;

- Перечнем объектов на территории г. Благовещенска находящихся в стадии строительства и реконструкции и планируемых к строительству на

01.02.2019г.;

- Техническими условиями на подключение тепловой мощности, выданными теплоснабжающими компаниями.

Для определения тепловых нагрузок, разработчик Схемы теплоснабжения руководствовался следующими материалами:

- Данными по планируемым к постройке объектам: площади и этажности строений, назначению общественных построек, количеству мест в учреждениях дошкольного и среднего образования и т.д.;

- Перспективным удельным расходом тепловой энергии на отопление и коэффициентами повышения энергоэффективности;

- Техническими условиями на подключение тепловой мощности, выданными теплоснабжающими компаниями.

2.1.2 Базовые значения потребления тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение г. Благовещенска осуществляется от одного источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – СП «Благовещенская ТЭЦ» (филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация»), 31 муниципальных котельных (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ООО «Тепловая компания», ОАО «Ростелеком, АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД») и 5 промышленных котельных (АО «СЗОР», «Амурский бройлер», ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», ООО «Теплосервис» и ООО «БЗСМ»).

Система теплоснабжения закрытая. Горячая вода на нужды ГВС приготовляется в подогревателях, преимущественно по двухступенчатой схеме, ИТП, ЦТП. На некоторых котельных имеет место 4 трубная система.

Общая расчетная тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС на 01.01.2019 г. потребителей г. Благовещенск, включая нагрузки промышленных потребителей тепловой энергии, составляет 964,609 Гкал/час, на пар 17,418 Гкал/час. При этом:

  - Общая расчетная тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС потребителей, подключенных к БТЭЦ на 01.01.2020 г., составляет 754,86 Гкал/час.

  - Общая расчетная тепловая нагрузка на пар потребителей, подключенных к БТЭЦ на 01.01.2019 г., составляет 17,351 Гкал/час.

  - Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей котельных 217,248 Гкал/час.

Значения потребления тепловой энергии за 2019 год представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.1. Тепловые нагрузки на источниках г. Благовещенка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присоединенная |  |  | Присоединенная |  |  | Присоединенная |  |  | тепловая |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  | Источник |  |  | Местоположение |  |  | тепловая нагрузка |  |  | тепловая |  |  | тепловая |  |  | нагрузка в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | нагрузка по |  |  | нагрузка пар, |  |  | Тепловые |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, Гкал/ч |  |  | ГВС, Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | потери в сетях |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  |  | ул. Загородная, 177 |  | 754,86 |  |  | 137,039 |  |  | 17,351 |  |  | 851,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  |  | ул. Краснофлотская, 14 |  | 28,669 |  |  | 6,250 |  |  | - |  |  | 34,919 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  |  | ул. Первомайская, 27 |  | 13,683 |  |  | 3,087 |  |  | - |  |  | 16,770 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  |  | ул. Текстильная, 27 |  | 12,060 |  |  | 2,923 |  |  | - |  |  | 14,983 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  |  | ул. Шимановского, 276 |  | 4,860 |  |  | 0,921 |  |  | - |  |  | 5,781 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 476 квартала |  |  | ул. Трудовая, 276 |  | 1,810 |  |  | 0,467 |  |  | - |  |  | 2,277 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  |  | ул. Зеленая, 3 |  | 1,513 |  |  | 0,412 |  |  | - |  |  | 1,925 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 |  |  | ул. Дальневосточная, 25 |  |  |  |  |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Лазо, 111 |  |  | ул. Лазо, 111 |  | 0,326 |  |  | 0,095 |  |  | - |  |  | 0,421 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  | ул. Пограничная, 183 |  | 5,053 |  |  | 0,925 |  |  | - |  |  | 5,978 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  | ул. Релочная, 5 |  | 4,507 |  |  | 0,445 |  |  | - |  |  | 4,952 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Чайковского, 155 |  |  | ул. Чайковского, 155 |  |  |  |  |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  | ул. Юбилейная, 7а |  | 0,245 |  |  | 0,003 |  |  | - |  |  | 0,248 |  |  |  |
| 13 |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  |  | Котельная школы №31 |  |  | г. Благовещенск |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  | 0,078 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  |  | ул. Белогорская, 25 |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  | 0,353 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  |  | 4 км Игнатьевского шоссе |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | - |  |  | 0,782 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | пер. Южный, 1 |  | 2,525 |  |  | 0,345 |  |  | - |  |  | 2,870 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | п. Моховая Падь |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | - |  |  | 3,566 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  |  | п. Аэропорт |  | 3,242 |  |  | 0,940 |  |  | - |  |  | 4,182 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  |  | с. Садовое |  | 1,371 |  |  | 0,498 |  |  | - |  |  | 1,869 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  |  | ул. Зелёная |  | 6,522 |  |  | 1,055 |  |  | - |  |  | 7,577 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  |  | Квартал 258 |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | - |  |  | 0,463 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  |  | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | - |  |  | 0,692 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 50 лет Октября,227а |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  |  | ул. Набережная, 47 |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  | 0,049 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Тепловая |  |  | Котельная «База» |  |  | ул. Гражданская, 119 |  | 1,054 |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  | 1,054 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | компания" |  |  | Котельная «БДИ» |  |  | ул. Чайковского, 307 |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | - |  |  | 0,450 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присоединенная |  |  | Присоединенная |  |  | Присоединенная |  |  | тепловая |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  | Источник |  |  | Местоположение |  |  | тепловая нагрузка |  |  | тепловая |  |  | тепловая |  |  | нагрузка в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | нагрузка по |  |  | нагрузка пар, |  |  | Тепловые |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, Гкал/ч |  |  | ГВС, Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | потери в сетях |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  |  | ул. Магистральная, 37 |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  | 0,140 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  |  | ул. Зеленая, 30 |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | - |  |  | 3,465 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  |  | ул. Островского, 273 |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | - |  |  | 0,760 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  |  | ул. Ленина, 297 |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | - |  |  | 3,344 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 211 |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | - |  |  | 0,339 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | ЗДТВ филиала |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  |  | ул. Станционная, 70 |  | 8,650 |  |  | 1,062 |  |  | - |  |  | 9,712 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | «Дальневосточная |  |  | Котельная п. Мухинка |  |  | п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | распределительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  |  | ул. Пушкина, 189 |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | - |  |  | 20,748 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ООО «Амурский |  |  | Котельная Птицефабрики |  |  | п. Моховая Падь |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | - |  |  | 45,750 |  |  |  |
|  |  |  |  | бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  |  | с. Белогорье |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | - |  |  | 8,851 |  |  |  |
|  |  |  |  | ГАУ Амурской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | области «Амурская |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  | г. Благовещенск |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  |  |  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  |  | г. Благовещенск, ул. Горького 9 |  | 11,760 |  |  | - |  |  | - |  |  | 11,760 |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» (мазутная котельная) |  |  | Котельная Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» (мазутная котельная) |  |  | г. Благовещенск |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |  |
| 40 |  |  |  | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  | г. Благовещенск |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |  |

Таблица 2.1.2. Показатели по производству тепловой энергии источниками тепловой энергии по принадлежности (горячая вода)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выработано |  |  | Собственные и хоз. |  |  | Отпуск |  |  | Потери в |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловой |  |  |  |  |  | тепловой |  |  |  |  |  | Полезный |  |  |
|  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нужды |  |  |  |  |  | тепловых |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Местоположение |  |  | энергии |  |  |  |  |  | энергии в |  |  |  |  |  | отпуск, |  |  |
|  |  |  |  | ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоисточников, |  |  |  |  |  | сетях, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, тыс. |  |  |  |  |  | сеть, тыс. |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  |  | ул. Загородная, 177 |  | 2263,41 |  |  | 66,141 |  |  | 2197,27 |  |  | 182,276 |  |  | 2014,994 |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  |  | ул. Краснофлотская, 14 |  | 82,018 |  |  | 3,255 |  |  | 78,76304 |  |  | 9,281 |  |  | 69,482 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выработано |  |  | Собственные и хоз. |  |  | Отпуск |  |  | Потери в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловой |  |  |  |  |  | тепловой |  |  |  |  |  | Полезный |  |  |
|  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нужды |  |  |  |  |  | тепловых |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Местоположение |  |  | энергии |  |  |  |  |  | энергии в |  |  |  |  |  | отпуск, |  |  |
|  |  |  |  | ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоисточников, |  |  |  |  |  | сетях, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, тыс. |  |  |  |  |  | сеть, тыс. |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  |  | ул. Первомайская, 27 |  | 52,543 |  |  | 2,213 |  |  | 50,32953 |  |  | 6,273 |  |  | 44,057 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  |  | ул. Текстильная, 27 |  | 41,570 |  |  | 1,812 |  |  | 39,75816 |  |  | 4,706 |  |  | 35,052 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  |  | ул. Шимановского, 276 |  | 15,937 |  |  | 0,517 |  |  | 15,41992 |  |  | 2,706 |  |  | 12,714 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 476 квартала |  |  | ул. Трудовая, 276 |  | 6,951 |  |  | 0,359 |  |  | 6,59183 |  |  | 0,986 |  |  | 5,606 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  |  | ул. Зеленая, 3 |  | 5,964 |  |  | 0,122 |  |  | 5,84152 |  |  | 0,893 |  |  | 4,948 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 |  |  | ул. Дальневосточная, 25 |  | 0,174 |  |  | 0,016 |  |  | 0,15834 |  |  | 0,016 |  |  | 0,142 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Лазо, 111 |  |  | ул. Лазо, 111 |  | 1,126 |  |  | 0,057 |  |  | 1,06942 |  |  | 0,157 |  |  | 0,912 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  | ул. Пограничная, 183 |  | 14,782 |  |  | 0,725 |  |  | 14,05730 |  |  | 2,037 |  |  | 12,021 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  | ул. Релочная, 5 |  | 13,017 |  |  | 0,367 |  |  | 12,64968 |  |  | 1,522 |  |  | 11,127 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Чайковского, 155 |  |  | ул. Чайковского, 155 |  | 0,807 |  |  | 0,024 |  |  | 0,78266 |  |  | 0,008 |  |  | 0,775 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  | ул. Юбилейная, 7а |  | 0,824 |  |  | 0,016 |  |  | 0,80848 |  |  | 0,098 |  |  | 0,711 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Котельная школы №31 |  |  | г. Благовещенск |  | 0,255 |  |  | 0,013 |  |  | 0,24168 |  |  | 0,029 |  |  | 0,212 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  |  | ул. Белогорская, 25 |  | 1,647 |  |  | 0,065 |  |  | 1,58199 |  |  | 0,189 |  |  | 1,393 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  |  | 4 км Игнатьевского шоссе |  | 2,797 |  |  | 0,102 |  |  | 2,69510 |  |  | 0,435 |  |  | 2,260 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | пер. Южный, 1 |  | 11,207 |  |  | 0,197 |  |  | 11,00980 |  |  | 1,540 |  |  | 9,470 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | п. Моховая Падь |  | 10,011 |  |  | 0,368 |  |  | 9,64319 |  |  | 1,328 |  |  | 8,315 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  |  | п. Аэропорт |  | 12,199 |  |  | 0,312 |  |  | 11,88658 |  |  | 1,842 |  |  | 10,044 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  |  | с. Садовое |  | 5,240 |  |  | 0,045 |  |  | 5,19460 |  |  | 0,822 |  |  | 4,372 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  |  | ул. Зелёная |  | 21,875 |  |  | 0,898 |  |  | 20,97739 |  |  | 3,371 |  |  | 17,606 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  |  | Квартал 258 |  | 1,456 |  |  | 0,177 |  |  | 1,27920 |  |  | 0,154 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  |  | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 |  | 1,769 |  |  | 0,080 |  |  | 1,68854 |  |  | 0,209 |  |  | 1,480 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 50 лет Октября,227а |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  |  | ул. Набережная, 47 |  | 0,147 |  |  | 0,126 |  |  | 0,02100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,021 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  |  | ул. Гражданская, 119 |  | 3,064 |  |  | 0,183 |  |  | 2,88100 |  |  | 0,937 |  |  | 1,944 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  |  | ул. Чайковского, 307 |  | 1,313 |  |  | 0,063 |  |  | 1,25000 |  |  | 0,192 |  |  | 1,058 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | ООО "Тепловая |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  |  | ул. Магистральная, 37 |  | 0,414 |  |  | 0,025 |  |  | 0,38900 |  |  | 0,131 |  |  | 0,258 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | компания" |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  |  | ул. Зеленая, 30 |  | 7,806 |  |  | 0,718 |  |  | 7,08800 |  |  | 0,220 |  |  | 6,868 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  |  | ул. Островского, 273 |  | 1,781 |  |  | 0,086 |  |  | 1,69500 |  |  | 0,066 |  |  | 1,629 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  |  | ул. Ленина, 297 |  | 7,322 |  |  | 0,458 |  |  | 6,86400 |  |  | 0,114 |  |  | 6,750 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 211 |  | 1,132 |  |  | 0,046 |  |  | 1,08634 |  |  | 0,077 |  |  | 1,010 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | ЗДТВ филиала |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  |  | ул. Станционная, 70 |  | 26,038 |  |  | 7,816 |  |  | 18,22200 |  |  | 2,493 |  |  | 15,729 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | «Дальневосточная |  |  | Котельная п. Мухинка |  |  | п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | распределительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  |  | ул. Пушкина, 189 |  | 44,287 |  |  | 1,195 |  |  | 43,09190 |  |  | 4,373 |  |  | 38,719 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ООО «Амурский |  |  | Котельная Птицефабрики |  |  | п. Моховая Падь |  | 113,734 |  |  | 4,749 |  |  | 108,98500 |  |  | 6,311 |  |  | 102,674 |  |  |  |
|  |  |  |  | бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  |  | с. Белогорье |  | 37,902 |  |  | 5,050 |  |  | 32,852 |  |  | 1,700 |  |  | 31,152 |  |  |  |
|  |  |  |  | ГАУ Амурской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | области «Амурская |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  | г. Благовещенск |  | 0,945 |  |  | 0,039 |  |  | 0,906 |  |  | 0,127 |  |  | 0,779 |  |  |  |
|  |  |  |  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выработано |  |  | Собственные и хоз. |  |  | Отпуск |  |  | Потери в |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловой |  |  |  |  |  | тепловой |  |  |  |  |  | Полезный |  |  |
|  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нужды |  |  |  |  |  | тепловых |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Местоположение |  |  | энергии |  |  |  |  |  | энергии в |  |  |  |  |  | отпуск, |  |  |
|  |  |  |  | ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоисточников, |  |  |  |  |  | сетях, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, тыс. |  |  |  |  |  | сеть, тыс. |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  |  | г. Благовещенск, ул. Горького 9 |  | 18,769 |  |  | 0,556 |  |  | 18,212 |  |  | 0,434 |  |  | 17,779 |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» (мазутная котельная) |  |  | Котельная Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» (мазутная котельная) |  |  | г. Благовещенск |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |  |
| 40 |  |  |  | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  | г. Благовещенск |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  |  |

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

2.2.1 Численность населения – фактические и прогнозируемые показатели

  - основу расчетов основных показателей развития демографических процессов в Генеральном плане ГО г. Благовещенска были положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения Благовещенска, Амурской области

- Дальнего Востока, в его половой и половозрастной структуре, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и др. Учитывались также особенности географического положения города, его функциональная структура, а также отечественные и мировые тенденции в развитии демографических и социально-экономических процессов.

Генеральным планом ГО г. Благовещенска принят прогноз изменения численности населения по стабилизационному сценарию развития демографической ситуации. Он предполагает, что динамика численности населения будет иметь положительную тенденцию в сторону превышения показателя прироста населения над убылью.

Изменение численности населения ГО г. Благовещенска согласно Генеральному плану на период с 2012 по 2034 год представлено ниже.

Таблица 2.2.1. Динамика численности населения г. Благовещенска

|  | Показатель |  |  | Ед. |  |  | 2012 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  | 2032 |  |  | 2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | изм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, в |  |  |  | тыс. |  | 220,1 |  |  | 229,7 |  |  | 230,416 |  |  | 235,8 |  |  | 237,5 |  |  | 239,2 |  |  | 240,9 |  |  |  |
| том числе: |  |  |  | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское население |  |  | тыс. |  | 215,7 |  |  | 224,4 |  |  | 225,091 |  |  | 231,3 |  |  | 232,9 |  |  | 234,5 |  |  | 236,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельское население |  |  | тыс. |  | 4,4 |  |  | 5,3 |  |  | 5,325 |  |  | 4,5 |  |  | 4,6 |  |  | 4,7 |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.2-1. Динамика численности населения ГО г. Благовещенска

Таблица ниже содержит данные о показателях, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, согласно информации Росстата.

Таблица 2.2.2. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы г. Благовещенска

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. кв.м. | 5116,3 | 5116,3 | 5384,7 | 5598,6 | 5713,5 | 5800,6 | 5911,3 | 5840,33 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тыс. кв.м. | 72,2 | 72,2 | 74,0 | н/д | н/д | н/д | 54,85 | 54,85 |
| Общая площадь общественно-делового фонда | тыс. кв.м. | - | - | - | 1989,71 | 2064,69 | 2129,85 | 2129,85 | 2129,85 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население | тыс.чел. | 219,818 | 221,136 | 222,994 | 225,453 | 229,561 | 229,713 | 229,753 | 230,416 |
| Городское население: | тыс.чел. | 214,378 | 215,736 | 217,644 | 220,077 | 224,192 | 224,335 | 224,419 | 225,091 |
| г. Благовещенск | тыс.чел. | 214,378 | 215,736 | 217,644 | 220,077 | 224,192 | 224,335 | 224,419 | 225,091 |
| Сельское население: | тыс.чел. | 5,44 | 5,4 | 5,35 | 5,376 | 5,369 | 5,378 | 5,334 | 5,325 |
| с. Белогорье | тыс.чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,806 | 2,797 |
| ж/д ст. Белогорье | тыс.чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,028 | 0,028 |
| п. Мухинка | тыс.чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,132 | 0,132 |
| п. Плодопитомник | тыс.чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,071 | 1,071 |
| ж/д ст. Призейская | тыс.чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,208 | 0,208 |
| с. Садовое | тыс.чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,089 | 1,089 |
| Естественный прирост | тыс.чел. | н/д | 0,5 | 0,503 | 0,372 | 0,819 | 0,661 | 0,567 | н/д |
| Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введено в действие жилых домов | тыс. кв.м. | 156,693 | 184,54 | 200,398 | 136,951 | 151,536 | 123,418 | 94,21 | н/д |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов | тыс. кв.м. | 36,367 | 13,83 | 13,508 | 6,904 | 7,029 | 4,6 | 7,926 | н/д |
| Сведения о выданных разрешениях на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных разрешений на строительство | штук | 358 | 436 | 314 | 236 | 241 | 422 | 465 | 322 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | штук | 114 | 114 | 73 | 85 | 113 | 77 | 80 | 68 |

2.2.2 Базовые показатели и динамика изменения строительных фондов г. Благовещенске

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 10.05.2020 общая площадь жилых помещений города Благовещенска составляла 5840,73 тыс. кв. м.

Таблица 2.2.3. Основные показатели жилищного фонда

|  | № |  |  | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  |  | г. Благовещенск |  |  | Населенные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункты |  |  |
| 1 |  |  |  | Общий жилищный фонд, в т.ч.: |  |  | тыс. кв.м. |  | 5806,9 |  |  | 104,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | в индивидуальных домах |  |  | тыс. кв.м. |  | 574,9 |  |  | 41,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | то же, % от всего жилого фонда |  | % |  |  | 9,9% |  |  | 39,6% |  |  |  |
|  |  |  |  | в многоквартирных домах |  |  | тыс. кв.м. |  | 5232,0 |  |  | 63,1 |  |  |  |

|  | № |  |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | г. Благовещенск |  |  |  |  |  | Населенные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | то же, % от всего жилого фонда |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 90,1% |  |  |  |  | 60,4% |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Население |  |  |  |  |  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |  | 225,091 |  |  |  |  | 5,325 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Показатель жилищной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  | кв.м./чел. |  |  |  |  | 25,798 |  |  |  |  | 19,606 |  |  |  |  |  |
|  |  | Динамика изменения площади жилого фонда (по данным служб федеральной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| статистики) представлена в таблице ниже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.4. Динамика изменения площади жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |
| Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5384,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых |  |  |  |  |  | 4609,7 | 4702,5 | 4811,5 | 4911,2 | 5116,3 |  | 5116,3 |  |  |  |  | 5598,6 | 5713,5 | 5800,6 |  |  | 5911,30 |  |  | 5840,73 |  |  |
| помещений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| помещений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ветхих и |  |  |  |  |  | 114,6 | 100,2 | 96,9 | 96,4 | 72,2 |  | 72,2 |  |  |  |  | н/д | 70,9 | н/д |  |  |  | 54,85 |  | 54,85 |  |  |
| аварийных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На период с 2011-2018 года общая площадь жилых помещений г. Благовещенска увеличилась на 1000,1 тыс. кв. м. А общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах сократилась на 41,55 тыс. кв. м. в период с 2011 по 2019 год.

Большую часть жилого фонда города в процентном соотношении составляет жилой фонд в многоквартирных жилых домах – 90,1%, индивидуальный жилой фонд составляет 9,9%. В населенных пунктах индивидуальный жилой фонд составляет 39,6%, многоквартирный – 60,4%.

По принадлежности жилой фонд городского округа характеризуется следующими данными:

- частный жилой фонд – 5178,300 тыс. м2 (87,6%);

- государственный жилой фонд – 183,250 тыс. м2 (3,1%);

- муниципальный жилой фонд – 549,751 тыс. м2 (9,3%).

Убыль жилого фонда происходит в основном за счет сноса ветхого и аварийного

жилья.

Таблица 2.2.5. Основные показатели жилищного фонда в части убыли

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | г. Благовещенск | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая убыль жил. фонда, в т.ч.: | тыс.кв.м. | 581,2 | 9,1 |
|  | в индивидуальных домах | тыс.кв.м. | 125,6 | 2,3 |
|  | в многоквартирных домах | тыс.кв.м. | 455,6 | 6,8 |
| 2 | Убыль по причинам физического износа, в т.ч. | тыс.кв.м. | 258,4 | 2,6 |
|  | в индивидуальных домах | тыс.кв.м. | 36,9 | 1 |
|  | в многоквартирных домах | тыс.кв.м. | 221,5 | 1,6 |
| 3 | Убыль при проведении градостроительных мероприятий, в т.ч.: | тыс.кв.м. | 66,8 | 0 |
|  | в индивидуальных домах | тыс.кв.м. | 30,9 | 0 |
|  | в многоквартирных домах | тыс.кв.м. | 35,8 | 0 |
| 4 | Снос при реконструкции жилой застройки, в т.ч.: | тыс.кв.м. | 60,4 | 0 |
|  | в индивидуальных домах | тыс.кв.м. | 38,4 | 0 |
|  | в многоквартирных домах | тыс.кв.м. | 22 | 0 |
| 5 | Перевод в нежилые помещения, в т.ч.: | тыс.кв.м. | 195,7 | 6,5 |
|  | в индивидуальных домах | тыс.кв.м. | 19,4 | 1,3 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | г. Благовещенск | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в многоквартирных домах | тыс.кв.м. | 176,3 | 5,2 |

Строительство жилого фонда на территории г. Благовещенска согласно Генеральному плану на расчетный срок имеет следующую структуру:

- строительство на новых площадках;

- реконструкция исторического центра;

- размещение жилья за пределами городского округа.

    - Приросты строительных фондов в 2020 г.

В 2020 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 78,778 тыс. м2;

- общественного на уровне 32,602 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 111,38 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,

подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено. Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен в

таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6. Ввод строительных фондов в 2020 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- |
| Центральный район | 39,045 |
| Жилая застройка | 22,878 |
| ТЭЦ | 22,878 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 |
| Общественные постройки | 16,167 |
| ТЭЦ | 6,834 |
| Северный район | 39,045 |
| Жилая застройка | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 |
| Котельная "СПР" | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 |
| Котельная НК-1 | 0,000 |
| Котельная НК-2 | 0,000 |
| Котельная НК-3 | 0,000 |
| Общественные постройки | 6,834 |
| ТЭЦ | 3,024 |
| Котельная "СПР" | 0,000 |
| Котельная ВОС | 2,435 |
| Котельная ДОС | 0,000 |
| Котельная "База" | 0,000 |
| Котельная по ул. Пограничная, 183 | 1,375 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 |
| Котельная НК-1 | 0,000 |
| Котельная НК-2 | 0,000 |
| Котельная НК-3 | 0,000 |
| Западный район | 64,537 |
| Жилая застройка | 55,900 |
| ТЭЦ | 55,900 |
| Общественные постройки | 8,637 |
| ТЭЦ | 8,637 |
| с.Плодопитомник | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 |
| с.Садовое | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 |
|  | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 |
|  | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 |

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- |
|  | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 |
|  | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,964 |
| Жилая застройка | 0,000 |
|  | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,964 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,964 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 |
|  | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 |
|  | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 |
|  | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 |
| ИТОГО: | 111,380 |
| Жилая застройка | 78,778 |
| Общественные постройки | 32,602 |

Формирование прогноза приростов численности населения и строительных фондов по расчетным единицам территориального деления и по городу в целом произведено на основе анализа:

- Проекта внесения изменений в генеральный план г. Благовещенска;

- Документации по проектам планировок, техническим условиям г. Благовещенска;

- Информации об объектах точечной застройки, представленной Заказчиком. Перечень объектов нового строительства, согласно проектам планировки

территории и техническим условиям г. Благовещенска, приведен в таблице 2.2.7. Приросты строительных фондов в расчетных элементах территориального деления

с разделением по типам застройки представлены в таблице 2.2.8.

2.2.4 Приросты строительных фондов в 2021 г.

- 2021 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных

площадей:

- жилищного на уровне 24,943 тыс. м2;

- общественного на уровне 51,593 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 76,536 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,

подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 2.2.7. Ввод строительных фондов в 2021 году по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 27,102 |
| 1.1 | Жилая застройка | 8,419 |
|  | ТЭЦ | 8,419 |
|  | Котельная судостроительного завода | 0,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 18,683 |
|  | ТЭЦ | 18,683 |
| 2 | Северный район | 12,364 |
| 2.1 | Жилая застройка | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 12,364 |
|  | ТЭЦ | 11,272 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ВОС | 0,545 |

|  | № п/п |  | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная ДОС | 0,547 |  |
|  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |  |
|  |  |  | Котельная 433 кв. | 0,000 |  |
|  |  |  | Котельная 410 кв. | 0,000 |  |
|  |  |  | Котельная НК-1 | 0,000 |  |
|  |  |  | Котельная НК-2 | 0,000 |  |
|  |  |  | Котельная НК-3 | 0,000 |  |

|  | 3 |  | Западный район | 34,486 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 |  | Жилая застройка | 16,524 |  |
|  |  |  | ТЭЦ | 16,524 |  |
|  | 3.2 |  | Общественные постройки | 17,962 |  |
|  |  |  | ТЭЦ | 17,962 |  |
|  | 4 |  | с.Плодопитомник | 0,000 |  |
|  | 4.1 |  | Жилая застройка | 0,000 |  |
|  |  |  | ТЭЦ | 0,000 |  |
|  | 4.2 |  | Общественные постройки | 0,000 |  |
|  |  |  | ТЭЦ | 0,000 |  |
|  | 5 |  | п.Садовое | 0,000 |  |
|  | 5.1 |  | Жилая застройка | 0,000 |  |
|  | 5.2 |  | Общественные постройки | 0,000 |  |
|  | 6 |  | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |  |
|  | 6.1 |  | Жилая застройка | 0,000 |  |
|  | 6.2 |  | Общественные постройки | 0,000 |  |
|  | 7 |  | с.Белогорье | 0,000 |  |
|  | 7.1 |  | Жилая застройка | 0,000 |  |
|  | 7.2 |  | Общественные постройки | 0,000 |  |
|  | 8 |  | ж/д ст.Призейская | 0,000 |  |
|  | 8.1 |  | Жилая застройка | 0,000 |  |
|  | 8.2 |  | Общественные постройки | 0,000 |  |
|  | 9 |  | п. Мухинка | 2,584 |  |
|  | 9.1 |  | Жилая застройка | 0,000 |  |
|  | 9.2 |  | Общественные постройки | 2,584 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 76,536 |  |
|  |  |  | Жилая застройка | 24,943 |  |
|  |  |  | Общественные постройки | 51,593 |  |

2.2.5 Приросты строительных фондов в 2022 г.

- 2022 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных

площадей:

- жилищного на уровне 53,952 тыс. м2;

- общественного на уровне 37,370 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 91,322 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,

подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 2.2.8. Ввод строительных фондов в 2022 году по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 21,181 |
| 1.1 | Жилая застройка | 9,442 |
|  | ТЭЦ | 9,442 |
|  | Котельная судостроительного завода | 0,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 11,739 |
|  | ТЭЦ | 11,739 |
| 2 | Северный район | 8,052 |
| 2.1 | Жилая застройка | 3,735 |
|  | ТЭЦ | 3,735 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 4,317 |
|  | ТЭЦ | 2,707 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ВОС | 1,610 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 3 | Западный район | 54,124 |
| 3.1 | Жилая застройка | 33,539 |
|  | ТЭЦ | 33,539 |
| 3.2 | Общественные постройки | 20,585 |
|  | ТЭЦ | 20,585 |
| 4 | с.Плодопитомник | 7,236 |
| 4.1 | Жилая застройка | 7,236 |
|  | ТЭЦ | 7,236 |
| 4.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,729 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,729 |
|  | ИТОГО: | 91,322 |
|  | Жилая застройка | 53,952 |
|  | Общественные постройки | 37,370 |

2.2.6 Приросты строительных фондов в 2022 г.

- 2022 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 82,475 тыс. м2;

- общественного на уровне 7,518 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 89,993 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,

подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 2.2.9. Ввод строительных фондов в 2022 году по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 5,739 |
| 1.1 | Жилая застройка | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная судостроительного завода | 0,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 5,739 |
|  | ТЭЦ | 5,739 |
| 2 | Северный район | 2,318 |
| 2.1 | Жилая застройка | 1,958 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 1,958 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 0,360 |
|  | ТЭЦ | 0,360 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ВОС | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Западный район | 67,743 |
| 3.1 | Жилая застройка | 66,324 |
|  | ТЭЦ | 66,324 |
| 3.2 | Общественные постройки | 1,419 |
|  | ТЭЦ | 1,419 |
| 4 | с.Плодопитомник | 14,193 |
| 4.1 | Жилая застройка | 14,193 |
|  | ТЭЦ | 14,193 |
| 4.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,000 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 89,993 |
|  | Жилая застройка | 82,475 |
|  | Общественные постройки | 7,518 |

2.2.7 Приросты строительных фондов в 2023-2027 гг.

- 2023-2027 гг. в городе  Благовещенск  прогнозируется  прирост  фондов

строительных площадей:

- жилищного на уровне 301,741 тыс. м2;

- общественного на уровне 182,965 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 484,706 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,

подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 2.2.10. Ввод строительных фондов в 2023-2027 гг. по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 209,446 |
| 1.1 | Жилая застройка | 168,031 |
|  | ТЭЦ | 136,954 |
|  | Котельная судостроительного завода | 31,077 |
| 1.2 | Общественные постройки | 41,415 |
|  | ТЭЦ | 41,415 |
| 2 | Северный район | 122,733 |
| 2.1 | Жилая застройка | 2,700 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 2,700 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 120,033 |
|  | ТЭЦ | 71,450 |
|  | Котельная "СПР" | 13,105 |
|  | Котельная ВОС | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 7,096 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 18,193 |
|  | Котельная НК-2 | 2,183 |
|  | Котельная НК-3 | 8,006 |
| 3 | Западный район | 83,634 |
| 3.1 | Жилая застройка | 83,482 |
|  | ТЭЦ | 83,482 |

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Общественные постройки | 0,152 |
|  | ТЭЦ | 0,152 |
| 4 | с.Плодопитомник | 68,893 |
| 4.1 | Жилая застройка | 47,528 |
|  | ТЭЦ | 47,528 |
| 4.2 | Общественные постройки | 21,365 |
|  | ТЭЦ | 21,365 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,000 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 484,706 |
|  | Жилая застройка | 301,741 |
|  | Общественные постройки | 182,965 |

    - Приросты строительных фондов в 2028-2034 гг.

В 2028-2034 гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 1747,120 тыс. м2; - общественного на уровне 98,720 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 1845,840 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,

подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 2.2.11. Ввод строительных фондов в 2028-2034 гг.по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 312,026 |
| 1.1 | Жилая застройка | 304,848 |
|  | ТЭЦ | 284,848 |
|  | Котельная судостроительного завода | 20,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 7,178 |
|  | ТЭЦ | 7,178 |
| 2 | Северный район | 1361,641 |
| 2.1 | Жилая застройка | 1272,100 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная "СПР" | 857,400 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 290,300 |
|  | Котельная НК-2 | 27,500 |
|  | Котельная НК-3 | 96,900 |
| 2.2 | Общественные постройки | 89,541 |
|  | ТЭЦ | 1,819 |
|  | Котельная "СПР" | 83,902 |
|  | Котельная ВОС | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 3,820 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 3 | Западный район | 159,672 |
| 3.1 | Жилая застройка | 159,672 |
|  | ТЭЦ | 159,672 |
| 3.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
| 4 | с.Плодопитомник | 12,501 |

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Жилая застройка | 10,500 |
|  | ТЭЦ | 10,500 |
| 4.2 | Общественные постройки | 2,001 |
|  | ТЭЦ | 2,001 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,000 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 1845,840 |
|  | Жилая застройка | 1747,120 |
|  | Общественные постройки | 98,720 |

Перечень всех перспективных потребителей приведен в таблице 2.2.12.

Таблица 2.2.12 Объекты нового строительства, согласно проектам планировки территории и техническим условиям г. Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый |  |  | Площадь |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  | Расчетная |  |  |
|  |  |  |  | Объекты |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | срок ввода в |  |  | застраиваемого |  |  | нагрузка на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  | магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  | отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 1 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 3 |  | 192 |  |  | 192 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  | 7,017 |  |  | 0,292 |  |  | 0,062 |  |  | 0,353 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом |  | 139 (28:01:010139:455) |  |  | 139 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 0,998 |  |  | 0,029 |  |  | 0,009 |  |  | 0,037 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом (2 квартиры) |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0150 |  |  | 0,055 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 12 квартирный жилой дом, литер 2 |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2023 |  |  | 1,663 |  |  | 0,048 |  |  | 0,015 |  |  | 0,062 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом в осях "1-3"/"А-В", "2-4"/"Г-Д" |  | 216 |  |  | 216 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  | 6,803 |  |  | 0,303 |  |  | 0,100 |  |  | 0,403 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  | 4,988 |  |  | 0,311 |  |  | 0,044 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 02 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 4,419 |  |  | 0,127 |  |  | 0,039 |  |  | 0,166 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 322 |  |  | 322 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2023 |  |  | 0,692 |  |  | 0,020 |  |  | 0,006 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 2 |  | 239 |  |  | 239 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2024 |  |  | 5,548 |  |  | 0,159 |  |  | 0,049 |  |  | 0,208 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 4 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  | 4,214 |  |  | 0,249358 |  |  | 0,104 |  |  | 0,353 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2024 |  |  | 7,470 |  |  | 0,214 |  |  | 0,066 |  |  | 0,280 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Многоквартирный дом со встроенным помещением общественного |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  | 1,319 |  |  | 0,073 |  |  | 0,010 |  |  | 0,083 |  |  |  |
|  |  |  |  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 168 |  |  | 168 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2024 |  |  | 5,000 |  |  | 0,143 |  |  | 0,044 |  |  | 0,187 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 154 |  |  | 154 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  | 2,022 |  |  | 0,079 |  |  | 0,018 |  |  | 0,097 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 3 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 4,444 |  |  | 0,34191 |  |  | 0,33577 |  |  | 0,678 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 3, (210 квартир) |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  | 9,929 |  |  | 0,431 |  |  | 0,288 |  |  | 0,719 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 2,426 |  |  | 0,070 |  |  | 0,021 |  |  | 0,091 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 181 |  |  | 181 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2025 |  |  | 0,261 |  |  | 0,007 |  |  | 0,002 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом в осях "6-14"/ "А-Д" |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  | 4,004 |  |  | 0,115 |  |  | 0,035 |  |  | 0,150 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (1-ая очередь) |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 4,000 |  |  | 0,420 |  |  | 0,200 |  |  | 0,620 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (2-ая очередь) |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 4,000 |  |  | 0,420 |  |  | 0,200 |  |  | 0,620 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (3-ая очередь) |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 4,000 |  |  | 0,420 |  |  | 0,200 |  |  | 0,620 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2025 |  |  | 6,500 |  |  | 0,186 |  |  | 0,057 |  |  | 0,244 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 1,042 |  |  | 0,030 |  |  | 0,009 |  |  | 0,039 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплекс II очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 3 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 7,300 |  |  | 0,209 |  |  | 0,064 |  |  | 0,274 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 15,452 |  |  | 0,443 |  |  | 0,137 |  |  | 0,579 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2026 |  |  | 17,809 |  |  | 0,510 |  |  | 0,157 |  |  | 0,668 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2028 |  |  | 17,809 |  |  | 0,510 |  |  | 0,157 |  |  | 0,668 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2030 |  |  | 3,339 |  |  | 0,096 |  |  | 0,029 |  |  | 0,125 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 270 квартирный жилой дом (литер 6) |  |  | 240-240А |  |  | 240-240А |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2023 |  |  | 13,044 |  |  | 0,374 |  |  | 0,115 |  |  | 0,489 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Малоэтажная застройка (литер 3) |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2025 |  |  | 2,000 |  |  | 0,057 |  |  | 0,018 |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Малоэтажная застройка (литер 4) |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2027 |  |  | 2,000 |  |  | 0,057 |  |  | 0,018 |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Малоэтажная застройка (литер 5) |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2029 |  |  | 2,000 |  |  | 0,057 |  |  | 0,018 |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 3, (108 квартир) |  | 424 |  |  | 424 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2023 |  |  | 6,470 |  |  | 0,185 |  |  | 0,057 |  |  | 0,243 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания | - II | 185 |  |  | 185 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2027 |  |  | 1,769 |  |  | 0,051 |  |  | 0,016 |  |  | 0,066 |  |  |  |
|  |  |  |  | пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры |  | 170 |  |  | 170 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2025 |  |  | 5,500 |  |  | 0,158 |  |  | 0,049 |  |  | 0,206 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры |  | 170 |  |  | 170 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2026 |  |  | 5,500 |  |  | 0,158 |  |  | 0,049 |  |  | 0,206 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная |  |  | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 346 |  |  | 346 |  |  |  |  |  |  | судостроительно |  | 2025 |  |  | 21,563 |  |  | 0,618 |  |  | 0,191 |  |  | 0,808 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | го завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная |  |  | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Многоквартирный дом |  | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  | судостроительно |  | 2025 |  |  | 9,514 |  |  | 0,273 |  |  | 0,084 |  |  | 0,357 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | го завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная |  |  | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Многоквартирные дома, литер 6, литер 7 |  | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  | судостроительно |  | 2028 |  |  | 20,000 |  |  | 0,573 |  |  | 0,177 |  |  | 0,750 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | го завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 13,914 |  |  | 0,399 |  |  | 0,123 |  |  | 0,522 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) |  |  | 240-240А |  |  | 240-240А |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2024 |  |  | 12,420 |  |  | 0,356 |  |  | 0,110 |  |  | 0,466 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 39 квартирный жилой дом (литер 9) |  |  | 240-240А |  |  | 240-240А |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2025 |  |  | 3,150 |  |  | 0,090 |  |  | 0,028 |  |  | 0,118 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) |  |  | 240-240А |  |  | 240-240А |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2026 |  |  | 6,957 |  |  | 0,199 |  |  | 0,061 |  |  | 0,261 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 2 |  | 190 |  |  | 190 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2024 |  |  | 4,321 |  |  | 0,124 |  |  | 0,038 |  |  | 0,162 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 3 |  | 190 |  |  | 190 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2026 |  |  | 4,321 |  |  | 0,124 |  |  | 0,038 |  |  | 0,162 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Многоквартирные жилые дома |  | 424, 449 |  |  | 424, 449 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2030 |  |  | 15,000 |  |  | 0,430 |  |  | 0,133 |  |  | 0,562 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2023 |  |  | 4,145 |  |  | 0,119 |  |  | 0,037 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции |  | 61 |  |  | 61 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2025 |  |  | 6,500 |  |  | 0,186 |  |  | 0,057 |  |  | 0,244 |  |  |  |
|  |  |  | 3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Застройка района "Зейская набережная" |  |  | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе |  | 263, 265, 266, 342 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2030 |  |  | 57,900 |  |  | 1,659 |  |  | 0,512 |  |  | 2,171 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | улиц Октябрьская и Конная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Застройка намывных территорий в районе мебельной фабрики |  |  | территория кварталов 418, 605 |  | 418, 605 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2030 |  |  | 54,000 |  |  | 1,547 |  |  | 0,478 |  |  | 2,025 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | Жилой дом |  |  | ул. Шевченко/Рабочая, 139/151 в кв. 284 |  | 284 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,004 |  |  | 0,014 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  | ул. Загородная, 28 в кв. 425 |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,10938 |  |  | 0,03292 |  |  | 0,142 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  | ул. Загородная 34, кв. 425 |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  | 0,005 |  |  | 0,049 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  | ул.Театральная, д.93, кв.224 |  | 224 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,065 |  |  | 0,010 |  |  | 0,075 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый |  |  | Площадь |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  | Расчетная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | срок ввода в |  |  | застраиваемого |  |  | нагрузка на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  | магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  | отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 56 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Горького/Артиллерийская, 296/63 Литер А1, |  | 10 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,0847 |  |  | 0,005 |  |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Частный ж/д с гаражом |  |  |  |  |  |  | ул.Новая,3 в кв.11 |  | 11 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,03874 |  |  | 0,03061 |  |  | 0,069 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Частный ж/д |  |  |  |  |  |  | 167а ул. Высокая,217 |  | 217 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,00845 |  |  | 0,000 |  |  | 0,008 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская, 331 в кв. 5 |  | 5 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  | 0,000 |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Конная 38-42 кв.327 |  | 327 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,204 |  |  | 0,290 |  |  | 0,494 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Жилой дом с гаражом |  |  |  |  |  |  | ул. Свободная, 42 в кв. 235 |  | 235 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,139 |  |  | 0,006 |  |  | 0,14510 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Индивидуальный дом |  |  |  |  |  |  | ул. Конная, 144 в кв. 295 |  | 295 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,04058 |  |  | 0,000 |  |  | 0,041 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2030 |  |  | 134,800 |  |  | 3,862 |  |  | 1,192 |  |  | 5,055 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул.Октябрьская, 261 в квартале 122 |  | 122 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  | 0,049 |  |  | 0,129 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул.50 лет Октября, 101 в квартале 188 |  | 188 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  | 1,000 |  |  | 0,030 |  |  | 0,010 |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская 45/1 в кв.317 |  | 317 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  | 0,000 |  |  | 0,034 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Свободная 141 в кв. 190 |  | 190 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,046 |  |  | 0,031 |  |  | 0,077 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Свободная 143 в кв. 190 |  | 190 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,017 |  |  | 0,042 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. Конная |  |  |  |  |  |  | ул. Конная 135 в кв. 296 |  | 296 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,020 |  |  | 0,049 |  |  |  |
|  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская 341 в кв. 425 |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  | 0,009 |  |  | 0,022 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Тенистая 89 в кв. 300А |  |  | 300А |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  | 0,004 |  |  | 0,011 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Жилой дом со встроенным гаражом |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская 343 в кв. 425 |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,015 |  |  | 0,038 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  | ул. Артиллерийская 51/3 |  | 51/3 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,000 |  |  | 0,029 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  | Литер 3, Литер 4 в кв. 207 |  | 207 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,430 |  |  | 0,287 |  |  | 0,717 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | Жилой дом со встроенным гаражом |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская 345 в кв. 425 |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,000 |  |  | 0,041 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  | Литер 02 в кв. 425 |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,222 |  |  | 0,148 |  |  | 0,369 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  | 295 |  |  | 295 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,254 |  |  | 0,169 |  |  | 0,424 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Капитальный | ремон | системы | горячего | водоснабжения |  |  | ул. Пионерская, 71/9 в кв. 179 |  | 179 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  | 0,029 |  |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  |  |  | существующего многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 03 |  |  |  |  |  | 425 |  |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,222 |  |  | 0,148 |  |  | 0,369 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Многоквартирный жилой |  | дом со встроенными |  | помещениями |  |  | кв. 23 |  | 23 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,266 |  |  | 0,177 |  |  | 0,443 |  |  |  |
|  |  |  |  | общественного назначения в квартале 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | Реконструкция торгового центра (ТРК "Реал") |  |  |  |  |  | 322 |  |  | 322 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  | 2,828 |  |  | 0,467 |  |  | 0,014 |  |  | 0,481 |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Кафе-мороженое |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  | 0,140 |  |  | 0,062 |  |  | 0,038 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | Пристройка здания спортивного зала |  |  | (с переходом) к учебному |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 0,595 |  |  | 0,084 |  |  | 0,010 |  |  | 0,094 |  |  |  |
|  |  |  |  | корпусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 3,917 |  |  | 0,710 |  |  | 0,089 |  |  | 0,799 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | Строительство МОАУ СОШ № 22 в г. Благовещенске. Корпус № 2 |  |  |  |  |  | 605 (28:01:030605:34) |  |  | 605 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  | 10,158 |  |  | 0,159 |  |  | 0,074 |  |  | 0,233 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Мебельный магазин |  |  |  |  |  | 440 |  |  | 440 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0724 |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Тёплая автостоянка |  |  |  |  |  | 208 |  |  | 208 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,1920 |  |  | 0,000 |  |  | 0,192 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Здание проектного института |  |  |  |  |  | 185 |  |  | 185 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 3,195 |  |  | 0,579 |  |  | 0,073 |  |  | 0,652 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Объект культурного наследия под мед. Учреждение |  |  |  |  |  |  | ул.Островского,143 в кв. 48 |  | 48 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,04524 |  |  | 0,055 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | II очередь надземных автостоянок закрытого типа |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 0,360 |  |  | 0,066 |  |  | 0,000 |  |  | 0,066 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | Надземная автостоянка закрытого типа |  |  |  |  |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 1,476 |  |  | 0,226 |  |  | 0,000 |  |  | 0,226 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Надземная автостоянка закрытого типа |  |  |  |  |  | 270 |  |  | 270 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  | 0,156 |  |  | 0,033 |  |  | 0,000 |  |  | 0,033 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | Нежилое помещение, на втором этаже административного здания |  |  |  |  |  |  | ул.Заводская, 148 в квартале 270 |  | 270 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,100 |  |  | 0,010 |  |  | 0,005 |  |  | 0,015 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | Нежилое помещение, на первом этаже административного здания |  |  |  |  |  |  | ул.Заводская, 148 в квартале 270 |  | 270 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  | 0,100 |  |  | 0,010 |  |  | 0,005 |  |  | 0,015 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская, 144 кв. 270 |  | 270 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  | 0,133 |  |  | 0,028 |  |  | 0,000 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 1,092 |  |  | 0,074 |  |  | 0,014 |  |  | 0,088 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 0,839 |  |  | 0,128 |  |  | 0,000 |  |  | 0,128 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | Встроенное | помещение | подвала(спортивный |  | клуб) | в | 68 |  |  | 68 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,06254 |  |  | 0,0228 |  |  | 0,085 |  |  |  |
|  |  |  |  | многоквартирном жилом доме Литер3 в кв.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (140 мест) |  |  |  |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 2,547 |  |  | 0,326 |  |  | 0,032 |  |  | 0,359 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  |  | 168 |  |  | 168 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2024 |  |  | 0,367 |  |  | 0,023 |  |  | 0,009 |  |  | 0,032 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | Автостоянка боксового типа |  |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 0,410 |  |  | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,042 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | Деловой центр |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  | 1,290 |  |  | 0,049 |  |  | 0,009 |  |  | 0,058 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | Выставочный центр |  |  |  |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 0,492 |  |  | 0,100 |  |  | 0,020 |  |  | 0,120 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | Реконструкция центра кинологической службы УМВД России по |  |  |  |  |  | 424 |  |  | 424 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,202628 |  |  | 0,169648 |  |  | 0,372 |  |  |  |
|  |  |  |  | Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | Административное здание (со встроенным кафе) |  |  |  |  |  | 254 (28:01:010254:7) |  |  | 254 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  | 2,231 |  |  | 0,145 |  |  | 0,050 |  |  | 0,195 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | Торговая база |  |  |  |  |  |  | ул. Лазо, 87 в кв. 254 |  | 254 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  | 0,005 |  |  | 0,050 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | Магазин непродовольственных товаров |  |  |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 0,161 |  |  | 0,010 |  |  | 0,001 |  |  | 0,011 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | Магазин розничной торговли |  |  |  |  |  |  | ул. Конная, 73 в кв. 320 |  | 320 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  | 0,626 |  |  | 0,088 |  |  | 0,003 |  |  | 0,092 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | Магазин и офис |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская, 104 в кв. 58 |  | 58 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0170 |  |  | 0,000 |  |  | 0,017 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | Фитнес-клуб |  |  |  |  |  | 215 |  |  | 215 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 4,258 |  |  | 0,300 |  |  | 0,400 |  |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкциякомплексаподсобно-складскихпомещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  | торгового комплекса (пристройка литера Е) - этап (IV очередь) |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 8,634 |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | реконструкции зданий под торговый комплекс (ТРК "ОСТРОВА") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | Автостоянка |  |  |  |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 0,983 |  |  | 0,085 |  |  | 0,000 |  |  | 0,085 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | Оранжерея теплицы литер А2 |  |  |  |  |  |  | ул. Рабочая, 180/4 в квартале 167б |  |  | 167б |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,166 |  |  | 0,000 |  |  | 0,166 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | Гостиница |  |  |  |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2023 |  |  | 0,763 |  |  | 0,263 |  |  | 0,037 |  |  | 0,300 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый |  |  | Площадь |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  | Расчетная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | срок ввода в |  |  | застраиваемого |  |  | нагрузка на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  | магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  | отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 115 |  |  |  | Офис со встроенной надземной и подземной автостоянкой |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  | 322 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2022 |  |  | 4,678 |  |  | 0,848 |  |  | 0,106 |  |  | 0,955 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | Объект розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Шевченко, 64 в кв.162 |  | 162 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  |  | 0,166 |  |  | 0,000 |  |  | 0,166 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | Гостиница на 55 мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  | 162 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,025 |  |  | 0,055 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | Магазин промышленных товаров с закусочной |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  | 162 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 0,460 |  |  | 0,060 |  |  | 0,011 |  |  | 0,071 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | Административное |  | здание | со встроенной |  |  | автостоянкой | (на | базе | 91 |  |  | 91 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 0,466 |  |  | 0,073 |  |  | 0,011 |  |  | 0,083 |  |  |  |
|  |  |  |  | объекта незавершенного строительства, инв. № 01-1002035, лит. А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  | 246, 247 |  |  | 246, 247 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2030 |  |  | 3,275 |  |  | 0,420 |  |  | 0,041 |  |  | 0,461 |  |  |  |
| 121 |  |  |  | детская поликлиника на 380 посещений |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2025 |  |  | 4,657 |  |  | 0,822 |  |  | 0,023 |  |  | 0,845 |  |  |  |
| 122 |  |  |  | Гараж с административными помещениями и склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Б/Хмельницкого, 21 в квартале 34 |  | 34 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,1693 |  |  | 0,000 |  |  | 0,169 |  |  |  |
| 123 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 170 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2032 |  |  | 3,093 |  |  | 0,179 |  |  | 0,009 |  |  | 0,187 |  |  |  |
| 124 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |  |  | 449 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 1,638 |  |  | 0,210 |  |  | 0,021 |  |  | 0,231 |  |  |  |
| 125 |  |  |  | Медицинский центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Тенистая, 122/2 в кв. 294 |  | 294 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  | 0,696 |  |  | 0,061 |  |  | 0,025 |  |  | 0,086 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  | 310 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2025 |  |  | 3,639 |  |  | 0,466 |  |  | 0,046 |  |  | 0,512 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | общеобразовательная школа на 622 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,429 |  |  | 424,429 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 11,317 |  |  | 2,031 |  |  | 0,032 |  |  | 2,063 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | Детская музыкальная школа (362 места) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  | 86 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2025 |  |  | 6,586 |  |  | 0,757 |  |  | 0,019 |  |  | 0,776 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | общеобразовательная школа на 240 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  | 310 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2027 |  |  | 4,367 |  |  | 0,238 |  |  | 0,012 |  |  | 0,250 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | Родильный дом на 150 коек |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  | 106 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  |  | 3,99 |  |  | 0,5 |  |  | 4,490 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  | 418 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  | 0,180 |  |  | 0,300 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | Музыкальный театр(600 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  | 418 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2029 |  |  | 0,810 |  |  | 0,117 |  |  | 0,009 |  |  | 0,126 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | Гостиница |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 |  |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 1,496 |  |  | 0,313 |  |  | 0,049 |  |  | 0,363 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина, 279/2 в квартале 604 |  | 604 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,267 |  |  | 0,033 |  |  | 0,300 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | Административное |  | здание |  | Управления |  | Федеральной | службы |  | 604 |  |  | 604 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 2,150 |  |  | 0,389 |  |  | 0,049 |  |  | 0,438 |  |  |  |
|  |  |  |  | судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  | Цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,408 |  |  | 0,142 |  |  | 0,550 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | Производственно-складское |  |  |  | здание | по | сборке и | хранению |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 0,402 |  |  | 0,074 |  |  | 0,000 |  |  | 0,074 |  |  |  |
|  |  |  |  | металлической мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  | Медицинский центр |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 4,409 |  |  | 0,499 |  |  | 0,018 |  |  | 0,517 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | Общественный | туалет |  | по | объекту |  | "Берегоукрепление |  | и |  | 36, в районе Пионерская-Краснофлотская |  | 36 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,0134 |  |  | 0,020 |  |  | 0,033 |  |  |  |
|  |  |  |  | реконструкция набережной р.Амур г.Благовещенск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  | Профилакторий |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  | 197 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,878 |  |  | 0,149 |  |  | 0,125 |  |  | 0,275 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | Сварочный цех |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  | 339 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  | 0,240 |  |  | 0,051 |  |  | 0,002 |  |  | 0,054 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | Мастерская-гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная, 26 в квартале 427 |  | 427 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 0,449 |  |  | 0,082 |  |  | 0,001 |  |  | 0,083 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | Пожарное депо на 4 автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 1,496 |  |  | 0,230 |  |  | 0,002 |  |  | 0,232 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | Развлекательный центр, сауна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418, ул. Краснофлотская, 152 |  | 152 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 1,916 |  |  | 0,182 |  |  | 0,369 |  |  | 0,550 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 2,814 |  |  | 0,275 |  |  | 0,064 |  |  | 0,339 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 4,587 |  |  | 0,857 |  |  | 0,078 |  |  | 0,935 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | Выставочный центр |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2025 |  |  | 0,525 |  |  | 0,068 |  |  | 0,020 |  |  | 0,089 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 0,500 |  |  | 0,004 |  |  | 0,000 |  |  | 0,004 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | Мансарда в магазине по ул. Зейская, 289 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 0,500 |  |  | 0,029 |  |  | 0,000 |  |  | 0,029 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | Пристройка подсобных помещений к административно - бытовому |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мухина, 154 в квартале 441 |  | 441 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  | 0,300 |  |  | 0,013 |  |  | 0,000 |  |  | 0,013 |  |  |  |
|  |  |  |  | корпусу литер А5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.50 лет Октября, 101 в квартале 188 |  | 188 |  |  |  | ТЭЦ |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,010 |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | Мастерская по ремонту автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Северная 165/1 в кв. 116 |  | 116 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  | 0,000 |  |  | 0,034 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская, 147 |  | 147 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 0,000 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская, 149 |  | 149 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 0,000 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | Магазин розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская 151 в кв. 271 |  | 271 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,046 |  |  | 0,000 |  |  | 0,046 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная/пер. Корейский 62/22 в кв. 109А |  |  | 109А |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  | 0,000 |  |  | 0,074 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | Административное здание и вспомогательные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Тенистая 89/2 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,000 |  |  | 0,041 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | Цех транспортный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина 192 литер А6А7 в кв. 605 |  | 605 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,274 |  |  | 0,000 |  |  | 0,274 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | Столовая "Бирюза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина 126 в кв. 32 |  | 32 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  | 0,018 |  |  | 0,044 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | Нежилое помещение (склад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Батарейная 26 литер А9 в кв. 428 |  | 428 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,113 |  |  | 0,000 |  |  | 0,113 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | Склад заглубленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина 142 литер А10 |  | 19 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  | 0,000 |  |  | 0,014 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина 142 литер А8 и А9 |  | 19 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,000 |  |  | 0,021 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | Пристройка к жилому дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Чехова 209 |  | 165 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  | 0,000 |  |  | 0,014 |  |  |  |
| 164 |  |  |  | Реконструкция | курсантской столовой |  |  |  | с увеличением количества |  |  |  |  | ул. Ленина 158 |  | 7 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,371 |  |  | 0,248 |  |  | 0,619 |  |  |  |
|  |  |  |  | посадочных мест на 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  |  | Производственное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Заводская, 154 в кв. 441 |  | 441 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,059 |  |  | 0,039 |  |  | 0,098 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская, 191 кв.45 |  | 45 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  | 0,023 |  |  | 0,057 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | Иторговый комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение ул. Шевченко с ул. Красноармейской |  | 169 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 1,768 |  |  | 1,179 |  |  | 2,946 |  |  |  |
| 168 |  |  |  | Магазин "Авоська" |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,373 |  |  | 0,249 |  |  | 0,622 |  |  |  |
| 169 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  | 437 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 3,735 |  |  | 0,107 |  |  | 0,033 |  |  | 0,140 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | Застройка микрорайона СПР-1 в составе Северного жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 192,000 |  |  | 5,501 |  |  | 1,698 |  |  | 7,199 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Моховая Падь |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | Котельная |  | 2022 |  |  | 1,958 |  |  | 0,056 |  |  | 0,017 |  |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ДОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  |  | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) - 18 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПУ-5 |  |  | СПУ-5 |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2027 |  |  | 2,700 |  |  | 0,077 |  |  | 0,024 |  |  | 0,101 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | Территория Северо-Западного пром. узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПУ-5 |  |  | СПУ-5 |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2028 |  |  | 80,300 |  |  | 2,301 |  |  | 0,710 |  |  | 3,011 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | Застройка микрорайонов СПР-2,3,4 в |  |  |  |  | составе Северного жилого |  |  |  |  | СПР-2,3,4 |  |  | СПР-2,3,4 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2028 |  |  | 597,000 |  |  | 17,106 |  |  | 5,280 |  |  | 22,386 |  |  |  |
|  |  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый |  |  | Площадь |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  | Расчетная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | срок ввода в |  |  | застраиваемого |  |  | нагрузка на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  | магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  | отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 175 |  |  |  | Строительство на месте земель Минобороны в районе Моховой |  |  |  |  |  | Квартал МП-7 (схема 3) |  |  | Квартал МП-7 |  |  | Котельная НК-2 |  |  | Котельная НК-2 |  | 2030 |  |  | 27,500 |  |  | 0,788 |  |  | 0,243 |  |  | 1,031 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пади |  |  |  |  |  |  |  |  | (схема 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  |  | ИЖС по Новотроицкому шоссе севернее улицы Школьная |  |  |  |  |  | Территория в Северном планировочном районе |  |  |  |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 11,600 |  |  | 0,332 |  |  | 0,103 |  |  | 0,435 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | Застройка в районе "Пятая стройка" |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 171,300 |  |  | 4,908 |  |  | 1,515 |  |  | 6,423 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее городского кладбища) |  |  |  |  |  | Кадастровый квартал 28:01:170020 (Схема 2) |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  |  | НК-3 |  | 2030 |  |  | 59,600 |  |  | 1,708 |  |  | 0,527 |  |  | 2,235 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | Площадка | ИЖС | «Лесная-2» (по дороге из |  | Моховой Пади в |  | Кадастровый квартал 28:01:170166 (Схема 1) |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  |  | НК-3 |  | 2030 |  |  | 37,300 |  |  | 1,069 |  |  | 0,330 |  |  | 1,399 |  |  |  |
|  |  |  |  | Белогорье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  | Строительство ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому |  |  |  |  |  | СПУ-5 (схема 4) |  |  | СПУ-5 |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 27,100 |  |  | 0,776 |  |  | 0,240 |  |  | 1,016 |  |  |  |
|  |  |  |  | шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  |  | Площадка | в | Астрахановке | наберегу | Зеипопер. |  | на берегу Зеи по пер. Южный |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 38,900 |  |  | 1,115 |  |  | 0,344 |  |  | 1,459 |  |  |  |
|  |  |  |  | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  |  | Застройка квартал 392 |  |  |  |  | 392 |  |  | 392 |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | т/м №2 С |  | 2030 |  |  | 29,500 |  |  | 0,845 |  |  | 0,261 |  |  | 1,106 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  | уул. Трудовая 142/2 в кв. 371 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  | 0,000 |  |  | 0,074 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  | 378 |  |  | 378 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  | 0,558 |  |  | 0,034 |  |  | 0,014 |  |  | 0,048 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | Специализированный магазин |  |  |  |  | 413 |  |  | 413 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2018 |  |  | 1,472 |  |  | 0,058 |  |  | 0,000 |  |  | 0,058 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | Магазин автозапчастей |  |  |  |  | 393 |  |  | 393 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,465 |  |  | 0,029 |  |  | 0,002 |  |  | 0,031 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | Здания административно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  | 414 |  |  | 414 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,355 |  |  | 0,000 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 2 склада для хранения стройматериалов |  |  |  |  | 414 |  |  | 414 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,698 |  |  | 0,050 |  |  | 0,000 |  |  | 0,050 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | Нежилое помещение (спортзал) |  |  |  |  |  | ул.Текстильная, 48 в кв.374 |  | 374 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,3573 |  |  | 0,000 |  |  | 0,357 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | Склад металлопроката, производственный цех |  |  |  |  | 374 |  |  | 374 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  | 1,022 |  |  | 0,074 |  |  | 0,005 |  |  | 0,078 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | Склад металлопроката |  |  |  |  | 524 |  |  | 524 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная |  | 2021 |  |  | 1,092 |  |  | 0,079 |  |  | 0,000 |  |  | 0,079 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  | СПУ-3 |  |  | СПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  | 0,086 |  |  | 0,009 |  |  | 0,000 |  |  | 0,009 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | Торгово-офисное здание – II очередь |  |  |  |  |  | СПУ-3, ш. Новотроицкое, 29/2 |  |  | СПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,408 |  |  | 0,027 |  |  | 0,002 |  |  | 0,029 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  | ул. Пионерская, 202 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,000 |  |  | 0,021 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | Магазины |  |  |  |  |  | "Территория в Северном планировочном районе" |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 0,058 |  |  | 0,004 |  |  | 0,001 |  |  | 0,005 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | Торгово-офисное здание |  |  |  |  |  | СПУ-2 (28:01:020020:384) |  |  | СПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,232 |  |  | 0,015 |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | Гаражи индивидуального пользования на территории столярного |  |  |  |  |  | ул. Пионерская 204/2 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0512 |  |  | 0,000 |  |  | 0,051 |  |  |  |
|  |  |  |  | цеза (Литер А8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  |  | Склад металлических изделий |  |  |  |  | 742 |  |  | 742 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная |  | 2019 |  |  | 0,435 |  |  | 0,038 |  |  | 0,000 |  |  | 0,038 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Склад металлопроката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. |  |  | Котельная по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 |  |  | 744 |  |  |  |  |  |  | Пограничная, |  | 2019 |  |  | 1,375 |  |  | 0,099 |  |  | 0,000 |  |  | 0,099 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  |  |  |  | 737 |  |  | 737 |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 2,646 |  |  | 0,191 |  |  | 0,000 |  |  | 0,191 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  |  |  |  | 728 |  |  | 728 |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 7,278 |  |  | 0,837 |  |  | 0,020 |  |  | 0,857 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | Автостоянка закрытого типа |  |  |  |  |  | СПУ-3 (28:01:020015:448) |  |  | СПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,287 |  |  | 0,029 |  |  | 0,000 |  |  | 0,029 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | Автосервисный центр |  |  |  |  | 524 |  |  | 524 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная |  | 2020 |  |  | 0,279 |  |  | 0,028 |  |  | 0,001 |  |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  |  | Склад непродовольственных товаров |  |  |  |  |  | СПР ул. Пионерская, 198/4 |  |  | СПР |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 3,402 |  |  | 0,246 |  |  | 0,000 |  |  | 0,246 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | Здание предприятия бытового обслуживания населения и ремонта |  |  |  |  | 524 |  |  | 524 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная |  | 2020 |  |  | 0,266 |  |  | 0,027 |  |  | 0,001 |  |  | 0,028 |  |  |  |
|  |  |  |  | авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  | Гараж |  |  |  |  | 524 |  |  | 524 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная |  | 2019 |  |  | 0,635 |  |  | 0,064 |  |  | 0,000 |  |  | 0,064 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  | Склад |  |  |  |  | 353 |  |  | 353 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2022 |  |  | 0,360 |  |  | 0,031 |  |  | 0,000 |  |  | 0,031 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | Мойка для автомобилей на производственной базе СП "ЦЭС" |  |  |  |  |  | ул. Театральная, 179 в кв.385 |  | 385 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,000 |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | Автомастерская и склад в здании овощехранилища Литер А |  |  |  |  |  | ул. Текстильная, 112 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,08159 |  |  | 0,000 |  |  | 0,082 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | Здание столовой |  |  |  |  | 717 |  |  | 717 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,306 |  |  | 0,018 |  |  | 0,020 |  |  | 0,038 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | Здания гостиничного комплекса (20 гостевых домиков, КПП, ТП) |  |  |  |  | 717 |  |  | 717 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 9,809 |  |  | 1,209 |  |  | 0,061 |  |  | 1,271 |  |  |  |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Моховая Падь |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | Котельная |  | 2020 |  |  | 0,547 |  |  | 0,044 |  |  | 0,000 |  |  | 0,044 |  |  |  |
|  |  |  |  | Автостоянки закрытого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ДОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  | Дом-интернат для детей- инвалидов на 240 мест |  |  |  |  |  | «Лесная-1» |  |  | «Лесная-1» |  |  | Котельная НК-3 |  |  | НК-3 |  | 2025 |  |  | 4,367 |  |  | 0,841 |  |  | 0,074 |  |  | 0,914 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  | СПР-4 |  |  | СПР-4 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2029 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  | СПР-2 |  |  | СПР-2 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 7,278 |  |  | 0,837 |  |  | 0,020 |  |  | 0,857 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | Кинотеатр (268 мест) |  |  |  |  | 444 |  |  | 444 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2023 |  |  | 4,500 |  |  | 0,490 |  |  | 0,004 |  |  | 0,494 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | Здание парикмахерской |  |  |  |  | 435 |  |  | 435 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,460 |  |  | 0,022 |  |  | 0,006 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | Здание торгово-гостиничного |  |  | комплекса - | этап строительства | 444 |  |  | 444 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2023 |  |  | 56,943 |  |  | 7,019 |  |  | 2,187 |  |  | 9,206 |  |  |  |
|  |  |  |  | объектов общественно-торгового комплекса "Маленькая Венеция" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  | 394 |  |  | 394 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  | 0,358 |  |  | 0,022 |  |  | 0,009 |  |  | 0,031 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | Склад, литер 5 |  |  |  |  | 525 |  |  | 525 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная |  | 2021 |  |  | 0,518 |  |  | 0,041 |  |  | 0,000 |  |  | 0,041 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  | СПУ-3 (28:01:000000:2924) |  |  | СПУ- |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 1,314 |  |  | 0,260 |  |  | 0,030 |  |  | 0,290 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | общественно-торговый центр |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 кв. |  |  | Котельная 433 |  | 2018 |  |  | 2,000 |  |  | 0,270 |  |  | 0,010 |  |  | 0,280 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | объект розничной торговли |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2028 |  |  | 1,500 |  |  | 0,159 |  |  | 0,008 |  |  | 0,166 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  | СПР-3 |  |  | СПР-3 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  | СПР-4 |  |  | СПР-4 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2028 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  |  | 392 |  |  | 392 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2030 |  |  | 1,819 |  |  | 0,110 |  |  | 0,023 |  |  | 0,133 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2025 |  |  | 1,819 |  |  | 0,110 |  |  | 0,023 |  |  | 0,133 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (150 мест) |  |  |  |  | 501 |  |  | 501 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2027 |  |  | 2,729 |  |  | 0,350 |  |  | 0,035 |  |  | 0,384 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый |  |  | Площадь |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  | Расчетная |  |  |
|  |  |  |  | Объекты |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | срок ввода в |  |  | застраиваемого |  |  | нагрузка на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  | магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  | отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 229 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 501,503 |  |  | 501,503 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2027 |  |  | 7,278 |  |  | 0,837 |  |  | 0,020 |  |  | 0,857 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  |  | Пятая стройка |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2025 |  |  | 5,458 |  |  | 0,627 |  |  | 0,015 |  |  | 0,643 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) |  |  | в районе застройки западнее посѐлка Моховая |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | Котельная |  | 2026 |  |  | 1,638 |  |  | 0,111 |  |  | 0,021 |  |  | 0,132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Падь |  |  |  |  |  |  |  |  | "ДОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) |  |  | «Лесная-1» |  |  | «Лесная-1» |  |  | Котельная НК-3 |  |  | НК-3 |  | 2024 |  |  | 3,639 |  |  | 0,466 |  |  | 0,046 |  |  | 0,512 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (120 мест) |  |  | «Лесная-2» |  |  | «Лесная-2» |  |  | Котельная НК-2 |  |  | Котельная НК-2 |  | 2024 |  |  | 2,183 |  |  | 0,280 |  |  | 0,028 |  |  | 0,307 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | ТЦ |  |  | "Территория в Северном планировочном районе" |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2029 |  |  | 0,305 |  |  | 0,019 |  |  | 0,002 |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  |  | 10 км. Новотр. шоссе |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 1,541 |  |  | 0,235 |  |  | 0,001 |  |  | 0,236 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  |  | СПР-2 |  |  | СПР-2 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2029 |  |  | 6,368 |  |  | 1,274 |  |  | 0,081 |  |  | 1,355 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  |  | Пятая стройка |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2025 |  |  | 5,458 |  |  | 0,627 |  |  | 0,015 |  |  | 0,643 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | Дом-интернат для детей на 300 мест |  |  | Пятая стройка |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2027 |  |  | 5,458 |  |  | 0,732 |  |  | 0,092 |  |  | 0,824 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | Реконструкция нежилого здания под цех по производству |  | 718 |  |  | 718 |  |  |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная |  | 2019 |  |  | 1,365 |  |  | 0,099 |  |  | 0,005 |  |  | 0,103 |  |  |  |
|  |  |  |  | фармацевтической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест |  |  | в районе Моховая Падь |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | Котельная |  | 2025 |  |  | 5,458 |  |  | 0,673 |  |  | 0,092 |  |  | 0,765 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "ДОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  |  | Стадион "Северный" |  |  | Севернее улицы Зеленая, на берегу р.Чигери |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 9,154 |  |  | 0,763 |  |  | 0,102 |  |  | 0,866 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  | СПР-3 |  |  | СПР-3 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  | СПР-4 |  |  | СПР-4 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  |  | СПР-3 |  |  | СПР-3 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 10,917 |  |  | 1,959 |  |  | 0,031 |  |  | 1,990 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  |  | СПР-4 |  |  | СПР-4 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 10,917 |  |  | 1,959 |  |  | 0,031 |  |  | 1,990 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | Поликлиника (600 посещений в смену) |  |  | СПР-2 |  |  | СПР-2 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 7,353 |  |  | 1,298 |  |  | 0,037 |  |  | 1,335 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  |  | СПР-2 |  |  | СПР-2 |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 1,000 |  |  | 0,212 |  |  | 0,000 |  |  | 0,212 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  | Пятая стройка |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 1,819 |  |  | 0,110 |  |  | 0,023 |  |  | 0,133 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) |  |  | Пятая стройка |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 2,001 |  |  | 0,256 |  |  | 0,025 |  |  | 0,282 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | Третий этап строительства кв.444 |  | 444 |  |  | 444 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2034 |  |  | 18,394 |  |  | 3,038 |  |  | 0,157 |  |  | 3,195 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | Административное здание и цех по производству (склад) по |  |  | ул.Гражданская,121 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  | 1,000 |  |  | 0,094 |  |  | 0,000 |  |  | 0,094 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | Автоцентр "газ сервис" (склад запчастей Литер а4, гараж Литер А5, |  |  | ул. Театральная 181/1 |  |  |  |  |  | Котельная 410 кв. |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 1,040 |  |  | 0,000 |  |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  |  |  | надземная автостоянка Литер А6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  |  | Нежилое здание |  |  | ул. Гражданская 112 |  | 360 |  |  |  | Котельная "База" |  |  | Котельная |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,126 |  |  | 0,000 |  |  | 0,126 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  |  | Нежилое здание (административное здание) |  |  | ул. Гражданская 126 |  | 360 |  |  |  | Котельная "База" |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,094 |  |  | 0,000 |  |  | 0,094 |  |  |  |
| 255 |  |  |  | Административное здание |  |  | ул. Театральная, 141 в кв. 326 |  | 326 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  | 0,008 |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 256 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 120 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 6,870 |  |  | 0,197 |  |  | 0,061 |  |  | 0,258 |  |  |  |
| 257 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 11,610 |  |  | 0,333 |  |  | 0,103 |  |  | 0,435 |  |  |  |
| 258 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 11,610 |  |  | 0,333 |  |  | 0,103 |  |  | 0,435 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2025 |  |  | 4,130 |  |  | 0,118 |  |  | 0,036 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2025 |  |  | 4,130 |  |  | 0,118 |  |  | 0,036 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 4,130 |  |  | 0,118 |  |  | 0,036 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 4,130 |  |  | 0,118 |  |  | 0,036 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 7 |  |  | ул. Игнатьевское шоссе - Тепличная, в кв. 404 |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  | 5,400 |  |  | 0,236 |  |  | 0,100 |  |  | 0,336 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 1 |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 4,100 |  |  | 0,150 |  |  | 0,050 |  |  | 0,200 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 2 |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 8,900 |  |  | 0,400 |  |  | 0,250 |  |  | 0,650 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 4 |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 10,900 |  |  | 0,600 |  |  | 0,300 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 6 |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 6,000 |  |  | 0,340 |  |  | 0,100 |  |  | 0,440 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 13 |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 5,454 |  |  | 0,293 |  |  | 0,254 |  |  | 0,547 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 12 |  | 404 |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2025 |  |  | 3,042 |  |  | 0,168 |  |  | 0,146 |  |  | 0,314 |  |  |  |
|  |  |  |  | МногоквартирныйжилойдомЛитер-4совстроенно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  |  |  | пристроенными помещениями общественного назначения в с. |  | 406 |  |  | 406 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,307 |  |  | 0,150 |  |  | 0,457 |  |  |  |
|  |  |  |  | Чигири, 1 и 2 пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 1 |  | 406 |  |  | 406 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  | 0,205 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 2 |  | 406 |  |  | 406 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  | 0,205 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 14 |  |  | ЗПР |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 9,727 |  |  | 0,279 |  |  | 0,086 |  |  | 0,365 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 4, в осях "15-21" - II очередь |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  | 2,309 |  |  | 0,609 |  |  | 0,330 |  |  | 0,939 |  |  |  |
|  |  |  |  | (блок-секция 3) на з.у.S = 7091 кв.м., кад. 28:01:030003:1557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 8 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  | 0,240 |  |  | 0,490 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 5, в осях "1-18" - I очередь |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 5,862 |  |  | 0,168 |  |  | 0,052 |  |  | 0,220 |  |  |  |
|  |  |  |  | (блок-секции 1, 2), на з.у.S = 6527,0 кв.м., кад. 28:01:030003:1553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 5, в осях "18-25" - II очередь |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 1,927 |  |  | 0,055 |  |  | 0,017 |  |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  |  |  | (блок-секция 3), на з.у.S = 6527,0 кв.м., кад. 28:01:030003:1553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 2 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 9,370 |  |  | 0,268 |  |  | 0,083 |  |  | 0,351 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 8 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2022 |  |  | 14,326 |  |  | 0,410 |  |  | 0,127 |  |  | 0,537 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 9 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2023 |  |  | 9,370 |  |  | 0,268 |  |  | 0,083 |  |  | 0,351 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый |  |  | Площадь |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  | Расчетная |  |  |
|  |  |  |  | Объекты |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | срок ввода в |  |  | застраиваемого |  |  | нагрузка на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  | магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  | отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 287 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 15 (микрорайон "Солнечный) |  |  | ЗПР |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  | 7,154 |  |  | 0,205 |  |  | 0,063 |  |  | 0,268 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 17 |  |  | ЗПР |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 9,264 |  |  | 0,265 |  |  | 0,082 |  |  | 0,347 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | Многоквартирный дом с поликлиникой |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 9,100 |  |  | 0,261 |  |  | 0,080 |  |  | 0,341 |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Л-6 (в осях 1-10) со встроенно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  |  | пристроенными помещениями в квартале ЗПУ-2 (в районе ул. |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,05250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,053 |  |  |  |
|  |  |  |  | Василенко - Промышленная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Л-6 (в осях 11-20) со встроенно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  |  | пристроенными помещениями в квартале ЗПУ-2 (в районе ул. |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  | 6,490 |  |  | 0,681 |  |  | 0,000 |  |  | 0,681 |  |  |  |
|  |  |  |  | Василенко - Промышленная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  |  | Предполагаемый к строительству многоквартирный жилой дом, |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 8,850 |  |  | 0,250 |  |  | 0,240 |  |  | 0,490 |  |  |  |
|  |  |  |  | литер 7, на з.у.S = 8850,0 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 16 (микрорайон "Солнечный) |  |  | ЗПР |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 7,154 |  |  | 0,205 |  |  | 0,063 |  |  | 0,268 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 18 |  |  | ЗПР |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 9,869 |  |  | 0,283 |  |  | 0,087 |  |  | 0,370 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом л1, комплекса многоквартирных |  |  | с.Чигири ЖК Южный |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 7,000 |  |  | 0,170 |  |  | 0,155 |  |  | 0,325 |  |  |  |
|  |  |  |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 2 |  |  | с. Чигири ЖК Южный |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  | 7,000 |  |  | 0,030 |  |  | 0,003 |  |  | 0,033 |  |  |  |
| 297 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 3 |  |  | с. Чигири ЖК Южный |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 7,000 |  |  | 0,170 |  |  | 0,155 |  |  | 0,325 |  |  |  |
| 298 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 4 |  |  | с. Чигири ЖК Южный |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 7,000 |  |  | 0,170 |  |  | 0,155 |  |  | 0,325 |  |  |  |
| 299 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 5 |  |  | с. Чигири ЖК Южный |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 5,000 |  |  | 0,100 |  |  | 0,043 |  |  | 0,143 |  |  |  |
| 300 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 408 |  |  | 408 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2025 |  |  | 5,500 |  |  | 0,158 |  |  | 0,049 |  |  | 0,206 |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный (16-ти этажный) жилой дом со встроенно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  |  | пристроенными помещениями в с.Чигири (район ул.Студенческая - |  |  | с.Чигири |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,720 |  |  | 0,000 |  |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  |  |  | Воронкова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  |  | два многоквартирных жилых дома 1-ой очереди жилого комплекса |  |  | с.Чигири |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  |  | 0,0254 |  |  | 0,0376 |  |  | 0,063 |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Строймагнат премиум" в с.Чигири |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  |  | Мкр."Европейский" |  |  | с.Чигири |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2030 |  |  | 159,672 |  |  | 4,575 |  |  | 1,412 |  |  | 5,987 |  |  |  |
| 304 |  |  |  | Предполагаемый к строительству многоквартирный жилой дом, |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 8,850 |  |  | 0,250 |  |  | 0,240 |  |  | 0,490 |  |  |  |
|  |  |  |  | литер 7 (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  | ул. Воронкова 19/2 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,238 |  |  | 0,158 |  |  | 0,396 |  |  |  |
| 306 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  | ул. Воронкова 19/3 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  | 0,142 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 307 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  | ул. Воронкова 19/4 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  | 0,142 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 308 |  |  |  | Жилые помещения МКД |  |  | ул. Василенко 12 в кв. 404 |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,314 |  |  | 0,209 |  |  | 0,523 |  |  |  |
| 309 |  |  |  | Жилые помещения МКД |  |  | Игнатьевское шоссе 25/1 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,206 |  |  | 0,137 |  |  | 0,343 |  |  |  |
| 310 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер-2 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,597 |  |  | 0,398 |  |  | 0,996 |  |  |  |
| 311 |  |  |  | Административно-бытовой комплекс |  |  | Игнатьевское шоссе, 26 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0389 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0389 |  |  |  |
| 312 |  |  |  | Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2018 |  |  | 0,652 |  |  | 0,097 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0970 |  |  |  |
| 313 |  |  |  | Бизнес-центр |  | 408 |  |  | 408 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2022 |  |  | 0,978 |  |  | 0,194 |  |  | 0,022 |  |  | 0,2161 |  |  |  |
| 314 |  |  |  | Торгово-бытовое здание |  | 409 |  |  | 409 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2018 |  |  | 2,007 |  |  | 0,086 |  |  | 0,010 |  |  | 0,0960 |  |  |  |
| 315 |  |  |  | Торгово-сервисный центр по продаже, сервисному обслуживанию и |  | 409 |  |  | 409 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 1,494 |  |  | 0,067 |  |  | 0,008 |  |  | 0,0747 |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонту легковых автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  |  | Реконструкция здания спортивного клуба под выставочный зал |  |  | ул. Воронкова, 12/1 407 (28:01:020407:41) |  | 407 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,246 |  |  | 0,035 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0350 |  |  |  |
| 317 |  |  |  | Здания кемпинга (со встроенной автостоянкой) |  | 28:01:110084:99 |  |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  | 0,340 |  |  | 0,034 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0344 |  |  |  |
| 318 |  |  |  | Цех ЖБИ |  |  | ул. Загородная |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,1000 |  |  |  |
| 319 |  |  |  | Кафе с видовой пдощадкой |  |  | 1 км. Игн. Шоссе |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 0,098 |  |  | 0,006 |  |  | 0,020 |  |  | 0,0261 |  |  |  |
| 320 |  |  |  | Цех рафинации растительного масла |  |  | ЗПУ-4 |  |  | ЗПУ-4 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  | 1,011 |  |  | 0,134 |  |  | 0,000 |  |  | 0,1343 |  |  |  |
| 321 |  |  |  | Станция технического осмотра автомобилей |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  | 0,755 |  |  | 0,094 |  |  | 0,010 |  |  | 0,1039 |  |  |  |
| 322 |  |  |  | Автостоянки закрытого типа |  |  | ЗПУ |  |  | ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 0,593 |  |  | 0,047 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0472 |  |  |  |
| 323 |  |  |  | Склад №2 |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,039 |  |  | 0,004 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0040 |  |  |  |
| 324 |  |  |  | Склад |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 0,510 |  |  | 0,041 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0406 |  |  |  |
| 325 |  |  |  | Здание автосервиса |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,776 |  |  | 0,062 |  |  | 0,001 |  |  | 0,0631 |  |  |  |
| 326 |  |  |  | Склад (с бытовыми помещениями) |  |  | ЗПСР |  |  | ЗПСР |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  | 1,045 |  |  | 0,076 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0756 |  |  |  |
| 327 |  |  |  | Склад |  |  | ЗПСПР |  |  | ЗПСПР |  |  | ТЭЦ |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 0,152 |  |  | 0,015 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0154 |  |  |  |
| 328 |  |  |  | Кондитерский цех |  |  | ул. Нагорная, 18 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | паропровод СУ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  |  |  | Цех металлоконструкций литер А1 |  |  | ул.Нагорная,19 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | СУТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0720 |  |  |  |
| 330 |  |  |  | Центр гемодиализа в здании мотеля |  |  | ул. Игнатьевское шоссе 6/1 кв.443 |  | 443 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  | 0,050 |  |  | 0,1800 |  |  |  |
| 331 |  |  |  | Склад |  |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:25) |  |  | ЗПУ-7 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 1,256 |  |  | 0,091 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0909 |  |  |  |
| 332 |  |  |  | Склад |  |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:24) |  |  | ЗПУ-7 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 13,115 |  |  | 0,949 |  |  | 0,000 |  |  | 0,9488 |  |  |  |
| 333 |  |  |  | Автостоянка с офисными помещениями |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 0,813 |  |  | 0,147 |  |  | 0,019 |  |  | 0,1659 |  |  |  |
| 334 |  |  |  | Складское помещения Литер Б |  |  | ул. Нагорная, 31, ЗПУ |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц, СУ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,0323 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0323 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  |  |  | Склад № 2 |  |  | ЗПУ-7 |  |  | ЗПУ-7 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  | 0,402 |  |  | 0,035 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0349 |  |  |  |
| 336 |  |  |  | Теплый склад,административное здание с торговым залом |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  | 0,509 |  |  | 0,430 |  |  | 0,000 |  |  | 0,4300 |  |  |  |
| 337 |  |  |  | Склады: литер3, литер 4, операторная весовая, проходная |  |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:39) |  |  | ЗПУ-7 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 0,240 |  |  | 0,021 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0208 |  |  |  |
| 338 |  |  |  | Склад |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 3,601 |  |  | 0,261 |  |  | 0,000 |  |  | 0,2605 |  |  |  |
| 339 |  |  |  | Автостоянка |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  | 0,770 |  |  | 0,067 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0668 |  |  |  |
| 340 |  |  |  | Административно-производственное здание |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 0,574 |  |  | 0,123 |  |  | 0,013 |  |  | 0,1366 |  |  |  |
| 341 |  |  |  | Реконструкция склада (литер 5) |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 0,929 |  |  | 0,067 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0672 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый |  |  | Площадь |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  | Расчетная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | срок ввода в |  |  | застраиваемого |  |  | нагрузка на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  | магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  | Отопление (вентиляция), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 342 |  |  |  | Здание торгового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 13,859 |  |  | 1,466 |  |  | 0,071 |  |  | 1,5370 |  |  |  |
| 343 |  |  |  | Реконструкция | магазина | (лит. | А5) | под |  | складское |  |  | здание с |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 1,079 |  |  | 0,129 |  |  | 0,006 |  |  | 0,1346 |  |  |  |
|  |  |  |  | административными помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  |  |  | Аптечные склады лит. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 (28:01:030004:139) |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,624 |  |  | 0,050 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0497 |  |  |  |
| 345 |  |  |  | Надстройка 3-го этажа цеха по изготовлению металлопластиковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Промышленная,7 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0487 |  |  |  |
|  |  |  |  | окон Литер А9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  |  |  | Цех сборки мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2019 |  |  | 1,285 |  |  | 0,093 |  |  | 0,002 |  |  | 0,0952 |  |  |  |
| 347 |  |  |  | Автомастерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  | 0,575 |  |  | 0,046 |  |  | 0,001 |  |  | 0,0471 |  |  |  |
| 348 |  |  |  | Склад (для хранения строительных материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,500 |  |  | 0,040 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0398 |  |  |  |
| 349 |  |  |  | Три индивидуальных гаража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,04733 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0473 |  |  |  |
| 350 |  |  |  | Два индивидуальных гаража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,02112 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0211 |  |  |  |
| 351 |  |  |  | индивидуальный гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,01187 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0119 |  |  |  |
| 352 |  |  |  | индивидуальный гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,02112 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0211 |  |  |  |
| 353 |  |  |  | индивидуальный гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,01125 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0113 |  |  |  |
| 354 |  |  |  | индивидуальный гараж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0100 |  |  |  |
| 355 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Чигири |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0300 |  |  |  |
| 356 |  |  |  | Склад № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666А |  |  | 666А |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 0,853 |  |  | 0,062 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0617 |  |  |  |
| 357 |  |  |  | Нежилое помещение (мастерская по ремонту бытовой техники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Нагорная, 1А в квартале 666Г |  |  | 666Г |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  | 0,300 |  |  | 0,055 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0551 |  |  |  |
| 358 |  |  |  | Мастерская технического обслуживания и ремонта транспортных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 0,201 |  |  | 0,020 |  |  | 0,001 |  |  | 0,0217 |  |  |  |
|  |  |  |  | средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666Б |  |  | 666Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  |  |  | Административно-торговое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПСР |  |  | ЗПСР |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,999 |  |  | 0,057 |  |  | 0,005 |  |  | 0,0617 |  |  |  |
| 360 |  |  |  | Здание склада, | пристроенного |  | к | производственному |  |  |  |  |  | зданию |  | ул. Промышленная,7 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0210 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛитерА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 |  |  |  | Гараж в западном промыщленно-селитебном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-6 |  |  | ЗПУ-6 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,094 |  |  | 0,000 |  |  | 0,094 |  |  |  |
| 362 |  |  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Промышленная, д 6/2 в ЗПУ-5 |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  | 0,000 |  |  | 0,057 |  |  |  |
| 363 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ш. Игнатьевское 3 в кв. 300 |  | 300 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,000 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 364 |  |  |  | Производственное помещение в пристройке склада-ангара литер А9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-й км. Игнатьевского шоссе |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 0,000 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 365 |  |  |  | Нежилое здание (автомастерская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,000 |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 366 |  |  |  | Производственный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная 79/1 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2,023 |  |  | 0,506 |  |  | 2,529 |  |  |  |
| 367 |  |  |  | Бизнес-центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Воронкова 2 в кв. 408 |  | 408 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,089 |  |  | 0,022 |  |  | 0,111 |  |  |  |
| 368 |  |  |  | Административный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная 79/1 литер А |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,083 |  |  | 0,000 |  |  | 0,083 |  |  |  |
| 369 |  |  |  | Десткий сад на 110 мест в м-не "Подсолнухи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  |  | 0,126 |  |  | 0,084 |  |  | 0,210 |  |  |  |
| 370 |  |  |  | Нежилое здание (автомастерская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,000 |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 371 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, корпус 1 - 3 очередь ("Игнатьевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  |  |  | Многоквартирный жилой |  | дом, | корпус |  | 2 | - | 2 | пуск. | 2 | очереди |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 |  |  |  | Многоквартирный жилой |  | дом, | корпус |  | 3 | - | 1 | пуск. | 2 | очереди |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 |  |  |  | Многоквартирный жилой |  | дом, | корпус |  | 4 | - | 2 | пуск. | 1 | очереди |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2025 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 |  |  |  | Многоквартирный жилой |  | дом, | корпус |  | 5 | - | 1 | пуск. | 1 | очереди |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  |  |  | Коттеджная застройка ("Игнатьевская усадьба") ЭПС-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 7,236 |  |  | 0,207 |  |  | 0,064 |  |  | 0,271 |  |  |  |
| 377 |  |  |  | Коттеджная застройка ("Игнатьевская усадьба") ЭПС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 7,236 |  |  | 0,207 |  |  | 0,064 |  |  | 0,271 |  |  |  |
| 378 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом с пристроенным гаражом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул.Ефремова |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  | 0,006 |  |  | 0,033 |  |  |  |
| 379 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом с пристроенным гаражом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул.Ефремова 12/2 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,005 |  |  | 0,025 |  |  |  |
| 380 |  |  |  | Жилой дом с баней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Плодопитомник ул.Советская, 10 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,006 |  |  | 0,045 |  |  |  |
| 381 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 180 квартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 9,200 |  |  | 0,264 |  |  | 0,081 |  |  | 0,345 |  |  |  |
| 382 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2027 |  |  | 10,500 |  |  | 0,301 |  |  | 0,093 |  |  | 0,394 |  |  |  |
| 383 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2028 |  |  | 10,500 |  |  | 0,301 |  |  | 0,093 |  |  | 0,394 |  |  |  |
| 384 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул. Советская 2 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  | 0,000 |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 385 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,028 |  |  | 0,000 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 386 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 0,000 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 387 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,038 |  |  | 0,000 |  |  | 0,038 |  |  |  |
| 388 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул. Панорамная 8 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,000 |  |  | 0,015 |  |  |  |
| 389 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул. Панорамная 2 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  | 0,000 |  |  | 0,044 |  |  |  |
| 390 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,000 |  |  | 0,025 |  |  |  |
| 391 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,028 |  |  | 0,000 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 392 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  | 0,000 |  |  | 0,024 |  |  |  |
| 393 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  | 0,000 |  |  | 0,016 |  |  |  |
| 394 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 406 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,225 |  |  | 0,150 |  |  | 0,375 |  |  |  |
| 395 |  |  |  | общеобразовательная школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Плодопитомник "Игнатьевская усадьба" |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  | 11,826 |  |  | 1,360 |  |  | 0,020 |  |  | 1,380 |  |  |  |
| 396 |  |  |  | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посѐлок Плодопитомник |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 1,000 |  |  | 0,136 |  |  | 0,000 |  |  | 0,136 |  |  |  |
| 397 |  |  |  | Индивидуальная теплица для выращивания грибов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посѐлок Плодопитомник на территории жилого |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,0014 |  |  | 0,000 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дома по пер.Весенний,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Плодопитомник, ул. Тепличная, 5 |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  | 0,000 |  |  | 0,175 |  |  |  |
| 399 |  |  |  | Торговый центр с автостоянкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 4,900 |  |  | 0,518 |  |  | 0,025 |  |  | 0,543 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый |  |  | Площадь |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная |  |  | Суммарная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник |  |  | Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  | Расчетная |  |  |
|  |  |  |  | Объекты |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | срок ввода в |  |  | застраиваемого |  |  | нагрузка на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  | магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  | отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 400 |  |  |  | Детская школа искусств |  |  | посѐлок Плодопитомник: |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2027 |  |  | 3,639 |  |  | 0,418 |  |  | 0,010 |  |  | 0,429 |  |  |  |
| 401 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (Вместимость 110 |  |  | С.Плодопитомник "Игнатьевская усадьба" |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2030 |  |  | 2,001 |  |  | 0,256 |  |  | 0,025 |  |  | 0,282 |  |  |  |
|  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  |  |  | Туристическая база - главный корпус (ГК), дом сторожа-смотрителя |  |  | с. Белогорье, о. Большой Белогорский |  |  |  |  |  | Котельная по ул. |  |  | Котельная по ул. |  | 2019 |  |  | 0,964 |  |  | 0,196 |  |  | 0,077 |  |  | 0,273 |  |  |  |
|  |  |  |  | (ДСС), летние домики (ЛД) |  |  |  |  |  |  |  |  | Релочная, 5 |  |  | Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  |  | Реконструкция санаторного корпуса (литер А2) |  |  | п. Мухинка |  |  |  |  |  | Собственные источники ТЭ |  |  | Собственные |  | 2020 |  |  | 2,584 |  |  | 0,685 |  |  | 0,230 |  |  | 0,915 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источники ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 |  |  |  | Оздоровительно-досуговый комплекс |  |  | п. Мухинка |  |  |  |  |  | Собственные источники ТЭ |  |  | Собственные |  | 2021 |  |  | 0,729 |  |  | 0,149 |  |  | 0,077 |  |  | 0,225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источники ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.13. Приросты строительных фондов в расчетных элементах территориального деления с разделением по типам застройки

|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок ввода в |  |  | Площадь застраиваемого |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Суммарная Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объекты |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление, Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
|  |  |  |  | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,451 |  |  | 43,503 |  |  | 12,512 |  |  | 56,015 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,256 |  |  | 20,528 |  |  | 7,566 |  |  | 28,095 |  |  |
| 1 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 3 |  | 192 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 7,017 |  |  | 0,292 |  |  | 0,062 |  |  | 0,353 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом |  | 139 (28:01:010139:455) |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,998 |  |  | 0,029 |  |  | 0,009 |  |  | 0,037 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом (2 квартиры) |  | 17 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0150 |  |  | 0,055 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 12 квартирный жилой дом, литер 2 |  | 172 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 1,663 |  |  | 0,048 |  |  | 0,015 |  |  | 0,062 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом в осях "1-3"/"А-В", "2-4"/"Г-Д" |  | 216 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 6,803 |  |  | 0,303 |  |  | 0,100 |  |  | 0,403 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 120 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 4,988 |  |  | 0,311 |  |  | 0,044 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 02 |  | 120 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 4,419 |  |  | 0,127 |  |  | 0,039 |  |  | 0,166 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 322 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 0,692 |  |  | 0,020 |  |  | 0,006 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 2 |  | 239 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 5,548 |  |  | 0,159 |  |  | 0,049 |  |  | 0,208 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 4 |  | 9 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 4,214 |  |  | 0,249358 |  |  | 0,104 |  |  | 0,353 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир |  | 10 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 7,470 |  |  | 0,214 |  |  | 0,066 |  |  | 0,280 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Многоквартирныйдомсовстроеннымпомещением |  | 4 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 1,319 |  |  | 0,073 |  |  | 0,010 |  |  | 0,083 |  |  |  |
|  |  |  |  | общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 168 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 5,000 |  |  | 0,143 |  |  | 0,044 |  |  | 0,187 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 154 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 2,022 |  |  | 0,079 |  |  | 0,018 |  |  | 0,097 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 3 |  | 120 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 4,444 |  |  | 0,34191 |  |  | 0,33577 |  |  | 0,678 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 3, (210 квартир) |  | 68 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 9,929 |  |  | 0,431 |  |  | 0,288 |  |  | 0,719 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 85 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 2,426 |  |  | 0,070 |  |  | 0,021 |  |  | 0,091 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 181 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 0,261 |  |  | 0,007 |  |  | 0,002 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом в осях "6-14"/ "А-Д" |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 4,004 |  |  | 0,115 |  |  | 0,035 |  |  | 0,150 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (1-ая очередь) |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 4,000 |  |  | 0,420 |  |  | 0,200 |  |  | 0,620 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (2-ая очередь) |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 4,000 |  |  | 0,420 |  |  | 0,200 |  |  | 0,620 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (3-ая очередь) |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 4,000 |  |  | 0,420 |  |  | 0,200 |  |  | 0,620 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 88 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 6,500 |  |  | 0,186 |  |  | 0,057 |  |  | 0,244 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой |  | 31 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 1,042 |  |  | 0,030 |  |  | 0,009 |  |  | 0,039 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплекс II очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 3 |  | 9 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 7,300 |  |  | 0,209 |  |  | 0,064 |  |  | 0,274 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 15,452 |  |  | 0,443 |  |  | 0,137 |  |  | 0,579 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 17,809 |  |  | 0,510 |  |  | 0,157 |  |  | 0,668 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2028 |  |  | 17,809 |  |  | 0,510 |  |  | 0,157 |  |  | 0,668 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 3,339 |  |  | 0,096 |  |  | 0,029 |  |  | 0,125 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 270 квартирный жилой дом (литер 6) |  |  | 240-240А |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 13,044 |  |  | 0,374 |  |  | 0,115 |  |  | 0,489 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Малоэтажная застройка (литер 3) |  | 172 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 2,000 |  |  | 0,057 |  |  | 0,018 |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Малоэтажная застройка (литер 4) |  | 172 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 2,000 |  |  | 0,057 |  |  | 0,018 |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Малоэтажная застройка (литер 5) |  | 172 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2029 |  |  | 2,000 |  |  | 0,057 |  |  | 0,018 |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 3, (108 квартир) |  | 424 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 6,470 |  |  | 0,185 |  |  | 0,057 |  |  | 0,243 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания - II |  | 185 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 1,769 |  |  | 0,051 |  |  | 0,016 |  |  | 0,066 |  |  |  |
|  |  |  |  | пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры |  | 170 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 5,500 |  |  | 0,158 |  |  | 0,049 |  |  | 0,206 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры |  | 170 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 5,500 |  |  | 0,158 |  |  | 0,049 |  |  | 0,206 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  | 346 |  |  |  | Котельная судостроительного |  | 2025 |  |  | 21,563 |  |  | 0,618 |  |  | 0,191 |  |  | 0,808 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Многоквартирный дом |  | 345 |  |  |  | Котельная судостроительного |  | 2025 |  |  | 9,514 |  |  | 0,273 |  |  | 0,084 |  |  | 0,357 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Многоквартирные дома, литер 6, литер 7 |  | 345 |  |  |  | Котельная судостроительного |  | 2028 |  |  | 20,000 |  |  | 0,573 |  |  | 0,177 |  |  | 0,750 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) |  | 92 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 13,914 |  |  | 0,399 |  |  | 0,123 |  |  | 0,522 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) |  |  | 240-240А |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 12,420 |  |  | 0,356 |  |  | 0,110 |  |  | 0,466 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 39 квартирный жилой дом (литер 9) |  |  | 240-240А |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 3,150 |  |  | 0,090 |  |  | 0,028 |  |  | 0,118 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) |  |  | 240-240А |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 6,957 |  |  | 0,199 |  |  | 0,061 |  |  | 0,261 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 2 |  | 190 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 4,321 |  |  | 0,124 |  |  | 0,038 |  |  | 0,162 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 3 |  | 190 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 4,321 |  |  | 0,124 |  |  | 0,038 |  |  | 0,162 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Многоквартирные жилые дома |  | 424, 449 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 15,000 |  |  | 0,430 |  |  | 0,133 |  |  | 0,562 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 |  | 16 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 4,145 |  |  | 0,119 |  |  | 0,037 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок- |  | 61 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 6,500 |  |  | 0,186 |  |  | 0,057 |  |  | 0,244 |  |  |  |
|  |  |  |  | секции 3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | территория кварталов 263, 265, 266, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Застройка района "Зейская набережная" |  |  | 342, в створе улиц Октябрьская и |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 57,900 |  |  | 1,659 |  |  | 0,512 |  |  | 2,171 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Конная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Застройка намывных территорий в районе мебельной фабрики |  |  | территория кварталов 418, 605 |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 54,000 |  |  | 1,547 |  |  | 0,478 |  |  | 2,025 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | Жилой дом |  |  | ул. Шевченко/Рабочая, 139/151 в кв. |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,004 |  |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  | ул. Загородная, 28 в кв. 425 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,10938 |  |  | 0,03292 |  |  | 0,142 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  | ул. Загородная 34, кв. 425 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  | 0,005 |  |  | 0,049 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  | ул.Театральная, д.93, кв.224 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,065 |  |  | 0,010 |  |  | 0,075 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  | ул. Горького/Артиллерийская, 296/63 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,0847 |  |  | 0,005 |  |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Литер А1, кв 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Частный ж/д с гаражом |  |  | ул.Новая,3 в кв.11 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,03874 |  |  | 0,03061 |  |  | 0,069 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Частный ж/д |  |  | 167а ул. Высокая,217 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,00845 |  |  | 0,000 |  |  | 0,008 |  |  |  |

|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок ввода в |  |  | Площадь застраиваем ого |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Суммарная Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление, Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 59 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская, 331 в кв. 5 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  | 0,000 |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Конная 38-42 кв.327 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,204 |  |  | 0,290 |  |  | 0,494 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Жилой дом с гаражом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Свободная, 42 в кв. 235 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,139 |  |  | 0,006 |  |  | 0,14510 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Индивидуальный дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Конная, 144 в кв. 295 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,04058 |  |  | 0,000 |  |  | 0,041 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 134,800 |  |  | 3,862 |  |  | 1,192 |  |  | 5,055 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Октябрьская, 261 в квартале 122 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  | 0,049 |  |  | 0,129 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.50 лет Октября, 101 в квартале 188 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 1,000 |  |  | 0,030 |  |  | 0,010 |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская 45/1 в кв.317 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  | 0,000 |  |  | 0,034 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Свободная 141 в кв. 190 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,046 |  |  | 0,031 |  |  | 0,077 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Свободная 143 в кв. 190 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,017 |  |  | 0,042 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Жилой дом со встроенными офисными помещениями по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Конная 135 в кв. 296 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,020 |  |  | 0,049 |  |  |  |
|  |  |  |  | Конная 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская 341 в кв. 425 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  | 0,009 |  |  | 0,022 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Тенистая 89 в кв. 300А |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  | 0,004 |  |  | 0,011 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Жилой дом со встроенным гаражом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская 343 в кв. 425 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,015 |  |  | 0,038 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Артиллерийская 51/3 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,000 |  |  | 0,029 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  | Литер 3, Литер 4 в кв. 207 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,430 |  |  | 0,287 |  |  | 0,717 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | Жилой дом со встроенным гаражом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская 345 в кв. 425 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,000 |  |  | 0,041 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | Литер 02 в кв. 425 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,222 |  |  | 0,148 |  |  | 0,369 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,254 |  |  | 0,169 |  |  | 0,424 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Капитальный |  | ремон | системы |  | горячего водоснабжения |  |  |  | ул. Пионерская, 71/9 в кв. 179 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  | 0,029 |  |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  |  |  | существующего многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 03 |  |  |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,222 |  |  | 0,148 |  |  | 0,369 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 23 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,266 |  |  | 0,177 |  |  | 0,443 |  |  |  |
|  |  |  |  | общественного назначения в квартале 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,195 |  |  | 22,975 |  |  | 4,946 |  |  | 27,921 |  |  |
| 81 |  |  |  | Реконструкция торгового центра (ТРК "Реал") |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 2,828 |  |  | 0,467 |  |  | 0,014 |  |  | 0,481 |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Кафе-мороженое |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 0,140 |  |  | 0,062 |  |  | 0,038 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 0,595 |  |  | 0,084 |  |  | 0,010 |  |  | 0,094 |  |  |  |
|  |  |  |  | корпусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 3,917 |  |  | 0,710 |  |  | 0,089 |  |  | 0,799 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | Строительство МОАУ СОШ № 22 в г. Благовещенске. Корпус |  |  |  |  |  |  |  | 605 (28:01:030605:34) |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 10,158 |  |  | 0,159 |  |  | 0,074 |  |  | 0,233 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Мебельный магазин |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0724 |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Тёплая автостоянка |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,1920 |  |  | 0,000 |  |  | 0,192 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Здание проектного института |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 3,195 |  |  | 0,579 |  |  | 0,073 |  |  | 0,652 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Объект культурного наследия под мед. Учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Островского,143 в кв. 48 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,04524 |  |  | 0,055 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | II очередь надземных автостоянок закрытого типа |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,360 |  |  | 0,066 |  |  | 0,000 |  |  | 0,066 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | Надземная автостоянка закрытого типа |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 1,476 |  |  | 0,226 |  |  | 0,000 |  |  | 0,226 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Надземная автостоянка закрытого типа |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,156 |  |  | 0,033 |  |  | 0,000 |  |  | 0,033 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | Нежилое | помещение, |  | на | втором | этаже | административного |  |  | ул.Заводская, 148 в квартале 270 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,100 |  |  | 0,010 |  |  | 0,005 |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  |  |  | здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | Нежилое | помещение, |  | на | первом | этаже | административного |  |  | ул.Заводская, 148 в квартале 270 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,100 |  |  | 0,010 |  |  | 0,005 |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  |  |  | здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская, 144 кв. 270 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 0,133 |  |  | 0,028 |  |  | 0,000 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 1,092 |  |  | 0,074 |  |  | 0,014 |  |  | 0,088 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,839 |  |  | 0,128 |  |  | 0,000 |  |  | 0,128 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | Встроенное |  | помещение |  | подвала(спортивныйклуб) |  |  | в | 68 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,06254 |  |  | 0,0228 |  |  | 0,085 |  |  |  |
|  |  |  |  | многоквартирном жилом доме Литер3 в кв.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (140 мест) |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 2,547 |  |  | 0,326 |  |  | 0,032 |  |  | 0,359 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 0,367 |  |  | 0,023 |  |  | 0,009 |  |  | 0,032 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | Автостоянка боксового типа |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,410 |  |  | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,042 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | Деловой центр |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 1,290 |  |  | 0,049 |  |  | 0,009 |  |  | 0,058 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | Выставочный центр |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,492 |  |  | 0,100 |  |  | 0,020 |  |  | 0,120 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | Реконструкция центра кинологической службы УМВД России |  |  |  |  |  |  |  | 424 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,202628 |  |  | 0,169648 |  |  | 0,372 |  |  |  |
|  |  |  |  | по Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | Административное здание (со встроенным кафе) |  |  |  |  |  |  |  | 254 (28:01:010254:7) |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 2,231 |  |  | 0,145 |  |  | 0,050 |  |  | 0,195 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | Торговая база |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Лазо, 87 в кв. 254 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  | 0,005 |  |  | 0,050 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | Магазин непродовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,161 |  |  | 0,010 |  |  | 0,001 |  |  | 0,011 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | Магазин розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Конная, 73 в кв. 320 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 0,626 |  |  | 0,088 |  |  | 0,003 |  |  | 0,092 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | Магазин и офис |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская, 104 в кв. 58 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0170 |  |  | 0,000 |  |  | 0,017 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | Фитнес-клуб |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 4,258 |  |  | 0,300 |  |  | 0,400 |  |  | 0,700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция комплекса подсобно-складских помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  | торгового комплекса (пристройка литера Е) - этап (IV очередь) |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 8,634 |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  |  | реконструкции зданий под торговый комплекс (ТРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ОСТРОВА") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | Автостоянка |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,983 |  |  | 0,085 |  |  | 0,000 |  |  | 0,085 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | Оранжерея теплицы литер А2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рабочая, 180/4 в квартале 167б |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,166 |  |  | 0,000 |  |  | 0,166 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | Гостиница |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 0,763 |  |  | 0,263 |  |  | 0,037 |  |  | 0,300 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | Офис со встроенной надземной и подземной автостоянкой |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 4,678 |  |  | 0,848 |  |  | 0,106 |  |  | 0,955 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | Объект розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Шевченко, 64 в кв.162 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  |  |  |  | 0,166 |  |  | 0,000 |  |  | 0,166 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | Гостиница на 55 мест |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,025 |  |  | 0,055 |  |  |  |

|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок ввода в |  |  | Площадь застраиваем ого |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Суммарная Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление, Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 118 |  |  |  | Магазин промышленных товаров с закусочной |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,460 |  |  | 0,060 |  |  | 0,011 |  |  | 0,071 |  |  |  |
|  |  |  |  | Административное здание со встроенной автостоянкой (на базе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  | объекта незавершенного строительства, инв. № 01-1002035, лит. |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 0,466 |  |  | 0,073 |  |  | 0,011 |  |  | 0,083 |  |  |  |
|  |  |  |  | А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) |  |  |  |  |  |  |  | 246, 247 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 3,275 |  |  | 0,420 |  |  | 0,041 |  |  | 0,461 |  |  |  |
| 121 |  |  |  | детская поликлиника на 380 посещений |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 4,657 |  |  | 0,822 |  |  | 0,023 |  |  | 0,845 |  |  |  |
| 122 |  |  |  | Гараж с административными помещениями и склад |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Б/Хмельницкого, 21 в квартале 34 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,1693 |  |  | 0,000 |  |  | 0,169 |  |  |  |
| 123 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 170 учащихся |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2032 |  |  | 3,093 |  |  | 0,179 |  |  | 0,009 |  |  | 0,187 |  |  |  |
| 124 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) |  |  |  |  |  |  |  | 449 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 1,638 |  |  | 0,210 |  |  | 0,021 |  |  | 0,231 |  |  |  |
| 125 |  |  |  | Медицинский центр |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Тенистая, 122/2 в кв. 294 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 0,696 |  |  | 0,061 |  |  | 0,025 |  |  | 0,086 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 3,639 |  |  | 0,466 |  |  | 0,046 |  |  | 0,512 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | общеобразовательная школа на 622 учащихся |  |  |  |  |  |  |  | 424,429 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 11,317 |  |  | 2,031 |  |  | 0,032 |  |  | 2,063 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | Детская музыкальная школа (362 места) |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 6,586 |  |  | 0,757 |  |  | 0,019 |  |  | 0,776 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | общеобразовательная школа на 240 учащихся |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 4,367 |  |  | 0,238 |  |  | 0,012 |  |  | 0,250 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | Родильный дом на 150 коек |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  |  |  |  | 3,99 |  |  | 0,5 |  |  | 4,490 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  | 0,180 |  |  | 0,300 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | Музыкальный театр(600 мест) |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2029 |  |  | 0,810 |  |  | 0,117 |  |  | 0,009 |  |  | 0,126 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | Гостиница |  |  |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 1,496 |  |  | 0,313 |  |  | 0,049 |  |  | 0,363 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина, 279/2 в квартале 604 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,267 |  |  | 0,033 |  |  | 0,300 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | Административное здание Управления Федеральной службы |  |  |  |  |  |  |  | 604 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 2,150 |  |  | 0,389 |  |  | 0,049 |  |  | 0,438 |  |  |  |
|  |  |  |  | судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  | Цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,408 |  |  | 0,142 |  |  | 0,550 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | Производственно-складское здание по |  |  |  | сборке |  | и хранению |  | 130 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,402 |  |  | 0,074 |  |  | 0,000 |  |  | 0,074 |  |  |  |
|  |  |  |  | металлической мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  | Медицинский центр |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 4,409 |  |  | 0,499 |  |  | 0,018 |  |  | 0,517 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | Общественный | туалет | по | объекту | "Берегоукрепление |  |  | и |  | 36, в районе Пионерская- |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,0134 |  |  | 0,020 |  |  | 0,033 |  |  |  |
|  |  |  |  | реконструкция набережной р.Амур г.Благовещенск" |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснофлотская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  | Профилакторий |  |  |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,878 |  |  | 0,149 |  |  | 0,125 |  |  | 0,275 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | Сварочный цех |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,240 |  |  | 0,051 |  |  | 0,002 |  |  | 0,054 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | Мастерская-гараж |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная, 26 в квартале 427 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,449 |  |  | 0,082 |  |  | 0,001 |  |  | 0,083 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | Пожарное депо на 4 автомобиля |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 1,496 |  |  | 0,230 |  |  | 0,002 |  |  | 0,232 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | Развлекательный центр, сауна |  |  |  |  |  |  |  |  | 418, ул. Краснофлотская, 152 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 1,916 |  |  | 0,182 |  |  | 0,369 |  |  | 0,550 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 2,814 |  |  | 0,275 |  |  | 0,064 |  |  | 0,339 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | Реконструкция | спортивно-оздоровительного |  |  |  |  | комплекса |  | 82 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 4,587 |  |  | 0,857 |  |  | 0,078 |  |  | 0,935 |  |  |  |
|  |  |  |  | "Юность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  | Выставочный центр |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 0,525 |  |  | 0,068 |  |  | 0,020 |  |  | 0,089 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,500 |  |  | 0,004 |  |  | 0,000 |  |  | 0,004 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | Мансарда в магазине по ул. Зейская, 289 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,500 |  |  | 0,029 |  |  | 0,000 |  |  | 0,029 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | Пристройка подсобных |  | помещений к |  |  | административно |  | - |  | ул. Мухина, 154 в квартале 441 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,300 |  |  | 0,013 |  |  | 0,000 |  |  | 0,013 |  |  |  |
|  |  |  |  | бытовому корпусу литер А5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.50 лет Октября, 101 в квартале 188 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,010 |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | Мастерская по ремонту автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Северная 165/1 в кв. 116 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  | 0,000 |  |  | 0,034 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская, 147 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 0,000 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская, 149 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 0,000 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | Магазин розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская 151 в кв. 271 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,046 |  |  | 0,000 |  |  | 0,046 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная/пер. Корейский 62/22 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  | 0,000 |  |  | 0,074 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в кв. 109А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  |  | Административное здание и вспомогательные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Тенистая 89/2 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,000 |  |  | 0,041 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | Цех транспортный |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина 192 литер А6А7 в кв. 605 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,274 |  |  | 0,000 |  |  | 0,274 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | Столовая "Бирюза" |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина 126 в кв. 32 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  | 0,018 |  |  | 0,044 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | Нежилое помещение (склад) |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Батарейная 26 литер А9 в кв. 428 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,113 |  |  | 0,000 |  |  | 0,113 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | Склад заглубленный |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина 142 литер А10 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  | 0,000 |  |  | 0,014 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина 142 литер А8 и А9 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,000 |  |  | 0,021 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | Пристройка к жилому дому |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Чехова 209 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  | 0,000 |  |  | 0,014 |  |  |  |
| 164 |  |  |  | Реконструкция | курсантской |  | столовой |  | с | увеличением |  |  | ул. Ленина 158 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,371 |  |  | 0,248 |  |  | 0,619 |  |  |  |
|  |  |  |  | количества посадочных мест на 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  |  | Производственное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Заводская, 154 в кв. 441 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,059 |  |  | 0,039 |  |  | 0,098 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Амурская, 191 кв.45 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  | 0,023 |  |  | 0,057 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | Иторговый комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение ул. Шевченко с ул. |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 1,768 |  |  | 1,179 |  |  | 2,946 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноармейской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  |  | Магазин "Авоська" |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,373 |  |  | 0,249 |  |  | 0,622 |  |  |  |
|  |  |  |  | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535,808 |  |  | 73,824 |  |  | 15,061 |  |  | 88,885 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,493 |  |  | 36,764 |  |  | 11,325 |  |  | 48,088 |  |  |
| 169 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 3,735 |  |  | 0,107 |  |  | 0,033 |  |  | 0,140 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | Застройка микрорайона СПР-1 в составе Северного жилого |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 192,000 |  |  | 5,501 |  |  | 1,698 |  |  | 7,199 |  |  |  |
|  |  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей- |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Моховая Падь |  |  | Котельная ДОС |  | 2022 |  |  | 1,958 |  |  | 0,056 |  |  | 0,017 |  |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  |  |  | сирот) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  |  | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) - 18 штук |  |  |  |  |  |  |  |  | СПУ-5 |  |  | Котельная НК-1 |  | 2027 |  |  | 2,700 |  |  | 0,077 |  |  | 0,024 |  |  | 0,101 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | Территория Северо-Западного пром. узла |  |  |  |  |  |  |  |  | СПУ-5 |  |  | Котельная НК-1 |  | 2028 |  |  | 80,300 |  |  | 2,301 |  |  | 0,710 |  |  | 3,011 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | Застройка микрорайонов СПР-2,3,4 в составе Северного жилого |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР-2,3,4 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2028 |  |  | 597,000 |  |  | 17,106 |  |  | 5,280 |  |  | 22,386 |  |  |  |
|  |  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок ввода в |  |  | Площадь застраиваем ого |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Суммарная Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление, Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 175 |  |  |  | Строительство на месте земель Минобороны в районе Моховой |  |  |  |  |  | Квартал МП-7 (схема 3) |  |  | Котельная НК-2 |  | 2030 |  |  | 27,500 |  |  | 0,788 |  |  | 0,243 |  |  | 1,031 |  |  |  |
|  |  |  |  | Пади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  |  | ИЖС по Новотроицкому шоссе севернее улицы Школьная |  |  |  |  |  | Территория в Северном |  |  | Котельная НК-1 |  | 2030 |  |  | 11,600 |  |  | 0,332 |  |  | 0,103 |  |  | 0,435 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планировочном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  |  | Застройка в районе "Пятая стройка" |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  | 2030 |  |  | 171,300 |  |  | 4,908 |  |  | 1,515 |  |  | 6,423 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее городского кладбища) |  |  |  |  |  | Кадастровый квартал 28:01:170020 |  |  | Котельная НК-3 |  | 2030 |  |  | 59,600 |  |  | 1,708 |  |  | 0,527 |  |  | 2,235 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Схема 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  |  | Площадка ИЖС «Лесная-2» (по дороге из Моховой Пади в |  |  |  |  |  | Кадастровый квартал 28:01:170166 |  |  | Котельная НК-3 |  | 2030 |  |  | 37,300 |  |  | 1,069 |  |  | 0,330 |  |  | 1,399 |  |  |  |
|  |  |  |  | Белогорье) |  |  |  |  |  | (Схема 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  | Строительство ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому |  |  |  |  |  | СПУ-5 (схема 4) |  |  | Котельная НК-1 |  | 2030 |  |  | 27,100 |  |  | 0,776 |  |  | 0,240 |  |  | 1,016 |  |  |  |
|  |  |  |  | шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  |  | Площадка | в Астрахановке | на берегу | Зеи по пер. |  |  | на берегу Зеи по пер. Южный |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 38,900 |  |  | 1,115 |  |  | 0,344 |  |  | 1,459 |  |  |  |
|  |  |  |  | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  |  | Застройка квартал 392 |  |  |  |  | 392 |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 29,500 |  |  | 0,845 |  |  | 0,261 |  |  | 1,106 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  | уул. Трудовая 142/2 в кв. 371 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  | 0,000 |  |  | 0,074 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,315 |  |  | 37,060 |  |  | 3,737 |  |  | 40,797 |  |  |
| 184 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  | 378 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,558 |  |  | 0,034 |  |  | 0,014 |  |  | 0,048 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | Специализированный магазин |  |  |  |  | 413 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 1,472 |  |  | 0,058 |  |  | 0,000 |  |  | 0,058 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | Магазин автозапчастей |  |  |  |  | 393 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,465 |  |  | 0,029 |  |  | 0,002 |  |  | 0,031 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | Здания административно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  | 414 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,355 |  |  | 0,000 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 2 склада для хранения стройматериалов |  |  |  |  | 414 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,698 |  |  | 0,050 |  |  | 0,000 |  |  | 0,050 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | Нежилое помещение (спортзал) |  |  |  |  |  | ул.Текстильная, 48 в кв.374 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,3573 |  |  | 0,000 |  |  | 0,357 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | Склад металлопроката, производственный цех |  |  |  |  | 374 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 1,022 |  |  | 0,074 |  |  | 0,005 |  |  | 0,078 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | Склад металлопроката |  |  |  |  | 524 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 2021 |  |  | 1,092 |  |  | 0,079 |  |  | 0,000 |  |  | 0,079 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  | СПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,086 |  |  | 0,009 |  |  | 0,000 |  |  | 0,009 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | Торгово-офисное здание – II очередь |  |  |  |  |  | СПУ-3, ш. Новотроицкое, 29/2 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,408 |  |  | 0,027 |  |  | 0,002 |  |  | 0,029 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  | ул. Пионерская, 202 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,000 |  |  | 0,021 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | Магазины |  |  |  |  |  | "Территория в Северном |  |  | Котельная "СПР" |  | 2027 |  |  | 0,058 |  |  | 0,004 |  |  | 0,001 |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планировочном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  |  | Торгово-офисное здание |  |  |  |  |  | СПУ-2 (28:01:020020:384) |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,232 |  |  | 0,015 |  |  | 0,001 |  |  | 0,016 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | Гаражи | индивидуального пользования |  | на | территории |  | ул. Пионерская 204/2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0512 |  |  | 0,000 |  |  | 0,051 |  |  |  |
|  |  |  |  | столярного цеза (Литер А8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  |  | Склад металлических изделий |  |  |  |  | 742 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 2019 |  |  | 0,435 |  |  | 0,038 |  |  | 0,000 |  |  | 0,038 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | Склад металлопроката |  |  |  |  | 744 |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, |  | 2019 |  |  | 1,375 |  |  | 0,099 |  |  | 0,000 |  |  | 0,099 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  |  |  |  | 737 |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 2027 |  |  | 2,646 |  |  | 0,191 |  |  | 0,000 |  |  | 0,191 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  |  |  |  | 728 |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 7,278 |  |  | 0,837 |  |  | 0,020 |  |  | 0,857 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | Автостоянка закрытого типа |  |  |  |  |  | СПУ-3 (28:01:020015:448) |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,287 |  |  | 0,029 |  |  | 0,000 |  |  | 0,029 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | Автосервисный центр |  |  |  |  | 524 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 2020 |  |  | 0,279 |  |  | 0,028 |  |  | 0,001 |  |  | 0,030 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | Склад непродовольственных товаров |  |  |  |  |  | СПР ул. Пионерская, 198/4 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2027 |  |  | 3,402 |  |  | 0,246 |  |  | 0,000 |  |  | 0,246 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | Здание предприятия бытового |  | обслуживания |  | населения и | 524 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 2020 |  |  | 0,266 |  |  | 0,027 |  |  | 0,001 |  |  | 0,028 |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонта авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  | Гараж |  |  |  |  | 524 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 2019 |  |  | 0,635 |  |  | 0,064 |  |  | 0,000 |  |  | 0,064 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | Склад |  |  |  |  | 353 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 0,360 |  |  | 0,031 |  |  | 0,000 |  |  | 0,031 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | Мойка для автомобилей на производственной базе СП "ЦЭС" |  |  |  |  |  | ул. Театральная, 179 в кв.385 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,000 |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | Автомастерская и склад в здании овощехранилища Литер А |  |  |  |  |  | ул. Текстильная, 112 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,08159 |  |  | 0,000 |  |  | 0,082 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | Здание столовой |  |  |  |  | 717 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,306 |  |  | 0,018 |  |  | 0,020 |  |  | 0,038 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | Здания гостиничного комплекса (20 гостевых домиков, КПП, |  |  |  |  | 717 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 9,809 |  |  | 1,209 |  |  | 0,061 |  |  | 1,271 |  |  |  |
|  |  |  |  | ТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  |  | Автостоянки закрытого типа |  |  |  |  |  | п. Моховая Падь |  |  | Котельная ДОС |  | 2020 |  |  | 0,547 |  |  | 0,044 |  |  | 0,000 |  |  | 0,044 |  |  |  |
| 213 |  |  |  | Дом-интернат для детей- инвалидов на 240 мест |  |  |  |  |  | «Лесная-1» |  |  | Котельная НК-3 |  | 2025 |  |  | 4,367 |  |  | 0,841 |  |  | 0,074 |  |  | 0,914 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  | СПР-4 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2029 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  | СПР-2 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 7,278 |  |  | 0,837 |  |  | 0,020 |  |  | 0,857 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | Кинотеатр (268 мест) |  |  |  |  | 444 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 4,500 |  |  | 0,490 |  |  | 0,004 |  |  | 0,494 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | Здание парикмахерской |  |  |  |  | 435 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,460 |  |  | 0,022 |  |  | 0,006 |  |  | 0,028 |  |  |  |
|  |  |  |  | Здание торгово-гостиничного комплекса - этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  |  | объектов общественно-торгового комплекса "Маленькая |  |  |  |  | 444 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 56,943 |  |  | 7,019 |  |  | 2,187 |  |  | 9,206 |  |  |  |
|  |  |  |  | Венеция" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  | 394 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,358 |  |  | 0,022 |  |  | 0,009 |  |  | 0,031 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | Склад, литер 5 |  |  |  |  | 525 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 2021 |  |  | 0,518 |  |  | 0,041 |  |  | 0,000 |  |  | 0,041 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  | СПУ-3 (28:01:000000:2924) |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 1,314 |  |  | 0,260 |  |  | 0,030 |  |  | 0,290 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | общественно-торговый центр |  |  |  |  | 800 |  |  |  | Котельная 433 кв. |  | 2018 |  |  | 2,000 |  |  | 0,270 |  |  | 0,010 |  |  | 0,280 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | объект розничной торговли |  |  |  |  | 800 |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 2028 |  |  | 1,500 |  |  | 0,159 |  |  | 0,008 |  |  | 0,166 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  | СПР-3 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2027 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  | СПР-4 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2028 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  |  | 392 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 1,819 |  |  | 0,110 |  |  | 0,023 |  |  | 0,133 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  | 2025 |  |  | 1,819 |  |  | 0,110 |  |  | 0,023 |  |  | 0,133 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (150 мест) |  |  |  |  | 501 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 2,729 |  |  | 0,350 |  |  | 0,035 |  |  | 0,384 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  |  |  |  | 501,503 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 7,278 |  |  | 0,837 |  |  | 0,020 |  |  | 0,857 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  | 2025 |  |  | 5,458 |  |  | 0,627 |  |  | 0,015 |  |  | 0,643 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) |  |  |  |  |  | в районе застройки западнее посѐлка |  |  | Котельная ДОС |  | 2026 |  |  | 1,638 |  |  | 0,111 |  |  | 0,021 |  |  | 0,132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Моховая Падь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок ввода в |  |  | Площадь застраиваем ого |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Суммарная Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление, Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 232 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) |  |  |  |  |  | «Лесная-1» |  |  | Котельная НК-3 |  | 2024 |  |  | 3,639 |  |  | 0,466 |  |  | 0,046 |  |  | 0,512 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (120 мест) |  |  |  |  |  | «Лесная-2» |  |  | Котельная НК-2 |  | 2024 |  |  | 2,183 |  |  | 0,280 |  |  | 0,028 |  |  | 0,307 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | ТЦ |  |  |  |  |  | "Территория в Северном |  |  | Котельная "СПР" |  | 2029 |  |  | 0,305 |  |  | 0,019 |  |  | 0,002 |  |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планировочном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  |  | Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  |  |  |  |  | 10 км. Новотр. шоссе |  |  | Котельная "СПР" |  | 2027 |  |  | 1,541 |  |  | 0,235 |  |  | 0,001 |  |  | 0,236 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  |  |  |  |  | СПР-2 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2029 |  |  | 6,368 |  |  | 1,274 |  |  | 0,081 |  |  | 1,355 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  | 2025 |  |  | 5,458 |  |  | 0,627 |  |  | 0,015 |  |  | 0,643 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | Дом-интернат для детей на 300 мест |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  | 2027 |  |  | 5,458 |  |  | 0,732 |  |  | 0,092 |  |  | 0,824 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | Реконструкция нежилого | здания | под цех | по | производству | 718 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 2019 |  |  | 1,365 |  |  | 0,099 |  |  | 0,005 |  |  | 0,103 |  |  |  |
|  |  |  |  | фармацевтической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест |  |  |  |  |  | в районе Моховая Падь |  |  | Котельная ДОС |  | 2025 |  |  | 5,458 |  |  | 0,673 |  |  | 0,092 |  |  | 0,765 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | Стадион "Северный" |  |  |  |  |  | Севернее улицы Зеленая, на берегу |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 9,154 |  |  | 0,763 |  |  | 0,102 |  |  | 0,866 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р.Чигери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  | СПР-3 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  |  |  | СПР-4 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 5,458 |  |  | 1,092 |  |  | 0,069 |  |  | 1,161 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  |  |  |  |  | СПР-3 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 10,917 |  |  | 1,959 |  |  | 0,031 |  |  | 1,990 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  |  |  |  |  | СПР-4 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 10,917 |  |  | 1,959 |  |  | 0,031 |  |  | 1,990 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | Поликлиника (600 посещений в смену) |  |  |  |  |  | СПР-2 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 7,353 |  |  | 1,298 |  |  | 0,037 |  |  | 1,335 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  |  |  |  |  | СПР-2 |  |  | Котельная "СПР" |  | 2030 |  |  | 1,000 |  |  | 0,212 |  |  | 0,000 |  |  | 0,212 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  | 2030 |  |  | 1,819 |  |  | 0,110 |  |  | 0,023 |  |  | 0,133 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  | Котельная НК-1 |  | 2030 |  |  | 2,001 |  |  | 0,256 |  |  | 0,025 |  |  | 0,282 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | Третий этап строительства кв.444 |  |  |  |  | 444 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2034 |  |  | 18,394 |  |  | 3,038 |  |  | 0,157 |  |  | 3,195 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | Административное здание и цех по производству (склад) по |  |  |  |  |  | ул.Гражданская,121 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 1,000 |  |  | 0,094 |  |  | 0,000 |  |  | 0,094 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | Автоцентр "газ сервис" (склад запчастей Литер а4, гараж Литер |  |  |  |  |  | ул. Театральная 181/1 |  |  | Котельная 410 кв. |  | 2018 |  |  |  |  |  | 1,040 |  |  | 0,000 |  |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  |  |  | А5, надземная автостоянка Литер А6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  | ул. Гражданская 112 |  |  | Котельная "База" |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,126 |  |  | 0,000 |  |  | 0,126 |  |  |  |
| 254 |  |  |  | Нежилое здание (административное здание) |  |  |  |  |  | ул. Гражданская 126 |  |  | Котельная "База" |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,094 |  |  | 0,000 |  |  | 0,094 |  |  |  |
| 255 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  | ул. Театральная, 141 в кв. 326 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  | 0,008 |  |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,820 |  |  | 26,038 |  |  | 8,343 |  |  | 34,382 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,640 |  |  | 17,604 |  |  | 7,491 |  |  | 25,095 |  |  |
| 256 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 120 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 6,870 |  |  | 0,197 |  |  | 0,061 |  |  | 0,258 |  |  |  |
| 257 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 11,610 |  |  | 0,333 |  |  | 0,103 |  |  | 0,435 |  |  |  |
| 258 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 11,610 |  |  | 0,333 |  |  | 0,103 |  |  | 0,435 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 4,740 |  |  | 0,136 |  |  | 0,042 |  |  | 0,178 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 4,130 |  |  | 0,118 |  |  | 0,036 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 4,130 |  |  | 0,118 |  |  | 0,036 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 4,130 |  |  | 0,118 |  |  | 0,036 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 4,130 |  |  | 0,118 |  |  | 0,036 |  |  | 0,155 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 7 |  |  |  |  |  | ул. Игнатьевское шоссе - Тепличная, |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 5,400 |  |  | 0,236 |  |  | 0,100 |  |  | 0,336 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в кв. 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 1 |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 4,100 |  |  | 0,150 |  |  | 0,050 |  |  | 0,200 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 2 |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 8,900 |  |  | 0,400 |  |  | 0,250 |  |  | 0,650 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 4 |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 10,900 |  |  | 0,600 |  |  | 0,300 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, Литер 6 |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 6,000 |  |  | 0,340 |  |  | 0,100 |  |  | 0,440 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 13 |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 5,454 |  |  | 0,293 |  |  | 0,254 |  |  | 0,547 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 12 |  |  |  |  | 404 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 3,042 |  |  | 0,168 |  |  | 0,146 |  |  | 0,314 |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер-4 со встроенно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  |  |  | пристроенными помещениями общественного назначения в с. |  |  |  |  | 406 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,307 |  |  | 0,150 |  |  | 0,457 |  |  |  |
|  |  |  |  | Чигири, 1 и 2 пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 1 |  |  |  |  | 406 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  | 0,205 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 2 |  |  |  |  | 406 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  | 0,205 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 14 |  |  |  |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 9,727 |  |  | 0,279 |  |  | 0,086 |  |  | 0,365 |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 4, в осях "15-21" - II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  | очередь (блок-секция 3) на з.у.S = 7091 кв.м., кад. |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 2,309 |  |  | 0,609 |  |  | 0,330 |  |  | 0,939 |  |  |  |
|  |  |  | 28:01:030003:1557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 8 |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  | 0,240 |  |  | 0,490 |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 5, в осях "1-18" - I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  |  |  | (блок-секции 1, 2), на з.у.S = 6527,0 кв.м., кад. |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 5,862 |  |  | 0,168 |  |  | 0,052 |  |  | 0,220 |  |  |  |
|  |  |  | 28:01:030003:1553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, литер 5, в осях "18-25" - II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  |  |  | очередь (блок-секция 3), на з.у.S = 6527,0 кв.м., кад. |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 1,927 |  |  | 0,055 |  |  | 0,017 |  |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  |  | 28:01:030003:1553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом - литер 2 |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 9,370 |  |  | 0,268 |  |  | 0,083 |  |  | 0,351 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 8 |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 14,326 |  |  | 0,410 |  |  | 0,127 |  |  | 0,537 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | Многоквартирный дом, литер 9 |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 9,370 |  |  | 0,268 |  |  | 0,083 |  |  | 0,351 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | Многоквартирный жилой | дом, | литер | 15 | (микрорайон |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 7,154 |  |  | 0,205 |  |  | 0,063 |  |  | 0,268 |  |  |  |
|  |  |  |  | "Солнечный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок ввода в |  |  | Площадь застраиваем ого |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Суммарная Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление, Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 288 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 17 |  |  |  |  |  |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 9,264 |  |  | 0,265 |  |  | 0,082 |  |  | 0,347 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | Многоквартирный дом с поликлиникой |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 9,100 |  |  | 0,261 |  |  | 0,080 |  |  | 0,341 |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Л-6 (в осях 1-10) со встроенно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  |  | пристроенными помещениями в квартале ЗПУ-2 (в районе ул. |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,05250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,053 |  |  |  |
|  |  |  |  | Василенко - Промышленная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Л-6 (в осях 11-20) со встроенно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  |  | пристроенными помещениями в квартале ЗПУ-2 (в районе ул. |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 6,490 |  |  | 0,681 |  |  | 0,000 |  |  | 0,681 |  |  |  |
|  |  |  |  | Василенко - Промышленная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  |  | Предполагаемый к строительству многоквартирный жилой дом, |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 8,850 |  |  | 0,250 |  |  | 0,240 |  |  | 0,490 |  |  |  |
|  |  |  |  | литер 7, на з.у.S = 8850,0 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  |  |  | Многоквартирный | жилой дом, |  | литер | 16 | (микрорайон |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 7,154 |  |  | 0,205 |  |  | 0,063 |  |  | 0,268 |  |  |  |
|  |  |  |  | "Солнечный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 18 |  |  |  |  |  |  |  | ЗПР |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 9,869 |  |  | 0,283 |  |  | 0,087 |  |  | 0,370 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом л1, комплекса многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  | с.Чигири ЖК Южный |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 7,000 |  |  | 0,170 |  |  | 0,155 |  |  | 0,325 |  |  |  |
|  |  |  |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 2 |  |  |  |  |  |  |  | с. Чигири ЖК Южный |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 7,000 |  |  | 0,030 |  |  | 0,003 |  |  | 0,033 |  |  |  |
| 297 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 3 |  |  |  |  |  |  |  | с. Чигири ЖК Южный |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 7,000 |  |  | 0,170 |  |  | 0,155 |  |  | 0,325 |  |  |  |
| 298 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 4 |  |  |  |  |  |  |  | с. Чигири ЖК Южный |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 7,000 |  |  | 0,170 |  |  | 0,155 |  |  | 0,325 |  |  |  |
| 299 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер 5 |  |  |  |  |  |  |  | с. Чигири ЖК Южный |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 5,000 |  |  | 0,100 |  |  | 0,043 |  |  | 0,143 |  |  |  |
| 300 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 5,500 |  |  | 0,158 |  |  | 0,049 |  |  | 0,206 |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоквартирный (16-ти этажный) жилой дом со встроенно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  |  | пристроенными | помещениями |  | в | с.Чигири |  | (район |  | с.Чигири |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,720 |  |  | 0,000 |  |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  |  |  | ул.Студенческая -Воронкова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  |  | два многоквартирных жилых |  | дома 1-ой очереди |  |  |  | жилого |  | с.Чигири |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  |  |  |  | 0,0254 |  |  | 0,0376 |  |  | 0,063 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплекса ООО "Строймагнат премиум" в с.Чигири |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  |  | Мкр."Европейский" |  |  |  |  |  |  |  | с.Чигири |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 159,672 |  |  | 4,575 |  |  | 1,412 |  |  | 5,987 |  |  |  |
| 304 |  |  |  | Предполагаемый к строительству многоквартирный жилой дом, |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 8,850 |  |  | 0,250 |  |  | 0,240 |  |  | 0,490 |  |  |  |
|  |  |  |  | литер 7 (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  | ул. Воронкова 19/2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,238 |  |  | 0,158 |  |  | 0,396 |  |  |  |
| 306 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  | ул. Воронкова 19/3 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  | 0,142 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 307 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  | ул. Воронкова 19/4 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  | 0,142 |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 308 |  |  |  | Жилые помещения МКД |  |  |  |  |  |  |  | ул. Василенко 12 в кв. 404 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,314 |  |  | 0,209 |  |  | 0,523 |  |  |  |
| 309 |  |  |  | Жилые помещения МКД |  |  |  |  |  |  |  | Игнатьевское шоссе 25/1 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,206 |  |  | 0,137 |  |  | 0,343 |  |  |  |
| 310 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер-2 |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,597 |  |  | 0,398 |  |  | 0,996 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,180 |  |  | 8,435 |  |  | 0,852 |  |  | 9,287 |  |  |
| 311 |  |  |  | Административно-бытовой комплекс |  |  |  |  |  |  |  | Игнатьевское шоссе, 26 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,0389 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0389 |  |  |  |
| 312 |  |  |  | Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 0,652 |  |  | 0,097 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0970 |  |  |  |
| 313 |  |  |  | Бизнес-центр |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 0,978 |  |  | 0,194 |  |  | 0,022 |  |  | 0,2161 |  |  |  |
| 314 |  |  |  | Торгово-бытовое здание |  |  |  |  |  |  | 409 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 2,007 |  |  | 0,086 |  |  | 0,010 |  |  | 0,0960 |  |  |  |
| 315 |  |  |  | Торгово-сервисный | центр | по | продаже, |  | сервисному |  | 409 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 1,494 |  |  | 0,067 |  |  | 0,008 |  |  | 0,0747 |  |  |  |
|  |  |  |  | обслуживанию и ремонту легковых автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  |  | Реконструкция здания спортивного клуба под выставочный зал |  |  |  |  |  |  |  | ул. Воронкова, 12/1 407 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,246 |  |  | 0,035 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0350 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (28:01:020407:41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  |  |  | Здания кемпинга (со встроенной автостоянкой) |  |  |  |  |  |  | 28:01:110084:99 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,340 |  |  | 0,034 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0344 |  |  |  |
| 318 |  |  |  | Цех ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  | ул. Загородная |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,1000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,1000 |  |  |  |
| 319 |  |  |  | Кафе с видовой пдощадкой |  |  |  |  |  |  |  | 1 км. Игн. Шоссе |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,098 |  |  | 0,006 |  |  | 0,020 |  |  | 0,0261 |  |  |  |
| 320 |  |  |  | Цех рафинации растительного масла |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-4 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 1,011 |  |  | 0,134 |  |  | 0,000 |  |  | 0,1343 |  |  |  |
| 321 |  |  |  | Станция технического осмотра автомобилей |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  | 0,755 |  |  | 0,094 |  |  | 0,010 |  |  | 0,1039 |  |  |  |
| 322 |  |  |  | Автостоянки закрытого типа |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,593 |  |  | 0,047 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0472 |  |  |  |
| 323 |  |  |  | Склад №2 |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,039 |  |  | 0,004 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0040 |  |  |  |
| 324 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,510 |  |  | 0,041 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0406 |  |  |  |
| 325 |  |  |  | Здание автосервиса |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,776 |  |  | 0,062 |  |  | 0,001 |  |  | 0,0631 |  |  |  |
| 326 |  |  |  | Склад (с бытовыми помещениями) |  |  |  |  |  |  |  | ЗПСР |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 1,045 |  |  | 0,076 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0756 |  |  |  |
| 327 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  | ЗПСПР |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 0,152 |  |  | 0,015 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0154 |  |  |  |
| 328 |  |  |  | Кондитерский цех |  |  |  |  |  |  |  | ул. Нагорная, 18 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  | 0,1000 |  |  |  |
| 329 |  |  |  | Цех металлоконструкций литер А1 |  |  |  |  |  |  |  | ул.Нагорная,19 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0720 |  |  |  |
| 330 |  |  |  | Центр гемодиализа в здании мотеля |  |  |  |  |  |  |  | ул. Игнатьевское шоссе 6/1 кв.443 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  | 0,050 |  |  | 0,1800 |  |  |  |
| 331 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:25) |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 1,256 |  |  | 0,091 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0909 |  |  |  |
| 332 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:24) |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 13,115 |  |  | 0,949 |  |  | 0,000 |  |  | 0,9488 |  |  |  |
| 333 |  |  |  | Автостоянка с офисными помещениями |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,813 |  |  | 0,147 |  |  | 0,019 |  |  | 0,1659 |  |  |  |
| 334 |  |  |  | Складское помещения Литер Б |  |  |  |  |  |  |  | ул. Нагорная, 31, ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,0323 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0323 |  |  |  |
| 335 |  |  |  | Склад № 2 |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-7 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,402 |  |  | 0,035 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0349 |  |  |  |
| 336 |  |  |  | Теплый склад,административное здание с торговым залом |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,509 |  |  | 0,430 |  |  | 0,000 |  |  | 0,4300 |  |  |  |
| 337 |  |  |  | Склады: литер3, литер 4, операторная весовая, проходная |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:39) |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 0,240 |  |  | 0,021 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0208 |  |  |  |
| 338 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 3,601 |  |  | 0,261 |  |  | 0,000 |  |  | 0,2605 |  |  |  |
| 339 |  |  |  | Автостоянка |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,770 |  |  | 0,067 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0668 |  |  |  |
| 340 |  |  |  | Административно-производственное здание |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,574 |  |  | 0,123 |  |  | 0,013 |  |  | 0,1366 |  |  |  |
| 341 |  |  |  | Реконструкция склада (литер 5) |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,929 |  |  | 0,067 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0672 |  |  |  |
| 342 |  |  |  | Здание торгового комплекса |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 13,859 |  |  | 1,466 |  |  | 0,071 |  |  | 1,5370 |  |  |  |
| 343 |  |  |  | Реконструкция магазина (лит. А5) |  |  | под | складское здание с |  |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 1,079 |  |  | 0,129 |  |  | 0,006 |  |  | 0,1346 |  |  |  |
|  |  |  |  | административными помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  |  |  | Аптечные склады лит. 2 |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-5 (28:01:030004:139) |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,624 |  |  | 0,050 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0497 |  |  |  |

|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок ввода в |  |  | Площадь застраиваем ого |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Суммарная Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объекты |  |  |  |  |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление (вентиляция), Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 345 |  |  |  | Надстройка | 3-го | этажа | цеха |  | по | изготовлению |  |  | ул.Промышленная,7 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0487 |  |  |  |
|  |  |  |  | металлопластиковых окон Литер А9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  |  |  | Цех сборки мебели |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-3 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 1,285 |  |  | 0,093 |  |  | 0,002 |  |  | 0,0952 |  |  |  |
| 347 |  |  |  | Автомастерская |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ТЭЦ |  | 2020 |  |  | 0,575 |  |  | 0,046 |  |  | 0,001 |  |  | 0,0471 |  |  |  |
| 348 |  |  |  | Склад (для хранения строительных материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-А1 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,500 |  |  | 0,040 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0398 |  |  |  |
| 349 |  |  |  | Три индивидуальных гаража |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,04733 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0473 |  |  |  |
| 350 |  |  |  | Два индивидуальных гаража |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,02112 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0211 |  |  |  |
| 351 |  |  |  | индивидуальный гараж |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,01187 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0119 |  |  |  |
| 352 |  |  |  | индивидуальный гараж |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,02112 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0211 |  |  |  |
| 353 |  |  |  | индивидуальный гараж |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,01125 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0113 |  |  |  |
| 354 |  |  |  | индивидуальный гараж |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0100 |  |  |  |
| 355 |  |  |  | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Чигири |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0300 |  |  |  |
| 356 |  |  |  | Склад № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 666А |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,853 |  |  | 0,062 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0617 |  |  |  |
| 357 |  |  |  | Нежилое помещение (мастерская по ремонту бытовой техники) |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Нагорная, 1А в квартале 666Г |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  | 0,300 |  |  | 0,055 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0551 |  |  |  |
| 358 |  |  |  | Мастерская | технического |  | обслуживания |  |  | и | ремонта |  |  |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 0,201 |  |  | 0,020 |  |  | 0,001 |  |  | 0,0217 |  |  |  |
|  |  |  |  | транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | 666Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  |  |  | Административно-торговое здание |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПСР |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 0,999 |  |  | 0,057 |  |  | 0,005 |  |  | 0,0617 |  |  |  |
| 360 |  |  |  | Здание склада, | пристроенного |  | к | производственному зданию |  |  |  |  | ул. Промышленная,7 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0210 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛитерА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 |  |  |  | Гараж в западном промыщленно-селитебном районе |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-6 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,094 |  |  | 0,000 |  |  | 0,094 |  |  |  |
| 362 |  |  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Промышленная, д 6/2 в ЗПУ-5 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  | 0,000 |  |  | 0,057 |  |  |  |
| 363 |  |  |  | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  | ш. Игнатьевское 3 в кв. 300 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,000 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 364 |  |  |  | Производственное |  | помещение | в | пристройке |  | склада-ангара |  |  | 3-й км. Игнатьевского шоссе |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 0,000 |  |  | 0,026 |  |  |  |
|  |  |  |  | литер А9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 |  |  |  | Нежилое здание (автомастерская) |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,000 |  |  | 0,020 |  |  |  |
| 366 |  |  |  | Производственный объект |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная 79/1 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2,023 |  |  | 0,506 |  |  | 2,529 |  |  |  |
| 367 |  |  |  | Бизнес-центр |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Воронкова 2 в кв. 408 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,089 |  |  | 0,022 |  |  | 0,111 |  |  |  |
| 368 |  |  |  | Административный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Больничная 79/1 литер А |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,083 |  |  | 0,000 |  |  | 0,083 |  |  |  |
| 369 |  |  |  | Детский сад на 110 мест в м-не "Подсолнухи" |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПУ-2 |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  |  |  |  | 0,126 |  |  | 0,084 |  |  | 0,210 |  |  |  |
| 370 |  |  |  | Нежилое здание (автомастерская) |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,000 |  |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  |  | с.Плодопитомник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,823 |  |  | 5,737 |  |  | 0,951 |  |  | 6,687 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,457 |  |  | 2,872 |  |  | 0,869 |  |  | 3,741 |  |  |
| 371 |  |  |  | Многоквартирный |  | жилой дом, |  | корпус 1 |  | - 3 | очередь |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, корпус 2 |  |  |  |  | - 2 пуск. 2 очереди |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, корпус 3 - 1 пуск. 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, корпус 4 - 2 пуск. 1 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2025 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом, корпус 5 - 1 пуск. 1 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 6,957 |  |  | 0,44(0,09) |  |  | 0,36 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ("Игнатьевская усадьба") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  |  |  | Коттеджная застройка ("Игнатьевская усадьба") ЭПС-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2022 |  |  | 7,236 |  |  | 0,207 |  |  | 0,064 |  |  | 0,271 |  |  |  |
| 377 |  |  |  | Коттеджная застройка ("Игнатьевская усадьба") ЭПС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2021 |  |  | 7,236 |  |  | 0,207 |  |  | 0,064 |  |  | 0,271 |  |  |  |
| 378 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом с пристроенным гаражом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул.Ефремова |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  | 0,006 |  |  | 0,033 |  |  |  |
| 379 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом с пристроенным гаражом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул.Ефремова 12/2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,005 |  |  | 0,025 |  |  |  |
| 380 |  |  |  | Жилой дом с баней |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Плодопитомник ул.Советская, 10 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,006 |  |  | 0,045 |  |  |  |
| 381 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 180 квартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 9,200 |  |  | 0,264 |  |  | 0,081 |  |  | 0,345 |  |  |  |
| 382 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 10,500 |  |  | 0,301 |  |  | 0,093 |  |  | 0,394 |  |  |  |
| 383 |  |  |  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  | ТЭЦ |  | 2028 |  |  | 10,500 |  |  | 0,301 |  |  | 0,093 |  |  | 0,394 |  |  |  |
| 384 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул. Советская 2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  | 0,000 |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 385 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,028 |  |  | 0,000 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 386 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  | 0,000 |  |  | 0,026 |  |  |  |
| 387 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,038 |  |  | 0,000 |  |  | 0,038 |  |  |  |
| 388 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул. Панорамная 8 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,000 |  |  | 0,015 |  |  |  |
| 389 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник, ул. Панорамная 2 |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  | 0,000 |  |  | 0,044 |  |  |  |
| 390 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,000 |  |  | 0,025 |  |  |  |
| 391 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2018 |  |  |  |  |  | 0,028 |  |  | 0,000 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| 392 |  |  |  | Индивидуальный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  | 0,000 |  |  | 0,024 |  |  |  |
| 393 |  |  |  | Частный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  | 0,000 |  |  | 0,016 |  |  |  |
| 394 |  |  |  | Многоквартирный жилой дом Литер-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 406 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,225 |  |  | 0,150 |  |  | 0,375 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,366 |  |  | 2,865 |  |  | 0,082 |  |  | 2,946 |  |  |
| 395 |  |  |  | общеобразовательная школа на 400 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Плодопитомник "Игнатьевская |  |  | ТЭЦ |  | 2024 |  |  | 11,826 |  |  | 1,360 |  |  | 0,020 |  |  | 1,380 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усадьба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 |  |  |  | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  | посѐлок Плодопитомник |  |  | ТЭЦ |  | 2023 |  |  | 1,000 |  |  | 0,136 |  |  | 0,000 |  |  | 0,136 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посѐлок Плодопитомник на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  |  |  | Индивидуальная теплица для выращивания грибов |  |  |  |  |  |  |  |  | территории жилого дома по |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,0014 |  |  | 0,000 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пер.Весенний,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  |  | Склад |  |  |  |  |  |  |  |  | с.Плодопитомник, ул. Тепличная, 5 |  |  | ТЭЦ |  | 2019 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  | 0,000 |  |  | 0,175 |  |  |  |
| 399 |  |  |  | Торговый центр с автостоянкой |  |  |  |  |  |  |  |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  | ТЭЦ |  | 2026 |  |  | 4,900 |  |  | 0,518 |  |  | 0,025 |  |  | 0,543 |  |  |  |
| 400 |  |  |  | Детская школа искусств |  |  |  |  |  |  |  |  | посѐлок Плодопитомник: |  |  | ТЭЦ |  | 2027 |  |  | 3,639 |  |  | 0,418 |  |  | 0,010 |  |  | 0,429 |  |  |  |

|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок ввода в |  |  | Площадь застраиваем ого |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Расчетная тепловая |  |  | Суммарная Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объекты |  |  | Квартал, Адрес |  |  | Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузка на |  |  | нагрузка на ГВС, |  |  | тепловая нагрузка |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | объекта тыс.м.кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопление, Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  | Гкал/час |  |  |
| 401 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (Вместимость |  |  | С.Плодопитомник "Игнатьевская |  |  | ТЭЦ |  | 2030 |  |  | 2,001 |  |  | 0,256 |  |  | 0,025 |  |  | 0,282 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 мест) |  |  | усадьба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | ж/д ст.Белогорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | с.Белогорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,964 |  |  | 0,196 |  |  | 0,077 |  |  | 0,273 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,964 |  |  | 0,196 |  |  | 0,077 |  |  | 0,273 |  |  |
| 402 |  |  |  | Туристическая база - главный корпус (ГК), дом сторожа- |  |  | с. Белогорье, о. Большой Белогорский |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 2019 |  |  | 0,964 |  |  | 0,196 |  |  | 0,077 |  |  | 0,273 |  |  |  |
|  |  |  |  | смотрителя (ДСС), летние домики (ЛД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ж/д ст.Призейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,313 |  |  | 0,834 |  |  | 0,307 |  |  | 1,141 |  |  |
|  |  |  |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общественные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,313 |  |  | 0,834 |  |  | 0,307 |  |  | 1,141 |  |  |
|  | 403 |  | Реконструкция санаторного корпуса (литер А2) |  |  |  | п. Мухинка |  |  | Собственные источники ТЭ |  | 2020 |  |  | 2,584 |  |  | 0,685 |  |  | 0,230 |  |  | 0,915 |  |  |  |
|  | 404 |  | Оздоровительно-досуговый комплекс |  |  |  | п. Мухинка |  |  | Собственные источники ТЭ |  | 2021 |  |  | 0,729 |  |  | 0,149 |  |  | 0,077 |  |  | 0,225 |  |  |  |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные расходы тепла на 1 м2 общей площади намечаемых к строительству жилых

- общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и может быть структурирован по видам потребления:

  - отопление и вентиляция;

  - горячее водоснабжение.

2.3.1 Отопление и вентиляции

- качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице 1.3.1.

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 2.3.1. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(м³С)

| Площадь здания, м² |  | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 50 | 0,579 |  |  |  |  |
| 100 | 0,517 | 0,558 |  |  |  |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 |  |  |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |  |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |  |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |  |

Таблица 2.3.2. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3 ·С)

| № | Тип здания |  |  |  | Этажность здания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |  |
|  | Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | многоквартирные, | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |  |
|  | гостиницы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общественные, кроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | перечисленных в | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |  |
|  | строках 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиники и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | лечебные учреждения, | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |  |
|  | дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дошкольные | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |  |
|  | учреждения, хосписы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | культурно-досуговой | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |  |
|  | деятельности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технопарки, склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Административного | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |  |
|  | назначения (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:

|  | нор | = нор |  | ∙ 0,86 ∙ ( р |  | − р | ) ∙ с, | ккал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от.в |  | от.в |  | вн | нв |  | ч ∙ м2 |  |  |
| где: нор | - нормируемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (базовая) |  | удельная |  | характеристика расхода тепловой |  |  |  |
| от.в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 ·С); 0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»; с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 1.3.3, жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице 1.3.4.

Таблица 2.3.3. Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, ккал/ч на 1м²

| Площадь здания, м2 |  | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 50 | 82,16 |  |  |  |  |
| 100 | 73,36 | 79,18 |  |  |  |
| 150 | 64,56 | 70,38 | 76,34 |  |  |
| 250 | 58,75 | 61,58 | 64,56 | 67,54 |  |
| 600 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 52,79 |  |
| 1000 и более | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,68 |  |

Таблица 2.3.4. Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, ккал/ч на 1м²

| № | Тип здания |  |  |  | Этажность здания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, | 64,6 | 58,7 | 52,8 | 50,9 | 47,7 | 45,3 | 42,7 | 41,2 |  |
|  | общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных | 69,1 | 62,4 | 59,2 | 52,6 | 50,9 | 48,5 | 46,0 | 44,1 |  |
|  | в строках 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поликлиники и лечебные | 55,9 | 54,2 | 52,6 | 50,9 | 49,4 | 47,7 | 46,0 | 44,1 |  |
|  | учреждения, дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 73,9 | 73,9 | 73,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисного обслуживания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | культурно-досуговой деятельности, | 37,7 | 36,2 | 34,5 | 32,9 | 32,9 |  |  |  |  |
|  | технопарки, склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Административного назначения | 59,2 | 55,9 | 54,2 | 44,4 | 39,4 | 36,2 | 32,9 | 32,9 |  |
|  | (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых

- модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

  - с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

  - с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;

  - с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за

исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню.

Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и

вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблицах 1.3.5-1.3.6 соответственно.

Таблица 2.3.5. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от, ккал/ч на 1 м²

| Площадь здания, м2 |  | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 50 | 64,6 | 58,7 | 52,8 | 50,9 |  |
| 100 | 69,1 | 62,4 | 59,2 | 52,6 |  |
| 150 | 55,9 | 54,2 | 52,6 | 50,9 |  |
| 250 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |  |  |
| 600 | 37,7 | 36,2 | 34,5 | 32,9 |  |
| 1000 и более | 59,2 | 55,9 | 54,2 | 44,4 |  |
| с 1 января 2020 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |
| 50 | 51,7 | 47,0 | 42,2 | 40,8 |  |
| 100 | 55,3 | 49,9 | 47,3 | 42,1 |  |
| 150 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,8 |  |
| 250 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |  |  |
| 600 | 30,2 | 28,9 | 27,6 | 26,3 |  |
| 1000 и более | 47,3 | 44,7 | 43,4 | 35,5 |  |
| с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |
| 50 | 38,7 | 35,2 | 31,7 | 30,6 |  |
| 100 | 41,5 | 37,5 | 35,5 | 31,6 |  |
| 150 | 33,5 | 32,5 | 31,6 | 30,6 |  |
| 250 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |  |  |
| 600 | 22,6 | 21,7 | 20,7 | 19,8 |  |
| 1000 и более | 35,5 | 33,5 | 32,5 | 26,6 |  |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |
| 50 | 32,3 | 29,4 | 26,4 | 25,5 |  |
| 100 | 34,6 | 31,2 | 29,6 | 26,3 |  |
| 150 | 28,0 | 27,1 | 26,3 | 25,5 |  |
| 250 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |
| 600 | 18,9 | 18,1 | 17,2 | 16,5 |  |
| 1000 и более | 29,6 | 28,0 | 27,1 | 22,2 |  |

Таблица 2.3.6 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, ккал/ч на 1м²

| № | Тип здания |  |  |  | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 |  | 10,11 | 12 и выше |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, | 64,6 | 58,7 | 52,8 | 50,9 | 47,7 | 45,3 |  | 42,7 | 41,2 |  |
|  | общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в | 69,1 | 62,4 | 59,2 | 52,6 | 50,9 | 48,5 |  | 46,0 | 44,1 |  |
|  | строках 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, | 55,9 | 54,2 | 52,6 | 50,9 | 49,4 | 47,7 |  | 46,0 | 44,1 |  |
|  | дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 73,9 | 73,9 | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисного обслуживания, культурно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | досуговой деятельности, технопарки, | 37,7 | 36,2 | 34,5 | 32,9 | 32,9 |  |  |  |  |  |
|  | склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Административного назначения | 59,2 | 55,9 | 54,2 | 44,4 | 39,4 | 36,2 |  | 32,9 | 32,9 |  |
|  | (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 1 января 2020 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, | 51,7 | 47,0 | 42,2 | 40,8 | 38,1 | 36,2 |  | 34,2 | 32,9 |  |
|  | общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в | 55,3 | 49,9 | 47,3 | 42,1 | 40,8 | 38,8 |  | 36,8 | 35,3 |  |
|  | строках 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,8 | 39,5 | 38,1 |  | 36,8 | 35,3 |  |
|  | дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 59,1 | 59,1 | 59,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисного обслуживания, культурно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | досуговой деятельности, технопарки, | 30,2 | 28,9 | 27,6 | 26,3 | 26,3 |  |  |  |  |  |
|  | склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Административного назначения | 47,3 | 44,7 | 43,4 | 35,5 | 31,6 | 28,9 |  | 26,3 | 26,3 |  |
|  | (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Тип здания |  |  |  | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 |  | 10,11 | 12 и выше |  |
|  | с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, | 38,7 | 35,2 | 31,7 | 30,6 | 28,6 | 27,2 |  | 25,6 | 24,7 |  |
|  | общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в | 41,5 | 37,5 | 35,5 | 31,6 | 30,6 | 29,1 |  | 27,6 | 26,5 |  |
|  | строках 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, | 33,5 | 32,5 | 31,6 | 30,6 | 29,6 | 28,6 |  | 27,6 | 26,5 |  |
|  | дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 44,4 | 44,4 | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисного обслуживания, культурно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | досуговой деятельности, технопарки, | 22,6 | 21,7 | 20,7 | 19,8 | 19,8 |  |  |  |  |  |
|  | склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Административного назначения | 35,5 | 33,5 | 32,5 | 26,6 | 23,7 | 21,7 |  | 19,8 | 19,8 |  |
|  | (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, | 32,3 | 29,4 | 26,4 | 25,5 | 23,8 | 22,6 |  | 21,4 | 20,6 |  |
|  | общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в | 34,6 | 31,2 | 29,6 | 26,3 | 25,5 | 24,3 |  | 23,0 | 22,1 |  |
|  | строках 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, | 28,0 | 27,1 | 26,3 | 25,5 | 24,7 | 23,8 |  | 23,0 | 22,1 |  |
|  | дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервисного обслуживания, культурно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | досуговой деятельности, технопарки, | 18,9 | 18,1 | 17,2 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |  |
|  | склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Административного назначения | 29,6 | 28,0 | 27,1 | 22,2 | 19,7 | 18,1 |  | 16,5 | 16,5 |  |
|  | (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий не нормируются. Справочные значения удельных тепловых характеристик промышленных зданий представлены в таблице (справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» В.И. Манюк) представлены в таблице:

Таблица 2.3.7 Удельные тепловые характеристики на отопление и вентиляцию промышленных зданий, ккал/(м²·ч·С)

| № |  | Объем зданий | Удельные тепловые характеристики, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование зданий |  | ккал/(м2·ч·С) |  |  |
| п/п |  | V, тыс.м2 |  |  |  |
|  |  |  | для отопления qот | для вентиляции qв |  |
|  |  | 10-15 | 0,3-0,25 | 1,1-1,0 |  |
| 1 | Чугунолитейные цехи | 50-100 | 0,25-0,22 | 1,0-0,9 |  |
|  |  | 100-150 | 0,22-0,18 | 0,9-0,8 |  |
|  |  | 5-10 | 0,4-0,35 | 2,5-2,0 |  |
| 2 | Меднолитейные цехи | 10-20 | 0,35-0,25 | 2,0-1,5 |  |
|  |  | 20-30 | 0,25-0,2 | 0-1,5-1,2 |  |
|  |  | до 10 | 0,4-0,3 | 1,3-1,2 |  |
| 3 | Термические цехи | 10-30 | 0,3-0,25 | 1,3-1,2 |  |
|  |  | 30-75 | 0,25-0,2 | 1,0-0,6 |  |
|  |  | до 10 | 0,4-0,3 | 0,7-0,6 |  |
| 4 | Кузнечные цехи | 10-50 | 0,3-0,25 | 0,6-0,5 |  |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,15 | 0,5-0,3 |  |
|  | Механосборочные, | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,4-0,25 |  |
| 5 | механические и слесарные | 10-15 | 0,45-0,4 | 0,25-0,15 |  |
|  | отделения | 50-100 | 0,4-0,38 | 0,15-0,12 |  |
|  | инструментальных цехов | 100-200 | 0,38-0,35 | 0,12-0,08 |  |
|  |  | до 5 | 0,6-0,55 | 0,6-0,5 |  |
| 6 | Деревообделочные цехи | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,5-0,45 |  |
|  |  | 10-50 | 0,45-0,4 | 0,45-0,4 |  |
| 7 | Цехи металлических | 50-100 | 0,38-0,35 | 0,53-0,45 |  |
|  | конструкций | 100-150 | 0,35-0,3 | 0,45-0,35 |  |
| 8 | Цехи покрытий | до 2 | 0,66-0,6 | 5-4 |  |
|  | (гальванических и др.) | 2-5 | 0,6-0,55 | 4-3 |  |

| № |  | Объем зданий | Удельные тепловые характеристики, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование зданий |  | ккал/(м2·ч·С) |  |  |
| п/п |  | V, тыс.м2 |  |  |  |
|  |  |  | для отопления qот | для вентиляции qв |  |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 3-2 |  |
| 9 | Ремонтные цехи | 5-10 | 0,6-0,5 | 0,2-0,15 |  |
|  |  | 10-20 | 0,5-0,45 | 3-2 |  |
| 10 | Паровозное депо | до 5 | 0,7-0,65 | 0,4-0,3 |  |
|  |  | 5-10 | 0,65-0,6 | 0,3-0,25 |  |
| 11 | Котельные цехи | 100-250 | 0,25 | 0,6 |  |
|  | Котельные (отопительные и | 2-5 | 0,1 | 0,3-0,5 |  |
|  |  | 5-10 | 0,1 | 0,3-0,5 |  |
|  | паровые) |  |  |  |  |
|  |  | 10-20 | 0,08 | 0,2-0,4 |  |
|  |  | 5-10 | 0,5 | 0,5 |  |
| 12 | Мастерские и цехи ФЗУ | 10-15 | 0,4 | 0,3 |  |
|  |  | 15-20 | 0,35 | 0,25 |  |
|  |  | 20-30 | 0,3 | 0,2 |  |
|  |  | до 0,5 | 1,05 |  |  |
| 13 | Насосные | 0,5-1 | 1,0 |  |  |
|  |  | 1-2 | 0,6 |  |  |
|  |  | 2-3 | 0,5 |  |  |
|  |  | до 0,5 | 0,7 |  |  |
|  |  | 0,5-1 | 0,7-0,6 |  |  |
| 14 | Компрессорные | 1-2 | 0,6-0,45 |  |  |
|  |  | 2-5 | 0,45-0,4 |  |  |
|  |  | 5-10 | 0,4-0,35 |  |  |
| 15 | Газогенераторные | 5-10 | 0,1 | 1,8 |  |
| 16 | Регенерация масел | 2-3 | 0,75-0,6 | 0,6-0,5 |  |
|  | Склады химикатов, красок и | до 1 | 0,85-0,75 |  |  |
| 17 |  | 1-2 | 0,75-0,65 |  |  |
|  | т. п. |  |  |  |  |
|  |  | 2-5 | 0,65-0,58 | 0,6-0,45 |  |
|  | Склады моделей и главные | 1-2 | 0,8-0,7 |  |  |
| 18 |  | 2-5 | 0,7-0,6 |  |  |
|  | магазины |  |  |  |  |
|  |  | 5-10 | 0,6-0,45 |  |  |
|  | Бытовые и | 0,5-1 | 0,6-0,45 |  |  |
|  |  | 1-2 | 0,45-0,4 |  |  |
|  | административно- |  |  |  |  |
| 19 |  | 2-5 | 0,4-0,33 | 0,14-0,12 |  |
|  | вспомогательные |  |  |  |  |
|  |  | 5-10 | 0,33-0,3 | 0,12-0,11 |  |
|  | помещения |  |  |  |  |
|  |  | 10-20 | 0,3-0,25 | 0,11-0,1 |  |
|  |  | до 0,5 | 1,3-1,2 |  |  |
| 20 | Проходные | 0,5-2 | 1,2-0,7 |  |  |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,55 | 0,15-0,1 |  |
| 21 | Казармы и помещения | 5-10 | 0,38-0,33 |  |  |
|  | ВОХР | 10-15 | 0,33-0,31 |  |  |

2.3.2 Горячее водоснабжение

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Приложение Г.

- настоящее время норма суточного расхода воды на нужды горячего водоснабжения в жилых зданиях на одного проживающего составляет 105 л/сут.

Тогда среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение, приходящийся на

одного проживающего в жилом доме можно вычислить по формуле:

гвсср.ч = в ∙ с ∙ ∙ ( гв − хв) ∙ пот/24, ккал/ч где Gв – расход горячей воды на человека, л/сут;

– удельная теплоемкость воды, ккал/(кгС), с=1,002 ккал/(кгС);  - плотность воды, кг/л, 0,998 кг/л;

tгв – температура горячей воды, С, tгв=60С;

tхв – температура холодной воды, С, tхв=5С;

кпот – коэффициент тепловых потерь, кпот=1,2.

Фактическая обеспеченность жилой площадью в г. Благовещенске на 01.01.2018 составила 23,4 м2/чел. На перспективу до 2033 г. ожидается улучшение этого показателя до 24,8 м2/чел.

Учитывая значения обеспеченности жилой площадью, удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 м2 общей площади жилых зданий составит:

| ср.ч = | ГВСср.ч | , ккал/(ч ∙ м2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГВС |  |  |  |

где z - обеспеченность жилой площадью, м2/чел.

Результаты выполненных расчетов, отражающих ожидаемое изменение удельного расхода тепла на горячее водоснабжение на 1 м2 общей площади жилых зданий, составит (таблица 1.3.7):

Таблица 2.3.8. Удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 м² общей площади жилых зданий, ккал/(ч∙м2)

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма суточного расхода воды на нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | горячего водоснабжения в жилых зданиях | л/сут | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  | на одного проживающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднечасовой расход тепла на горячее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоснабжение, приходящийся на одного | ккал/ч | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 |
|  | проживающего в жилом доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспеченность жилой площадью | м²/чел | 23,4 | 23,5 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,7 | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 24,8 | 23,4 |
|  | Удельный расход тепла на горячее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | водоснабжение на 1 м² общей площади | ккал/(ч∙м²) | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,8 | 14,6 |
|  | жилых зданий составит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для общественных зданий норма расхода воды на одного человека для различного назначения здания в соответствии со СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01- 85* "Внутренний водопровод и канализация" (таблица 1.3.9):

Таблица 2.3.9. Нормы расхода горячей воды в средние сутки для общественных зданий различного функционального назначения

|  |  |  | Расчетные (удельные) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Водопотребители | Единица | средние за год суточные |  |
|  |  | измерения | расходы горячей воды, |  |
|  |  |  | л/сут, на единицу измерения |  |
| 1 | Общежития |  |  |  |
|  | с общими душевыми | 1 житель | 50 |  |
|  | с душами при всех жилых комнатах | то же | 80 |  |
| 2 | Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |  |  |
|  | с общими ваннами и душами | " | 70 |  |
|  | с душами во всех номерах | " | 140 |  |
|  | с ванными во всех номерах | " | 180 |  |
| 3 | Больницы: |  |  |  |
|  | с общими ваннами и душами | " | 75 |  |
|  | с санитарными узлами, приближенными | " | 90 |  |
|  | к палатам |  |  |  |
|  | инфекционные | " | 110 |  |
| 4 | Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
|  | с общими душами | " | 65 |  |
|  | с душами при всех жилых комнатах | " | 75 |  |
|  | с ваннами при всех жилых комнатах | " | 100 |  |
| 5 | Физкультурно-оздоровительные |  |  |  |
|  | учреждения: |  |  |  |
|  | со столовыми на полуфабрикатах, без | 1 место | 30 |  |
|  | стирки белья |  |  |  |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и | то же | 100 |  |
|  | прачечными |  |  |  |
| 6 | Дошкольные образовательные |  |  |  |
|  | учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |
|  | с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
|  | со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 20 |  |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и | то же | 30 |  |
|  | прачечными |  |  |  |
|  | с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
|  | со столовыми на полуфабрикатах | " | 30 |  |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и | " | 40 |  |
|  | прачечными |  |  |  |
|  | Учебные заведения с душевыми при | 1 учащийся и |  |  |
| 7 | гимнастических залах и столовыми, |  | 8 |  |
|  |  | 1 преподаватель |  |  |
|  | работающими на полуфабрикатах |  |  |  |
| 8 | Административные здания | 1 работающий | 6 |  |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 9 | с приготовлением пищи, реализуемой | 1 блюдо | 4 |  |
|  | в обеденном зале |  |  |  |
| 10 | Магазины: |  |  |  |
|  | продовольственные (без холодильных | 1 работник в смену |  |  |
|  |  | или 20 м торгового | 12 |  |
|  | установок) |  |  |  |
|  |  | зала |  |  |
|  | промтоварные | 1 работник в смену | 8 |  |
|  |  | 1 больной | 4 |  |
| 11 | Поликлиники и амбулатории | 1 работающий в | 12 |  |
|  |  | смену |  |  |
| 12 | Аптеки: |  |  |  |
|  | торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 |  |
|  | лаборатория приготовления лекарств | то же | 55 |  |
| 13 | Парикмахерские | 1 рабочее место в | 33 |  |
|  |  | смену |  |  |

|  |  |  | Расчетные (удельные) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Водопотребители | Единица | средние за год суточные |  |
|  |  | измерения | расходы горячей воды, |  |
|  |  |  | л/сут, на единицу измерения |  |
|  | Кинотеатры, театры, клубы и |  |  |  |
| 14 | досугово-развлекательные |  |  |  |
|  | учреждения: |  |  |  |
|  | для зрителей | 1 человек | 3 |  |
|  | для артистов | то же | 25 |  |
| 15 | Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
|  | для зрителей | " | 1 |  |
|  | для физкультурников с учетом приема | " | 30 |  |
|  | душа |  |  |  |
|  | для спортсменов с учетом приема душа | " | 60 |  |
| 16 | Плавательные бассейны: |  |  |  |
|  | для зрителей | 1 место | 1 |  |
|  | для спортсменов (физкультурников) с | 1 человек | 60 |  |
|  | учетом приема душа |  |  |  |
|  | на пополнение бассейна | % вместимости |  |  |
| 17 | Бани: |  |  |  |
|  | для мытья в мыльной и ополаскиванием | 1 посетитель | 120 |  |
|  | в душе |  |  |  |
|  | то же, с приемом оздоровительных | то же | 190 |  |
|  | процедур |  |  |  |
|  | душевая кабина | " | 240 |  |
|  | ванная кабина | " | 360 |  |
| 18 | Прачечные: |  |  |  |
|  | немеханизированные | 1 кг сухого белья | 15 |  |
|  | механизированные | то же | 25 |  |
| 19 | Производственные цехи: |  |  |  |
|  | обычные | 1 чел. в смену | 11 |  |
|  | с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 | то же | 24 |  |
|  | м2/ч |  |  |  |
| 20 | Душевые в бытовых помещениях | 1 душевая сетка в | 270 |  |
|  | промышленных предприятий | смену |  |  |
| 21 | Расход воды на поливку: |  |  |  |
|  | травяного покрова | 1м2 |  |  |
|  | футбольного поля | то же |  |  |
|  | остальных спортивных сооружений | " |  |  |
|  | усовершенствованных покрытий, |  |  |  |
|  | тротуаров, площадей, заводских | " |  |  |
|  | проездов |  |  |  |
|  | зеленых насаждений, газонов и | " |  |  |
|  | цветников |  |  |  |

- Заливка поверхности катка

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой

энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах 2.4.1–2.4.2, теплоносителя – в таблице 2.4.3 и 2.4.5.

Таблица 2.4.1 Приросты потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за 2018-2034 гг.

|  |  |  |  |  | Прирост расчетной |  | Прирост расчетной |  | Суммарный прирост |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |  |  | тепловой нагрузки |  |  |  |
|  |  |  | Источники теплоснабжения |  | тепловой нагрузки на |  |  |  | расчетной тепловой |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  | на ГВС, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отопление, Гкал/час |  |  |  | нагрузки, Гкал/час |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  |  |
|  | 1 |  | Центральный район |  | 43,503 |  | 12,512 |  | 56,015 |  |
| 1.1 |  |  | Жилая застройка | 20,528 |  | 7,566 |  | 28,095 |  |  |
| 1.2 |  |  | Общественные постройки | 22,975 |  | 4,946 |  | 27,921 |  |  |
|  | 2 |  | Северный район |  | 73,824 |  | 15,061 |  | 88,885 |  |
| 2.1 |  |  | Жилая застройка | 36,764 |  | 11,325 |  | 48,088 |  |  |
| 2.2 |  |  | Общественные постройки | 37,060 |  | 3,737 |  | 40,797 |  |  |
|  | 3 |  | Западный район |  | 26,038 |  | 8,343 |  | 34,382 |  |
| 3.1 |  |  | Жилая застройка | 17,604 |  | 7,491 |  | 25,095 |  |  |
| 3.2 |  |  | Общественные постройки | 8,435 |  | 0,852 |  | 9,287 |  |  |
|  | 4 |  | с. Плодопитомник |  | 5,737 |  | 0,951 |  | 6,687 |  |
| 4.1 |  |  | Жилая застройка | 2,872 |  | 0,869 |  | 3,741 |  |  |
| 4.2 |  |  | Общественные постройки | 2,865 |  | 0,082 |  | 2,946 |  |  |
|  | 5 |  | п. Садовое |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 5.1 |  |  | Жилая застройка | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 5.2 |  |  | Общественные постройки | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | 6 |  | ж/д ст. Белогорье |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 6.1 |  |  | Жилая застройка | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 6.2 |  |  | Общественные постройки | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | 7 |  | с. Белогорье |  | 0,196 |  | 0,077 |  | 0,273 |  |
| 7.1 |  |  | Жилая застройка | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 7.2 |  |  | Общественные постройки | 0,196 |  | 0,077 |  | 0,273 |  |  |
|  | 8 |  | ж/д ст. Призейская |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 8.1 |  |  | Жилая застройка | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 8.2 |  |  | Общественные постройки | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | 9 |  | п. Мухинка |  | 0,834 |  | 0,307 |  | 1,141 |  |
| 9.1 |  |  | Жилая застройка | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 9.2 |  |  | Общественные постройки | 0,834 |  | 0,307 |  | 1,141 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 150,132 |  | 37,251 |  | 187,384 |  |  |
|  |  |  | Жилая застройка | 77,768 |  | 27,251 |  | 105,019 |  |  |
|  |  |  | Общественные постройки | 72,365 |  | 10,000 |  | 82,365 |  |  |

Таблица 2.4.2 Приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Местоположение |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028-2034 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч |  |  | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  |  | Общий прирост, Гкал/ч |  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч |  |  | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  |  | Общий прирост, Гкал/ч |  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч |  |  | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  |  | Общий прирост, Гкал/ч |  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч |  |  | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  | Общий прирост, Гкал/ч |  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч |  |  | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  |  | Общий прирост, Гкал/ч |  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч |  |  | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  |  | Общий прирост, Гкал/ч |  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч |  | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  | Общий прирост, Гкал/ч |  |  |
| ФАО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ | ул.Загородная, 177 |  | 10,104 |  |  | 3,078 |  |  | 13,183 |  |  | 15,219 |  |  | 5,901 |  |  | 21,120 |  |  | 7,418 |  |  | 1,106 |  |  | 8,523 |  |  | 9,681 |  |  | 2,744 |  | 12,425 |  |  | 4,100 |  |  | 1,509 |  |  | 5,609 |  |  | 25,039 |  |  | 5,346 |  |  | 30,386 |  |  | 17,157 |  | 4,289 |  | 21,445 |  |  |
| филиал ОООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 74 |  | ул. Краснофлотская, 14 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 101 |  | ул. Первомайская, 27 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 410 кв. |  | ул. Текстильная, 27 |  | 1,040 |  | 0,000 |  |  |  | 1,040 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Котельная 438 |  | ул. Шимановского, 276 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 476 |  | ул. Трудовая, 276 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 481 |  | ул. Зеленая, 3 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточная, |  | ул.Дальневосточная, 25 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. |  | ул. Лазо, 111 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Лазо, 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. |  | ул. Пограничная, 183 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,099 |  | 0,000 |  |  |  | 0,099 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. |  | ул. Релочная, 5 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,196 |  |  | 0,077 |  |  | 0,273 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. |  | ул. Чайковского, 155 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Чайковского, 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. |  | ул. Юбилейная, 7а | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы |  | г. Благовещенск | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | ул. Белогорская, 25 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОРТПЦ |  | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Котельная ВОС |  | пер. Южный, 1 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,201 |  |  | 0,005 |  |  | 0,205 |  |  | 0,055 |  |  | 0,003 |  |  | 0,058 |  |  | 0,120 |  | 0,000 |  |  | 0,120 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Котельная ДОС |  | п. Моховая Падь | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,044 |  | 0,000 |  |  |  | 0,044 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,056 |  |  | 0,017 |  |  | 0,073 |  |  | 0,784 |  |  | 0,113 |  |  | 0,897 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Котельная п. |  | п. Аэропорт | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. |  | с. Садовое | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 433 кв. |  | ул. Строителей, 107 |  | 0,270 |  |  | 0,010 |  |  | 0,280 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Очистные |  | Квартал 258 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| сооружения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | с. Верхнеблаговещенское ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозабор |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | Ленина,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Мазутохранилищ |  | 50 лет Октября,227а | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| е» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ул. |  | ул. Набережная, 47 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Набережная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "База" |  | ул. Гражданская, 119 |  | 0,094 |  | 0,000 |  |  |  | 0,094 |  |  | 0,126 |  | 0,000 |  |  |  | 0,126 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местоположение |  |  |  |  |  |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий |  |  |  |  |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий |  |  |  |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий |  |  |  |  |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н |  | агрузк |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прирост |  |  |  |  | , |  |  |  | вентиляционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прирост |  |  |  | , |  |  | вентиляционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прирост |  |  |  | , |  |  | вентиляционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прирост |  |  | , |  |  | вентиляционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прирост |  |  | , |  |  |  | вентиляционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прирост |  |  | , |  |  |  |  | вентиляционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДИ» |  |  |  |  |  |  |  | ул. Чайковского, 307 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  | ул. Магистральная, 37 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| «ОЭБЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ПЛ- |  |  |  |  |  |  |  | ул.Зеленая, 30 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 26» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ПУ-6» |  |  |  |  |  |  |  | ул. Островского, 273 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ПУ- |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина, 297 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Политехническая, |  |  |  |  |  |  |  | ул. Политехническая, 210 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗДТВ филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦДТВ ОАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. |  |  |  |  |  |  |  | ул. Станционная, 70 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| «Благовещеск-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Дальневосточна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распределительн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ая сетевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. |  |  |  |  |  |  |  | п. Мухинка |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| судостроительного |  |  |  |  |  |  |  | ул. Пушкина, 189 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,177 |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  |
| завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Амурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  | п. Моховая Падь |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных |  |  |  |  |  |  |  | с. Белогорье |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАУ Амурской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Амурская |  |  |  |  |  |  |  | г. Благовещенск |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО |  |  |  |  |  |  | г. Благовещенск, ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Амурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "СПР" |  |  |  |  |  |  |  | Северный планировочный |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  | 1,840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,192 |  |  |  |  | 46,443 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная НК-1 |  |  |  |  |  |  |  | Северный планировочный |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 2,345 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,616 |  |  |  |  | 11,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная НК-2 |  |  |  |  |  |  |  | Северный планировочный |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028 |  |  |  | 0,307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,243 |  |  |  |  | 1,031 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная НК-3 |  |  |  |  |  |  |  | Северный планировочный |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,427 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,857 |  |  |  |  | 3,633 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  |  |  | Прирост |  |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |  |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |  |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |  |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |  |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |  |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  | Прирост |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местоположение |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  | Общий |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  | Общий |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  | Общий |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  | Общий |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  | Общий |  |  | отопительно- |  |  |  |  |  | Общий |  |  | отопительно- |  |
|  | источника |  |  |  |  |  |  |  | н | агрузк | и |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вентиляционно |  |  |  |  |  | прирост | , |  | вентиляционно |  |  |  |  |  | прирост | , |  | вентиляционно |  |  |  |  |  | прирост | , |  | вентиляционно |  |  |  |  |  | прирост | , |  | вентиляционно |  |  |  |  |  | прирост | , |  | вентиляционно |  |  |  |  |  | прирост | , |  | вентиляционно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  | , |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  | , |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  | , |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  | , |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  | , |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  | , |  |  |  |  |  |  |  | на ГВС |  |  | , |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | й нагрузки, |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  |  |  | п.Мухинка |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,685 |  |  | 0,230 |  |  | 0,915 |  |  | 0,149 |  |  | 0,077 |  |  | 0,225 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| источники ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4.3. Перспективные объемы теплоносителя

|  | № п/п |  |  | Наименование источника |  |  |  |  |  | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 1003,1239 |  |  |  | 945,6925 |  | 946,0564 |  |  |  | 946,1781 |  | 946,1781 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 354,0974 |  |  |  | 321,6537 |  | 322,4355 |  |  |  | 322,4355 |  | 322,4355 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 330,6445 |  |  |  | 335,5822 |  | 336,373 |  |  |  | 336,6106 |  | 336,6106 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 80,1855 |  |  |  | 85,6222 |  | 7,6165 |  |  |  | 7,6165 |  | 7,6165 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Котельная 476 квартала |  | 18,1097 |  |  |  | 18,1097 |  | 18,1097 |  |  |  | 18,1097 |  | 18,1097 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 17,6484 |  |  |  | 18,5975 |  | 18,5975 |  |  |  | 18,5975 |  | 18,5975 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 117,3202 |  |  |  | 136,2078 |  | 139,2475 |  |  |  | 141,5292 |  | 141,5292 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Котельная Дальневосточная 25 |  | 0,8964 |  |  |  | 0,8964 |  | 0,8964 |  |  |  | 0,8964 |  | 0,8964 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Котельная ДОС |  | 43,7754 |  |  |  | 165,2159 |  | 167,5734 |  |  |  | 167,6395 |  | 167,6395 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Котельная Мостоотряд 64 |  | 9,1597 |  |  |  | 9,1597 |  | 11,717 |  |  |  | 11,717 |  | 11,717 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 9,7885 |  |  |  | 9,7885 |  | 9,7885 |  |  |  | 9,7885 |  | 9,7885 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Котельная с.Садовое |  | 17,3323 |  |  |  | 17,3323 |  | 17,3323 |  |  |  | 17,3323 |  | 17,3323 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Котельная п.Аэропорт |  | 67,2131 |  |  |  | 67,2131 |  | 67,2131 |  |  |  | 67,2131 |  | 67,2131 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Котельная ул.Пограничная, 183 |  | 97,5267 |  |  |  | 122,3263 |  | 122,3263 |  |  |  | 122,3263 |  | 122,3263 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Котельная ул. Релочная 5 |  | 186,427 |  |  |  | 186,5274 |  | 186,5274 |  |  |  | 186,5274 |  | 186,5274 |  |  |  |
|  |  |  |  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Котельная ул. Юбилейная, 7а |  | 10,7789 |  |  |  | 11,0433 |  | 11,0433 |  |  |  | 11,0433 |  | 11,0433 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,9576 |  |  |  | 0,9576 |  | 0,9576 |  |  |  | 0,9576 |  | 0,9576 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Котельная Чайковского 155 |  | 10,1061 |  |  |  | 10,1061 |  | 10,1061 |  |  |  | 10,1061 |  | 10,1061 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Котельная Лазо 111 |  | 3,1671 |  |  |  | 3,1671 |  | 3,1671 |  |  |  | 3,1671 |  | 3,1671 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 167,9197 |  |  |  | 201,2612 |  | 201,6038 |  |  |  | 201,6038 |  | 201,6038 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Котельная База |  | 10,67 |  |  |  | 10,8732 |  | 10,8732 |  |  |  | 10,8732 |  | 10,8732 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Котельная БДИ |  | 4,3696 |  |  |  | 4,8264 |  | 4,8264 |  |  |  | 4,8264 |  | 4,8264 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Котельная ОЭБЦ |  | 2,1677 |  |  |  | 2,1677 |  | 2,1677 |  |  |  | 2,1677 |  | 2,1677 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Котельная ПЛ-26 |  | 34,3815 |  |  |  | 34,3815 |  | 34,3815 |  |  |  | 34,3815 |  | 34,3815 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Котельная ПУ-6 |  | 2,9838 |  |  |  | 2,9838 |  | 2,9838 |  |  |  | 2,9838 |  | 2,9838 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Котельная ПУ-23 |  | 26,4646 |  |  |  | 26,6573 |  | 26,6573 |  |  |  | 26,6573 |  | 26,6573 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БЗСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Котельная завода стройматериалов |  | 146,0993 |  |  |  | 146,0993 |  | 146,0993 |  |  |  | 146,0993 |  | 146,0993 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 513,5693 |  |  |  | 441,2138 |  | 441,2138 |  |  |  | 441,2138 |  | 441,2138 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Котельная ОАО "РЖД" |  | 165,8232 |  |  |  | 165,8232 |  | 165,8232 |  |  |  | 165,8232 |  | 165,8232 |  |  |  |

|  | № п/п |  |  | Наименование источника |  |  |  |  |  | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ростелеком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Котельная ОАО Ростелеком |  | 0,1776 |  |  |  | 0,1776 |  | 0,1776 |  |  |  | 0,1776 |  | 0,1776 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Судостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 94,9218 |  |  |  | 200,7682 |  | 208,2988 |  |  |  | 208,2988 |  | 208,2988 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП «Благовещенская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | СП «Благовещенская ТЭЦ» |  | 28626 |  |  |  | 29238 |  | 29822,76 |  |  |  | 30419,22 |  | 31027,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Котельная СПР |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3072,675 |  | 3072,675 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Котельная НК-1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 199,7429 |  | 202,1745 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 47,4076 |  | 98,468 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21,9863 |  | 38,1076 |  |  |  |

Таблица 2.4.4. Перспективные объемы теплоносителя в сетях ЦТП

| № п/п | Наименование ЦТП |  |  | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2023 |  | 2030 | 2034 |  |
| 1 | ЦТП ГАИ УВД | 29,1594 | 29,2496 |  | 29,2496 |  | 29,2496 | 29,2496 |  |
| 2 | ЦТП ул. Мухина 152 | 7,8563 | 7,8563 |  | 7,8563 |  | 7,8563 | 7,8563 |  |
| 3 | ЦТП ООО "Амурэлектрощит" | 1,0904 | 1,0904 |  | 1,0904 |  | 1,0904 | 1,0904 |  |
| 4 | ЦТП ООО "Хаббл" | 0,4860 | 0,4860 |  | 0,4860 |  | 0,4860 | 0,4860 |  |
| 5 | ЦТП ООО ФСК "Энергосоюз" | 0,6038 | 0,6038 |  | 0,6038 |  | 0,6038 | 0,6038 |  |

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перспективные микрорайоны планируется подключать к системе централизованного теплоснабжения г. Благовещенска.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

- системе теплоснабжения г. Благовещенска не планируется приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.