Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года (актуализированная редакция в 2020 году)

Том 2

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности»

Г. Благовещенск 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Существующее положение в сфере производства, |  |  |
| Глава 1 | передачи и потребления тепловой энергии для целей |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой |  |  |
|  | энергии на цели теплоснабжения |  |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы тепловой |  |  |
| Глава 4 | мощности источников тепловой энергии и тепловой |  |  |
|  | нагрузки потребителей |  |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы |  |  |
|  | производительности водоподготовительных установок |  |  |
| Глава 6 | и максимального потребления теплоносителя |  |  |
|  | теплопотребляющими установками потребителей, в |  |  |
|  | том числе в аварийных режимах |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и |  |  |
| Глава 7 | техническому перевооружению источников тепловой |  |  |
|  | энергии |  |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции |  |  |
|  | тепловых сетей |  |  |
|  | Предложения по переводу открытых систем |  |  |
| Глава 9 | теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые |  |  |
|  | системы горячего водоснабжения |  |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, |  |  |
|  | реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |  |
| Глава 13 | поселения, городского округа, города федерального |  |  |
|  | значения |  |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной |  |  |
|  | и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 4	«СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	5

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения

(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой

нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой

энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	5

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой

энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой

сети от каждого источника тепловой энергии	13

4.3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	13

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» подробно расписаны мероприятия по каждому из Вариантов развития г. Благовещенска. Там же за основной сценарий развития принят Вариант №1.

Перспективные балансы тепловой мощности котельных по Варианту №1 представлены в разделах 4.1.1–4.1.7.

4.1.1	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2019 г.

Таблица 4.1-1. Балансы тепловой мощности на 2019 год (факт)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая |  |  |  |  |  | Тепловая |  |  | Присоединенная |  |  | Присоединенная |  |  | Суммарная |  |  | Потери в |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  | тепловых |  |  | тепловой |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование ТСО |  |  | Источник |  |  | тепловая |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нетто, |  |  | по отоплению и |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка, |  |  | сетях, |  |  | мощности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | вентиляции, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергии, работающий в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | комбинированной |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  | 988,6 |  |  | 34,5 |  |  | 954,100 |  |  | 617,822 |  |  | 137,039 |  |  | 754,86 |  |  | 58,679 |  |  | 140,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | выработки тепловой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФАО «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 36,000 |  |  | 1,314 |  |  | 34,686 |  |  | 28,669 |  |  | 6,250 |  |  | 34,919 |  |  | 1,419 |  |  | -1,652 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,697 |  |  | 17,303 |  |  | 13,683 |  |  | 3,087 |  |  | 16,770 |  |  | 0,737 |  |  | -0,204 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,729 |  |  | 17,271 |  |  | 12,060 |  |  | 2,923 |  |  | 14,983 |  |  | 0,622 |  |  | 1,666 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,274 |  |  | 9,726 |  |  | 4,860 |  |  | 0,921 |  |  | 5,781 |  |  | 0,067 |  |  | 3,878 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 476 квартала |  | 1,890 |  |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 2,240 |  |  | 0,115 |  |  | 2,125 |  |  | 1,513 |  |  | 0,412 |  |  | 1,925 |  |  | 0,079 |  |  | 0,121 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 |  |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Лазо, 111 |  | 0,663 |  |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  | 12,000 |  |  | 0,497 |  |  | 11,503 |  |  | 5,053 |  |  | 0,925 |  |  | 5,978 |  |  | 0,237 |  |  | 5,288 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 5,504 |  |  | 0,452 |  |  | 5,052 |  |  | 4,507 |  |  | 0,445 |  |  | 4,952 |  |  | 0,432 |  |  | -0,332 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Чайковского, 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  | 0,344 |  |  | 0,010 |  |  | 0,334 |  |  | 0,245 |  |  | 0,003 |  |  | 0,248 |  |  | 0,076 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,103 |  |  | 0,020 |  |  | 0,083 |  |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | 0,078 |  |  | 0,011 |  |  | -0,006 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  | 0,602 |  |  | 0,058 |  |  | 0,544 |  |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,353 |  |  | 0,074 |  |  | 0,117 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 0,860 |  |  | 0,010 |  |  | 0,850 |  |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | 0,782 |  |  | 0,069 |  |  | -0,001 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  | 3,190 |  |  | 0,139 |  |  | 3,051 |  |  | 2,525 |  |  | 0,345 |  |  | 2,870 |  |  | 0,313 |  |  | -0,132 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  | 5,500 |  |  | 0,191 |  |  | 5,309 |  |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | 3,566 |  |  | 0,264 |  |  | 1,479 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  | 4,816 |  |  | 0,274 |  |  | 4,542 |  |  | 3,242 |  |  | 0,940 |  |  | 4,182 |  |  | 0,191 |  |  | 0,169 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  | 2,064 |  |  | 0,060 |  |  | 2,004 |  |  | 1,371 |  |  | 0,498 |  |  | 1,869 |  |  | 0,018 |  |  | 0,117 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,226 |  |  | 9,774 |  |  | 6,522 |  |  | 1,055 |  |  | 7,577 |  |  | 0,067 |  |  | 2,130 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  | 0,516 |  |  | 0,053 |  |  | 0,463 |  |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | 0,463 |  |  | 0,051 |  |  | -0,051 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  | 0,774 |  |  | 0,034 |  |  | 0,740 |  |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | 0,692 |  |  | 0,036 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5 т.п./час |  |  | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  | 0,043 |  |  | 0,025 |  |  | 0,018 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | -0,031 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  | 1,420 |  |  | 0,052 |  |  | 1,368 |  |  | 1,054 |  |  | 0,000 |  |  | 1,054 |  |  | 0,186 |  |  | 0,128 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  | 0,920 |  |  | 0,016 |  |  | 0,904 |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |  | 0,038 |  |  | 0,416 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | ООО "Тепловая |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  | 0,750 |  |  | 0,009 |  |  | 0,741 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,026 |  |  | 0,575 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | компания" |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  | 2,103 |  |  | 0,143 |  |  | 1,960 |  |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | 3,465 |  |  | 0,342 |  |  | -1,847 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  | 1,354 |  |  | 0,022 |  |  | 1,332 |  |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | 0,760 |  |  | 0,013 |  |  | 0,559 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  | 1,350 |  |  | 0,074 |  |  | 1,276 |  |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | 3,344 |  |  | 0,222 |  |  | -2,290 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 0,440 |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | 0,339 |  |  | 0,020 |  |  | 0,073 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  | 10,620 |  |  | 0,263 |  |  | 10,357 |  |  | 8,650 |  |  | 1,062 |  |  | 9,712 |  |  | 1,197 |  |  | -0,552 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | распределительная |  |  | Котельная п. Мухинка |  | 0,000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 32,000 |  |  | 0,776 |  |  | 31,224 |  |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | 20,748 |  |  | 2,537 |  |  | 7,939 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ООО «Амурский |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 48,750 |  |  | 1,362 |  |  | 47,388 |  |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | 45,750 |  |  | 0,071 |  |  | 1,568 |  |  |  |
|  |  |  |  | бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  | 19,230 |  |  | 0,345 |  |  | 18,885 |  |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | 8,851 |  |  | 0,993 |  |  | 9,041 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | ГАУ Амурской области |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  | 1,380 |  |  | 0,007 |  |  | 1,373 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,024 |  |  | 1,209 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  | 0,616 |  |  | 15,384 |  |  | 11,760 |  |  | - |  |  | 11,760 |  |  | 0,480 |  |  | 3,144 |  |  |  |

4.1.2	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г.

Таблица 4.1-2. Балансы тепловой мощности на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая |  |  |  |  |  | Тепловая |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  | Потери в |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  | тепловых |  |  | тепловой |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование ТСО |  |  | Источник |  |  |  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, |  |  |  |  |  | нетто, |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка, |  |  | сетях, |  |  | мощности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, |  |  | по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки тепловой и |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  | 1005,60 |  |  | 82,37 |  |  | 954,100 |  |  | 851,66 |  |  | 144,468 |  |  | 794,579 |  |  | 218,58 |  |  | 100,593 |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 36,000 |  |  | 1,314 |  |  | 34,686 |  |  | 28,744 |  |  | 6,401 |  |  | 35,145 |  |  | 1,419 |  |  | -1,878 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,697 |  |  | 17,303 |  |  | 13,703 |  |  | 3,089 |  |  | 16,792 |  |  | 0,737 |  |  | -0,227 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 18,00 |  |  | 0,729 |  |  | 17,271 |  |  | 12,100 |  |  | 2,982 |  |  | 15,082 |  |  | 0,622 |  |  | 1,566 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,274 |  |  | 9,726 |  |  | 4,950 |  |  | 0,921 |  |  | 5,871 |  |  | 0,067 |  |  | 3,788 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 2,064 |  |  | 0,115 |  |  | 1,949 |  |  | 1,5303 |  |  | 0,424 |  |  | 1,955 |  |  | 0,079 |  |  | -0,085 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  | 12,000 |  |  | 0,497 |  |  | 11,503 |  |  | 5,171 |  |  | 0,9385 |  |  | 6,109 |  |  | 0,237 |  |  | 5,157 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 5,504 |  |  | 0,452 |  |  | 5,052 |  |  | 4,502 |  |  | 0,452 |  |  | 4,953 |  |  | 0,432 |  |  | -0,333 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  | 0,344 |  |  | 0,010 |  |  | 0,334 |  |  | 0,248 |  |  | 0,000 |  |  | 0,248 |  |  | 0,076 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,103 |  |  | 0,020 |  |  | 0,083 |  |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | 0,077 |  |  | 0,011 |  |  | -0,005 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  | 0,688 |  |  | 0,058 |  |  | 0,63 |  |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,353 |  |  | 0,074 |  |  | 0,203 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 1,032 |  |  | 0,010 |  |  | 1,022 |  |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | 0,782 |  |  | 0,069 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  | 3,44 |  |  | 0,139 |  |  | 3,301 |  |  | 2,567 |  |  | 0,3453 |  |  | 2,912 |  |  | 0,313 |  |  | 0,076 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  | 5,500 |  |  | 0,191 |  |  | 5,309 |  |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | 3,566 |  |  | 0,264 |  |  | 1,476 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  | 4,816 |  |  | 0,274 |  |  | 4,542 |  |  | 3,046 |  |  | 0,894 |  |  | 3,939 |  |  | 0,191 |  |  | 0,412 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  | 2,064 |  |  | 0,060 |  |  | 2,004 |  |  | 1,371 |  |  | 0,5155 |  |  | 1,886 |  |  | 0,018 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,226 |  |  | 9,774 |  |  | 8,522 |  |  | 1,612 |  |  | 10,134 |  |  | 0,163 |  |  | -0,523 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  | 0,516 |  |  | 0,053 |  |  | 0,463 |  |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | 0,463 |  |  | 0,051 |  |  | -0,051 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  | 0,774 |  |  | 0,034 |  |  | 0,740 |  |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | 0,692 |  |  | 0,036 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5 т.п./час |  |  | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  | 0,043 |  |  | 0,025 |  |  | 0,018 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | -0,031 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  | 1,420 |  |  | 0,052 |  |  | 1,368 |  |  | 1,180 |  |  | 0,000 |  |  | 1,180 |  |  | 0,186 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  | 0,920 |  |  | 0,016 |  |  | 0,904 |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |  | 0,038 |  |  | 0,416 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  | 0,750 |  |  | 0,009 |  |  | 0,741 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,026 |  |  | 0,575 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  | 2,103 |  |  | 0,143 |  |  | 1,960 |  |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | 3,465 |  |  | 0,342 |  |  | -1,847 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  | 1,354 |  |  | 0,022 |  |  | 1,332 |  |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | 0,760 |  |  | 0,013 |  |  | 0,559 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  | 1,350 |  |  | 0,074 |  |  | 1,276 |  |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | 3,344 |  |  | 0,222 |  |  | -2,290 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 0,440 |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | 0,339 |  |  | 0,020 |  |  | 0,073 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | распределительная сетевая |  |  | Котельная п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 32,000 |  |  | 0,776 |  |  | 31,224 |  |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | 20,748 |  |  | 2,537 |  |  | 7,939 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 48,750 |  |  | 1,362 |  |  | 47,388 |  |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | 45,750 |  |  | 0,071 |  |  | 1,568 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  | 19,230 |  |  | 0,345 |  |  | 18,885 |  |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | 8,851 |  |  | 0,993 |  |  | 9,041 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ГАУ Амурской области |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  | 1,380 |  |  | 0,007 |  |  | 1,373 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,024 |  |  | 1,209 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  | 0,616 |  |  | 15,384 |  |  | 11,760 |  |  | 0,000 |  |  | 11,760 |  |  | 0,480 |  |  | 3,144 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Новые котельные |  |  | Котельная НК-1 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |

4.1.3	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2021 г.

Таблица 4.1-3. Балансы тепловой мощности на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая |  |  |  |  |  | Тепловая |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  | Потери в |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  | тепловых |  |  | тепловой |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование ТСО |  |  | Источник |  |  |  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, |  |  |  |  |  | нетто, |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка, |  |  | сетях, |  |  | мощности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, |  |  | по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки тепловой и |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  | 1005,60 |  |  | 82,37 |  |  | 954,100 |  |  | 851,66 |  |  | 144,468 |  |  | 794,579 |  |  | 218,58 |  |  | 100,593 |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 36,000 |  |  | 1,314 |  |  | 34,686 |  |  | 28,744 |  |  | 6,401 |  |  | 35,145 |  |  | 1,419 |  |  | -1,878 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,697 |  |  | 17,303 |  |  | 13,703 |  |  | 3,089 |  |  | 16,792 |  |  | 0,737 |  |  | -0,227 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 18,00 |  |  | 0,729 |  |  | 17,271 |  |  | 12,100 |  |  | 2,982 |  |  | 15,082 |  |  | 0,622 |  |  | 1,566 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,274 |  |  | 9,726 |  |  | 4,950 |  |  | 0,921 |  |  | 5,871 |  |  | 0,067 |  |  | 3,788 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 2,064 |  |  | 0,115 |  |  | 1,949 |  |  | 1,5303 |  |  | 0,424 |  |  | 1,955 |  |  | 0,079 |  |  | -0,085 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  | 12,000 |  |  | 0,497 |  |  | 11,503 |  |  | 5,171 |  |  | 0,9385 |  |  | 6,109 |  |  | 0,237 |  |  | 5,157 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 5,504 |  |  | 0,452 |  |  | 5,052 |  |  | 4,502 |  |  | 0,452 |  |  | 4,953 |  |  | 0,432 |  |  | -0,333 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  | 0,344 |  |  | 0,010 |  |  | 0,334 |  |  | 0,248 |  |  | 0,000 |  |  | 0,248 |  |  | 0,076 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,103 |  |  | 0,020 |  |  | 0,083 |  |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | 0,077 |  |  | 0,011 |  |  | -0,005 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  | 0,688 |  |  | 0,058 |  |  | 0,63 |  |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,353 |  |  | 0,074 |  |  | 0,203 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 1,032 |  |  | 0,010 |  |  | 1,022 |  |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | 0,782 |  |  | 0,069 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  | 3,44 |  |  | 0,139 |  |  | 3,301 |  |  | 2,567 |  |  | 0,3453 |  |  | 2,912 |  |  | 0,313 |  |  | 0,076 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  | 5,500 |  |  | 0,191 |  |  | 5,309 |  |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | 3,566 |  |  | 0,264 |  |  | 1,476 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  | 4,816 |  |  | 0,274 |  |  | 4,542 |  |  | 3,046 |  |  | 0,894 |  |  | 3,939 |  |  | 0,191 |  |  | 0,412 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  | 2,064 |  |  | 0,060 |  |  | 2,004 |  |  | 1,371 |  |  | 0,5155 |  |  | 1,886 |  |  | 0,018 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,226 |  |  | 9,774 |  |  | 8,522 |  |  | 1,612 |  |  | 10,134 |  |  | 0,163 |  |  | -0,523 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  | 0,516 |  |  | 0,053 |  |  | 0,463 |  |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | 0,463 |  |  | 0,051 |  |  | -0,051 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  | 0,774 |  |  | 0,034 |  |  | 0,740 |  |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | 0,692 |  |  | 0,036 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5 т.п./час |  |  | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  | 0,043 |  |  | 0,025 |  |  | 0,018 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | -0,031 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  | 1,420 |  |  | 0,052 |  |  | 1,368 |  |  | 1,180 |  |  | 0,000 |  |  | 1,180 |  |  | 0,186 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  | 0,920 |  |  | 0,016 |  |  | 0,904 |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |  | 0,038 |  |  | 0,416 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  | 0,750 |  |  | 0,009 |  |  | 0,741 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,026 |  |  | 0,575 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  | 2,103 |  |  | 0,143 |  |  | 1,960 |  |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | 3,465 |  |  | 0,342 |  |  | -1,847 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  | 1,354 |  |  | 0,022 |  |  | 1,332 |  |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | 0,760 |  |  | 0,013 |  |  | 0,559 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  | 1,350 |  |  | 0,074 |  |  | 1,276 |  |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | 3,344 |  |  | 0,222 |  |  | -2,290 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 0,440 |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | 0,339 |  |  | 0,020 |  |  | 0,073 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | распределительная сетевая |  |  | Котельная п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 32,000 |  |  | 0,776 |  |  | 31,224 |  |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | 20,748 |  |  | 2,537 |  |  | 7,939 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 48,750 |  |  | 1,362 |  |  | 47,388 |  |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | 45,750 |  |  | 0,071 |  |  | 1,568 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  | 19,230 |  |  | 0,345 |  |  | 18,885 |  |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | 8,851 |  |  | 0,993 |  |  | 9,041 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ГАУ Амурской области |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  | 1,380 |  |  | 0,007 |  |  | 1,373 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,024 |  |  | 1,209 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  | 0,616 |  |  | 15,384 |  |  | 11,760 |  |  | 0,000 |  |  | 11,760 |  |  | 0,480 |  |  | 3,144 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Новые котельные |  |  | Котельная НК-1 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |

4.1.4	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 г.

Таблица 4.1-4. Балансы тепловой мощности на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая |  |  |  |  |  | Тепловая |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  | Потери в |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  | тепловых |  |  | тепловой |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование ТСО |  |  | Источник |  |  |  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, |  |  |  |  |  | нетто, |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка, |  |  | сетях, |  |  | мощности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, |  |  | по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки тепловой и |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  | 1005,60 |  |  | 82,37 |  |  | 954,100 |  |  | 851,66 |  |  | 144,468 |  |  | 794,579 |  |  | 218,58 |  |  | 100,593 |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 36,000 |  |  | 1,314 |  |  | 34,686 |  |  | 28,744 |  |  | 6,401 |  |  | 35,145 |  |  | 1,419 |  |  | -1,878 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,697 |  |  | 17,303 |  |  | 13,703 |  |  | 3,089 |  |  | 16,792 |  |  | 0,737 |  |  | -0,227 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 18,00 |  |  | 0,729 |  |  | 17,271 |  |  | 12,100 |  |  | 2,982 |  |  | 15,082 |  |  | 0,622 |  |  | 1,566 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,274 |  |  | 9,726 |  |  | 4,950 |  |  | 0,921 |  |  | 5,871 |  |  | 0,067 |  |  | 3,788 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 2,064 |  |  | 0,115 |  |  | 1,949 |  |  | 1,5303 |  |  | 0,424 |  |  | 1,955 |  |  | 0,079 |  |  | -0,085 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  | 12,000 |  |  | 0,497 |  |  | 11,503 |  |  | 5,171 |  |  | 0,9385 |  |  | 6,109 |  |  | 0,237 |  |  | 5,157 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 5,504 |  |  | 0,452 |  |  | 5,052 |  |  | 4,502 |  |  | 0,452 |  |  | 4,953 |  |  | 0,432 |  |  | -0,333 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  | 0,344 |  |  | 0,010 |  |  | 0,334 |  |  | 0,248 |  |  | 0,000 |  |  | 0,248 |  |  | 0,076 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,103 |  |  | 0,020 |  |  | 0,083 |  |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | 0,077 |  |  | 0,011 |  |  | -0,005 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  | 0,688 |  |  | 0,058 |  |  | 0,63 |  |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,353 |  |  | 0,074 |  |  | 0,203 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 1,032 |  |  | 0,010 |  |  | 1,022 |  |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | 0,782 |  |  | 0,069 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  | 3,44 |  |  | 0,139 |  |  | 3,301 |  |  | 2,567 |  |  | 0,3453 |  |  | 2,912 |  |  | 0,313 |  |  | 0,076 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  | 5,500 |  |  | 0,191 |  |  | 5,309 |  |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | 3,566 |  |  | 0,264 |  |  | 1,476 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  | 4,816 |  |  | 0,274 |  |  | 4,542 |  |  | 3,046 |  |  | 0,894 |  |  | 3,939 |  |  | 0,191 |  |  | 0,412 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  | 2,064 |  |  | 0,060 |  |  | 2,004 |  |  | 1,371 |  |  | 0,5155 |  |  | 1,886 |  |  | 0,018 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,226 |  |  | 9,774 |  |  | 8,522 |  |  | 1,612 |  |  | 10,134 |  |  | 0,163 |  |  | -0,523 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  | 0,516 |  |  | 0,053 |  |  | 0,463 |  |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | 0,463 |  |  | 0,051 |  |  | -0,051 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  | 0,774 |  |  | 0,034 |  |  | 0,740 |  |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | 0,692 |  |  | 0,036 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5 т.п./час |  |  | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  | 0,043 |  |  | 0,025 |  |  | 0,018 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | -0,031 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  | 1,420 |  |  | 0,052 |  |  | 1,368 |  |  | 1,180 |  |  | 0,000 |  |  | 1,180 |  |  | 0,186 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  | 0,920 |  |  | 0,016 |  |  | 0,904 |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |  | 0,038 |  |  | 0,416 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  | 0,750 |  |  | 0,009 |  |  | 0,741 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,026 |  |  | 0,575 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  | 2,103 |  |  | 0,143 |  |  | 1,960 |  |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | 3,465 |  |  | 0,342 |  |  | -1,847 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  | 1,354 |  |  | 0,022 |  |  | 1,332 |  |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | 0,760 |  |  | 0,013 |  |  | 0,559 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  | 1,350 |  |  | 0,074 |  |  | 1,276 |  |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | 3,344 |  |  | 0,222 |  |  | -2,290 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 0,440 |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | 0,339 |  |  | 0,020 |  |  | 0,073 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | распределительная сетевая |  |  | Котельная п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 32,000 |  |  | 0,776 |  |  | 31,224 |  |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | 20,748 |  |  | 2,537 |  |  | 7,939 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 48,750 |  |  | 1,362 |  |  | 47,388 |  |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | 45,750 |  |  | 0,071 |  |  | 1,568 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  | 19,230 |  |  | 0,345 |  |  | 18,885 |  |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | 8,851 |  |  | 0,993 |  |  | 9,041 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ГАУ Амурской области |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  | 1,380 |  |  | 0,007 |  |  | 1,373 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,024 |  |  | 1,209 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  | 0,616 |  |  | 15,384 |  |  | 11,760 |  |  | 0,000 |  |  | 11,760 |  |  | 0,480 |  |  | 3,144 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Новые котельные |  |  | Котельная НК-1 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |

4.1.5	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 г.

Таблица 4.1-5. Балансы тепловой мощности на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая |  |  |  |  |  | Тепловая |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  | Потери в |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  | тепловых |  |  | тепловой |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование ТСО |  |  | Источник |  |  |  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, |  |  |  |  |  | нетто, |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка, |  |  | сетях, |  |  | мощности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, |  |  | по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки тепловой и |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  | 1005,60 |  |  | 82,37 |  |  | 954,100 |  |  | 851,66 |  |  | 144,468 |  |  | 794,579 |  |  | 218,58 |  |  | 100,593 |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 36,000 |  |  | 1,314 |  |  | 34,686 |  |  | 28,744 |  |  | 6,401 |  |  | 35,145 |  |  | 1,419 |  |  | -1,878 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,697 |  |  | 17,303 |  |  | 13,703 |  |  | 3,089 |  |  | 16,792 |  |  | 0,737 |  |  | -0,227 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 18,00 |  |  | 0,729 |  |  | 17,271 |  |  | 12,100 |  |  | 2,982 |  |  | 15,082 |  |  | 0,622 |  |  | 1,566 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,274 |  |  | 9,726 |  |  | 4,950 |  |  | 0,921 |  |  | 5,871 |  |  | 0,067 |  |  | 3,788 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 2,064 |  |  | 0,115 |  |  | 1,949 |  |  | 1,5303 |  |  | 0,424 |  |  | 1,955 |  |  | 0,079 |  |  | -0,085 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  | 12,000 |  |  | 0,497 |  |  | 11,503 |  |  | 5,171 |  |  | 0,9385 |  |  | 6,109 |  |  | 0,237 |  |  | 5,157 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 5,504 |  |  | 0,452 |  |  | 5,052 |  |  | 4,502 |  |  | 0,452 |  |  | 4,953 |  |  | 0,432 |  |  | -0,333 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  | 0,344 |  |  | 0,010 |  |  | 0,334 |  |  | 0,248 |  |  | 0,000 |  |  | 0,248 |  |  | 0,076 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,103 |  |  | 0,020 |  |  | 0,083 |  |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | 0,077 |  |  | 0,011 |  |  | -0,005 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  | 0,688 |  |  | 0,058 |  |  | 0,63 |  |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,353 |  |  | 0,074 |  |  | 0,203 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 1,032 |  |  | 0,010 |  |  | 1,022 |  |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | 0,782 |  |  | 0,069 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  | 3,44 |  |  | 0,139 |  |  | 3,301 |  |  | 2,567 |  |  | 0,3453 |  |  | 2,912 |  |  | 0,313 |  |  | 0,076 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  | 5,500 |  |  | 0,191 |  |  | 5,309 |  |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | 3,566 |  |  | 0,264 |  |  | 1,476 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  | 4,816 |  |  | 0,274 |  |  | 4,542 |  |  | 3,046 |  |  | 0,894 |  |  | 3,939 |  |  | 0,191 |  |  | 0,412 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  | 2,064 |  |  | 0,060 |  |  | 2,004 |  |  | 1,371 |  |  | 0,5155 |  |  | 1,886 |  |  | 0,018 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,226 |  |  | 9,774 |  |  | 8,522 |  |  | 1,612 |  |  | 10,134 |  |  | 0,163 |  |  | -0,523 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  | 0,516 |  |  | 0,053 |  |  | 0,463 |  |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | 0,463 |  |  | 0,051 |  |  | -0,051 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  | 0,774 |  |  | 0,034 |  |  | 0,740 |  |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | 0,692 |  |  | 0,036 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5 т.п./час |  |  | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  | 0,043 |  |  | 0,025 |  |  | 0,018 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | -0,031 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  | 1,420 |  |  | 0,052 |  |  | 1,368 |  |  | 1,180 |  |  | 0,000 |  |  | 1,180 |  |  | 0,186 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  | 0,920 |  |  | 0,016 |  |  | 0,904 |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |  | 0,038 |  |  | 0,416 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  | 0,750 |  |  | 0,009 |  |  | 0,741 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,026 |  |  | 0,575 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  | 2,103 |  |  | 0,143 |  |  | 1,960 |  |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | 3,465 |  |  | 0,342 |  |  | -1,847 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  | 1,354 |  |  | 0,022 |  |  | 1,332 |  |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | 0,760 |  |  | 0,013 |  |  | 0,559 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  | 1,350 |  |  | 0,074 |  |  | 1,276 |  |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | 3,344 |  |  | 0,222 |  |  | -2,290 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 0,440 |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | 0,339 |  |  | 0,020 |  |  | 0,073 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | распределительная сетевая |  |  | Котельная п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 32,000 |  |  | 0,776 |  |  | 31,224 |  |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | 20,748 |  |  | 2,537 |  |  | 7,939 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 48,750 |  |  | 1,362 |  |  | 47,388 |  |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | 45,750 |  |  | 0,071 |  |  | 1,568 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  | 19,230 |  |  | 0,345 |  |  | 18,885 |  |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | 8,851 |  |  | 0,993 |  |  | 9,041 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ГАУ Амурской области |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  | 1,380 |  |  | 0,007 |  |  | 1,373 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,024 |  |  | 1,209 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  | 0,616 |  |  | 15,384 |  |  | 11,760 |  |  | 0,000 |  |  | 11,760 |  |  | 0,480 |  |  | 3,144 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Новые котельные |  |  | Котельная НК-1 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |

4.1.6	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024-2027 гг.

Таблица 4.1-6. Балансы тепловой мощности на 2024-2027 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая |  |  |  |  |  | Тепловая |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  | Потери в |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  | тепловых |  |  | тепловой |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование ТСО |  |  | Источник |  |  |  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, |  |  |  |  |  | нетто, |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка, |  |  | сетях, |  |  | мощности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, |  |  | по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки тепловой и |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  | 1005,60 |  |  | 82,37 |  |  | 954,100 |  |  | 851,66 |  |  | 144,468 |  |  | 794,579 |  |  | 218,58 |  |  | 100,593 |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 36,000 |  |  | 1,314 |  |  | 34,686 |  |  | 28,744 |  |  | 6,401 |  |  | 35,145 |  |  | 1,419 |  |  | -1,878 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,697 |  |  | 17,303 |  |  | 13,703 |  |  | 3,089 |  |  | 16,792 |  |  | 0,737 |  |  | -0,227 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 18,00 |  |  | 0,729 |  |  | 17,271 |  |  | 12,100 |  |  | 2,982 |  |  | 15,082 |  |  | 0,622 |  |  | 1,566 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,274 |  |  | 9,726 |  |  | 4,950 |  |  | 0,921 |  |  | 5,871 |  |  | 0,067 |  |  | 3,788 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 2,064 |  |  | 0,115 |  |  | 1,949 |  |  | 1,5303 |  |  | 0,424 |  |  | 1,955 |  |  | 0,079 |  |  | -0,085 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  | 12,000 |  |  | 0,497 |  |  | 11,503 |  |  | 5,171 |  |  | 0,9385 |  |  | 6,109 |  |  | 0,237 |  |  | 5,157 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 5,504 |  |  | 0,452 |  |  | 5,052 |  |  | 4,502 |  |  | 0,452 |  |  | 4,953 |  |  | 0,432 |  |  | -0,333 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  | 0,344 |  |  | 0,010 |  |  | 0,334 |  |  | 0,248 |  |  | 0,000 |  |  | 0,248 |  |  | 0,076 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,103 |  |  | 0,020 |  |  | 0,083 |  |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | 0,077 |  |  | 0,011 |  |  | -0,005 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  | 0,688 |  |  | 0,058 |  |  | 0,63 |  |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,353 |  |  | 0,074 |  |  | 0,203 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 1,032 |  |  | 0,010 |  |  | 1,022 |  |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | 0,782 |  |  | 0,069 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  | 3,44 |  |  | 0,139 |  |  | 3,301 |  |  | 2,567 |  |  | 0,3453 |  |  | 2,912 |  |  | 0,313 |  |  | 0,076 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  | 5,500 |  |  | 0,191 |  |  | 5,309 |  |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | 3,566 |  |  | 0,264 |  |  | 1,476 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  | 4,816 |  |  | 0,274 |  |  | 4,542 |  |  | 3,046 |  |  | 0,894 |  |  | 3,939 |  |  | 0,191 |  |  | 0,412 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  | 2,064 |  |  | 0,060 |  |  | 2,004 |  |  | 1,371 |  |  | 0,5155 |  |  | 1,886 |  |  | 0,018 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,226 |  |  | 9,774 |  |  | 8,522 |  |  | 1,612 |  |  | 10,134 |  |  | 0,163 |  |  | -0,523 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  | 0,516 |  |  | 0,053 |  |  | 0,463 |  |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | 0,463 |  |  | 0,051 |  |  | -0,051 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  | 0,774 |  |  | 0,034 |  |  | 0,740 |  |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | 0,692 |  |  | 0,036 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5 т.п./час |  |  | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  | 0,043 |  |  | 0,025 |  |  | 0,018 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | -0,031 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  | 1,420 |  |  | 0,052 |  |  | 1,368 |  |  | 1,180 |  |  | 0,000 |  |  | 1,180 |  |  | 0,186 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  | 0,920 |  |  | 0,016 |  |  | 0,904 |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |  | 0,038 |  |  | 0,416 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  | 0,750 |  |  | 0,009 |  |  | 0,741 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,026 |  |  | 0,575 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  | 2,103 |  |  | 0,143 |  |  | 1,960 |  |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | 3,465 |  |  | 0,342 |  |  | -1,847 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  | 1,354 |  |  | 0,022 |  |  | 1,332 |  |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | 0,760 |  |  | 0,013 |  |  | 0,559 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  | 1,350 |  |  | 0,074 |  |  | 1,276 |  |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | 3,344 |  |  | 0,222 |  |  | -2,290 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 0,440 |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | 0,339 |  |  | 0,020 |  |  | 0,073 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | распределительная сетевая |  |  | Котельная п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 32,000 |  |  | 0,776 |  |  | 31,224 |  |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | 20,748 |  |  | 2,537 |  |  | 7,939 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 48,750 |  |  | 1,362 |  |  | 47,388 |  |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | 45,750 |  |  | 0,071 |  |  | 1,568 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  | 19,230 |  |  | 0,345 |  |  | 18,885 |  |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | 8,851 |  |  | 0,993 |  |  | 9,041 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ГАУ Амурской области |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  | 1,380 |  |  | 0,007 |  |  | 1,373 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,024 |  |  | 1,209 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  | 0,616 |  |  | 15,384 |  |  | 11,760 |  |  | 0,000 |  |  | 11,760 |  |  | 0,480 |  |  | 3,144 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Новые котельные |  |  | Котельная НК-1 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |

4.1.7	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028-2034 гг.

Таблица 4.1-7. Балансы тепловой мощности на 2028-2034 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая |  |  |  |  |  | Тепловая |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  | Суммарная |  |  | Потери в |  |  | Резерв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка |  |  | Присоединенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая |  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенная |  |  | тепловых |  |  | тепловой |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование ТСО |  |  | Источник |  |  |  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  | по отоплению и |  |  | тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, |  |  |  |  |  | нетто, |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая нагрузка, |  |  | сетях, |  |  | мощности, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вентиляции, |  |  | по ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работающий в режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | комбинированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | выработки тепловой и |  |  | Благовещенская ТЭЦ |  | 1005,60 |  |  | 82,37 |  |  | 954,100 |  |  | 851,66 |  |  | 144,468 |  |  | 794,579 |  |  | 218,58 |  |  | 100,593 |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии ФАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 36,000 |  |  | 1,314 |  |  | 34,686 |  |  | 28,744 |  |  | 6,401 |  |  | 35,145 |  |  | 1,419 |  |  | -1,878 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 18,000 |  |  | 0,697 |  |  | 17,303 |  |  | 13,703 |  |  | 3,089 |  |  | 16,792 |  |  | 0,737 |  |  | -0,227 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 18,00 |  |  | 0,729 |  |  | 17,271 |  |  | 12,100 |  |  | 2,982 |  |  | 15,082 |  |  | 0,622 |  |  | 1,566 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,274 |  |  | 9,726 |  |  | 4,950 |  |  | 0,921 |  |  | 5,871 |  |  | 0,067 |  |  | 3,788 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 2,064 |  |  | 0,115 |  |  | 1,949 |  |  | 1,5303 |  |  | 0,424 |  |  | 1,955 |  |  | 0,079 |  |  | -0,085 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  | 12,000 |  |  | 0,497 |  |  | 11,503 |  |  | 5,171 |  |  | 0,9385 |  |  | 6,109 |  |  | 0,237 |  |  | 5,157 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 5,504 |  |  | 0,452 |  |  | 5,052 |  |  | 4,502 |  |  | 0,452 |  |  | 4,953 |  |  | 0,432 |  |  | -0,333 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  | 0,344 |  |  | 0,010 |  |  | 0,334 |  |  | 0,248 |  |  | 0,000 |  |  | 0,248 |  |  | 0,076 |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | филиал ООО «АКС» |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,103 |  |  | 0,020 |  |  | 0,083 |  |  | 0,078 |  |  | 0,000 |  |  | 0,077 |  |  | 0,011 |  |  | -0,005 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Амуртеплосервис» |  |  | Котельная Мостоотряд-64 |  | 0,688 |  |  | 0,058 |  |  | 0,63 |  |  | 0,353 |  |  | 0,000 |  |  | 0,353 |  |  | 0,074 |  |  | 0,203 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 1,032 |  |  | 0,010 |  |  | 1,022 |  |  | 0,661 |  |  | 0,121 |  |  | 0,782 |  |  | 0,069 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Котельная ВОС |  | 3,44 |  |  | 0,139 |  |  | 3,301 |  |  | 2,567 |  |  | 0,3453 |  |  | 2,912 |  |  | 0,313 |  |  | 0,076 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Котельная ДОС |  | 5,500 |  |  | 0,191 |  |  | 5,309 |  |  | 3,006 |  |  | 0,560 |  |  | 3,566 |  |  | 0,264 |  |  | 1,476 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Котельная п. Аэропорт |  | 4,816 |  |  | 0,274 |  |  | 4,542 |  |  | 3,046 |  |  | 0,894 |  |  | 3,939 |  |  | 0,191 |  |  | 0,412 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Котельная с. Садовое |  | 2,064 |  |  | 0,060 |  |  | 2,004 |  |  | 1,371 |  |  | 0,5155 |  |  | 1,886 |  |  | 0,018 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 10,000 |  |  | 0,226 |  |  | 9,774 |  |  | 8,522 |  |  | 1,612 |  |  | 10,134 |  |  | 0,163 |  |  | -0,523 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Очистные сооружения» |  | 0,516 |  |  | 0,053 |  |  | 0,463 |  |  | 0,456 |  |  | 0,007 |  |  | 0,463 |  |  | 0,051 |  |  | -0,051 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Котельная водозабор «Амурский» |  | 0,774 |  |  | 0,034 |  |  | 0,740 |  |  | 0,676 |  |  | 0,016 |  |  | 0,692 |  |  | 0,036 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Котельная «Мазутохранилище» |  |  | 5 т.п./час |  |  | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  | 0,043 |  |  | 0,025 |  |  | 0,018 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,049 |  |  | 0,000 |  |  | -0,031 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Котельная «База» |  | 1,420 |  |  | 0,052 |  |  | 1,368 |  |  | 1,180 |  |  | 0,000 |  |  | 1,180 |  |  | 0,186 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Котельная «БДИ» |  | 0,920 |  |  | 0,016 |  |  | 0,904 |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |  | 0,038 |  |  | 0,416 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  | Котельная «ОЭБЦ» |  | 0,750 |  |  | 0,009 |  |  | 0,741 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,026 |  |  | 0,575 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПЛ-26» |  | 2,103 |  |  | 0,143 |  |  | 1,960 |  |  | 3,150 |  |  | 0,315 |  |  | 3,465 |  |  | 0,342 |  |  | -1,847 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-6» |  | 1,354 |  |  | 0,022 |  |  | 1,332 |  |  | 0,610 |  |  | 0,150 |  |  | 0,760 |  |  | 0,013 |  |  | 0,559 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Котельная «ПУ-23» |  | 1,350 |  |  | 0,074 |  |  | 1,276 |  |  | 2,960 |  |  | 0,384 |  |  | 3,344 |  |  | 0,222 |  |  | -2,290 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 0,440 |  |  | 0,008 |  |  | 0,432 |  |  | 0,307 |  |  | 0,033 |  |  | 0,339 |  |  | 0,020 |  |  | 0,073 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО |  |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АО «Дальневосточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | распределительная сетевая |  |  | Котельная п. Мухинка |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 32,000 |  |  | 0,776 |  |  | 31,224 |  |  | 19,115 |  |  | 1,633 |  |  | 20,748 |  |  | 2,537 |  |  | 7,939 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 48,750 |  |  | 1,362 |  |  | 47,388 |  |  | 42,600 |  |  | 3,150 |  |  | 45,750 |  |  | 0,071 |  |  | 1,568 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  | Котельная завода строительных материалов |  | 19,230 |  |  | 0,345 |  |  | 18,885 |  |  | 7,347 |  |  | 1,504 |  |  | 8,851 |  |  | 0,993 |  |  | 9,041 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | ГАУ Амурской области |  |  | Котельная «Амурская авиабаза» |  | 1,380 |  |  | 0,007 |  |  | 1,373 |  |  | 0,140 |  |  | 0,000 |  |  | 0,140 |  |  | 0,024 |  |  | 1,209 |  |  |  |
|  |  |  |  | «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  | Котельная ООО «Амурский металлист» |  | 16,000 |  |  | 0,616 |  |  | 15,384 |  |  | 11,760 |  |  | 0,000 |  |  | 11,760 |  |  | 0,480 |  |  | 3,144 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Котельная "СПР" |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Новые котельные |  |  | Котельная НК-1 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчёты передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей по мастер-плану, представлены в приложениях.

Выполнен анализ пропускной способности трубопроводов г. Благовещенска на перспективные тепловые нагрузки, результаты приведены в приложении.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На момент разработки схемы теплоснабжения имеется дефицит тепловой мощности на следующих котельных:

  - Котельная 74 квартала;

  - Котельная 101 квартала;

  - Котельная по ул. Релочная,5;

  - Котельная школы №31;

  - Котельная ОРТПЦ;

  - Котельная «ВОС»;

  - Котельная «Очистные сооружения»;

  - Электрокотельная по ул. Набережная, 47;

  - Котельная «ПЛ-26»;

  - Котельная «ПУ-23»;

  - Котельная ст. «Благовещеск-1».

В настоящее время существует дефицит пропускной способности магистральных тепловых сетей т/м №1 ЦР, т/м № 2 СР (головной участок от узла «А» до ТП-2С, т/м № 2 СЗР).

К 2034 г. на всех котельных сохраняется резерв тепловой мощности за счет вывода некоторых котельных из эксплуатации, переключения нагрузки потребителей на Благовещенскую ТЭЦ, а также за счет снижения потерь в тепловых сетях посредством реконструкции ветхих участков тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс. Однако в дальнейшем необходимо предусмотреть мероприятия по устранению дефицита на котельной «Очистные сооружения» и электрокотельной по ул. Набережная, 47.