Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года (актуализированная редакция в 2020 году)

Том 2

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Г. Благовещенск 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Существующее положение в сфере производства, |  |  |
| Глава 1 | передачи и потребления тепловой энергии для целей |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой |  |  |
|  | энергии на цели теплоснабжения |  |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы тепловой |  |  |
| Глава 4 | мощности источников тепловой энергии и тепловой |  |  |
|  | нагрузки потребителей |  |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенска |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы |  |  |
|  | производительности водоподготовительных установок |  |  |
| Глава 6 | и максимального потребления теплоносителя |  |  |
|  | теплопотребляющими установками потребителей, в |  |  |
|  | том числе в аварийных режимах |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и |  |  |
| Глава 7 | техническому перевооружению источников тепловой |  |  |
|  | энергии |  |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции |  |  |
|  | тепловых сетей |  |  |
|  | Предложения по переводу открытых систем |  |  |
| Глава 9 | теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые |  |  |
|  | системы горячего водоснабжения |  |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, |  |  |
|  | реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |  |
| Глава 13 | поселения, городского округа, города федерального |  |  |
|  | значения |  |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной |  |  |
|  | и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 6	«Существующие и перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных

режимах»	5

6.1	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах

действия источников тепловой энергии	5

6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на

горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы

теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии,

рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему

горячего водоснабжения	11

6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	11

6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов)

часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	12

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы

теплоснабжения	13

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Актуализированная Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» содержит в себе следующие изменения:

- Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя актуализированы в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающими предприятиями.

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Нормативные технологические потери теплоносителя в тепловых сетях теплосетевых организаций рассчитывались в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утверждённой приказом от 30.12.2008 г. Нормативные потери ежегодно проходят утверждение в Минэнерго России.

Информация об утвержденных нормативных технологических потерях тепловой энергии и теплоносителя представлена в таблице 6.1.1:

Таблица 6.1.1. Нормативные значения технологических потерь теплоносителя

|  | № п/п | Наименование организации |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тонн | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал | 8,754 |  | 8,754 | 8,754 |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 | 714,109 |  | 714,109 | 714,109 |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал | 179,220 |  | 179,220 | 253,17 |  |  |  |

| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | 274,168 | 274,168 | 274,168 |  |
|  | тыс. Гкал | 205,323 | 205,323 | 164,29 |  |
| 3 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |  |
|  | тыс. Гкал | 1,045 | 1,045 | 981,9 |  |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |
|  | тыс. Гкал | 0,071 | 0,071 | 0,08 |  |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 3,331 | 3,331 | 3,331 |  |
|  | тыс. Гкал | 2,493 | 2,493 | 2,472 |  |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная | сетевая |  |  |  |
|  | компания» |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | н.д. | 0 | 0 |  |
|  | тыс. Гкал | н.д. | 0 | 0 |  |
| 7 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 10,824 | 10,824 | 10,824 |  |
|  | тыс. Гкал | 4,373 | 4,373 | 4,833 |  |

|  | № п/п | Наименование организации |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  |  | тонн | 0,080 |  | 0,080 | 0,080 |  |  |
|  |  | тыс. Гкал | 0,139 |  | 0,139 | 0,139 |  |  |
|  | 1.2 |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 | 14,232 |  | 14,232 | 14,232 |  |  |
|  |  | тыс. Гкал | 9,360 |  | 9,360 | 9,780 |  |  |

| 9 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
|  | тыс. Гкал | 1,6998 | 1,6998 | 0,431 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | тыс. Гкал | 0,103 | 0,103 | 0,13 |
| 11 | ООО «Теплосервис» |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,636 | 0,6157 | 0,6157 |
|  | тыс. Гкал | 0,4799 | 0,4799 | 0,4799 |
| 12 | ЗАО «Амурплодсемпром» |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,207 | 1,207 | 1,207 |
|  | тыс. Гкал | 1,215 | 1,215 | 0,00 |

Информация о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя за указанный период представлена в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2. Фактические значения технологических потерь теплоносителя

|  | № |  |  | Наименование организации |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5,955894 |  |  |  |  | 5,955894 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,341 |  | 10,323 |  |  |  |  | 10,323 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 921,78 |  |  | 829,455 |  |  |  |  | 829,455 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 183,161 |  |  | 193,371 |  |  | 194,415 |  |  | 190,896 |  |  |  |  | 218,58 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 75,782 |  |  | н.д. |  |  |  | 110,254 |  | 113,00 |  |  |  |  | 127,92 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 3,613 |  |  | 2,015 |  |  | 2,015 |  |  | 2,015 |  |  |  |  | 1500,66 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | н.д. |  |  | н.д. |  |  | 0,077 |  | 0,077 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,661 |  |  | 2,627 |  |  | 2,948 |  |  | 2,948 |  |  |  |  | 3,117 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | н.д. |  |  | н.д. |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 4,373 |  |  | 4,373 |  |  | 4,373 |  |  | 4,373 |  |  |  |  | 4833,97 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 6,771 |  |  | 7,291 |  |  | 6,586 |  |  | 6,311 |  |  |  |  | 6,37 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,667 |  | 0,667 |  |  | 1,6998 |  |  | 1,6998 |  |  |  |  | 0,431 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ГАУ Амурскойобласти авиабаза» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | н.д. |  |  | 0,127 |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  |  | 0,127 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | н.д. |  |  | 0,102 |  | 0,480 |  |  | 0,434 |  |  |  |  | 0,434 |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Наименование организации |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ЗАО «Амурплодсемпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. Гкал |  |  | н.д. |  |  | н.д. |  | 1,350 |  |  | 1,400 |  |  | 0,00 |  |  |  |

Сравнительный анализ нормативных и фактических значений технологических потерь за 2019 год показал, что:

- в сетях филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗАО «Амурплодсемпром», есть тенденция к возрастанию потерь тепловой энергии и теплоносителя;

- в сетях остальных предприятий есть тенденция к снижению потерь тепловой энергии и теплоносителя или фактические потери остаются на уровне предыдущего года;

- тепловые потери в сетях филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ООО «Тепловая компания», ПАО «Ростелеком», ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», ЗАО «Амурплодсемпром» выше нормативных значений.

Количество воды на коммунальных теплоэнергетических предприятиях, требуемое для выработки теплоты, слагается из расходов на разовое наполнение систем отопления, вентиляции, трубопроводов тепловых сетей, расходов на подпитку системы теплоснабжения, собственные нужды котельной:

| n |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vотi | , |  |
| V = Vd + Vподп + Vсн + i 1 |  |  |

где Vd - объем воды на заполнение тепловой сети, м3;

Vподп - объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3; Vсн - объем воды на собственные нужды, м3;

Vотi - объем воды на заполнение системы отопления i-го потребителя, м3;

- - количество потребителей.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей Vd определяется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

n

Vсети	vdildi

i1	,

где vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1 м, м3/м, принимается по таблице 6.1.3.

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, км;

- - количество участков сети.

Таблица 6.1.3 Удельная емкость воды в трубопроводах

| Диаметр трубопровода, мм |  | Толщина | Удельная | Диаметр трубопровода, мм |  | Толщина | Удельная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стенки | емкость, |  |  | стенки | емкость, |  |
| условный, Dу | наружный, Dн |  |  | условный, | наружный, Dн |  |  |  |
|  |  | трубы, мм | м3/м | Dу |  | трубы, мм | м3/м |  |
| 15 | 18 | 2,0 | 0,00015 | 450 | 480 | 6,0 | 0,1720 |  |
| 20 | 25 | 2,0 | 0,00035 | 450 | 480 | 7,0 | 0,1710 |  |
| 25 | 32 | 2,5 | 0,00057 | 500 | 530 | 6,0 | 0,2100 |  |
| 32 | 38 | 2,5 | 0,00085 | 500 | 530 | 8,0 | 0,2070 |  |
| 40 | 45 | 2,5 | 0,0013 | 600 | 630 | 6,0 | 0,300 |  |
| 50 | 57 | 3,0 | 0,0020 | 600 | 630 | 8,0 | 0,296 |  |
| 70 | 76 | 3,0 | 0,0039 | 600 | 630 | 9,0 | 0,295 |  |
| 80 | 89 | 3,5 | 0,0053 | 600 | 630 | 11,0 | 0,290 |  |
| 80 | 89 | 3,0 | 0,0055 | 700 | 720 | 7,0 | 0,391 |  |
| 100 | 108 | 4,0 | 0,0079 | 700 | 720 | 8,0 | 0,389 |  |
| 100 | 108 | 3,5 | 0,0080 | 700 | 720 | 9,0 | 0,387 |  |
| 125 | 133 | 4,0 | 0,0123 | 700 | 720 | 11,0 | 0,382 |  |
| 125 | 133 | 3,5 | 0,0124 | 800 | 820 | 7,0 | 0,509 |  |
| 150 | 159 | 4,5 | 0,0177 | 800 | 820 | 8,0 | 0,507 |  |
| 175 | 194 | 5,0 | 0,0270 | 800 | 820 | 11,0 | 0,500 |  |
| 200 | 219 | 6,0 | 0,0330 | 900 | 920 | 8,0 | 0,642 |  |

| Диаметр трубопровода, мм |  | Толщина | Удельная | Диаметр трубопровода, мм |  | Толщина | Удельная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стенки | емкость, |  |  | стенки | емкость, |  |
| условный, Dу | наружный, Dн |  |  | условный, | наружный, Dн |  |  |  |
|  |  | трубы, мм | м3/м | Dу |  | трубы, мм | м3/м |  |
| 200 | 219 | 5,0 | 0,0340 | 900 | 920 | 9,0 | 0,639 |  |
| 250 | 273 | 7,0 | 0,0530 | 900 | 920 | 11,0 | 0,633 |  |
| 300 | 325 | 8,0 | 0,0750 | 1000 | 1020 | 9,0 | 0,788 |  |
| 300 | 325 | 7,0 | 0,0760 | 1000 | 1020 | 10,0 | 0,785 |  |
| 350 | 377 | 9,0 | 0,1010 | 1000 | 1020 | 11,0 | 0,782 |  |
| 400 | 426 | 6,0 | 0,1350 | 1000 | 1020 | 12,0 | 0,779 |  |
| 400 | 426 | 7,0 | 0,1330 | 1000 | 1020 | 14,0 | 0,772 |  |

Динамика изменения емкости трубопроводов тепловых сетей г. Благовещенск на период с 2018 по 2034 гг. представлена в таблицах 6.1.4.-6.1.5 Изменение емкости трубопроводов происходит за счет:

- перекладки тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода

- строительства новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

Таблица 6.1.4. Перспективные объемы теплоносителя

|  | № п/п |  |  |  | Наименование источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Котельная 74 квартала |  |  |  |  |  | 1003,1239 |  |  |  |  |  | 945,6925 |  |  |  |  | 946,0564 |  |  |  | 946,1781 |  |  |  |  | 946,1781 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Котельная 101 квартала |  |  |  |  |  | 354,0974 |  |  |  |  |  | 321,6537 |  |  |  |  | 322,4355 |  |  |  | 322,4355 |  |  |  |  | 322,4355 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Котельная 410 квартала |  |  |  |  |  | 330,6445 |  |  |  |  |  | 335,5822 |  |  |  |  | 336,373 |  |  |  | 336,6106 |  |  |  |  | 336,6106 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Котельная 438 квартала |  |  |  |  |  | 80,1855 |  |  |  |  |  | 85,6222 |  |  |  |  | 7,6165 |  |  |  | 7,6165 |  |  |  |  | 7,6165 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Котельная 476 квартала |  |  |  |  |  | 18,1097 |  |  |  |  |  | 18,1097 |  |  |  |  | 18,1097 |  |  |  | 18,1097 |  |  |  |  | 18,1097 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Котельная 481 квартала |  |  |  |  |  | 17,6484 |  |  |  |  |  | 18,5975 |  |  |  |  | 18,5975 |  |  |  | 18,5975 |  |  |  |  | 18,5975 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Котельная ВОС |  |  |  |  |  | 117,3202 |  |  |  |  |  | 136,2078 |  |  |  |  | 139,2475 |  |  |  | 141,5292 |  |  |  |  | 141,5292 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Котельная Дальневосточная 25 |  |  |  |  |  | 0,8964 |  |  |  |  |  | 0,8964 |  |  |  |  | 0,8964 |  |  |  | 0,8964 |  |  |  |  | 0,8964 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Котельная ДОС |  |  |  |  |  | 43,7754 |  |  |  |  |  | 165,2159 |  |  |  |  | 167,5734 |  |  |  | 167,6395 |  |  |  |  | 167,6395 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Котельная Мостоотряд 64 |  |  |  |  |  | 9,1597 |  |  |  |  |  | 9,1597 |  |  |  |  | 11,717 |  |  |  | 11,717 |  |  |  |  | 11,717 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  |  | 9,7885 |  |  |  |  |  | 9,7885 |  |  |  |  | 9,7885 |  |  |  | 9,7885 |  |  |  |  | 9,7885 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Котельная с.Садовое |  |  |  |  |  | 17,3323 |  |  |  |  |  | 17,3323 |  |  |  |  | 17,3323 |  |  |  | 17,3323 |  |  |  |  | 17,3323 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Котельная п.Аэропорт |  |  |  |  |  | 67,2131 |  |  |  |  |  | 67,2131 |  |  |  |  | 67,2131 |  |  |  | 67,2131 |  |  |  |  | 67,2131 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Котельная ул.Пограничная, 183 |  |  |  |  |  | 97,5267 |  |  |  |  |  | 122,3263 |  |  |  |  | 122,3263 |  |  |  | 122,3263 |  |  |  |  | 122,3263 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Котельная ул. Релочная 5 |  |  |  |  |  | 186,427 |  |  |  |  |  | 186,5274 |  |  |  |  | 186,5274 |  |  |  | 186,5274 |  |  |  |  | 186,5274 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Котельная ул. Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  | 10,7789 |  |  |  |  |  | 11,0433 |  |  |  |  | 11,0433 |  |  |  | 11,0433 |  |  |  |  | 11,0433 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Котельная школы №31 |  |  |  |  |  | 0,9576 |  |  |  |  |  | 0,9576 |  |  |  |  | 0,9576 |  |  |  | 0,9576 |  |  |  |  | 0,9576 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Котельная Чайковского 155 |  |  |  |  |  | 10,1061 |  |  |  |  |  | 10,1061 |  |  |  |  | 10,1061 |  |  |  | 10,1061 |  |  |  |  | 10,1061 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Котельная Лазо 111 |  |  |  |  |  | 3,1671 |  |  |  |  |  | 3,1671 |  |  |  |  | 3,1671 |  |  |  | 3,1671 |  |  |  |  | 3,1671 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  | 167,9197 |  |  |  |  |  | 201,2612 |  |  |  |  | 201,6038 |  |  |  | 201,6038 |  |  |  |  | 201,6038 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Котельная База |  |  |  |  |  | 10,67 |  |  |  |  |  | 10,8732 |  |  |  |  | 10,8732 |  |  |  | 10,8732 |  |  |  |  | 10,8732 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Котельная БДИ |  |  |  |  |  | 4,3696 |  |  |  |  |  | 4,8264 |  |  |  |  | 4,8264 |  |  |  | 4,8264 |  |  |  |  | 4,8264 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Котельная ОЭБЦ |  |  |  |  |  | 2,1677 |  |  |  |  |  | 2,1677 |  |  |  |  | 2,1677 |  |  |  | 2,1677 |  |  |  |  | 2,1677 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Котельная ПЛ-26 |  |  |  |  |  | 34,3815 |  |  |  |  |  | 34,3815 |  |  |  |  | 34,3815 |  |  |  | 34,3815 |  |  |  |  | 34,3815 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Котельная ПУ-6 |  |  |  |  |  | 2,9838 |  |  |  |  |  | 2,9838 |  |  |  |  | 2,9838 |  |  |  | 2,9838 |  |  |  |  | 2,9838 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Котельная ПУ-23 |  |  |  |  |  | 26,4646 |  |  |  |  |  | 26,6573 |  |  |  |  | 26,6573 |  |  |  | 26,6573 |  |  |  |  | 26,6573 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БЗСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Котельная завода |  |  |  |  |  | 146,0993 |  |  |  |  |  | 146,0993 |  |  |  |  | 146,0993 |  |  |  | 146,0993 |  |  |  |  | 146,0993 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | стройматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  |  | 513,5693 |  |  |  |  |  | 441,2138 |  |  |  |  | 441,2138 |  |  |  | 441,2138 |  |  |  |  | 441,2138 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | Котельная ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  | 165,8232 |  |  |  |  |  | 165,8232 |  |  |  |  | 165,8232 |  |  |  | 165,8232 |  |  |  |  | 165,8232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ростелеком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | Котельная ОАО Ростелеком |  |  |  |  | 0,1776 |  |  |  |  |  |  | 0,1776 |  |  |  |  | 0,1776 |  |  | 0,1776 |  |  |  |  | 0,1776 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Судостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | Котельная судостроительного |  |  |  |  | 94,9218 |  |  |  |  |  |  | 200,7682 |  |  |  |  | 208,2988 |  |  | 208,2988 |  |  |  |  | 208,2988 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП «Благовещенская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | СП «Благовещенская ТЭЦ» |  |  |  |  | 28626 |  |  |  |  |  |  | 29238 |  |  |  |  | 29822,76 |  |  | 30419,22 |  |  |  |  | 31027,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | Котельная СПР |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3072,675 |  |  |  |  | 3072,675 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | Котельная НК-1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 199,7429 |  |  |  |  | 202,1745 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | Котельная НК-2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47,4076 |  |  |  |  | 98,468 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | Котельная НК-3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21,9863 |  |  |  |  | 38,1076 |  |  |  |  |
| Таблица 6.1.5. Перспективные объемы теплоносителя в сетях ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2034 |  |  |  |  |
| 1 |  | ЦТП Игнатьевское шоссе 14/2 |  |  |  |  | 20,0689 |  |  |  |  |  |  | 79,2081 |  |  |  |  |  | 80,8236 |  |  |  |  | 80,8236 |  |  |  |  | 80,8236 |  |  |  |  |
| 2 |  | ЦТП ГАИ УВД |  |  |  |  | 29,1594 |  |  |  |  |  |  | 29,2496 |  |  |  |  |  | 29,2496 |  |  |  |  | 29,2496 |  |  |  |  | 29,2496 |  |  |  |  |
| 3 |  | ЦТП ул. Мухина 152 |  |  |  |  | 7,8563 |  |  |  |  |  |  | 7,8563 |  |  |  |  |  | 7,8563 |  |  |  |  | 7,8563 |  |  |  |  | 7,8563 |  |  |  |  |
| 4 |  | ЦТП ООО "Амурэлектрощит" |  |  |  |  | 1,0904 |  |  |  |  |  |  | 1,0904 |  |  |  |  |  | 1,0904 |  |  |  |  | 1,0904 |  |  |  |  | 1,0904 |  |  |  |  |
| 5 |  | ЦТП ООО "Хаббл" |  |  |  |  | 0,4860 |  |  |  |  |  |  | 0,4860 |  |  |  |  |  | 0,4860 |  |  |  |  | 0,4860 |  |  |  |  | 0,4860 |  |  |  |  |
| 6 |  | ЦТП ООО ФСК "Энергосоюз" |  |  |  |  | 0,6038 |  |  |  |  |  |  | 0,6038 |  |  |  |  |  | 0,6038 |  |  |  |  | 0,6038 |  |  |  |  | 0,6038 |  |  |  |  |

Объем воды на наполнение систем отопления присоединенных потребителей определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии по формуле:

| n |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vот  vQoi | , |  |
| i 1 |  |  |

где v - удельный объем воды, м3/(Гкал/ч), определяется в зависимости от характеристики системы и расчетного графика температур;

Qоi - максимальный тепловой поток на отопление i-го потребителя, Гкал/ч; n - количество систем отопления.

При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 30 м3/(Гкал/ч) суммарного расчетного часового расхода теплоты на отопление и вентиляцию.

Объем воды на наполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из расчета 6 м3/(Гкал/ч) среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.

Количество подпиточной воды для восполнения потерь теплоносителя в системах теплопотребления и трубопроводах тепловой сети должно соответствовать величинам утечек для закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы теплоснабжения дополнительно и количеству воды, отобранной для нужд горячего водоснабжения.

При эксплуатации с учетом возможных колебаний утечки в течение года в зависимости от режимных условий работы системы теплоснабжения норма утечки воды для закрытой системы принимается равной 0,0025/ч от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий.

Расход воды на подпитку, м3/ч, составит:

- для закрытой системы теплоснабжения

Gподпзакр  0,0025V ,

Прогнозы расходов воды на нормативную подпитку тепловых сетей на каждый из периодов регулирования с 2018 по 2034 годы представлены в таблице 6.1.6.

Таблица 6.1.6 Нормативные технически обоснованные потери теплоносителя в тепловых сетях, тыс. м3

|  | № |  |  | Наименование организации |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | 2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | филиал АО «ДГК» «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 829,455 |  |  | 842,361 |  |  | 821,151 |  |  | 825,734 |  |  | 806,625 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 274,168 |  |  | 274,168 |  |  | 274,168 |  |  | 274,168 |  |  | 274,168 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 0,912 |  |  | 0,912 |  |  | 0,912 |  |  | 0,912 |  |  | 0,912 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 3,331 |  |  | 3,331 |  |  | 3,331 |  |  | 3,331 |  |  | 3,331 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | АО «Дальневосточная распределительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 10,824 |  |  | 10,824 |  |  | 10,824 |  |  | 10,824 |  |  | 10,824 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 14,232 |  |  | 14,232 |  |  | 14,232 |  |  | 14,232 |  |  | 14,232 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 1,192 |  |  | 1,192 |  |  | 1,192 |  |  | 1,192 |  |  | 1,192 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ГАУ Амурской | области | «Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 0,099 |  |  | 0,099 |  |  | 0,099 |  |  | 0,099 |  |  | 0,099 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 0,6157 |  |  | 0,6157 |  |  | 0,6157 |  |  | 0,6157 |  |  | 0,6157 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | ЗАО «Амурплодсемпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. м3 |  |  |  | 1,207 |  |  | 1,207 |  |  | 1,207 |  |  | 1,207 |  |  | 1,207 |  |  |  |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории города Благовещенска используются только закрытые системы горячего водоснабжения.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

БТЭЦ

Для обеспечения расхода подпиточной воды в часы максимального водоразбора установлено два бака - аккумулятора емкостью БА-5000.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Величины аварийной подпитки для каждого источника теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 6.4.1. Величины аварийной подпитки для каждого источника теплоснабжения

|  | № п/п |  |  | Наименование источника |  |  | Нормативные объемы аварийной подпитки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2023 |  |  | 2030 |  |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 20,062 |  |  |  | 18,914 |  | 18,921 |  |  | 18,924 |  |  | 18,924 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 7,082 |  |  |  | 6,433 |  | 6,449 |  |  | 6,449 |  |  | 6,449 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 6,613 |  |  |  | 6,712 |  | 6,727 |  |  | 6,732 |  |  | 6,732 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 1,604 |  |  |  | 1,712 |  | 0,152 |  |  | 0,152 |  |  | 0,152 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Котельная 476 квартала |  | 0,362 |  |  |  | 0,362 |  | 0,362 |  |  | 0,362 |  |  | 0,362 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 0,353 |  |  |  | 0,372 |  | 0,372 |  |  | 0,372 |  |  | 0,372 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 2,346 |  |  |  | 2,724 |  | 2,785 |  |  | 2,831 |  |  | 2,831 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Котельная Дальневосточная 25 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Котельная ДОС |  | 0,876 |  |  |  | 3,304 |  | 3,351 |  |  | 3,353 |  |  | 3,353 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Котельная Мостоотряд 64 |  | 0,183 |  |  |  | 0,183 |  | 0,234 |  |  | 0,234 |  |  | 0,234 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 0,196 |  |  |  | 0,196 |  | 0,196 |  |  | 0,196 |  |  | 0,196 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Котельная с.Садовое |  | 0,347 |  |  |  | 0,347 |  | 0,347 |  |  | 0,347 |  |  | 0,347 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Котельная п.Аэропорт |  | 1,344 |  |  |  | 1,344 |  | 1,344 |  |  | 1,344 |  |  | 1,344 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Котельная ул.Пограничная, 183 |  | 1,951 |  |  |  | 2,447 |  | 2,447 |  |  | 2,447 |  |  | 2,447 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Котельная ул. Релочная 5 |  | 3,729 |  |  |  | 3,731 |  | 3,731 |  |  | 3,731 |  |  | 3,731 |  |  |  |
|  |  |  |  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Котельная ул. Юбилейная, 7а |  | 0,216 |  |  |  | 0,221 |  | 0,221 |  |  | 0,221 |  |  | 0,221 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,019 |  |  |  | 0,019 |  | 0,019 |  |  | 0,019 |  |  | 0,019 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Котельная Чайковского 155 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Котельная Лазо 111 |  | 0,063 |  |  |  | 0,063 |  | 0,063 |  |  | 0,063 |  |  | 0,063 |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 3,358 |  |  |  | 4,025 |  | 4,032 |  |  | 4,032 |  |  | 4,032 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Котельная База |  | 0,213 |  |  |  | 0,217 |  | 0,217 |  |  | 0,217 |  |  | 0,217 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Котельная БДИ |  | 0,087 |  |  |  | 0,097 |  | 0,097 |  |  | 0,097 |  |  | 0,097 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Котельная ОЭБЦ |  | 0,043 |  |  |  | 0,043 |  | 0,043 |  |  | 0,043 |  |  | 0,043 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Котельная ПЛ-26 |  | 0,688 |  |  |  | 0,688 |  | 0,688 |  |  | 0,688 |  |  | 0,688 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Котельная ПУ-6 |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Котельная ПУ-23 |  | 0,529 |  |  |  | 0,533 |  | 0,533 |  |  | 0,533 |  |  | 0,533 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БЗСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Котельная завода стройматериалов |  | 2,922 |  |  |  | 2,922 |  | 2,922 |  |  | 2,922 |  |  | 2,922 |  |  |  |
|  |  |  |  | Амурский бройлер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 10,271 |  |  |  | 8,824 |  | 8,824 |  |  | 8,824 |  |  | 8,824 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Котельная ОАО "РЖД" |  | 3,316 |  |  |  | 3,316 |  | 3,316 |  |  | 3,316 |  |  | 3,316 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ростелеком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Котельная ОАО Ростелеком |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Судостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Котельная судостроительного завода |  | 1,898 |  |  |  | 4,015 |  | 4,166 |  |  | 4,166 |  |  | 4,166 |  |  |  |
|  |  |  |  | СП «Благовещенская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | СП «Благовещенская ТЭЦ» |  | 814,781 |  |  | 839,942 |  |  | 793,776 |  |  | 794,223 |  |  | 794,223 |  |  |  |
|  |  |  |  | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Котельная СПР |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 50,453 |  |  | 50,453 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Котельная НК-1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3,995 |  |  | 4,043 |  |  |  |

| 35 |  |  | Котельная НК-2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,948 |  | 1,969 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  |  | Котельная НК-3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,44 |  | 0,762 |  |  |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Текущие балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети представлены

- Части 7 «Балансы теплоносителя» Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». В расчетах перспективных балансов были учтены только те источники теплоснабжения, на которых предусмотрены водоподготовительные установки. При расчете перспективных балансов теплоносителя и подпитки тепловой сети производительность ВПУ источников принималась равной производительности существующих ВПУ. Для новых источников теплоснабжения производительность ВПУ была принята согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п.6.16). Перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения и подпитки тепловой сети представлены в таблицах 6.5.1-6.5.2.

Анализ таблиц 6.5.1. и 6.5.2. показал, что по всем источникам тепловой энергии города Благовещенска наблюдаются значительные резервы производительности ВПУ. Не выявлено ни одного источника теплоснабжения с дефицитом производительности ВПУ.

Таблица 6.5.1. Балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети на перспективу до 2034 г.

|  | Наименование |  |  | Ед. |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022-2027 |  |  |  |  |  | 2028-2034 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отопительный |  |  | летний |  |  | отопительный |  |  | летний |  |  | отопительный |  |  | летний |  |  | отопительный |  |  | летний |  |  | отопительный |  |  | летний |  |  | отопительный |  |  | летний |  |  |
|  |  |  |  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  | период |  |  |
|  | Установленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительность |  |  | т/ч |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  |
|  | ВПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактический срок |  |  | лет |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |
|  | службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительность |  |  | т/ч |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  |
|  | ВПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | располагаемой |  | % |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | производительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды |  |  | т/ч |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
|  | ВПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аккумуляторов |  |  | ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков- |  |  | м3 |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |
|  | аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка |  |  | т/ч |  | 102,3 |  |  | 85,4 |  |  | 107,8 |  |  | 89,2 |  |  | 108,1 |  |  | 89,4 |  |  | 108,7 |  |  | 89,8 |  |  | 113,8 |  |  |  | 93,3 |  | 113,8 |  |  |  | 93,3 |  |  |
|  | тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки |  |  | т/ч |  | 80,7 |  |  | 55,6 |  |  | 86,2 |  |  | 59,4 |  |  | 86,5 |  |  | 59,6 |  |  | 87,1 |  |  | 60,0 |  |  | 92,2 |  |  |  | 63,5 |  | 92,2 |  |  |  | 63,5 |  |  |
|  | теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | утечки |  |  | т/ч |  | 21,6 |  |  | 29,8 |  |  | 21,6 |  |  | 29,8 |  |  | 21,6 |  |  | 29,8 |  |  | 21,6 |  |  | 29,8 |  |  | 21,6 |  |  |  | 29,8 |  | 21,6 |  |  |  | 29,8 |  |  |
|  | теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоносителя из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловых сетей на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цели горячего |  |  | т/ч |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | водоснабжения (для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | открытых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой сети в |  |  | т/ч |  | 151,4 |  |  | 131,6 |  |  | 152,3 |  |  | 133,4 |  |  | 153,1 |  |  | 135,2 |  |  | 154,0 |  |  | 137,0 |  |  | 160,6 |  |  |  | 147,8 |  | 160,6 |  |  |  | 147,8 |  |  |
|  | эксплуатационном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит |  |  | т/ ч |  | 267,7 |  |  | 284,6 |  |  | 262,2 |  |  | 280,8 |  |  | 261,9 |  |  | 280,6 |  |  | 261,3 |  |  | 280,2 |  |  | 256,2 |  |  |  | 276,7 |  | 256,2 |  |  |  | 276,7 |  |  |
|  | (-) ВПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва |  | % |  |  | 59% |  |  | 63% |  |  | 25% |  |  | 34% |  |  | 25% |  |  | 34% |  |  | 24% |  |  | 33% |  |  | 20% |  |  |  | 29% |  | 20% |  |  |  | 29% |  |  |

Таблица 6.5.2. Перспективные балансы производительности ВПУ источников и подпитки тепловой сети

|  | № |  |  | Наименование |  | Нормативные объемы подпитки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность ВПУ, |  |  | Резервы мощности ВПУ, м3/час |  |  |  |  |  |  |  | Резервы мощности ВПУ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п |  |  | источника |  | 2018 |  | 2021 |  | 2030 |  | 2034 |  |  | м3/час |  |  | 2018 |  | 2021 |  | 2030 |  | 2034 |  | 2018 |  | 2021 |  | 2030 |  | 2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Котельная 74 квартала |  | 2,508 |  | 1,810 |  | 1,810 |  | 1,810 |  | 20 |  |  |  | 17,492 |  | 18,19 |  | 18,19 |  | 18,19 |  | 87,46 |  | 90,95 |  | 90,95 |  | 90,95 |  |  |
| 2 |  |  |  | Котельная 101 квартала |  | 0,885 |  | 0,806 |  | 0,806 |  | 0,806 |  | 20 |  |  |  | 19,115 |  | 19,194 |  | 19,194 |  | 19,194 |  | 95,58 |  | 95,97 |  | 95,97 |  | 95,97 |  |  |
| 3 |  |  |  | Котельная 410 квартала |  | 0,828 |  | - |  | - |  | - |  | 20 |  |  |  | 19,172 |  | - |  | - |  | - |  | 95,86 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4 |  |  |  | Котельная 438 квартала |  | 0,200 |  | 0,200 |  | - |  | - |  | 10 |  |  |  | 9,80 |  | 9,80 |  | - |  | - |  | 98,00 |  | 98,00 |  | - |  | - |  |  |
| 5 |  |  |  | Котельная 476 квартала |  | 0,045 |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  |  |  | 9,96 |  | - |  | - |  | - |  | 99,55 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 6 |  |  |  | Котельная 481 квартала |  | 0,046 |  | 0,046 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,046 |  | -0,046 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 7 |  |  |  | Котельная ВОС |  | 0,293 |  | 0,331 |  | - |  | - |  | 10 |  |  |  | 9,71 |  | 9,67 |  | - |  | - |  | 97,07 |  | 96,69 |  | - |  | - |  |  |
| 8 |  |  |  | Котельная |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Дальневосточная 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Котельная ДОС |  | 0,109 |  | 0,11 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 10 |  |  |  | 9,89 |  | 9,89 |  | 9,87 |  | 9,87 |  | 98,91 |  | 98,90 |  | 98,69 |  | 98,69 |  |  |
| 10 |  |  |  | Котельная Мостоотряд 64 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,023 |  | -0,023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 11 |  |  |  | Котельная ОРТПЦ |  | 0,024 |  | 0,024 |  | 0,024 |  | 0,024 |  | - |  |  |  | -0,024 |  | -0,024 |  | -0,024 |  | -0,024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 12 |  |  |  | Котельная с.Садовое |  | 0,043 |  | 0,043 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,043 |  | -0,043 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 13 |  |  |  | Котельная п.Аэропорт |  | 0,168 |  | 0,168 |  | 0,168 |  | 0,168 |  | 10 |  |  |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 9,83 |  | 98,32 |  | 98,32 |  | 98,32 |  | 98,32 |  |  |
| 14 |  |  |  | Котельная |  | 0,244 |  | 0,244 |  | - |  | - |  | 20 |  |  |  | 19,76 |  | 19,76 |  | - |  | - |  | 98,78 |  | 98,78 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ул.Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Котельная ул. Релочная 5 |  | 0,466 |  | 0,466 |  | 0,466 |  | 0,466 |  | - |  |  |  | -0,466 |  | -0,466 |  | -0,466 |  | -0,466 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Котельная ул. |  | 0,028 |  | 0,028 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,028 |  | -0,028 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Котельная школы №31 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,002 |  | -0,002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 18 |  |  |  | Котельная Чайковского |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Котельная Лазо 111 |  | 0,008 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,008 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Котельная 433 квартала |  | 0,42 |  | 0,42 |  | - |  | - |  | 6 |  |  |  | 5,58 |  | 5,58 |  | - |  | - |  | 93,00 |  | 93,00 |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Котельная База |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | - |  |  |  | -0,027 |  | -0,027 |  | -0,027 |  | -0,027 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 22 |  |  |  | Котельная БДИ |  | 0,012 |  | 0,012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,012 |  | -0,012 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 23 |  |  |  | Котельная ОЭБЦ |  | 0,005 |  | 0,005 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,005 |  | -0,005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 24 |  |  |  | Котельная ПЛ-26 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,086 |  | -0,086 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 25 |  |  |  | Котельная ПУ-6 |  | 0,007 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,007 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 26 |  |  |  | Котельная ПУ-23 |  | 0,067 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,067 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БЗСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Котельная завода |  | 0,365 |  | 0,365 |  | 0,365 |  | 0,365 |  | - |  |  |  | -0,365 |  | -0,365 |  | -0,365 |  | -0,365 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | стройматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амурский бройлер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Котельная Птицефабрики |  | 1,269 |  | 1,269 |  | 1,269 |  | 1,269 |  | 20 |  |  |  | 18,73 |  | 18,73 |  | 18,73 |  | 18,73 |  | 93,66 |  | 93,66 |  | 93,66 |  | 93,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Котельная ОАО "РЖД" |  | 0,415 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -0,415 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростелеком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Котельная ОАО |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Ростелеком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Судостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Наименование |  | Нормативные объемы подпитки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность ВПУ, |  | Резервы мощности ВПУ, м3/час |  |  |  |  |  |  |  | Резервы мощности ВПУ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п |  |  | источника |  | 2018 |  | 2021 |  | 2030 |  | 2034 |  |  | м3/час |  | 2018 |  | 2021 |  | 2030 |  | 2034 |  | 2018 |  | 2021 |  | 2030 |  | 2034 |  |  |
| 31 |  |  |  | Котельная |  | 0,502 |  | 0,521 |  | 0,521 |  | 0,521 |  | - |  |  | -0,502 |  | -0,521 |  | -0,521 |  | -0,521 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | судостроительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Котельная СПР |  | 0 |  | 0 |  | 32,645 |  | 32,682 |  | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  | 27,36 |  | 27,32 |  | 0 |  | 0 |  | 45,59 |  | 45,53 |  |  |
| 34 |  |  |  | Котельная НК-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0,504 |  | 0,505 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9,50 |  | 9,50 |  | 0 |  | 0 |  | 94,96 |  | 94,95 |  |  |
| 35 |  |  |  | Котельная НК-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0,232 |  | 0,246 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9,77 |  | 9,75 |  | 0 |  | 0 |  | 97,68 |  | 97,54 |  |  |
| 36 |  |  |  | Котельная НК-3 |  | 0 |  | 0 |  | 0,073 |  | 0,095 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9,93 |  | 9,91 |  | 0 |  | 0 |  | 99,27 |  | 99,05 |  |  |