Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года

(актуализированная редакция в 2020 году)

Том 2

Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Г. Благовещенск 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Существующее положение в сфере производства, |  |  |
| Глава 1 | передачи и потребления тепловой энергии для целей |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой |  |  |
|  | энергии на цели теплоснабжения |  |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенск |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы тепловой |  |  |
| Глава 4 | мощности источников тепловой энергии и тепловой |  |  |
|  | нагрузки потребителей |  |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения |  |  |
|  | г. Благовещенск |  |  |
|  | Существующие и перспективные балансы |  |  |
|  | производительности водоподготовительных установок |  |  |
| Глава 6 | и максимального потребления теплоносителя |  |  |
|  | теплопотребляющими установками потребителей, в |  |  |
|  | том числе в аварийных режимах |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и |  |  |
| Глава 7 | техническому перевооружению источников тепловой |  |  |
|  | энергии |  |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции |  |  |
|  | тепловых сетей |  |  |
|  | Предложения по переводу открытых систем |  |  |
| Глава 9 | теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые |  |  |
|  | системы горячего водоснабжения |  |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, |  |  |
|  | реконструкцию и техническое перевооружение |  |  |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения |  |  |
| Глава 13 | поселения, городского округа, города федерального |  |  |
|  | значения |  |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы |  |  |
|  | теплоснабжения |  |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной |  |  |
|  | и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |

|  | ОГЛАВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 8 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ |  |  |
| ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ» ................................................................................................................... |  | 5 |
| 8.1 | Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, |  |
| обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой |  |  |
| мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих |  |  |
| резервов) | 5 |  |
| 8.2 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения |  |
| перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или |  |  |
| производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского |  |  |
| округа, города федерального значения ....................................................................................... |  | 5 |
| 8.3 | Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, |  |

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 8

| 8.4 | Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для |  |
| --- | --- | --- |
| повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за |  |  |
| счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных .................. |  | 8 |
| 8.5 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения |  |
| нормативной надежности теплоснабжения .............................................................................. |  | 25 |
| 8.6 | Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра |  |
| трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ................. |  | 26 |
| 8.7 | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи |  |
| с исчерпанием эксплуатационного ресурса .............................................................................. |  | 27 |
| 8.8 | Предложения по строительству и реконструкции насосных станций ............. | 27 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1............................................................................................................. |  | 30 |

Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

- 2017-2019 гг. выполнены следующие мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки:

- участок от ТК-13 СЗ до оранжереи теплицы литер А2 в квартале 167Б (2017 г.);

- участок от НТК до МКД в квартале 122 (2018 г.);

- участок от ТК-22БСЗ до магазина розничной торговли в квартале 320 (2018 г.);

- участок от УТ-4А (ЦЭС) до нежилого помещения (спортзал) в квартале 374 (2018 г.);

- участок от ТК-7С (через сети ООО «АКС») до Храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской (2018 г.);

- участок от ТК-16 АЦ до МКД (2 квартиры) (2018 г.);

- участок от ТК-24СЗ до МКД в квартале 327 (2018 г.);

- участок от ТК-14 СЗ до жилого дома в квартале 284 (2018 г.).

  - 2018 гг. выполнены следующие мероприятия по строительству насосных станций

- реконструкции сетей:

- подкачивающая насосная станция (ПНС) на т/м №2 Северного района в районе ТП-2С (ул. Студенческая – ул. Промышленная)

- реконструкция т/м №2 Северного района с целью подключения ПНС к ТП-2С Ду 800 мм, L=79,5 м.

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей.

Объемы нового строительства тепловых сетей указаны согласно данным проектов планировок или определены в процессе моделирования тепловых сетей в программе ZuluThermo.

8.2.1 Предложения по строительству тепловых сетей от котельной судостроительного завода

- соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в 2025-2028 гг. планируется подключение ряда перспективных объектов жилищного строительства. Схема предусматривает строительство участков тепловых сетей от котельной судостроительного завода. Полный перечень предложений сформулирован в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

8.2.2 Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимых котельных НК-1, НК-2, НК-3

- соответствии с положениями Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» настоящая Схема предусматривает ввод в эксплуатацию в 2025-2030 гг. новой котельной НК-1 установленной тепловой мощностью 22,0 Гкал/ч для обеспечения нужд теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном планировочном районе, а также района «5-я стройка». Схема предусматривает ввод в эксплуатацию в 2024 г. двух новых котельных НК-2 и НК-3 тепловой мощностью 4,0 и 9,0 Гкал/ч соответственно для обеспечения нужд теплоснабжения потребителей перспективной застройки районов «Лесная-1» и «Лесная-2» (рисунки 1 и 2).

Ориентировочная потребность в прокладке тепловых сетей различного диаметра для котельных НК-1, НК-2, НК-3 представлена в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 1. Перспективная застройка в Северном планировочном районе и районе «5-я стройка»

Рисунок 2. Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и Лесная-2»

8.2.3 Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимой котельной СПР

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в 2025-2028 гг. планируется подключение ряда перспективных объектов жилищного строительства. Схема предусматривает строительство участков тепловых сетей от котельной судостроительного завода. Полный перечень предложений сформулирован в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения». В период 2020-2030 гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с ним кварталов.

Отсутствие в указанном районе до 2027 г. централизованного теплоснабжения на фоне активной застройки приводит к необходимости строительства нового источника тепловой энергии – котельной «СПР». Предлагаемая трассировка тепловых сетей котельной «СПР» приведена на рисунке ниже, полный объем необходимых мероприятий по строительству тепловых сетей приведен в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 3. Организация теплоснабжения перспективных потребителей квартала 800 и смежных с ним кварталов новой котельной в Северном планировочном районе

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусматривается.

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

    - 2018 г. из эксплуатации выведены следующие котельные:

  - котельная по ул. Чайковского 155 филиала «АКС» «Амуртеплосервис»;

  - котельная по ул. Дальневосточная 25 филиала «АКС» «Амуртеплосервис».

    - соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2034 г. в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» прирост тепловой нагрузки составит более 111,252 Гкал/ч. Наиболее крупными районами жилой застройки, подключение которых планируется осуществить к тепловым сетям СП «Благовещенская ТЭЦ», являются застройка районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5, «Игнатьевская усадьба», «Золотая миля», «Зейская набережная», района Мебельной фабрики, а также на ранних этапах строительства микрорайон «Европейский»

- многоквартирный жилой комплекс в п. Чигири. Кроме того, в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» были обоснованы предложения по переключению потребителей котельных по ул. Лазо, 111, «ПУ-6», 410 квартала, части потребителей котельных 74 квартала, потребителей котельной ПАО «Ростелеком» к теплогенерирующим мощностям СП «Благовещенская ТЭЦ».

Подключение потребителей застраиваемых районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 7,167 Гкал/ч, планируется осуществить к проложенным в этих районах распределительным сетям от тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема подключения потребителей застраиваемых районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5

Подключение потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 3,681 Гкал/ч, планируется осуществить к тепломагистрали СХПК «Тепличный» от ТП-8 тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Подключение потребителей застраиваемого района «Золотая миля», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 28,895 Гкал/ч, планируется осуществить от распределительной тепловой сети ООО «АКС» в ТК-76 (по ул. Ленина), запитанной от тепломагистрали АО «ДГК»  №1 Центрального района в ТК-23Ц.

Подключение объектов застраиваемого района «Золотая миля» возможно после выполнения следующих мероприятий:

1) Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района  в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением  Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.

Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Золотая миля»

В связи с тем, что тепловая сеть до застраиваемого района пройдет в непосредственной близости от котельной по ул. Лазо, 111 подключение потребителей котельной будет осуществлено от этой сети трубопроводом 2Ду50. Потребителям при этом будет произведена установка элеваторных узлов. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема переключения котельной по ул. Лазо, 111

Застройка микрорайонов «Европейский» и строительство многоквартирных жилых домов в п. Чигири суммарной тепловой нагрузкой 7,380 Гкал/ч в период до 2027 г. подключены к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Подключены потребители вышеуказанных районов от трубопровода 2Ду500 к существующей тепловой сети до потребителей промышленной зоны по Новотроицкому шоссе, рисунок 8.

Рисунок 8. Схема временного подключения потребителей застраиваемого микрорайона

«Европейский» и п. Чигири

8.4.1 Мероприятия по тепловым сетям ввиду переключения потребителей муниципальных котельных на БТЭЦ

8.4.1.1 Котельная по ул. Лазо, 111 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной по ул. Лазо, 111 представляется целесообразным вывести котельную из эксплуатации в 2020 г.

- подключением сетей котельной к системе БТЭЦ, с установкой элеваторных узлов у потребителей котельной.

Рисунок 9. Перспективные потребители в зоне действия котельной по ул. Лазо, 111

Для переключения котельных необходимо выполнить строительство новых тепловых сетей и реконструкцию существующих:

- строительство тепловой сети от ТК-1 (проект) до ТК-3 (проект), диаметр трубопроводов 250 мм L = 430м;

- строительство тепловой сети от ТК-3 (проект) до ТК-2 (проект), диаметр трубопроводов 80 мм L = 58,5м;

- реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 (проект) до строения по ул. Лазо, 113 со сменой диаметра 100 мм на диаметр 50мм L = 54м;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Северная от ТК-680 (сущ.) до ТК-1(проект) с увеличением диаметра с 100 мм до 250 мм, L = 13 м;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Лазо от ТК-2(проект) до МКД по ул. Лазо, 136 с заменых трубопроводов (изопрофлекс) диаметром 100мм на стальные трубопроводы диаметром 80 мм L = 139м;

Тепловую сеть планируется выполнить из стальных труб с изоляцией скорлупами ППУ в непроходных ж/б каналах. Так же планируется строительство двух теплофикационных камер из сборного железобетона в точке подключения и на отпайке к потребителю.

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО «ДГК»:

- Строительство ПНС ТМ№2 (ул. Студенческая - ул. Промышленная), производительностью 4900т/час – мероприятие выполнено в 2018 г.;

- Реконструкция участка  т/м №2 Северного  района, от  узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном  исполнении  1426м, с заменой  трубопроводов с  Ду 800мм  на  Ду 1000мм, в районе ТП-2С- ПИР на 2029 год, перекладка на 2030 – 2032 гг.

- Перекладка участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП-9СЗ протяженностью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм.

- Перекладка участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяженностью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

8.4.1.2	Котельная «ПУ-6» ООО «Тепловая компания»

- настоящее время котельная «ПУ-6» уже подключена к БТЭЦ тепломагистрали №1 через распределительные сети ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (рисунок 11).

- связи с возможностью обеспечения теплоснабжения потребителей зоны действия котельной «ПУ-6» в 2020 г. от СП «Благовещенская ТЭЦ», а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ПУ-6» в 2020г. из эксплуатации и установка элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 11. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ПУ-6»

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО «ДГК»:

- 1ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная, производительностью 4900т/час;

- Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.

8.4.1.3	Котельная ОАО «РЖД»

Котельная ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1» имеет располагаемую мощность 10,62 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 9,712 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы различных марок с ручной загрузкой угля, фактически полностью исчерпавшие свой ресурс.

Учитывая изношенность оборудования котельной ОАО «РЖД», представляется целесообразным установить модульные Термороботы с последующей консервацией существующей котельной ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1».

Терморобот – это автоматизированные угольные отдельно стоящие автономные источники теплоснабжения модульного типа, предназначены для отопления жилых домов, зданий производственного, социально-культурного назначения (школ, детских садов, клубов), складских и гаражных комплексов. Установка блочно-модульных котельных «Терморобот» позволит автоматизировать технологические процессы, количество обслуживающего персонала сводится к минимуму. Реализация мероприятия позволит снизить расход топлива из-за более высокого КПД и уменьшения потерь топлива за счет отсутствия прикотельных угольных запасов топлива.

Отопление потребителей организации (хозяйственные, ремонтные и административные помещения ОАО «РЖД») и небольшого числа организаций-арендаторов площадей около здания вокзала представляется целесообразным произвести подключение в 2020 г. к тепловой сети по ул. Станционной.

Рисунок 12. Схема переключения потребителей котельной ОАО «РЖД»

Мероприятия по переключении объектов котельной ст. Благовещенск к сетям Благовещенской ТЭЦ:

- Необходимо провести работы по установке одного дополнительного насоса, аналога существующим установленным в насосной станции «Островскогого,152».

- Подключение служебных и промышленных потребителей котельной РЖД ст. Благовещенск (по ул. Станционной) выполнить к тепловой сети Д=159 расположенной в 286 квартале у здания бывшей котельной «277 квартал». Выполнить строительство тепловой сети от ТК-1 (проект) до ТК-2 (проект), диаметр трубопроводов 150мм L = 96м

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО «ДГК»:

- Строительство ПНС ТМ№2 (ул. Студенческая - ул. Промышленная), производительностью 4900т/час– мероприятие выполнено в 2018 г.;

- Реконструкция участка  т/м №2 Северного  района, от  узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном  исполнении  1426м, с заменой  трубопроводов с  Ду 800мм  на  Ду 1000мм.

- Перекладка участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП-9СЗ протяженностью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм.

- Перекладка участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяженностью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

8.4.1.4 Котельная 74 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Для сокращения дефицита располагаемой тепловой мощности на котельных 74 и 101 кварталов, настоящая Схема предусматривает переключение ряда потребителей вышеуказанных котельных к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ (от котельной 74 квартала – 5,983 Гкал/ч):

Для котельной 74 квартала речь идет о переключении на БТЭЦ жилых домов по ул. Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г., а в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, ул. Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45.

Переключение этих жилых домов на БТЭЦ потребует установки элеваторных узлов на вводах потребителей.

Для переключения части тепловой мощности котельных 74 и 101 кварталов на БТЭЦ необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях СП БТЭЦ:

1). Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул.Красноармейская - ул.Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2). Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.

Рисунок 13. Схема переключения части потребителей котельных 74 и 101 кварталов на БТЭЦ

Котельная 410 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

- 2019 году предполагается переключить потребителей котельной к сетям СП «Благовещенская ТЭЦ». В здании котельной предлагается выполнить устройство ПНС.

Тепловые сети котельной при этом, ввиду большой разветвленности и удаленности ряда потребителей, подключаются к системе СП «Благовещенская ТЭЦ» с переводом насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установкой соответствующего оборудования.

Мероприятия по переключении объектов котельной 410 квартала к сетям Благовещенской ТЭЦ:

- Перевод насосов котельной 410 квартала в смесительно- понизительный режим (устройство ЦТП). Корректировка отопительного графика т/сети с 130-70 °С на график 105-70 °С.

Переключение потребителей котельной квартала 410 на тепловые сети БТЭЦ возможно после выполнения следующих мероприятий:

- Строительство и ввод в эксплуатацию понизительной насосной станции (ПНС) на т/м №2 Северного района, в районе ТП-2С– мероприятие выполнено в 2018 г.;

- Реконструкции т/м № 2 Северного района, на участке от УТ-12АС до ТК-13С, с увеличением диаметров трубопроводов с Ду 500 мм на Ду 700 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 196м;

- Реконструкция участка  т/м №2 Северного  района, от  узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном  исполнении  1426м, с заменой  трубопроводов с  Ду 800мм  на  Ду 1000мм.

	Реконструкция теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м).

Рисунок 14. Схема переключения потребителей котельной 410 квартала

8.4.1.5 Котельные 433, 438, 476 кварталов, «ПЛ-26», «ПУ-23», котельная по ул. Дальневосточная, 25

- период 2022-2030 гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с ним кварталов.

По состоянию на 2018 г. в непосредственной близости от квартала 800 расположены 6 котельных: котельные 433, 438 и 476 кварталов, котельная по ул. Дальневосточная, 25 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», котельные «ПУ-23» и «ПЛ-26» ООО «Тепловая компания». Располагаемые мощности этих котельных, а также присоединенная тепловая нагрузка невелики, наблюдается очень сильная децентрализация теплоснабжения.

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной Дальневосточная, 25 целесообразным представляется в 2020 г. и 2021 г. выполнить работы по подключению котельной к тепловым сетям котельной 433 квартала по ул. Муравьева-Амурского.

Переключение мощности котельных 438, 433, 476 кварталов и ПУ-23, ПУ-26, Дальневосточная, 25 предусмотрено на мощность от вновь водимой котельной СПР.

Переключение котельных не предусмотрено на мощность СП БТЭЦ т.к. данные котельные не попадают в радиус эффективного теплоснабжения БТЭЦ.

Рисунок 15. Организация теплоснабжения потребителей перспективной застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов

  - целях централизации теплоснабжения целесообразным представляется выполнить

- 2020-2022гг. подключение к БТЭЦ через ПНС 410 квартала котельных 438, 433, 476 кварталов, котельных ПУ-26, ПУ-23 и котельной Дальневосточная, 25 через устроенное ЦТП котельной 433 квартала.

  - котельной 433 квартала предусмотреть следующее оборудование:

- Теплообменник пластинчатый разборный F=52м2, 130 пластин, 4,3 Гкал/ч - 5 шт.;

- Насосы котлового контура 134 м3/ч, 25м.в. ст. - 4 шт.

- Подпиточные насосы котлового контура 3м3/ч 38м.в. ст. - 2 шт.

- Сетевые насосы 138м3/ч, 46 м. в. ст. - 4 шт.

- Подпиточные насосы 5м3/ч, 30 м.в.ст. - 2 шт.

- Приборы учета тепловой энергии на котловом контуре, на входе котельную 433 кв. и на выходе из котельной 433 кв.

Для подключения объектов выполнить строительство тепловых сетей от ПНС 410 квартала до существующих сетей от котельной 438 квартала (, выполнить реконструкцию тепловых сетей от котельной 438 квартала, выполнить строительство тепловой сети от реконструируемой тепловой сети котельной 438 квартала до существующей тепловой сети котельной 433 квартала. На территории котельной 433 квартала выполнить устройство Центрального теплового пункта. Выполнить реконструкцию тепловой сети от котельной 433 квартала. Для подключения котельной Дальневосточная, 25 выполнить строительство тепловой сети до существующей тепловой сети котельной 476 квартала. Для подключения котельной 476 квартала выполнить строительство тепловой сети до существующей тепловой сети котельной 433 квартала. Для подключения котельной ПУ-26 выполнить строительство тепловой сети от тепловых сетей котельной 438 квартала. Для подключения

котельной ПУ-23 выполнить строительство тепловой сети от тепловой сети котельной 433 квартала.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Учитывая нерентабельность малых источников тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельных 433, 438, 476 кварталов, котельных «ПУ-23» и «ПЛ-26» из эксплуатации. В условиях сложившейся в рассматриваемом районе сильной децентрализации теплоснабжения, различных температурных графиков котельных и достаточно разветвленных тепловых сетей наиболее оправданным представляется формирование единого контура теплоснабжения района с температурным графиком 95/70ºС. Точкой входа в контур предлагается считать котельную 433 квартала, насосы которой для этого необходимо перевести в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования.

8.4.1.6	Котельная ОАО «Ростелеком»

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной представляется целесообразным в 2020 г. вывести котельную из эксплуатации с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ, с установкой элеваторных узлов у потребителей котельной.

Подключение потребителей котельной предлагается осуществить от тепломагистрали №2С.

Выполнить строительство тепловой сети от УТ-8 до котельной ОАО «Ростелеком», диаметр трубопроводов 150мм L = 745м.

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО «ДГК»:

- Строительство ПНС ТМ№2 (ул. Студенческая - ул. Промышленная), производительностью 4900т/час– мероприятие выполнено в 2018 г.;

- Строительство ТК-13С ТМ№2, производительностью 960т/час;

- Строительство ПНС на теплотрассе ЦЭС в районе ул. Шимановского – Текстильная, производительностью 900т/час;

- Реконструкция участка  т/м №2 Северного  района, от  узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном  исполнении  1426м, с заменой  трубопроводов с  Ду 800мм  на  Ду 1000мм.

 Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке отТП-2Б до УТ-4А, протяжённостью вдвухтрубном исполнении 837,5м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм, ПИР на 2024 год, перекладка на 2025 год;

	Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,З м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм, ПИР на 2021 год, перекладка на 2022год.

- Перекладка участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК-13С протяженностью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм.

Рисунок 16. Схема переключения потребителей котельной ОАО «Ростелеком» на БТЭЦ

8.4.1.7 Котельные по ул. Пограничная, 183, ул. Юбилейная, 7а, с. Садовое филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

- связи с большим износом оборудования и нерентабельностью котельных по ул. Юбилейная, 7а и с. Садовое настоящая Схема предусматривает в период 2022-2027 гг. вывод котельных из эксплуатации с подключением потребителей котельных к новой котельной СПР.

Рисунок 17. Организация подключения потребителей котельных по ул. Юбилейная, 7а и с. Садовое к котельной по ул. Пограничная, 183

Одна из тепломагистралей СПР проследует по ул. Театральной в сторону города в непосредственной близости от котельной по ул. Пограничная, 183, рисунок 16.

  - связи с близостью действующей котельной к тепломагистрали СПР представляется целесообразным перевод в 2023-2028 гг. котельной по ул. Пограничная, 183

- резервно-пиковый режим работы по отношению к СПР. При этом потребуется установка

- здании котельной теплообменника типа РИДАН НН №42 ДУ150-10.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

8.4.1.8	Котельная школы №31 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая износ оборудования, представляется целесообразным вывод из эксплутации котельной школы №31 в 2023-2028 гг. с подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 18. Организация теплоснабжения потребителей котельной школы №31

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

8.4.1.9 Котельная «Мостоотряд-64» филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным вывод котельной «Мостоотряд-64» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 19. Организация теплоснабжения потребителей котельной «Мостоотряд-64»

8.4.1.10	Котельная «ВОС» филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным вывод котельной «ВОС» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР и перевод котельной в смесительно-повысительный режим.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 20. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ВОС»

8.4.1.11	Котельная «БДИ» ООО «Тепловая компания»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «БДИ» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

8.4.1.12	Котельная 481 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной 481 квартала в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 21. Организация теплоснабжения потребителей котельной «БДИ»

Рисунок 22. Организация теплоснабжения потребителей котельной 481 квартала

8.4.1.13	Котельная «ОЭБЦ» ООО «Тепловая компания»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ОЭБЦ» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 23. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ОЭБЦ»

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Требования обеспечения нормативной надежности теплоснабжения при старении тепловых сетей приводят к необходимости постепенной замены участков наиболее ответственных тепломагистралей. В этой связи для тепловых магистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» на основе расчетов надежности были выработаны предложения по замене ряда участков тепломагистралей, приведенные в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения:

1. Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК16АЦ - ТК17Ц;

2. Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК16АЦ - ТК17Ц;

3. Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК19Ц - ТК20Ц;

4. Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ;

5. Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц;

6. Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц;

7. Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ

8. Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286

9. Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ

10. Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9

11. Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286;

12. Перекладка  участка т/м №2СЗР от НО40  до ТК-24СЗ

8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе тепломагистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» и подключенных к ним распределительных сетей филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место некачественное теплоснабжение удаленных потребителей.

Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим работы системы тепловых сетей от СП «Благовещенская ТЭЦ» и обеспечить качественное теплоснабжение перспективных потребителей, являются реконструкции тепловых сетей.

1. Реконструкция т/м № 4 ТПК по ул. Промышленная от ТП-1 до СО-128 с увеличением 1. реконструкция  теплотрассы на  ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция  теплотрассы на  ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м);

2. Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ;

3. реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000мм);

4. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм;

5. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм;

6. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм;

7. Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). Год реализации мероприятия 2020, сметная стоимость мероприятия 13 000,00 тыс. руб. без НДС.

8. Реконструкция участка  т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.

В настоящее время фактически виден дефицит пропускной способности магистральных тепловых сетей (см.Таблица 1): т/м № 1 ЦР, т/м № 2 СЗР, головного участока тепломагистрали № 2 СР (Узел «А»-ТП-2С) связанный, прежде всего, с сильной загруженностью тепломагистралей и недостаточной пропускной способностью головного участка тепломагистрали № 2 СР (узел «А»-ТП-2С), двух участков т/м № 2 СЗР отТП-6СЗ-ТП-9СЗ, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ и участка т/м № 1 ЦР от узла «А» до УТ-4Ц. Произведение дальнейшей загрузки данных магистралей возможно только после проведения комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности трубопроводов см.п.150 приложения.

Резерв пропускной способности по магистралям СП «Благовещенская ТЭЦ» на 31.12.2019г.

Таблица 1

|  | Располагаемая мощность теплоисточника (Установленная - расход на СН)/Пропускная способность тепломагистрали , Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  | Объем действующих ТУ, УП и Согласий (согласованных УП смежным организациям), Гкал/час |  |  | Потери тепловой энергии при мах температуре, Гкал/ч | Итого | Дефицит мощности с учётом выданных технических условий и тепловых потерь, Гкал/час. | % загруженности тепломагистрали ( с учетом выданных технических условий и тепловых потерь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На начало года | С начала текущего года | Всего | за прошлые периоды | с начала года |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тепломагистраль № 1 ЦР | 182 | 157,32147 | 152,80822 | 4,51325 | 27,71854 | 10,81684 | 16,90170 | 9,11527 | 194,15528 | -12,2 | 107 |
| Тепломагистраль № 2 СР | 219 | 132,70479 | 132,60779 | 0,09700 | 10,72963 | 8,70424 | 2,02539 | 5,64512 | 149,07953 | 69,9 | 68 |
| Тепломагистраль № 2 СР (Узел «А» - ТП-2С) | 228 | 229,996 | 228,71491 | 1,28135 | 22,46899 | 13,22410 | 9,24489 | 1,6345 | 262,01558 | 34,02 | 115 |
| Тепломагистраль № 2 СЗР | 108 | 97,29147 | 96,10712 | 1,18435 | 11,73936 | 4,51986 | 7,21950 | 3,90522 | 112,93605 | -4,9 | 105 |
| Тепломагистраль № 3 ЦР | 333 | 272,37171 | 272,17971 | 0,19200 | 9,38856 | 6,72443 | 2,66413 | 8,62080 | 290,38106 | 42,6 | 87 |
| Тепломагистраль № 4 ТПК | 250 | 120,65093 | 120,16393 | 0,48700 | 16,86596 | 10,53981 | 6,32615 | 5,31569 | 142,83258 | 107,2 | 57 |

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Согласно гидравлическому расчету (пьезометрическим графикам Приложения 1), для подключения котельных к тепловым сетям от БТЭЦ и подключения перспективных потребителей требуется строительство насосных станций, что позволит увеличить пропускную способность тепловых сетей и обеспечить подключение новых потребителей.

Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций, состав основного оборудования и места строительства приведены ниже в таблице 8.8.1.

Таблица 8.8.1 Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций

|  |  |  |  |  | Расход |  | Мощность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Год | Марка и количество |  | сетевой | Напор, |  | Размеры ПНС, | Выполнение на |  |
|  | Местоположение |  |  | Ду |  |  | электродвиг |  |  |  |
| п/п |  | ввода | насосов |  | воды, | м |  | м | 01.01.2020 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ателя, кВт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | ТП-2С ТМ№2 |  | 3 х Д3200-75 (2 в работе, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (ул. Промышленная- | 2019 | 1 резервный) с частотным | 800 | 4900 | 50 | 600 | 18х36 | Мероприятие выполнено |  |
|  | Студенческая) |  | регулируемым приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная | 2020 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 1000 | 5100 | 50 | 600 | 18х36 | Запланировано на 2020 г. |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие исключено в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | связи с реконструкцией |  |
|  |  |  | 3 х СЭ500-70 (2 в работе, |  |  |  |  |  | участка т/м №2 Северного |  |
| 3 | ТК-13С ТМ№2 | 2023 | 1 резервный) с частотным | 500 | 960 | 70 | 160 | 18х36 | района от УТ-12АС до |  |
|  |  |  | регулируемым приводом |  |  |  |  |  | ТК-13С с увеличением |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | диаметров трубопроводов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с Ду500 на Ду700 |  |
|  | ПНС на теплотрассе |  | 3 х СЭ500-70 (2 в работе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭС в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2023 | 1 резервный) с частотным | 400 | 900 | 70 | 150 | 18х36 |  |  |
|  | ул. Шимановского – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | регулируемым приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текстильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС на т/м № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центрального района в | 2028- | 3 х Д3200-75 (2 в работе, |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | районе ул. |  | 1 резервный) с частотным | 800 | 4900 | 50 | 600 | 18х36 |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красноармейская – |  | регулируемым приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - рамках настоящей Схемы предусматривается проведение в период 2018 – 2022гг. реконструкции ЦТП и насосных станций на тепловых сетях от БТЭЦ. Основными причинами для реализации реконструкции являются:

- морально и физически устаревшее оборудование;

- высокие энергетические затраты на работу насосных станций;

- ручное регулирование заданных технологических параметров (температура, расход, давление), что приводит к несоблюдению температурных графиков и перерасходу тепловой энергии.

Целью проведения реконструкции  является полная автоматизация действующих

ЦТП и насосных станций путем замены существующих систем релейно-контактного управления насосным оборудованием на системы с частотно-инверторным управлением с автоматизированным поддержанием заданных параметров регулирования, а также замена ручных гидравлических регуляторов (задвижек) на регуляторы прямого действия.

Замена схем управления силового электрооборудования электродвигателями насосов позволит избавиться от морально и физически устаревшего неэффективного существующего релейно-контакторного оборудования, требующего больших ремонтных затрат при эксплуатации и больших технологических издержек при отсутствии расчетного автоматизированного регулирования технологических параметров.

Настоящая схема предусматривает проведение реконструкции действующих ЦТП и насосных станций: ЦТП 233 квартала, ЦТП 336 квартала, ЦТП 407 и 408 кварталов, НС по ул. Островского, 152, НС Птицефабрики, НС по ул. Дорожников, ЦТП по ул. Мухина, 73а. ЦТП 8 квартала, НС 16 квартала, ЦТП 56 квартала, НС 59 квартала, ЦТП 98 квартала, НС 139 квартала, ЦТП 150 квартала, НС 161 квартала, НС 222 квартала, ЦТП 223 квартала.

Приложение 1

Сводный перечень мероприятий на тепловых сетях

Таблица 1 Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | окончания |  |  | Начало участка |  |  | Конец участка |  |  | Протяженность, м |  |  | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  | 2028-2034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071 722,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 245,17 |  |  |  |  |  | 19 666,67 |  |  |  |  |  | 59 780,07 |  |  |  |  |  | 32 813,40 |  |  |  |  |  | 335 850,72 |  |  |  |  |  | 480 366,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 514,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 057,64 |  |  |  |  |  | 16 334,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Застройка бывшей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок НТК ул. Артиллерийская-кв. 106 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  | НТК ул. Артиллерийская |  |  | кв. 106 Родильный |  |  | 360 |  |  | 200 |  |  | 6 057,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 057,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Родильный дом на 150 коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом на 150 коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 797,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 025,38 |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  |  | 59 780,07 |  |  |  |  |  | 19 666,67 |  |  |  |  |  | 121 667,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м) |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | т/м на ЦЭС (2С) ТП-2Б |  |  | УТ-4А |  |  | 899 |  |  | 400 |  |  | 28 772,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 772,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | т/м № 4 ТПК по ул. |  |  | СО-150 |  |  | 303 |  |  | 800 |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Промышленная ТП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000мм) |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1472 |  |  | 1000 |  |  | 157 333,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м №2 Северо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | западного района ТП- |  |  | ТП - 9СЗ |  |  | 1326 |  |  | 700 |  |  | 77 535,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 535,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м №2 Северо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ с Ду500мм на |  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | западного района ТП- |  |  | ТК-12СЗ |  |  | 1328 |  |  | 700 |  |  | 76 841,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 841,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду700мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м №2 Северного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | планировочного района, |  |  | ТК-13С |  |  | 392 |  |  | 700 |  |  | 22 682,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 682,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТ-12АС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/м №1 Центрального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | УТ-4Ц |  |  | 1994 |  |  | 100 |  |  | 233 683,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 683,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района, узел «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ; |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 920,587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм. |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 964,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 964,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | ТМ №4ТПК по ул.Промышленной |  |  | ТП1 до СО-150 |  |  | н/д |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции в перекладку тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для обеспечения нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 415,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 146,73 |  |  |  |  |  | 102 977,24 |  |  |  |  |  | 333 291,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1ЦР ТК16АЦ - ТК17Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1ЦР ТК17Ц - ТК19Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-19Ц - ТК-20Ц |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | ТК-19Ц |  |  | ТК-20Ц |  |  | 160 |  |  | 800 |  |  | 9 976,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 976,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | ТК-20Ц |  |  | ТК-21АЦ |  |  | 320 |  |  | 800 |  |  | 19 952,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 952,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | ТК-21Ц |  |  | ТК-23Ц |  |  | 389 |  |  | 800 |  |  | 24 254,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 254,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2029 |  |  | ТК-23Ц |  |  | ТК-29Ц |  |  | 814 |  |  | 500 |  |  | 47 787,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 787,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 |  |  |  |  |  | 2031 |  |  | 2031 |  |  | ТК-16СЗ |  |  | Н33 |  |  | 695,5 |  |  | 500 |  |  | 40 830,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 830,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ |  |  |  |  |  | 2032 |  |  | 2032 |  |  | ТК-12СЗ |  |  | ТК-14СЗ |  |  | 352 |  |  | 500 |  |  | 20 664,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 664,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окончания |  |  | Начало участка |  |  | Конец участка |  |  | Протяженность, м |  |  | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  |  | 2028-2034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-17Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 250 |  |  | 333,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-13Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-13Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 100 |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-19Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-19Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 150 |  |  | 300,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-17Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 150 |  |  | 216,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-23Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-23Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 300 |  |  | 485,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-23Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-23Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 250 |  |  | 386,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-16АЦ |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-16АЦ |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 80 |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-23Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-23Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 100 |  |  | 174,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-21Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-21Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 100 |  |  | 78,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-16Ц |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | отпайка от ТК-16Ц |  |  |  |  |  | в пределах камеры |  |  | 50 |  |  | 35,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №4 УТ-1В - ТП-1 |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | УТ-1В |  |  | ТП-1 |  |  | 219 |  |  | 800 |  |  | 13 654,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 654,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 |  |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2033 |  |  | ТП-8 |  |  | ТП-9 |  |  | 424,54 |  |  | 600 |  |  | 22 351,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 351,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции в строительство насосных станций, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235889,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 097,50 |  |  |  |  |  | 2 379,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 148,00 |  |  |  |  |  | 130 741,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железнодорожная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 772, 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 097,50 |  |  |  |  |  |  | 2 379,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 772, 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПНС на теплотрассе ЦЭС в районе ул. Шимановского – Текстильная |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по тепловым сетям от котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 705,74 |  |  |  |  | 274,00 |  |  |  |  |  |  | 874,00 |  |  |  |  |  | 13 953,92 |  |  |  |  |  | 774,00 |  |  |  |  |  | 1 874,00 |  |  |  |  |  | 38 125,82 |  |  |  |  |  | 274,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | филиала ОООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции в строительство или реконструкцию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 531,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 551,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная Лазо 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок ТК-1 (проект)-ТК-3 (проект) |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  | ТК-1 (проект) |  |  | ТК-3 (проект) |  |  | 430 |  |  | 250 |  |  | 8 972,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 972,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок ТК-3 (проект)-ТК-2(проект) |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  | ТК-3 (проект) |  |  | ТК-2(проект) |  |  | 58,5 |  |  | 80 |  |  | 596,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок ул. Лазо ТК-2 (проект)-ул. Лазо, 113 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  | ул. Лазо ТК-2 (проект) |  |  | ул. Лазо, 113 |  |  | 54 |  |  | 50 |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок ул. Северная ТК-680-ТК-1(проект) |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  | ул. Северная ТК-680 |  |  | ТК-1(проект) |  |  | 13 |  |  | 250 |  |  | 271,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок ТК-2(проект)-ул. Лазо, 136 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  | ТК-2(проект) |  |  | ул. Лазо, 136 |  |  | 139 |  |  | 80 |  |  | 1 416,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок ТК(сущ)-ул. Лазо, 144 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  | ТК(сущ) |  |  | ул. Лазо, 144 |  |  | 17 |  |  | 50 |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная "ВОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок ТК-Котельная ВОС |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2027 |  |  | ТК |  |  | Котельная ВОС |  |  | 1530 |  |  | 250 |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду 125, L=131,11 м |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,11 |  |  | 125 |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 083,00 |  |  |  |  | 5 426,03 |  |  |  |  |  |  | 46 231,83 |  |  |  |  |  | 44 765,12 |  |  |  |  |  | 25 544,61 |  |  |  |  |  | 27 230,70 |  |  |  |  |  | 54 848,47 |  |  |  |  |  | 6 036,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=35м |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 80 |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду100 L=100м |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=15м |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 80 |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=60м |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=17м |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 80 |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=58м |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 65 |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду100 L=238м |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  | 100 |  |  | 2 677,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 677,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду125 L=133м |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  | 125 |  |  | 1 649,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 649,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду125 L=50м |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 125 |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=104м |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  | 65 |  |  | 1 059,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=13м |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 65 |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду100 L=20м |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 100 |  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=25м |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду125 L=20м |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 125 |  |  | 248,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=38м |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 80 |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду100 L=85м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=60м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=38м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 80 |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=112м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  | 65 |  |  | 1 141,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 141,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду125 L=55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 125 |  |  | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду100 L=117м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  | 100 |  |  | 1 316,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=115м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  | 80 |  |  | 1 171,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 171,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=57м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  | 80 |  |  | 580,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=124м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  | 65 |  |  | 1 263,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=78м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 50 |  |  | 794,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=53м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  | 80 |  |  | 540,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=90м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 50 |  |  | 917,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=117м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  | 65 |  |  | 1 192,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=30м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=23м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 80 |  |  | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=35м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 65 |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду100 L=93м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  | 100 |  |  | 1 046,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду125 L=74м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  | 125 |  |  | 917,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=65м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 50 |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=350м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 80 |  |  | 3 566,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 566,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=20м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 65 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду200 L=97м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  | 200 |  |  | 1 632,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 632,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=15м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 80 |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=20м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 80 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=25м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 80 |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=82м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 50 |  |  | 835,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=172м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  | 80 |  |  | 1 752,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 752,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду100 L=64м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=40м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=48м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 50 |  |  | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=69м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  | 50 |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=195м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  | 50 |  |  | 1 987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 65 |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=60м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 50 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=32м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 80 |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=67м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  | 50 |  |  | 682,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=152м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  | 80 |  |  | 1 548,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 548,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=68м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  | 80 |  |  | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=227м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  | 50 |  |  | 2 313,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 313,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=506м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 |  |  | 50 |  |  | 5 156,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 156,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 50 |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=116м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  | 50 |  |  | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=58м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 50 |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=68м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  | 50 |  |  | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду100 L=74м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  | 100 |  |  | 832,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=19м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 65 |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду65 L=51м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  | 65 |  |  | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=84м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  | 80 |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=20м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 80 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 80 |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду125 L=220м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  | 125 |  |  | 2 729,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду80 L=66м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  | 80 |  |  | 672,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок Ду50 L=231м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  | 50 |  |  | 2 354,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 354,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.70 | Участок Ду50 L=56м | 2020 | 2020 |  |  | 56 | 50 | 570,67 |  |  | 570,67 |  |  |  |  |  |
| 2.2.71 | Участок Ду50 L=35м | 2019 | 2019 |  |  | 35 | 50 | 356,67 |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.72 | Участок Ду80 L=19м | 2024 | 2024 |  |  | 19 | 80 | 193,62 |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |
| 2.2.73 | Участок Ду100 L=26м | 2023 | 2023 |  |  | 26 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |
| 2.2.74 | Участок Ду100 L=207м | 2024 | 2024 |  |  | 207 | 100 | 2 328,77 |  |  |  |  |  | 2 328,77 |  |  |
| 2.2.75 | Участок Ду65 L=89м | 2025 | 2025 |  |  | 89 | 65 | 906,96 |  |  |  |  |  | 906,96 |  |  |
| 2.2.76 | Участок Ду80 L=87м | 2026 | 2026 |  |  | 87 | 80 | 886,58 |  |  |  |  |  | 886,58 |  |  |
| 2.2.77 | Участок Ду100 L=77м | 2030 | 2030 |  |  | 77 | 100 | 866,26 |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |
| 2.2.78 | Участок Ду100 L=38м | 2021 | 2021 |  |  | 38 | 100 | 427,50 |  |  |  | 427,50 |  |  |  |  |
| 2.2.79 | Участок Ду50 L=53м | 2020 | 2020 |  |  | 53 | 50 | 540,10 |  |  | 540,10 |  |  |  |  |  |
| 2.2.80 | Участок Ду50 L=5м | 2019 | 2019 |  |  | 5 | 50 | 50,95 |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.81 | Участок Ду65 L=47м | 2019 | 2019 |  |  | 47 | 65 | 478,95 |  | 478,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.82 | Участок Ду50 L=240м | 2019 | 2019 |  |  | 240 | 50 | 2 445,72 |  | 2 445,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.83 | Участок Ду100 L=31м | 2025 | 2025 |  |  | 31 | 100 | 348,75 |  |  |  |  |  | 348,75 |  |  |
| 2.2.84 | Участок Ду80 L=165м | 2027 | 2027 |  |  | 165 | 80 | 1 681,44 |  |  |  |  |  | 1 681,44 |  |  |
| 2.2.85 | Участок Ду50 L=63м | 2023 | 2023 |  |  | 63 | 50 | 642,00 |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |
| 2.2.86 | Участок Ду125 L=59м | 2022 | 2022 |  |  | 59 | 125 | 731,89 |  |  |  |  | 731,89 |  |  |  |
| 2.2.87 | Участок Ду50 L=283м | 2019 | 2019 |  |  | 283 | 50 | 2 883,92 |  | 2 883,92 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.88 | Участок Ду50 L=147м | 2022 | 2022 |  |  | 147 | 50 | 1 498,01 |  |  |  |  | 1 498,01 |  |  |  |
| 2.2.89 | Участок Ду50 L=120м | 2019 | 2019 |  |  | 120 | 50 | 1 222,86 |  | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.90 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.91 | Участок Ду50 L=115м | 2025 | 2025 |  |  | 115 | 50 | 1 171,91 |  |  |  |  |  | 1 171,91 |  |  |
| 2.2.92 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.93 | Участок Ду50 L=25м | 2020 | 2020 |  |  | 25 | 50 | 254,76 |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |
| 2.2.94 | Участок Ду150 L=756м | 2025 | 2025 |  |  | 756 | 150 | 10 573,39 |  |  |  |  |  | 10 573,39 |  |  |
| 2.2.95 | Участок Ду100 L=16м | 2019 | 2019 |  |  | 16 | 100 | 180,00 |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.96 | Участок Ду100 L=18м | 2022 | 2022 |  |  | 18 | 100 | 202,50 |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |
| 2.2.97 | Участок Ду80 L=88м | 2025 | 2025 |  |  | 88 | 80 | 896,77 |  |  |  |  |  | 896,77 |  |  |
| 2.2.98 | Участок Ду80 L=49м | 2018 | 2018 |  |  | 49 | 80 | 499,34 | 499,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.99 | Участок Ду80 L=84м | 2022 | 2022 |  |  | 84 | 80 | 856,00 |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |
| 2.2.100 | Участок Ду80 L=91м | 2024 | 2024 |  |  | 91 | 80 | 927,34 |  |  |  |  |  | 927,34 |  |  |
| 2.2.101 | Участок Ду50 L=94м | 2020 | 2020 |  |  | 94 | 50 | 957,91 |  |  | 957,91 |  |  |  |  |  |
| 2.2.102 | Участок Ду80 L=154м | 2025 | 2025 |  |  | 154 | 80 | 1 569,34 |  |  |  |  |  | 1 569,34 |  |  |
| 2.2.103 | Участок Ду80 L=90м | 2022 | 2022 |  |  | 90 | 80 | 917,15 |  |  |  |  | 917,15 |  |  |  |
| 2.2.104 | Участок Ду65 L=53м | 2021 | 2021 |  |  | 53 | 65 | 540,10 |  |  |  | 540,10 |  |  |  |  |
| 2.2.105 | Участок Ду65 L=291м | 2021 | 2021 |  |  | 291 | 65 | 2 965,44 |  |  |  | 2 965,44 |  |  |  |  |
| 2.2.106 | Участок Ду80 L=287м | 2019 | 2019 |  |  | 287 | 80 | 2 924,68 |  | 2 924,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.107 | Участок Ду50 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |
| 2.2.108 | Участок Ду100 L=26м | 2027 | 2027 |  |  | 26 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |
| 2.2.109 | Участок Ду125 L=134м | 2027 | 2027 |  |  | 134 | 125 | 1 662,25 |  |  |  |  |  | 1 662,25 |  |  |
| 2.2.110 | Участок Ду80 L=37м | 2020 | 2020 |  |  | 37 | 80 | 377,05 |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |
| 2.2.111 | Участок Ду100 L=36м | 2020 | 2020 |  |  | 36 | 100 | 405,00 |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.112 | Участок Ду125 L=53м | 2030 | 2030 |  |  | 53 | 125 | 657,46 |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |
| 2.2.113 | Участок Ду125 L=40м | 2022 | 2022 |  |  | 40 | 125 | 496,19 |  |  |  |  | 496,19 |  |  |  |
| 2.2.114 | Участок Ду50 L=245м | 2021 | 2021 |  |  | 245 | 50 | 2 496,68 |  |  |  | 2 496,68 |  |  |  |  |
| 2.2.115 | Участок Ду50 L=198м | 2022 | 2022 |  |  | 198 | 50 | 2 017,72 |  |  |  |  | 2 017,72 |  |  |  |
| 2.2.116 | Участок Ду50 L=670м | 2020 | 2020 |  |  | 670 | 50 | 6 827,65 |  |  | 6 827,65 |  |  |  |  |  |
| 2.2.117 | Участок Ду125 L=670м | 2020 | 2020 |  |  | 670 | 125 | 8 311,25 |  |  | 8 311,25 |  |  |  |  |  |
| 2.2.118 | Участок Ду50 L=300м | 2019 | 2019 |  |  | 300 | 50 | 3 057,16 |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.119 | Участок Ду50 L=130м | 2021 | 2021 |  |  | 130 | 50 | 1 324,77 |  |  |  | 1 324,77 |  |  |  |  |
| 2.2.120 | Участок Ду50 L=100м | 2019 | 2019 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.121 | Участок Ду50 L=20м | 2020 | 2020 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.122 | Участок Ду50 L=25м | 2018 | 2018 |  |  | 25 | 50 | 254,76 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.123 | Участок Ду50 L=70м | 2021 | 2021 |  |  | 70 | 50 | 713,34 |  |  |  | 713,34 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.124 | Участок Ду50 L=30м | 2019 | 2019 |  |  | 30 | 50 | 305,72 |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.125 | Участок Ду80 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 80 | 509,53 |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |
| 2.2.126 | Участок Ду100 L=60м | 2021 | 2021 |  |  | 60 | 100 | 675,00 |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |
| 2.2.127 | Участок Ду65 L=100м | 2020 | 2020 |  |  | 100 | 65 | 1 019,05 |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |
| 2.2.128 | Участок Ду100 L=80м | 2019 | 2019 |  |  | 80 | 100 | 900,01 |  | 900,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.129 | Участок Ду80 L=100м | 2021 | 2021 |  |  | 100 | 80 | 1 019,05 |  |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |
| 2.2.130 | Участок Ду50 L=100м | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 |  |  |  |  | 1 019,05 |  |  |  |
| 2.2.131 | Участок Ду100 L=150м | 2020 | 2020 |  |  | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  | 1 687,51 |  |  |  |  |  |
| 2.2.132 | Участок Ду100 L=150м | 2022 | 2022 |  |  | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  |  |  | 1 687,51 |  |  |  |
| 2.2.133 | Участок Ду100 L=170м | 2023 | 2023 |  |  | 170 | 100 | 1 912,51 |  |  |  |  |  | 1 912,51 |  |  |
| 2.2.134 | Участок Ду80 L=300м | 2020 | 2020 |  |  | 300 | 80 | 3 057,16 |  |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |
| 2.2.135 | Участок Ду100 L=310м | 2022 | 2022 |  |  | 310 | 100 | 3 487,52 |  |  |  |  | 3 487,52 |  |  |  |
| 2.2.136 | Участок Ду100 L=100м | 2021 | 2021 |  |  | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |
| 2.2.137 | Участок Ду125 L=200м | 2018 | 2018 |  |  | 200 | 125 | 2 480,97 | 2 480,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.138 | Участок Ду80 L=210м | 2024 | 2024 |  |  | 210 | 80 | 2 140,01 |  |  |  |  |  | 2 140,01 |  |  |
| 2.2.139 | Участок Ду100 L=70м | 2021 | 2021 |  |  | 70 | 100 | 787,51 |  |  |  | 787,51 |  |  |  |  |
| 2.2.140 | Участок Ду80 L=350м | 2022 | 2022 |  |  | 350 | 80 | 3 566,68 |  |  |  |  | 3 566,68 |  |  |  |
| 2.2.141 | Участок Ду100 L=370м | 2022 | 2022 |  |  | 370 | 100 | 4 162,53 |  |  |  |  | 4 162,53 |  |  |  |
| 2.2.142 | Участок Ду100 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 100 | 562,50 |  | 562,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.143 | Участок Ду80 L=30м | 2018 | 2018 |  |  | 30 | 80 | 305,72 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.144 | Участок Ду125 L=30м | 2020 | 2020 |  |  | 30 | 125 | 372,15 |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.145 | Участок Ду50 L=40м | 2021 | 2021 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |
| 2.2.146 | Участок Ду200 L=35м | 2030 | 2030 |  |  | 35 | 200 | 588,94 |  |  |  |  |  |  | 588,94 |  |
| 2.2.147 | Участок Ду100 L=120м | 2022 | 2022 |  |  | 120 | 100 | 1 350,01 |  |  |  |  | 1 350,01 |  |  |  |
| 2.2.148 | Участок Ду50 L=100м | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.149 | Участок Ду50 L=300м | 2020 | 2020 |  |  | 300 | 50 | 3 057,16 |  |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |
| 2.2.150 | Участок Ду50 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 50 | 713,34 |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.151 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.152 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.153 | Участок Ду50 L=20м | 2020 | 2020 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.154 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.155 | Участок Ду50 L=30м | 2021 | 2021 |  |  | 30 | 50 | 305,72 |  |  |  | 305,72 |  |  |  |  |
| 2.2.156 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.157 | Участок Ду50 L=60м | 2021 | 2021 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |
| 2.2.158 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.159 | Участок Ду50 L=40м | 2027 | 2027 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |
| 2.2.160 | Участок Ду50 L=198м | 2019 | 2019 |  |  | 198 | 50 | 2 017,72 |  | 2 017,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.161 | Участок Ду50 L=30м | 2018 | 2018 |  |  | 30 | 50 | 305,72 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.162 | Участок Ду65 L=40м | 2021 | 2021 |  |  | 40 | 65 | 407,62 |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |
| 2.2.163 | Участок Ду125 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |
| 2.2.164 | Участок Ду80 L=80м | 2020 | 2020 |  |  | 80 | 80 | 815,24 |  |  | 815,24 |  |  |  |  |  |
| 2.2.165 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.166 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.167 | Участок Ду100 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 100 | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.168 | Участок Ду50 L=150м | 2022 | 2022 |  |  | 150 | 50 | 1 528,58 |  |  |  |  | 1 528,58 |  |  |  |
| 2.2.169 | Участок Ду80 L=30м | 2019 | 2019 |  |  | 30 | 80 | 305,72 |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.170 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.171 | Участок Ду65 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 65 | 713,34 |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.172 | Участок Ду50 L=80м | 2021 | 2021 |  |  | 80 | 50 | 815,24 |  |  |  | 815,24 |  |  |  |  |
| 2.2.173 | Участок Ду125 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 125 | 868,34 |  |  | 868,34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.174 | Участок Ду65 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 65 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.175 | Участок Ду50 L=150м | 2021 | 2021 |  |  | 150 | 50 | 1 528,58 |  |  |  | 1 528,58 |  |  |  |  |
| 2.2.176 | Участок Ду50 L=15м | 2019 | 2019 |  |  | 15 | 50 | 152,86 |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.177 | Участок Ду65 L=45м | 2019 | 2019 |  |  | 45 | 65 | 458,57 |  | 458,57 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.178 |  |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2020 | 2020 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.179 |  |  |  | Участок Ду50 L=55м | 2021 | 2021 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.180 |  |  |  | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.181 |  |  |  | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.182 |  |  |  | Участок Ду50 L=55м | 2018 | 2018 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.183 |  |  |  | Участок Ду50 L=55м | 2019 | 2019 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.184 |  |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.185 |  |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.186 |  |  |  | Участок Ду50 L=35м | 2019 | 2019 |  |  | 35 | 50 | 356,67 |  |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.187 |  |  |  | Участок Ду50 L=55м | 2021 | 2021 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.188 |  |  |  | Участок Ду50 L=25м | 2019 | 2019 |  |  | 25 | 50 | 254,76 |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.189 |  |  |  | Участок Ду80 L=30м | 2022 | 2022 |  |  | 30 | 80 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.190 |  |  |  | Участок Ду80 L=35м | 2023 | 2023 |  |  | 35 | 80 | 356,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.191 |  |  |  | Участок Ду80 L=40м | 2024 | 2024 |  |  | 40 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.192 |  |  |  | Участок Ду80 L=40м | 2025 | 2025 |  |  | 40 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.193 |  |  |  | Участок Ду80 L=55м | 2026 | 2026 |  |  | 55 | 80 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.194 |  |  |  | Участок Ду80 L=60м | 2022 | 2022 |  |  | 60 | 80 | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.195 |  |  |  | Участок Ду80 L=120м | 2021 | 2021 |  |  | 120 | 80 | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.196 |  |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.197 |  |  |  | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.198 |  |  |  | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.199 |  |  |  | Участок Ду100 L=20м | 2026 | 2026 |  |  | 20 | 100 | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.200 |  |  |  | Участок Ду100 L=30м | 2027 | 2027 |  |  | 30 | 100 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.201 |  |  |  | Участок Ду100 L=40м | 2028 | 2028 |  |  | 40 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |
| 2.2.202 |  |  |  | Участок Ду125 L=35м | 2024 | 2024 |  |  | 35 | 125 | 434,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.203 |  |  |  | Участок Ду65 L=50м | 2023 | 2023 |  |  | 50 | 65 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.204 |  |  |  | Участок Ду50 L=10м | 2019 | 2019 |  |  | 10 | 50 | 101,91 |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.205 |  |  |  | Участок Ду65 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 65 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.206 |  |  |  | Участок Ду100 L=100м | 2026 | 2026 |  |  | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.207 |  |  |  | Участок Ду100 L=35м | 2027 | 2027 |  |  | 35 | 100 | 393,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.208 |  |  |  | Участок Ду80 L=60м | 2030 | 2030 |  |  | 60 | 80 | 611,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,43 |  |  |  |
| 2.2.209 |  |  | Участок УТ-11БЦ-Застройка бывшей территории Минобороны в квартале № 3 |  | 2030 | 2030 | УТ-11БЦ | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале № 3 | 500 | 200 | 8 413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 413,40 |
| 2.2.210 |  |  | Участок ТК-11Ц- кв 4 Общеобразовательная школа на 170 учащихся |  | 2032 | 2032 | ТК-11Ц | кв. 4 Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 65 | 80 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |
| 2.2.211 |  |  | Участок НТК Лазо- Застройка района "Зейская набережная" |  | 2030 | 2030 | НТК Лазо | Застройка района «Зейская набережная» | 519 | 150 | 7 258,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7258,71 |  |  |  | 7 258,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.212 |  |  | Участок ТП-10СЗ-кв. 270 Надземная автостоянка закрытого типа |  | 2019 | 2019 | ТП-10 С3 | кв. 270 Надземная автостоянка закрытого типа | 12 | 50 | 122,29 |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | для обеспечения нормативной надежности |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 615,19 |  |  |  | 75 145,91 |  | 55 971,80 |  | 52 749,94 |  |  | 547 323,50 |  |  | 633 424,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  |  | ул. Красноармейская | 2020 | 2020 | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 21 582,00 |  |  |  |  | 21 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  |  | ул. Загородная | 2020 | 2020 | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 6 655,00 |  |  |  |  | 6 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  |  | 113 квартал | 2020 | 2020 | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 4 548,00 |  |  |  |  | 4 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  |  |  | ул. Горького | 2020 | 2020 | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 16 436,00 |  |  |  |  | 16 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  |  |  | ул. Ленина | 2022 | 2022 | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 13 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 |  |  |  | 100 квартал | 2022 | 2022 | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 |  |  |  | ул. Амурская | 2022 | 2022 | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 20 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 |  |  |  | ул. Амурская | 2022 | 2022 | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 8 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 |  |  |  | ул. Амурская | 2023 | 2023 | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 15 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 |  |  |  | ул. Политехническая | 2021 | 2021 | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2 401,00 |  |  |  |  |  |  | 2 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 |  |  |  | ул. Политехническая | 2021 | 2021 | ТК-977 | ТК-475 | 130,54 | 200 | 9 300,00 |  |  |  |  |  |  | 9 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 |  |  |  | ул. Чайковского | 2023 | 2023 | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 27 681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 |  |  |  | ул. Чайковского | 2022 | 2022 | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 5 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 |  |  |  | 400 квартал | 2021 | 2021 | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 39 514,00 |  |  |  |  |  |  | 39 514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 |  |  |  | ул. Комсомольская | 2024 | 2024 | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 20 958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 |  |  |  | ул. Комсомольская | 2023 | 2023 | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 9 723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 |  |  |  | 407 квартал | 2024 | 2024 | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 30 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 |  |  |  | ул. Шимановского | 2020 | 2020 | ТК-85 | ТК-714 | 75 | 200 | 4 316,00 |  |  |  |  | 4 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.19 |  |  |  | ул. Политехническая | 2020 | 2020 | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 14 255,00 |  |  |  |  | 14 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.20 |  |  |  | ул. Чайковского | 2020 | 2020 | ТК-17 | МКД Чайковского, | 192,5 | 200 | 6 182,00 |  |  |  |  | 6 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.21 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 | 2026 | 2026 |  |  | 73,80 | 200 | 1 241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.22 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 166,00 | 250 | 3 463,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.23 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 126,50 | 200 | 2 128,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.24 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 382,50 | 150 | 5 349,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.25 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 253,00 | 125 | 3 138,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.26 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 174,50 | 100 | 1 963,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.27 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 162,00 | 80 | 1 650,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.28 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 98,00 | 65 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.29 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 50,00 | 50 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.30 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 | 2029 | 2029 |  |  | 37,00 | 80 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.31 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2029 | 2029 |  |  | 54,00 | 80 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.32 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2029 | 2029 |  |  | 15,00 | 200 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.33 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2031 | 2031 |  |  | 68,00 | 50 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.34 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2033 | 2033 |  |  | 15,00 | 80 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.35 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 | 2028 | 2028 |  |  | 91,70 | 50 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.36 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 | 2028 | 2028 |  |  | 66,70 | 50 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.37 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 | 2025 | 2025 |  |  | 108,40 | 100 | 1 219,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2030 | 2030 |  |  | 13,00 | 80 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.39 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2032 | 2032 |  |  | 13,50 | 80 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.40 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2031 | 2031 |  |  | 55,50 | 50 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.41 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2030 | 2030 |  |  | 33,00 | 80 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.42 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2033 | 2033 |  |  | 17,00 | 50 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.43 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2031 | 2031 |  |  | 22,00 | 100 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.44 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2032 | 2032 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.45 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2030 | 2030 |  |  | 49,00 | 125 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.46 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 | 2033 | 2033 |  |  | 83,60 | 150 | 1 169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.47 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 | 2030 | 2030 |  |  | 12,00 | 50 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 110,00 | 100 | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2027 | 2027 |  |  | 167,20 | 100 | 1 881,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2032 | 2032 |  |  | 3,00 | 50 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2030 | 2030 |  |  | 20,20 | 125 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 | 2024 | 2024 |  |  | 38,00 | 65 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2033 | 2033 |  |  | 18,50 | 100 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2032 | 2032 |  |  | 27,00 | 125 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2029 | 2029 |  |  | 203,00 | 200 | 3 415,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 75,00 | 100 | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 148,90 | 125 | 1 847,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 34,00 | 100 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2029 | 2029 |  |  | 54,50 | 100 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 54,80 | 100 | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 39,00 | 150 | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2032 | 2032 |  |  | 6,00 | 150 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2028 | 2028 |  |  | 39,00 | 250 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 116,00 | 100 | 1 305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 85,60 | 80 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2032 | 2032 |  |  | 275,40 | 200 | 4 634,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 113,00 | 150 | 1 580,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2033 | 2033 |  |  | 238,20 | 200 | 4 008,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 66,00 | 100 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 17,00 | 125 | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 62,00 | 100 | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2030 | 2030 |  |  | 11,80 | 100 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 39,30 | 80 | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 | 2031 | 2031 |  |  | 32,50 | 200 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 | 2028 | 2028 |  |  | 37,00 | 80 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2032 | 2032 |  |  | 52,20 | 200 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2030 | 2030 |  |  | 26,00 | 150 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2027 | 2027 |  |  | 102,00 | 175 | 1 716,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2027 | 2027 |  |  | 62,00 | 150 | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2031 | 2031 |  |  | 124,60 | 100 | 1 401,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2032 | 2032 |  |  | 21,10 | 100 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2033 | 2033 |  |  | 23,30 | 100 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 193,50 | 150 | 2 706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 116,50 | 100 | 1 310,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 19,50 | 80 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 4,00 | 40 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2029 | 2029 |  |  | 82,00 | 150 | 1 146,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 | 2032 | 2032 |  |  | 68,60 | 80 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2022 | 2022 |  |  | 162,00 | 200 | 2 725,94 |  |  |  |  | 2 725,94 |  |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2025 | 2025 |  |  | 50,00 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 14,40 | 100 | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 80,60 | 80 | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2030 | 2030 |  |  | 43,90 | 150 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2027 | 2027 |  |  | 97,10 | 200 | 1 633,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2027 | 2027 |  |  | 18,00 | 100 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2028 | 2028 |  |  | 75,00 | 80 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 132,00 | 150 | 1 846,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 19,00 | 150 | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 33,50 | 80 | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 125 | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 50 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 175,40 | 100 | 1 973,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2027 | 2027 |  |  | 64,80 | 65 | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2025 | 2025 |  |  | 90,30 | 150 | 1 262,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2027 | 2027 |  |  | 111,50 | 200 | 1 876,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2027 | 2027 |  |  | 10,85 | 100 | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2027 | 2027 |  |  | 71,00 | 150 | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2025 | 2025 |  |  | 87,50 | 100 | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2031 | 2031 |  |  | 95,40 | 200 | 1 605,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2033 | 2033 |  |  | 51,10 | 80 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2030 | 2030 |  |  | 40,00 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2030 | 2030 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2028 | 2028 |  |  | 15,00 | 200 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2031 | 2031 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2033 | 2033 |  |  | 34,00 | 100 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2023 | 2023 |  |  | 65,50 | 200 | 1 102,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2032 | 2032 |  |  | 25,00 | 65 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2029 | 2029 |  |  | 56,00 | 250 | 1 168,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2029 | 2029 |  |  | 60,00 | 200 | 1 009,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2031 | 2031 |  |  | 27,60 | 150 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2030 | 2030 |  |  | 38,60 | 125 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2029 | 2029 |  |  | 10,00 | 150 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2020 | 2020 |  |  | 19,00 | 50 | 193,62 |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2028 | 2028 |  |  | 97,00 | 80 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2031 | 2031 |  |  | 12,00 | 150 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 51,00 | 100 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2026 | 2026 |  |  | 4,70 | 65 | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 54,00 | 100 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 44,40 | 150 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2032 | 2032 |  |  | 41,00 | 65 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 106,20 | 100 | 1 194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 31,70 | 125 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 | 2031 | 2031 |  |  | 48,00 | 65 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 | 2025 | 2025 |  |  | 90,00 | 125 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 | 2029 | 2029 |  |  | 42,40 | 100 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 | 2028 | 2028 |  |  | 51,50 | 150 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 100,00 | 80 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 167,60 | 125 | 2 079,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 77,00 | 200 | 1 295,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 90,00 | 100 | 1 012,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2031 | 2031 |  |  | 19,00 | 100 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2028 | 2028 |  |  | 158,80 | 200 | 2 672,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2033 | 2033 |  |  | 11,40 | 100 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2029 | 2029 |  |  | 55,00 | 80 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2032 | 2032 |  |  | 33,00 | 80 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2027 | 2027 |  |  | 24,70 | 65 | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 11,00 | 80 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 28,00 | 150 | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 29,00 | 150 | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 69,00 | 125 | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 120,00 | 100 | 1 350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 48,00 | 100 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2028 | 2028 |  |  | 78,00 | 100 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2033 | 2033 |  |  | 110,40 | 150 | 1 544,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2030 | 2030 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2025 | 2025 |  |  | 18,90 | 100 | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 74,90 | 100 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2029 | 2029 |  |  | 24,00 | 100 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2031 | 2031 |  |  | 25,40 | 80 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 82,90 | 150 | 1 159,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 116,20 | 150 | 1 625,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2028 | 2028 |  |  | 30,00 | 100 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2030 | 2030 |  |  | 39,80 | 150 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2026 | 2026 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2027 | 2027 |  |  | 41,00 | 125 | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2025 | 2025 |  |  | 20,50 | 125 | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2029 | 2029 |  |  | 76,70 | 100 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2028 | 2028 |  |  | 26,00 | 150 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2028 | 2028 |  |  | 53,00 | 125 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2027 | 2027 |  |  | 27,50 | 100 | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2027 | 2027 |  |  | 31,00 | 125 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2029 | 2029 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2025 | 2025 |  |  | 46,00 | 200 | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2025 | 2025 |  |  | 76,30 | 125 | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2026 | 2026 |  |  | 95,20 | 100 | 1 071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2028 | 2028 |  |  | 221,50 | 300 | 5 660,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2029 | 2029 |  |  | 4,60 | 200 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2028 | 2028 |  |  | 25,10 | 80 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2027 | 2027 |  |  | 36,90 | 125 | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2030 | 2030 |  |  | 121,50 | 125 | 1 507,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2026 | 2026 |  |  | 8,00 | 150 | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2030 | 2030 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2031 | 2031 |  |  | 34,00 | 125 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2029 | 2029 |  |  | 50,70 | 100 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2027 | 2027 |  |  | 21,00 | 100 | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2028 | 2028 |  |  | 135,30 | 400 | 5 190,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 27,50 | 50 | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 19,00 | 80 | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 61,60 | 80 | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 26,30 | 125 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 31,00 | 150 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2025 | 2025 |  |  | 31,00 | 100 | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 31,30 | 65 | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 62,40 | 150 | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 100 | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 17,00 | 150 | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 | 2029 | 2029 |  |  | 32,00 | 125 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 | 2032 | 2032 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 | 2033 | 2033 |  |  | 77,80 | 500 | 4 567,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 | 2032 | 2032 |  |  | 128,00 | 100 | 1 440,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2029 | 2029 |  |  | 29,00 | 100 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2030 | 2030 |  |  | 18,50 | 100 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2033 | 2033 |  |  | 23,00 | 80 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2031 | 2031 |  |  | 89,40 | 125 | 1 108,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2032 | 2032 |  |  | 66,00 | 100 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 | 2029 | 2029 |  |  | 30,00 | 125 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 | 2028 | 2028 |  |  | 19,50 | 80 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 | 2033 | 2033 |  |  | 11,00 | 100 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 | 2032 | 2032 |  |  | 73,60 | 150 | 1 029,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 | 2033 | 2033 |  |  | 29,00 | 200 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 | 2025 | 2025 |  |  | 15,00 | 65 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 | 2025 | 2025 |  |  | 21,00 | 125 | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 | 2031 | 2031 |  |  | 9,00 | 100 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 | 2028 | 2028 |  |  | 90,20 | 200 | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 | 2032 | 2032 |  |  | 9,00 | 100 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 | 2028 | 2028 |  |  | 90,20 | 200 | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 65,00 | 125 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 75,50 | 80 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 33,30 | 100 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 29,50 | 125 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2027 | 2027 |  |  | 69,00 | 100 | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2033 | 2033 |  |  | 30,00 | 80 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2025 | 2025 |  |  | 55,10 | 100 | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2028 | 2028 |  |  | 11,80 | 100 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2028 | 2028 |  |  | 237,90 | 150 | 3 327,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 | 2027 | 2027 |  |  | 94,70 | 100 | 1 065,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 | 2025 | 2025 |  |  | 103,30 | 200 | 1 738,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2026 | 2026 |  |  | 17,10 | 100 | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 40,00 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 69,00 | 80 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 67,60 | 100 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 92,60 | 150 | 1 295,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2026 | 2026 |  |  | 78,00 | 100 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2026 | 2026 |  |  | 79,30 | 125 | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2028 | 2028 |  |  | 74,00 | 50 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 11,00 | 50 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 190,00 | 150 | 2 657,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 4,00 | 80 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 37,50 | 80 | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2033 | 2033 |  |  | 128,20 | 80 | 1 306,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2031 | 2031 |  |  | 76,35 | 100 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2030 | 2030 |  |  | 16,50 | 125 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2032 | 2032 |  |  | 126,50 | 100 | 1 423,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2033 | 2033 |  |  | 63,00 | 100 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2032 | 2032 |  |  | 77,00 | 100 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2031 | 2031 |  |  | 78,00 | 125 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2031 | 2031 |  |  | 92,00 | 150 | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 | 2026 | 2026 |  |  | 26,00 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 | 2025 | 2025 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 258,00 | 250 | 5 383,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 58,00 | 200 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 88,00 | 400 | 3 375,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 78,50 | 150 | 1 097,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 150 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2031 | 2031 |  |  | 56,00 | 65 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2032 | 2032 |  |  | 32,00 | 100 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2021 | 2021 |  |  | 124,00 | 400 | 4 756,80 |  |  |  | 4 756,80 |  |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2026 | 2026 |  |  | 22,00 | 100 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 100 | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 | 2026 | 2026 |  |  | 73,60 | 50 | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2033 | 2033 |  |  | 51,00 | 80 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2030 | 2030 |  |  | 11,00 | 100 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2028 | 2028 |  |  | 65,00 | 125 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 | 2033 | 2033 |  |  | 72,50 | 80 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 | 2032 | 2032 |  |  | 77,30 | 200 | 1 300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2032 | 2032 |  |  | 26,00 | 80 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2033 | 2033 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2031 | 2031 |  |  | 45,10 | 150 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 | 2032 | 2032 |  |  | 45,50 | 100 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2032 | 2032 |  |  | 59,80 | 80 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2033 | 2033 |  |  | 95,70 | 150 | 1 338,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2032 | 2032 |  |  | 44,50 | 200 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2031 | 2031 |  |  | 129,60 | 200 | 2 180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 | 2027 | 2027 |  |  | 58,00 | 65 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 | 2029 | 2029 |  |  | 120,50 | 100 | 1 355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 | 2031 | 2031 |  |  | 8,20 | 100 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 74,40 | 80 | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 102,00 | 125 | 1 265,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 79,00 | 100 | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2029 | 2029 |  |  | 21,00 | 80 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2026 | 2026 |  |  | 111,20 | 150 | 1 555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 59,50 | 65 | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 61,00 | 200 | 1 026,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 83,00 | 150 | 1 160,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 92,60 | 100 | 1 041,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2029 | 2029 |  |  | 148,40 | 100 | 1 669,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2033 | 2033 |  |  | 14,80 | 150 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2030 | 2030 |  |  | 66,00 | 200 | 1 110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2027 | 2027 |  |  | 332,50 | 250 | 6 938,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2031 | 2031 |  |  | 11,70 | 100 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2029 | 2029 |  |  | 92,00 | 150 | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2033 | 2033 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2032 | 2032 |  |  | 34,50 | 65 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2030 | 2030 |  |  | 112,80 | 100 | 1 269,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2029 | 2029 |  |  | 46,90 | 150 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2028 | 2028 |  |  | 52,70 | 200 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2030 | 2030 |  |  | 36,50 | 50 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2031 | 2031 |  |  | 15,00 | 100 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 | 2030 | 2030 |  |  | 97,90 | 150 | 1 369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 53,30 | 100 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 25,00 | 80 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 175,00 | 150 | 2 447,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 203,10 | 150 | 2 840,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 50,00 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 34,50 | 100 | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 | 2025 | 2025 |  |  | 28,00 | 100 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 | 2025 | 2025 |  |  | 23,50 | 150 | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 116,00 | 65 | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 39,00 | 100 | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 189,00 | 150 | 2 643,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 30,50 | 125 | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 24,00 | 100 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 | 2027 | 2027 |  |  | 77,00 | 150 | 1 076,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 | 2027 | 2027 |  |  | 47,90 | 150 | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 35,40 | 150 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 96,50 | 125 | 1 197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 31,00 | 125 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 110,00 | 100 | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 194,00 | 300 | 4 958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 101,00 | 100 | 1 136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 27,00 | 150 | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 129,60 | 80 | 1 320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 | 2026 | 2026 |  |  | 60,00 | 150 | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 | 2026 | 2026 |  |  | 78,50 | 100 | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 | 2026 | 2026 |  |  | 161,00 | 200 | 2 709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 | 2029 | 2029 |  |  | 62,50 | 200 | 1 051,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2025 | 2025 |  |  | 279,00 | 200 | 4 694,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2026 | 2026 |  |  | 162,70 | 200 | 2 737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2030 | 2030 |  |  | 18,00 | 100 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2032 | 2032 |  |  | 68,60 | 50 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 165,00 | 50 | 1 681,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 38,50 | 50 | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 272,00 | 80 | 2 771,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 104,00 | 125 | 1 290,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 80,00 | 200 | 1 346,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 85,00 | 150 | 1 188,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 19,20 | 100 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 114,50 | 80 | 1 166,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 114,70 | 100 | 1 290,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 158,00 | 150 | 2 209,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 31,00 | 65 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 129,00 | 150 | 1 804,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 94,80 | 300 | 2 422,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 88,40 | 300 | 2 259,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 | 2027 | 2027 |  |  | 181,00 | 150 | 2 531,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 | 2025 | 2025 |  |  | 98,00 | 150 | 1 370,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 | 2025 | 2025 |  |  | 7,00 | 65 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 | 2031 | 2031 |  |  | 137,00 | 150 | 1 916,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2027 | 2027 |  |  | 34,00 | 150 | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2028 | 2028 |  |  | 31,00 | 150 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2029 | 2029 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2027 | 2027 |  |  | 15,00 | 125 | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2028 | 2028 |  |  | 11,00 | 150 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 | 2028 | 2028 |  |  | 60,00 | 100 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 | 2033 | 2033 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 | 2032 | 2032 |  |  | 38,00 | 40 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 100,00 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 129,30 | 125 | 1 603,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 48,00 | 50 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 92,00 | 80 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 90,10 | 65 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 254,00 | 150 | 3 552,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 2,20 | 250 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2030 | 2030 |  |  | 25,60 | 80 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2025 | 2025 |  |  | 83,00 | 125 | 1 029,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2025 | 2025 |  |  | 27,00 | 50 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2027 | 2027 |  |  | 199,00 | 100 | 2 238,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2031 | 2031 |  |  | 8,00 | 50 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2030 | 2030 |  |  | 125,30 | 150 | 1 752,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 92,20 | 200 | 1 551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 129,50 | 150 | 1 811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2033 | 2033 |  |  | 55,50 | 150 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2033 | 2033 |  |  | 83,70 | 80 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 118,00 | 150 | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 11,50 | 80 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 73,00 | 125 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2030 | 2030 |  |  | 52,00 | 125 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 113,50 | 80 | 1 156,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 166,50 | 250 | 3 474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 65,80 | 125 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 11,50 | 100 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 103,00 | 250 | 2 149,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 113,90 | 125 | 1 412,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 177,50 | 250 | 3 703,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 44,50 | 125 | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 125 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 109,50 | 200 | 1 842,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 75,00 | 125 | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 144,70 | 100 | 1 627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 73,00 | 150 | 1 020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 20,50 | 100 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 73,70 | 125 | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 27,00 | 100 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 36,00 | 80 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 13,00 | 80 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 208,00 | 100 | 2 340,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2028 | 2028 |  |  | 68,00 | 125 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2032 | 2032 |  |  | 95,00 | 80 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 63,60 | 80 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 199,20 | 150 | 2 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 309,70 | 400 | 11 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2029 | 2029 |  |  | 150,00 | 300 | 3 833,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2028 | 2028 |  |  | 49,80 | 200 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 55,00 | 125 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 141,80 | 150 | 1 983,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 15,90 | 80 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2032 | 2032 |  |  | 15,80 | 80 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 30,20 | 100 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2033 | 2033 |  |  | 41,50 | 65 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2029 | 2029 |  |  | 70,00 | 80 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 35,50 | 100 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2032 | 2032 |  |  | 82,50 | 200 | 1 388,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2031 | 2031 |  |  | 111,00 | 200 | 1 867,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2030 | 2030 |  |  | 465,00 | 250 | 9 702,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2032 | 2032 |  |  | 109,00 | 150 | 1 524,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 64,00 | 100 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 | 2029 | 2029 |  |  | 365,20 | 150 | 5 107,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2030 | 2030 |  |  | 32,00 | 100 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2033 | 2033 |  |  | 50,00 | 150 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2027 | 2027 |  |  | 31,40 | 80 | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2032 | 2032 |  |  | 92,60 | 250 | 1 932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2030 | 2030 |  |  | 51,85 | 200 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2026 | 2026 |  |  | 65,00 | 200 | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2027 | 2027 |  |  | 48,00 | 200 | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2028 | 2028 |  |  | 48,50 | 125 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2031 | 2031 |  |  | 9,00 | 80 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 | 2025 | 2025 |  |  | 192,70 | 100 | 2 167,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 | 2025 | 2025 |  |  | 29,00 | 50 | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 55,00 | 200 | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 273,35 | 125 | 3 390,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 119,80 | 150 | 1 675,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 153,60 | 100 | 1 728,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 | 2025 | 2025 |  |  | 5,00 | 80 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2027 | 2027 |  |  | 128,00 | 150 | 1 790,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2026 | 2026 |  |  | 98,50 | 100 | 1 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2029 | 2029 |  |  | 49,50 | 100 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 | 2032 | 2032 |  |  | 118,00 | 150 | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 | 2032 | 2032 |  |  | 26,00 | 50 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2031 | 2031 |  |  | 135,00 | 150 | 1 888,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2032 | 2032 |  |  | 72,00 | 125 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2033 | 2033 |  |  | 105,50 | 50 | 1 075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.456 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет | 2025 | 2025 |  |  | 93,80 | 200 | 1 578,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б | 2026 | 2026 |  |  | 148,00 | 80 | 1 508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б | 2026 | 2026 |  |  | 15,00 | 65 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.459 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 193,00 | 400 | 7 403,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Амурская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.460 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 173,80 | 200 | 2 924,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Артиллерийская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.461 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 |  |  | 258,00 | 300 | 6 593,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 |  |  | 83,10 | 250 | 1 733,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. | 2025 | 2025 |  |  | 1907,00 | 300 | 48 737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 50 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 5,00 | 50 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2027 | 2027 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.467 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 50,00 | 25 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.468 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 96,00 | 80 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.469 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 25 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.470 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 14,00 | 100 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.471 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 85,00 | 100 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.472 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.473 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 1,50 | 50 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.474 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 56,00 | 100 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 1,50 | 65 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.476 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 22,00 | 65 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (верхний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.477 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 225,00 | 65 | 2 292,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.478 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.479 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 32,00 | 25 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.480 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 63,00 | 25 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.482 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 579,00 | 150 | 8 097,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.483 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.484 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 63,00 | 25 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.485 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 105,00 | 25 | 1 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.486 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 84,00 | 25 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.487 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2033 | 2033 |  |  | 195,00 | 80 | 1 987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.489 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.490 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.491 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 25 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.493 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2027 | 2027 |  |  | 550,00 | 200 | 9 254,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.494 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 436,00 | 200 | 7 336,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.495 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2031 | 2031 |  |  | 279,00 | 100 | 3 138,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.496 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2030 | 2030 |  |  | 374,00 | 200 | 6 293,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.497 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.498 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 27,00 | 50 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.499 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 65,00 | 50 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.500 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.501 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 58,00 | 80 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.502 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 3,00 | 65 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.503 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 28,00 | 100 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.504 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 8,00 | 50 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.505 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 7,00 | 65 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.506 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 26,00 | 65 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.507 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 131,00 | 200 | 2 204,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.508 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2030 | 2030 |  |  | 520,00 | 100 | 5 850,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2020 | 2020 |  |  | 96,00 | 25 | 978,29 |  |  | 978,29 |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.510 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 25 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Белогорье (нижний поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.511 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 541,50 | 250 | 11 299,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 240,60 | 300 | 6 149,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.513 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 175,30 | 250 | 3 657,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 502,00 | 200 | 8 447,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 65,00 | 200 | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2028 | 2028 |  |  | 231,50 | 200 | 3 895,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Загородная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 255,00 | 400 | 9 782,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 282,50 | 400 | 10 837,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 143,50 | 400 | 5 504,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 561,90 | 300 | 14 360,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 256,00 | 250 | 5 341,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2029 | 2029 |  |  | 316,20 | 200 | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2029 | 2029 |  |  | 316,20 | 200 | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.524 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 621,90 | 400 | 23 856,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.525 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 75,00 | 400 | 2 877,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.526 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2029 | 2029 |  |  | 133,90 | 300 | 3 422,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.527 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2033 | 2033 |  |  | 908,60 | 300 | 23 221,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.528 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 381,50 | 400 | 14 634,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Краснофлотская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 80,20 | 250 | 1 673,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 387,50 | 400 | 14 865,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 268,00 | 300 | 6 849,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 401,00 | 300 | 10 248,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 191,00 | 350 | 9 455,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 237,60 | 300 | 6 072,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 145,00 | 300 | 3 705,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 125,00 | 300 | 3 194,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 254,50 | 300 | 6 504,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 815,50 | 300 | 20 841,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 208,00 | 150 | 2 909,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 211,65 | 200 | 3 561,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2031 | 2031 |  |  | 234,50 | 200 | 3 945,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Мухина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.542 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 59,70 | 200 | 1 004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.543 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 270,93 | 200 | 4 558,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.544 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 208,40 | 200 | 3 506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.546 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.547 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.548 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2032 | 2032 |  |  | 118,00 | 125 | 1 463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.549 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. | 2028 | 2028 |  |  | 14,00 | 125 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.550 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 271,80 | 250 | 5 671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.551 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 307,50 | 200 | 5 174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.552 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 40,00 | 200 | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.553 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 220,00 | 100 | 2 475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Партизанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.554 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 480,50 | 200 | 8 085,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.555 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 125,00 | 80 | 1 273,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.556 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 75,00 | 150 | 1 048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 154,00 | 250 | 3 213,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 233,10 | 200 | 3 922,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2025 | 2025 |  |  | 84,00 | 400 | 3 222,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2027 | 2027 |  |  | 602,20 | 300 | 15 390,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 944,00 | 500 | 55 419,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2032 | 2032 |  |  | 80,00 | 400 | 3 068,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.563 | Реконструкция тепловых сетей в квартале | 2026 | 2026 |  |  | 155,00 | 250 | 3 234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.564 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2032 | 2032 |  |  | 368,60 | 200 | 6 202,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.565 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2032 | 2032 |  |  | 347,50 | 400 | 13 330,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.566 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2032 | 2032 |  |  | 208,00 | 400 | 7 979,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.567 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2033 | 2033 |  |  | 302,50 | 250 | 6 312,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.568 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2025 | 2025 |  |  | 80,00 | 250 | 1 669,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.569 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2029 | 2029 |  |  | 158,00 | 250 | 3 296,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.570 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2025 | 2025 |  |  | 211,50 | 400 | 8 113,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2025 | 2025 |  |  | 297,50 | 250 | 6 207,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Релочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.572 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 |  | 2033 | 2033 |  |  | 86,40 | 80 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 200 | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2031 | 2031 |  |  | 212,90 | 400 | 8 167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Студенческая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.575 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 99,00 | 150 | 1 384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.576 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 182,00 | 250 | 3 797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.577 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 90,50 | 250 | 1 888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.578 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 225,00 | 200 | 3 786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.579 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 132,00 | 200 | 2 221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.580 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 62,00 | 300 | 1 584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.581 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 216,80 | 300 | 5 540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.582 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе |  | 2026 | 2026 |  |  | 461,00 | 400 | 17 684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.583 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 200,00 | 150 | 2 797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.584 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 208,00 | 200 | 3 499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.585 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 104,45 | 300 | 2 669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.586 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 332,50 | 300 | 8 497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.587 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 118,50 | 200 | 1 993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.588 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 591,50 | 250 | 12 342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.589 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 328,90 | 200 | 5 534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.590 |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей в квартале |  | 2026 | 2026 |  |  | 136,10 | 150 | 1 903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | №Шимановского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | 1 700,00 |  |  | 500,00 |  |  | 1 600,00 |  |  | 4 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  |  | ЦТП 233 квартала, |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  |  |  | ЦТП 407 и 408 кварталов, |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  |  |  | ЦТП котельная 410 квартала |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  |  |  | ЦТП котельная 433 квартала |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 |  |  |  | НС по ул. Островского, 152, |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 |  |  |  | НС по ул. Дорожников, |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 |  |  |  | ЦТП по ул. Мухина, 73а. |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 |  |  |  | ЦТП 8 квартала, |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 |  |  |  | НС 16 квартала, |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 |  |  |  | ЦТП 56 квартала, |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 |  |  |  | НС 59 квартала, |  | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  | 2028-2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 |  |  |  | ЦТП 98 квартала, |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 |  |  |  | НС 139 квартала, |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.14 |  |  |  | ЦТП 150 квартала, |  | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 |  |  |  | НС 161 квартала, |  | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 |  |  |  | НС 222 квартала, |  | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.17 |  |  |  | ЦТП 223 квартала. |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Мероприятия по тепловым сетям от котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство или реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловых сетей для повышения эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | функционирования системы теплоснабжения, в |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | том числе за счет перевода котельных в пиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режим работы или ликвидации котельных, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  | Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 |  |  |  | Участок ТК-1 (проект) -ТК-2 (проект) |  | 2019 | 2019 | ТК-1 (проект) | ТК-2 (проект) | 96 | 150 | 1 342,65 |  |  |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Мероприятия по тепловым сетям от котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство или реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тепловых сетей для повышения эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  | функционирования системы теплоснабжения, в |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | том числе за счет перевода котельных в пиковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | режим работы или ликвидации котельных, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Котельная ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 |  |  |  | Участок УТ-8-Котельная ОАО "Ростелеком" |  | 2019 | 2019 | УТ-8 | Котельная ОАО | 745 | 150 | 10 419,54 |  |  |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Котельная судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 328,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 981,06 |  | 347,34 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 328,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 981,06 |  | 347,34 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  | Участок ТК-15-кв. 345 Многоквартирный дом |  | 2025 | 2025 | ТК-15 | Многоквартирный | 33 | 100 | 371,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  | Участок ТК-15-кв. 345 Многоквартирные дома, |  | 2028 | 2028 | ТК-15 | Многоквартирные | 28 | 125 | 347,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,34 |  |  |
|  |  |  |  | литер 6, литер 7 |  |  |  |  | дома, литер 6, литер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  |  | Участок НТК-кв. 346 Многоквартирный жилой дом |  | 2025 | 2025 | НТК | Многоквартирный | 291 | 125 | 3 609,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 609,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Котельная НК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 816,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 269,92 |  | 11 546,10 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 816,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 269,92 |  | 11 546,10 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПУ-5 Жилые дома (литеры 1-4, 32- |  |  |  |  | СПУ-5 Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | НТК | (литеры 1-4, 32-37, | 160 | 50 | 1 630,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37, 70-77) - 18 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70-77) - 18 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПУ-5 Территория Северо-Западного |  |  |  |  | СПУ-5 Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | НТК | Северо-Западного | 270 | 200 | 4 543,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 543,23 |  |  |
|  |  |  |  | пром. Узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пром. Узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПР ИЖС по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  |  |  | Участок НТК-1 ПМ-1-СПР ИЖС по Новотроицкому |  | 2031 | 2031 | НТК-1 ПМ-1 | Новотроицкому | 50 | 100 | 562,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,50 |  |  |
|  |  |  |  | шоссе севернее улицы Школьная |  |  |  |  | шоссе севернее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | улицы Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 |  |  |  | Участок НТК-2 ПМ-1-Застройка в районе "Пятая |  | 2030 | 2030 | НТК-2 ПМ-1 | Застройка в районе | 66 | 200 | 1 110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110,57 |  |  |
|  |  |  |  | стройка" |  |  |  |  | "Пятая стройка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПУ - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 |  |  |  | Участок НТК-СПУ - 5 Строительство ИЖС для |  | 2031 | 2031 | НТК | для многодетных | 290 | 125 | 3 597,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 597,41 |  |  |
|  |  |  |  | многодетных семей по Новотроицкому шоссе |  |  |  |  | семей по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новотроицкому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 |  |  |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 |  | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | Дошкольное | 120 | 65 | 1 222,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мест) |  |  |  |  | общеобразовательно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  | 2028-2034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е учреждение (100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | Общеобразовательна | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1 687,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  |  |  | я школа на 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пятая стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | Общеобразовательна | 100 | 125 | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  |  |  | я школа на 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка | 2027 | 2027 | Абонентская ТК-1 | Пятая стройка | 120 | 125 | 1 488,58 |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Дошкольное | 2030 | 2030 | Абонентская ТК-1 | общеобразовательно | 80 | 65 | 815,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  | е учреждение (100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11 |  |  |  | Участок Абонентская ТК-1-Дошкольное | 2030 | 2030 | Абонентская ТК-1 | общеобразовательно | 90 | 80 | 917,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,15 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (110 мест) |  |  |  | е учреждение (110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Котельная НК-2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 551,92 |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  | 1 736,68 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  | 2 551,92 |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  | 1 736,68 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Квартал МП-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (схема 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-Квартал МП-7 (схема 3) |  |  |  | Строительство на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  |  | Строительство на месте земель Минобороны в | 2030 | 2030 | НТК | месте земель | 140 | 125 | 1 736,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 736,68 |  |  |
|  |  |  |  | районе Моховой Пади |  |  |  | Минобороны в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районе Моховой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Лесная-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-«Лесная-2» Дошкольное |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  |  |  |  | 2025 | 2025 | НТК | общеобразовательно | 80 | 80 | 815,24 |  |  |  |  |  |  |  | 815,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (120 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е учреждение (120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Котельная НК-3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 443,87 |  |  |  |  |  |  | 6 086,95 |  | 2 356,92 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  |  | 8 443,87 |  |  |  |  |  |  | 6 086,95 |  | 2 356,92 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадка ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  |  |  | Участок НТК-Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее | 2030 | 2030 | НТК | «Лесная-1» | 190 | 125 | 2 356,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 356,92 |  |  |
|  |  |  |  | городского кладбища) |  |  |  | (севернее городского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кладбища) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Лесная-1» Дом- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 |  |  |  | Участок НТК-«Лесная-1» Дом-интернат для детей- | 2025 | 2025 | НТК | интернат для детей- | 400 | 125 | 4 961,94 |  |  |  |  |  |  |  | 4 961,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | инвалидов на 240 мест |  |  |  | инвалидов на 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Лесная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-«Лесная-1» Дошкольное |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 |  |  |  |  | 2024 | 2024 | НТК | общеобразовательно | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (200 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е учреждение (200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Котельная "СПР" |  |  |  |  |  |  |  | 36 893,89 |  |  |  |  |  |  | 5 649,07 |  | 31 244,81 |  |  |
|  |  |  |  | Инвестиции в строительство тепловых сетей для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | обеспечения перспективных приростов тепловой |  |  |  |  |  |  | 36 893,89 |  |  |  |  |  |  |  | 5 649,07 |  | 31 244,81 |  |  |
|  |  |  |  | нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  |  |  | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 | 2030 | 2030 | НТК-3 392 кв. | Застройка квартал | 547 | 150 | 7 650,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 650,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 |  |  |  | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное | 2030 | 2030 | НТК-3 392 кв. | общеобразовательно | 99 | 65 | 1 008,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,86 |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательное учреждение (100 мест) |  |  |  | е учреждение (100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 |  |  |  | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа | 2030 | 2030 | ТК-18 | Общеобразовательна | 61 | 125 | 756,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,70 |  |  |
|  |  |  |  | на 400 учащихся |  |  |  | я школа на 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год начала |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, |  |  |  | кв. 737 Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 |  | 2027 | 2027 | ТК-9 | литер 1, литер 2, | 400 | 80 | 4 076,21 |  |  |  |  |  | 4 076,21 |  |  |
|  | литер 3, литер 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | литер 3, литер 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. 800 Застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СПР-1 | 2030 | 2030 | НТК | микрорайона СПР-1 | 400 | 200 | 6 730,72 |  |  |  |  |  |  | 6 730,72 |  |
|  | в составе Северного жилого района |  |  |  | в составе Северного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр | 2028 | 2028 | НТК | общественно- | 50 | 80 | 509,53 |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |
|  |  |  |  |  | торговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.7 | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли | 2028 | 2028 | НТК | кв. 800 объект | 100 | 80 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  | 1 019,05 |  |
|  |  |  |  |  | розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-2,3,4 Застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-СПР-2,3,4 Застройка микрорайонов |  |  |  | микрорайонов СПР- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.8 |  | 2028 | 2028 | НТК | 2,3,4 в составе | 50 | 200 | 841,34 |  |  |  |  |  |  | 841,34 |  |
|  | СПР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Северного жилого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу |  |  |  | Площадка в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Астрахановке на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.9 | Зеи по пер. | 2030 | 2030 | ТК-5 |  | 30 | 125 | 372,15 |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |
|  |  |  |  |  | берегу Зеи по пер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.10 | Участок НТК-СПР Магазины | 2027 | 2027 | НТК | СПР Магазины | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |
|  | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СПР ул. |  |  |  | СПР ул. Пионерская, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уз. №2 ул. Пионерская, | 198/4 Склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.11 | Пионерская, 198/4 Склад непродовольственных | 2027 | 2027 |  |  | 30 | 80 | 305,72 |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  |
|  |  |  |  | 159 | непродовольственны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-4 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.12 | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное | 2029 | 2029 | НТК | общеобразовательно | 100 | 125 | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  | 1 240,49 |  |
|  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  | е учреждение (300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.13 | Участок НТК-СПР-2 Общеобразовательная школа | 2030 | 2030 | НТК | Общеобразовательна | 90 | 125 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |  |
|  | на 400 учащихся |  |  |  | я школа на 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-3 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.14 | Участок НТК-СПР-3 Дошкольное | 2027 | 2027 | НТК | общеобразовательно | 20 | 125 | 248,10 |  |  |  |  |  | 248,10 |  |  |
|  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  | е учреждение (300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-4 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.15 | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное | 2028 | 2028 | НТК | общеобразовательно | 80 | 125 | 992,39 |  |  |  |  |  |  | 992,39 |  |
|  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  | е учреждение (300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.16 | Участок НТК-1 НШ-СПР ТЦ | 2029 | 2029 | НТК-1 НШ | СПР ТЦ | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |
|  |  |  |  |  | 10 км. Новотр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе |  |  |  | Шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.17 | Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 | 2027 | 2027 | НТК | Мусороперерабатыв | 50 | 80 | 509,53 |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |
|  | этап |  |  |  | ающий комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "БлагЭКО" - 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-2 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.18 | Участок НТК-СПР-2 Дошкольное | 2029 | 2029 | НТК | общеобразовательно | 70 | 125 | 868,34 |  |  |  |  |  |  | 868,34 |  |
|  | общеобразовательное учреждение (350 мест) |  |  |  | е учреждение (350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.19 | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" | 2030 | 2030 | ТК-80А | Стадион "Северный" | 200 | 125 | 2 480,97 |  |  |  |  |  |  | 2 480,97 |  |
|  |  |  |  |  | СПР-3 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.20 | Участок НТК-СПР-3 Дошкольное | 2030 | 2030 | НТК | общеобразовательно | 70 | 125 | 868,34 |  |  |  |  |  |  | 868,34 |  |
|  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  | е учреждение (300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-4 Дошкольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.21 | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное | 2030 | 2030 | НТК | общеобразовательно | 80 | 125 | 992,39 |  |  |  |  |  |  | 992,39 |  |
|  | общеобразовательное учреждение (300 мест) |  |  |  | е учреждение (300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.22 | Участок НТК-СПР-3 Общеобразовательная школа | 2030 | 2030 | НТК | Общеобразовательна | 75 | 125 | 930,36 |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |
|  | на 600 учащихся |  |  |  | я школа на 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.23 | Участок НТК-СПР-4 Общеобразовательная школа | 2030 | 2030 | НТК | Общеобразовательна | 90 | 125 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |  |
|  | на 600 учащихся |  |  |  | я школа на 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  | стоимость в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Год начала |  |  |  |  |  |  | прогнозных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование |  | окончания | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  | ценах без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  | 2028-2034 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Участок НТК-СПР-2 Поликлиника (600 посещений |  |  |  | СПР-2 Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.24 |  |  |  |  | 2030 | 2030 | НТК | (600 посещений в | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |
|  |  |  |  | в смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | смену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СПР-2 Подстанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.25 |  |  |  | Участок НТК-СПР-2 Подстанция скорой | 2030 | 2030 | НТК | скорой медицинской | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,24 |  |
|  |  |  |  | медицинской помощи на 2 автомобиля. |  |  |  | помощи на 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Установка элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  |  | 11 448,96 |  |  | 4 242,57 |  | 4 646,90 |  |  |  | 2 559,49 |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  | АО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  |  |  |  |  | 9 427,88 |  |  | 4 175,20 |  | 3 905,84 |  |  |  | 1 346,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  |  |  | котельной по ул. Лазо, 111, для переключения | 2019 |  |  |  |  |  | 269,37 |  |  |  | 269,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | котельной 74 квартала (жилые дома по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г, а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 |  |  |  | в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. | 2019-2020 |  |  |  |  |  | 2 020,26 |  |  |  | 1 010,13 |  | 1 010,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ленина, 60, 62, 72, 74, ул. Амурская, 27, а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45) для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переключения указанных потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | котельной 101 квартала (жилые дома по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 |  |  |  | Амурская, 12, 14/3, 20, 19, 22, 23, 24, 25, ул. Парти- | 2019-2020 |  |  |  |  |  | 5 791,41 |  |  |  | 2 895,71 |  | 2 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | занская, 67, 68,49,49/1 ул. Лазо, 55/1, 65, ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Горького, 24, 26, 28) для переключения указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4 |  |  |  | котельной школы №31 для переключения | 2027 |  |  |  |  |  | 269,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | указанных потребителей на СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.5 |  |  |  | котельной 481 квартала для переключения | 2027 |  |  |  |  |  | 1 077,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | указанных потребителей на СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  | ООО "Тепловая компания" |  |  |  |  |  |  |  | 1 953,71 |  |  |  |  | 741,06 |  |  |  | 1 212,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  |  |  | котельной «ПУ-6» для переключения указанных | 2020 |  |  |  |  |  | 741,06 |  |  |  |  |  | 741,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 |  |  |  | котельной «БДИ» для переключения указанных | 2027 |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3 |  |  |  | котельной «ОЭБЦ» для переключения указанных | 2027 |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей на СПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 |  |  | ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  | 67,37 |  |  | 67,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка элеваторных узлов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 |  |  |  | котельной ПАО «Ростелеком» для переключения | 2019 |  |  |  |  |  | 67,37 |  |  |  | 67,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | указанных потребителей на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по мероприятиям на тепловых сетях: |  |  |  |  |  |  | 2548827,16 |  |  | 274,00 | 160327,65 |  | 95852,56 |  | 60693,62 | 89628,89 | 1039 848,89 |  | 1123 355,61 |  |

Мероприятия, направленные на модернизацию и реконструкцию/модернизацию системы теплоснабжения (источники теплоснабжения и тепловые сети) ООО «АКС» в рамках концессионного соглашения.

|  | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Год проведения мероприятия | Год проведения мероприятия | Общая стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по тепловым сетям от котельных ООО «АКС» |  |  |  |  |  |  | 6260974,69 |
| Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 495479,16 |
| ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная ТК-5ц-ТК-540, 2Dу=250мм, L=271,81м | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 2021 | 2021 | 21581,90 |
| Разработка ПСД т/с ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького ТК-540-ТК-473, 2Dу=250мм, L=83,81м | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 2021 | 2021 | 6654,82 |
| Разработка ПСД т/с ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 квартал ТК-473-ТК-560, 2Dу=200мм, L=66,39м | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 2021 | 2021 | 4547,83 |
| Разработка ПСД т/с 113 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого ТК-145А-ТК-147, 2Dу=250мм, L=260,99м | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 2021 | 2021 | 16435,76 |
| Разработка ПСД т/с ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. ТК-296-ТК-298, 2Dу=150мм, L=204,99м | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 2023 | 2023 | 12367,90 |
| Разработка ПСД т/с ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 квартал ТК-298- ж.д. Ленина, 2, 2Dу=80мм, L=39,78м | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2023 | 2023 | 1983,96 |
| Разработка ПСД т/с 100 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая ТК-32ц-ТК-472, 2Dу=400мм, L=219,38м | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 2023 | 2023 | 18660,77 |
| Разработка ПСД т/с ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского ТК-472-ТК-508, 2Dу=300мм, L=95,56м | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 2023 | 2023 | 8128,47 |
| Разработка ПСД т/с ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина ТК-508-ТК-510, 2Dу=250мм, L=167,99м | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 2024 | 2024 | 13572,96 |
| Разработка ПСД т/с ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская ТК-472-ТК-977, 2Dу=250мм, L=29,07м | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2022 | 2022 | 2308,26 |
| Разработка ПСД т/с ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская ТК-475-ТК-977, 2Dу=200мм, L=130,54м | ТК-475 | ТК-977 | 130,54 | 200 | 2021 | 2021 | 8942,21 |
| Разработка ПСД т/с ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул.Амурская ТК-17-ТК-94, 2Dу=300мм, L=291,26м | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 2024 | 2024 | 25039,83 |
| Разработка ПСД т/с ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул.Амурская |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе ТК-94-ТК-95, 2Dу=250мм, L=67,83м | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 2023 | 2023 | 5422,44 |
| Разработка ПСД т/с ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 квартал ТК-7С-ТК-64м, 2Dу=300мм, L=449,69м | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 2022 | 2022 | 37993,81 |
| Разработка ПСД т/с 400 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина ТК-61-ТК-64, 2Dу=400мм, L=212,04м | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 2025 | 2025 | 18477,97 |
| Разработка ПСД т/с ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина ТК-64-ТК-65, 2Dу=300мм, L=102,31м | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 2024 | 2024 | 8795,66 |
| Разработка ПСД т/с ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 квартал ТК-177м-ТК-111м, 2Dу=400мм, L=303,99м | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 2025 | 2025 | 26490,85 |
| Разработка ПСД т/с 407 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская ТК-520-ТК-518, 2Dу=300мм, L=328м | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 2021 | 2021 | 14255,49 |
| Разработка ПСД т/с ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская ТК-17-МКД Чайковского, 49, 2Dу=200мм, L=192,5м | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 200 | 2021 | 2021 | 6181,64 |
| Разработка ПСД т/с ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка тепловой сети и ГВС, ТС и ГВС от ТК-206М до ТК-135М | ТК-192М | ТК-194М |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка тепловой сети и ГВС, ТС и ГВС от ТК-192М до ТК-206М | ТК-192М | ТК-206М |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка тепловой сети и ГВС, ТС и ГВС от ТК-206М до ТК-201М | ТК-206М | ТК-135М |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка тепловой сети и ГВС, ТС и ГВС от ТК-192М до ТК-194М | ТК-206М | ТК-201М |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД т/с и ГВС в 408 квартале |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 кв. ТК-4м до ТК-5м 2Dу=273 L=103 м |  |  | 103 | 250 | 2021 | 2021 |  |
| Разработка ПСД т/с в 401 квартале |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 кв. ТК-61м до ТК-58м 2Dу=219 L=82,5 м |  |  | 82,5 | 200 | 2022 | 2022 |  |
| Разработка ПСД т/с в 405 квартале |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 кв. ТС по ул. Краснофлотская от ТК-42 до ТК-317 и по ул. Фрунзе от ТК-372 до ТК-320 |  |  | 175 | 400 | 2023 | 2023 |  |
|  |  |  | 20 | 500 | 2023 | 2023 |  |
| Разработка ПСД т/с в 74 квартале |  |  |  |  |  |  |  |
| по ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 2Dу=426, L= 347,5 м |  |  | 347,5 | 400 | 2024 | 2024 |  |
| Разработка ПСД т/с по ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 кв. ТК-107м до ТК-109м 2Dу=219 L=129,7 м |  |  | 129,7 | 200 | 2025 | 2025 |  |
| Разработка ПСД т/с в 407 квартале |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 кв. от ТК-78 до ТК-234 |  |  | 123 | 200 | 2025 | 2025 |  |
|  |  |  | 58 | 150 | 2025 | 2025 |  |
|  |  |  | 65 | 125 | 2025 | 2025 |  |
| Разработка ПСД итого по году |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 5215118,91 |
| Реконструкция тепловых сетей Д 25-250 мм |  |  | 17766,76 |  |  |  | 272890,67 |
| Реконструкция тепловых сетей Д 300-500 мм |  |  | 7692,35 |  |  |  | 219567,12 |
| Инвестиции в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | 535279,91 |
| Замена котла ДКВР 10-13 № 1 на котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла ДКВР 10-13 № 2 на котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла ДКВР 10-13 № 3 на котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водогрейного котла ЯР-4м, 1 шт. на ДКВР 10-13 Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водогрейного котла ДКВР 10-13 на котельной Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция с увеличением мощности котельной ВОС (терморобот) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового источника тепловой энергии р. Астрахановка (установка автоматической угольной 2-х контурной блочно-модульной котельной терморобот 6х800 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительтво угольного склада |  |  |  |  |  |  |  |
| Резработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно -монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение автотехники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению нормативного содержания объектов (в том числе требования Ростехнадзор, МЧС и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в реконструкцию ЦТП и насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 15096,71 |
| ЦТП 233 квартала, |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 564,60 |
| ЦТП 407 и 408 кварталов, |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 1200,28 |
| ЦТП котельная 410 квартала |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 651,46 |
| ЦТП котельная 433 квартала |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 720,17 |
| НС по ул. Островского, 152, |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 651,46 |
| НС по ул. Дорожников, |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 677,51 |
| ЦТП по ул. Мухина, 73а. |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 644,39 |
| ЦТП 8 квартала, |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 615,74 |
| ЦТП 56 квартала, |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 583,23 |
| НС 59 квартала, |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 787,19 |
| ЦТП 98 квартала, |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 615,74 |
| НС 139 квартала, |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 677,51 |
| ЦТП 150 квартала, |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 630,52 |
| НС 161 квартала, |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 787,19 |
| НС 222 квартала, |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 756,63 |
| ЦТП 223 квартала. |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 615,74 |