Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2034 года (актуализированная редакция в 2019 году)

Том 1

Утверждаемая часть

Г. Благовещенск 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения г. Благовещенска |  |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Благовещенска |  |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |  |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1	«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»	9

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	9

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	59

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	63

Раздел 2	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	64

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	64

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	65

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	66

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	74

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	74

Раздел 3	«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	77

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	77

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	83

Раздел 4	«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	85

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	85

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	87

Раздел 5	«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	88

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	88

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	91

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	92

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных93

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	93

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	103

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	103

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	104

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	105

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	109

Раздел 6	«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	110

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 110

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения,

городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	110

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	112

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	112

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	129

Раздел 7	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	131

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	131

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	131

Раздел 8	«Перспективные топливные балансы»	132

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	132

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	140

Раздел 9	«Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	141

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	141

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	144

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	161

Раздел 10	«Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	162

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 162

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) .162

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	167

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	171

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	171

Раздел 11	«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	175

Раздел 12	«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	176

Раздел 13	«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»	184

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	184

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	185

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	185

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	185

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	186

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	186

Раздел 14	«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	187

Раздел 15	«Ценовые (тарифные) последствия»	192

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	192

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	198

Раздел 1	«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

В основу расчетов основных показателей развития демографических процессов в Генеральном плане ГО г. Благовещенска были положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения Благовещенска, Амурской области и Дальнего Востока, в его половой и половозрастной структуре, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и др. Учитывались также особенности географического положения города, его функциональная структура, а также отечественные и мировые тенденции в раз- витии демографических и социально-экономических процессов.

Генеральным планом ГО г. Благовещенска принят прогноз изменения численности населения по стабилизационному сценарию развития демографической ситуации. Он предполагает, что динамика численности населения будет иметь положительную тенденцию в сторону превышения показателя прироста населения над убылью.

Изменение численности населения ГО г. Благовещенска согласно Генеральному плану на период с 2012 по 2034 год представлено ниже.

Динамика численности населения ГО г.Благовещенска, тыс.чел.

245

240

235

230

225

220

215

210

205

2012

2017

2018

2022

2027

2032

2034

240,9

Таблица 1.1.1. Динамика численности населения г. Благовещенска

|  |  | 2011 |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всё |  | 219,818 |  |  | 221,136 |  | 222,994 |  |  | 225,453 |  |  | 229,561 |  | 229,713 |  | 229,753 |  | 230,416 |  | 226, 385 |  |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское |  | 214,378 |  | 215,736 |  |  | 217,644 |  |  |  | 220,077 |  | 224,192 |  | 224,335 |  | 224,419 |  | 225,091 |  | 221, 085 |  |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское |  | 5,440 |  | 5,400 |  |  | 5,350 |  |  | 5,376 |  |  | 5,369 |  | 5,378 |  | 5,334 |  | 5,325 |  | 5,300 |  |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

220,1

229,7

230,416

235,8

237,5

239,2

Рисунок 1. Динамика численности населения ГО г. Благовещенска

Таблица ниже содержит данные о показателях, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, согласно информации Росстата.

Таблица 1.1.2. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы г. Благовещенска

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. кв. м | 4911,2 | 5116,3 | 5116,3 | 5384,7 | 5598,6 | 5713,5 | 5800,6 | 5911,30 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тыс. кв.м | 96,4 | 72,2 | 72,2 | 74,0 | н/д | н/д | н/д | 54,85 |
| Общая площадь общественно-делового фонда | тыс. кв.м | - | - | - | - | 1989,71 | 2064,69 | 2129,85 | 2129,85 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население | тыс. чел. | 219,818 | 221,136 | 222,994 | 225,453 | 229,561 | 229,713 | 229,753 | 230,416 |
| Городское население: | тыс. чел | 214,378 | 215,736 | 217,644 | 220,077 | 224,192 | 224,335 | 224,419 | 225,091 |
| г. Благовещенск | тыс. чел | 214,378 | 215,736 | 217,644 | 220,077 | 224,192 | 224,335 | 224,419 | 225,091 |
| Сельское население: | тыс. чел | 5,440 | 5,400 | 5,350 | 5,376 | 5,369 | 5,378 | 5,334 | 5,325 |
| с. Белогорье | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,806 | 2,797 |
| ж/д ст. Белогорье | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,028 | 0,028 |
| п. Мухинка | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,132 | 0,132 |
| п. Плодопитомник | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,071 | 1,071 |
| ж/д ст. Призейская | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,208 | 0,208 |
| с. Садовое | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,089 | 1,089 |
| Естественный при- рост | тыс. чел | н/д | 0,500 | 0,503 | 0,372 | 0,819 | 0,661 | 0,567 | н/д |
| Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введено в действие жилых домов | тыс. кв.м | 156,693 | 184,540 | 200,398 | 136,951 | 151,536 | 123,418 | 94,210 | н/д |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов | тыс. кв.м | 36,367 | 13,830 | 13,508 | 6,904 | 7,029 | 4,600 | 7,926 | н/д |
| Сведения о выданных разрешениях на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных разрешений на строительство | штук | 358 | 436 | 314 | 236 | 241 | 422 | 465 | 322 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | штук | 114 | 114 | 73 | 85 | 113 | 77 | 80 | 68 |

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 20.05.2019 общая площадь жилых помещений города Благовещенска составляла 5806,9 тыс. кв. м.

Таблица 1.1.3. Основные показатели жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | г. Благовещенск | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилищный фонд, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 5806,9 | 104,4 |
|  | в индивидуальных домах | тыс. кв.м. | 574,9 | 41,3 |
|  | то же, % от всего жилого фонда | % | 9,9% | 39,6% |
|  | в многоквартирных домах | тыс. кв.м. | 5232,0 | 63,1 |
|  | то же, % от всего жилого фонда | % | 90,1% | 60,4% |
| 2 | Население | тыс. чел. | 225,091 | 5,325 |
| 3 | Показатель жилищной обеспеченности | кв.м./чел. | 25,798 | 19,606 |

Динамика изменения площади жилого фонда (по данным служб федеральной статистики) представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4. Динамика изменения площади жилого фонда

|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений |  |  | 4911,2 |  | 5116,3 |  | 5116,3 |  | 5384,7 |  | 5598,6 |  | 5713,5 |  | 5713,5 |  | 5911,3 | 5840,733 |  |
| Общая площадь жилых Помещений вветхихи аварийных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 96,4 |  | 72,2 |  | 72,2 |  | 74,0 |  | н.д. |  | 70,9 |  | 70,9 |  | 54,85 | н/д |  |

На период с 2011-2018 года общая площадь жилых помещений г. Благовещенска увеличилась на 1000,1 тыс. кв. м. А общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах сократилась на 41,55 тыс. кв. м. в период с 2011 по 2018 год.

Большую часть жилого фонда города в процентном соотношении составляет жилой фонд в многоквартирных жилых домах – 90,1%, индивидуальный жилой фонд составляет 9,9%. В населенных пунктах индивидуальный жилой фонд составляет 39,6%, многоквартирный – 60,4%.

По принадлежности жилой фонд городского округа характеризуется следующими данными:

- частный жилой фонд – 5178,300 тыс. м2 (87,6%);

- государственный жилой фонд – 183,250 тыс. м2 (3,1%);

- муниципальный жилой фонд – 549,751 тыс. м2 (9,3%).

Убыль жилого фонда происходит в основном за счет сноса ветхого и аварийного жилья.

Таблица 1.1.5. Основные показатели жилищного фонда в части убыли

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | г. Благовещенск | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая убыль жил. фонда, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 581,2 | 9,1 |
|  | в индивидуальных домах | тыс. кв.м. | 125,6 | 2,3 |
|  | в многоквартирных домах | тыс. кв.м. | 455,6 | 6,8 |
| 2. | Убыль по причинам физического износа, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 258,4 | 2,6 |
|  | в индивидуальных домах | тыс. кв.м. | 36,9 | 1,0 |
|  | в многоквартирных домах | тыс. кв.м. | 221,5 | 1,6 |
| 3 | Убыль при проведении градостроительных ме- роприятий, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 66,8 | 0,0 |
|  | в индивидуальных домах | тыс. кв.м. | 30,9 | 0,0 |
|  | в многоквартирных домах | тыс. кв.м. | 35,8 | 0,0 |
| 4 | Снос при реконструкции жилой застройки, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 60,4 | 0,0 |
|  | в индивидуальных домах | тыс. кв.м. | 38,4 | 0,0 |
|  | в многоквартирных домах | тыс. кв.м. | 22,0 | 0,0 |
| 5 | Перевод в нежилые помещения, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 195,7 | 6,5 |
|  | в индивидуальных домах | тыс. кв.м. | 19,4 | 1,3 |
|  | в многоквартирных домах | тыс. кв.м. | 176,3 | 5,2 |

Строительство жилого фонда на территории г. Благовещенска согласно Генеральному плану на расчетный срок имеет следующую структуру:

- строительство на новых площадках;

- реконструкция исторического центра;

- размещение жилья за пределами городского округа.

    - Приросты строительных фондов в 2020 г.

В 2020 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

      - жилищного на уровне 24,943 тыс. м2;

      - общественного на уровне 51,593 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 76,536 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.7. Ввод строительных фондов в 2020 году по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 27,102 |
| 1.1 | Жилая застройка | 8,419 |
|  | ТЭЦ | 8,419 |
|  | Котельная судостроительного завода | 0,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 18,683 |
|  | ТЭЦ | 18,683 |
| 2 | Северный район | 12,364 |
| 2.1 | Жилая застройка | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 12,364 |
|  | ТЭЦ | 11,272 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ВОС | 0,545 |
|  | Котельная ДОС | 0,547 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 3 | Западный район | 34,486 |
| 3.1 | Жилая застройка | 16,524 |
|  | ТЭЦ | 16,524 |
| 3.2 | Общественные постройки | 17,962 |
|  | ТЭЦ | 17,962 |
| 4 | с.Плодопитомник | 0,000 |
| 4.1 | Жилая застройка | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
| 4.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 2,584 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 2,584 |
|  | ИТОГО: | 76,536 |
|  | Жилая застройка | 24,943 |
|  | Общественные постройки | 51,593 |

    - Приросты строительных фондов в 2021 г.

В 2021 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

      - жилищного на уровне 53,952 тыс. м2;

      - общественного на уровне 37,370 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 91,322 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.8. Ввод строительных фондов в 2021 году по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 21,181 |
| 1.1 | Жилая застройка | 9,442 |
|  | ТЭЦ | 9,442 |
|  | Котельная судостроительного завода | 0,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 11,739 |
|  | ТЭЦ | 11,739 |
| 2 | Северный район | 8,052 |
| 2.1 | Жилая застройка | 3,735 |
|  | ТЭЦ | 3,735 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 4,317 |
|  | ТЭЦ | 2,707 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ВОС | 1,610 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 3 | Западный район | 54,124 |
| 3.1 | Жилая застройка | 33,539 |
|  | ТЭЦ | 33,539 |
| 3.2 | Общественные постройки | 20,585 |
|  | ТЭЦ | 20,585 |
| 4 | с.Плодопитомник | 7,236 |
| 4.1 | Жилая застройка | 7,236 |
|  | ТЭЦ | 7,236 |
| 4.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,729 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,729 |
|  | ИТОГО: | 91,322 |
|  | Жилая застройка | 53,952 |
|  | Общественные постройки | 37,370 |

    - Приросты строительных фондов в 2022 г.

В 2022 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

      - жилищного на уровне 82,475 тыс. м2;

      - общественного на уровне 7,518 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 89,993 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.9. Ввод строительных фондов в 2022 году по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 5,739 |
| 1.1 | Жилая застройка | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная судостроительного завода | 0,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 5,739 |
|  | ТЭЦ | 5,739 |
| 2 | Северный район | 2,318 |
| 2.1 | Жилая застройка | 1,958 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 1,958 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 0,360 |
|  | ТЭЦ | 0,360 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ВОС | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 0,000 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| 3 | Западный район | 67,743 |
| 3.1 | Жилая застройка | 66,324 |
|  | ТЭЦ | 66,324 |
| 3.2 | Общественные постройки | 1,419 |
|  | ТЭЦ | 1,419 |
| 4 | с.Плодопитомник | 14,193 |
| 4.1 | Жилая застройка | 14,193 |
|  | ТЭЦ | 14,193 |
| 4.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,000 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 89,993 |
|  | Жилая застройка | 82,475 |
|  | Общественные постройки | 7,518 |

    - Приросты строительных фондов в 2023-2027 гг.

В 2023-2027 гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

      - жилищного на уровне 301,741 тыс. м2;

      - общественного на уровне 182,965 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 484,706 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.10. Ввод строительных фондов в 2023-2027 гг. по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 209,446 |
| 1.1 | Жилая застройка | 168,031 |
|  | ТЭЦ | 136,954 |
|  | Котельная судостроительного завода | 31,077 |
| 1.2 | Общественные постройки | 41,415 |
|  | ТЭЦ | 41,415 |
| 2 | Северный район | 122,733 |
| 2.1 | Жилая застройка | 2,700 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная "СПР" | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 2,700 |
| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 120,033 |
|  | ТЭЦ | 71,450 |
|  | Котельная "СПР" | 13,105 |
|  | Котельная ВОС | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 7,096 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 18,193 |
|  | Котельная НК-2 | 2,183 |
|  | Котельная НК-3 | 8,006 |
| 3 | Западный район | 83,634 |
| 3.1 | Жилая застройка | 83,482 |
|  | ТЭЦ | 83,482 |
| 3.2 | Общественные постройки | 0,152 |
|  | ТЭЦ | 0,152 |
| 4 | с.Плодопитомник | 68,893 |
| 4.1 | Жилая застройка | 47,528 |
|  | ТЭЦ | 47,528 |
| 4.2 | Общественные постройки | 21,365 |
|  | ТЭЦ | 21,365 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,000 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 484,706 |
|  | Жилая застройка | 301,741 |
|  | Общественные постройки | 182,965 |

    - Приросты строительных фондов в 2028-2034 гг.

В 2028-2034 гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

      - жилищного на уровне 1747,120 тыс. м2;

      - общественного на уровне 98,720 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 1845,840 тыс. м2. Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.Таблица 1.1.11. Ввод строительных фондов в 2028-2034 гг. по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 312,026 |
| 1.1 | Жилая застройка | 304,848 |
|  | ТЭЦ | 284,848 |
|  | Котельная судостроительного завода | 20,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 7,178 |
|  | ТЭЦ | 7,178 |
| 2 | Северный район | 1361,641 |
| 2.1 | Жилая застройка | 1272,100 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
|  | Котельная "СПР" | 857,400 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 290,300 |
|  | Котельная НК-2 | 27,500 |
|  | Котельная НК-3 | 96,900 |
| 2.2 | Общественные постройки | 89,541 |
|  | ТЭЦ | 1,819 |
|  | Котельная "СПР" | 83,902 |
|  | Котельная ВОС | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 |
|  | Котельная НК-1 | 3,820 |
|  | Котельная НК-2 | 0,000 |
|  | Котельная НК-3 | 0,000 |
| 3 | Западный район | 159,672 |
| 3.1 | Жилая застройка | 159,672 |
|  | ТЭЦ | 159,672 |
| 3.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ТЭЦ | 0,000 |
| 4 | с.Плодопитомник | 12,501 |
| 4.1 | Жилая застройка | 10,500 |
|  | ТЭЦ | 10,500 |
| 4.2 | Общественные постройки | 2,001 |
|  | ТЭЦ | 2,001 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,000 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 1845,840 |
|  | Жилая застройка | 1747,120 |
|  | Общественные постройки | 98,720 |

Перечень всех перспективных потребителей приведен в таблице 1.1.12.

Таблица 1.1.12 Объекты нового строительства, согласно проектам планировки территории и техническим условиям г. Благовещенска

| № п/п | Объекты |  | Квартал, Адрес |  | Квартал |  | Источник теплоснабжения |  |  | Номер магистрали |  | Планируемый срок ввода в эксплуатацию |  |  | Площадь застраиваемого объекта тыс.м.кв. |  | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |  | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час |  | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный 1-но секционный жи- лой дом |  | 139 (28:01:010139:455) |  | 139 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 0,998 |  | 0,029 |  | 0,009 |  | 0,037 |  |
|  | 12 квартирный жилой дом, литер 2 |  | 172 |  | 172 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2023 |  |  | 1,663 |  | 0,048 |  | 0,015 |  | 0,062 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 02 |  | 120 |  | 120 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 4,419 |  | 0,127 |  | 0,039 |  | 0,166 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 322 |  | 322 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2023 |  |  | 0,692 |  | 0,020 |  | 0,006 |  | 0,026 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 2 |  | 239 |  | 239 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2024 |  |  | 5,548 |  | 0,159 |  | 0,049 |  | 0,208 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир |  | 10 |  | 10 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2024 |  |  | 7,470 |  | 0,214 |  | 0,066 |  | 0,280 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 168 |  | 168 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2024 |  |  | 5,000 |  | 0,143 |  | 0,044 |  | 0,187 |  |
|  | Многоквартирный дом, литер 3 |  | 120 |  | 120 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 4,444 |  | 0,34191 |  | 0,33577 |  | 0,678 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 85 |  | 85 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 2,426 |  | 0,070 |  | 0,021 |  | 0,091 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 181 |  | 181 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2025 |  |  | 0,261 |  | 0,007 |  | 0,002 |  | 0,010 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (2-ая очередь) |  | 88 |  | 88 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 4,000 |  | 0,420 |  | 0,200 |  | 0,620 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (3-ая очередь) |  | 88 |  | 88 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 4,000 |  | 0,420 |  | 0,200 |  | 0,620 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 88 |  | 88 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2025 |  |  | 6,500 |  | 0,186 |  | 0,057 |  | 0,244 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой комплекс II очереди |  | 31 |  | 31 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 1,042 |  | 0,030 |  | 0,009 |  | 0,039 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 3 |  | 9 |  | 9 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 7,300 |  | 0,209 |  | 0,064 |  | 0,274 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 27 |  | 27 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 15,452 |  | 0,443 |  | 0,137 |  | 0,579 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  | 27 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2026 |  |  | 17,809 |  | 0,510 |  | 0,157 |  | 0,668 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  | 27 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2028 |  |  | 17,809 |  | 0,510 |  | 0,157 |  | 0,668 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) |  | 27 |  | 27 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2030 |  |  | 3,339 |  | 0,096 |  | 0,029 |  | 0,125 |  |
|  | 270 квартирный жилой дом (литер 6) |  | 240-240А |  | 240-240А |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2023 |  |  | 13,044 |  | 0,374 |  | 0,115 |  | 0,489 |  |
|  | Малоэтажная застройка (литер 3) |  | 172 |  | 172 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2025 |  |  | 2,000 |  | 0,057 |  | 0,018 |  | 0,075 |  |
|  | Малоэтажная застройка (литер 4) |  | 172 |  | 172 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2027 |  |  | 2,000 |  | 0,057 |  | 0,018 |  | 0,075 |  |
|  | Малоэтажная застройка (литер 5) |  | 172 |  | 172 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2029 |  |  | 2,000 |  | 0,057 |  | 0,018 |  | 0,075 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 3, (108 квартир) |  | 424 |  | 424 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2023 |  |  | 6,470 |  | 0,185 |  | 0,057 |  | 0,243 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом с объек- тами обслуживания - II пусковой ком- плекс |  | 185 |  | 185 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2027 |  |  | 1,769 |  | 0,051 |  | 0,016 |  | 0,066 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом - III оче- редь, 103 квартиры |  | 170 |  | 170 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2025 |  |  | 5,500 |  | 0,158 |  | 0,049 |  | 0,206 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом - IV оче- редь, 103 квартиры |  | 170 |  | 170 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2026 |  |  | 5,500 |  | 0,158 |  | 0,049 |  | 0,206 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 346 |  | 346 |  | Котельная су- достроитель- ного завода |  |  | Котельная судострои- тельного за- вода |  | 2025 |  |  | 21,563 |  | 0,618 |  | 0,191 |  | 0,808 |  |
|  | Многоквартирный дом |  | 345 |  | 345 |  | Котельная су- достроитель- ного завода |  |  | Котельная судострои- тельного за- вода |  | 2025 |  |  | 9,514 |  | 0,273 |  | 0,084 |  | 0,357 |  |
|  | Многоквартирные дома, литер 6, литер 7 |  | 345 |  | 345 |  | Котельная су- достроитель- ного завода |  |  | Котельная судострои- тельного за- вода |  | 2028 |  |  | 20,000 |  | 0,573 |  | 0,177 |  | 0,750 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) |  | 92 |  | 92 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 13,914 |  | 0,399 |  | 0,123 |  | 0,522 |  |
|  | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) |  | 240-240А |  | 240-240А |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2024 |  |  | 12,420 |  | 0,356 |  | 0,110 |  | 0,466 |  |
|  | 39 квартирный жилой дом (литер 9) |  | 240-240А |  | 240-240А |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2025 |  |  | 3,150 |  | 0,090 |  | 0,028 |  | 0,118 |  |
|  | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) |  | 240-240А |  | 240-240А |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2026 |  |  | 6,957 |  | 0,199 |  | 0,061 |  | 0,261 |  |
|  | Многоквартирный дом, литер 2 |  | 190 |  | 190 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2024 |  |  | 4,321 |  | 0,124 |  | 0,038 |  | 0,162 |  |
|  | Многоквартирный дом, литер 3 |  | 190 |  | 190 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2026 |  |  | 4,321 |  | 0,124 |  | 0,038 |  | 0,162 |  |
|  | Многоквартирные жилые дома |  | 424, 449 |  | 424, 449 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2030 |  |  | 15,000 |  | 0,430 |  | 0,133 |  | 0,562 |  |
|  | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 |  | 16 |  | 16 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2023 |  |  | 4,145 |  | 0,119 |  | 0,037 |  | 0,155 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом (III пуско- вой II очереди - блок-секции 3, 4) |  | 61 |  | 61 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2025 |  |  | 6,500 |  | 0,186 |  | 0,057 |  | 0,244 |  |
|  | Застройка района "Зейская набережная" |  | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе улиц Октябрь- ская и Конная |  | 263, 265, 266, 342 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2030 |  |  | 57,900 |  | 1,659 |  | 0,512 |  | 2,171 |  |
|  | Застройка намывных территорий в рай- оне мебельной фабрики |  | территория кварталов 418, 605 |  | 418, 605 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2030 |  |  | 54,000 |  | 1,547 |  | 0,478 |  | 2,025 |  |
|  | Частный жилой дом |  | ул. Загородная, 28 в кв. 425 |  | 425 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,10938 |  | 0,03292 |  | 0,142 |  |
|  | Индивидуальный жилой дом |  | ул. Горького/Артиллерийская, 296/63 Литер А1, кв 10 |  | 10 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0847 |  | 0,005 |  | 0,090 |  |
|  | Частный ж/д с гаражом |  | ул.Новая,3 в кв.11 |  | 11 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,03874 |  | 0,03061 |  | 0,069 |  |
|  | Частный ж/д |  | 167а ул. Высокая,217 |  | 217 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  |  |  | 0,00845 |  | 0,000 |  | 0,008 |  |
|  | Частный жилой дом |  | ул. Амурская, 331 в кв. 5 |  | 5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,040 |  | 0,000 |  | 0,040 |  |
|  | Застройка бывшей территории Минобо- роны в квартале №3 |  | 3 |  | 3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2030 |  |  | 134,800 |  | 3,862 |  | 1,192 |  | 5,055 |  |
|  | Жилой дом |  | ул.50 лет Октября, 101 в квар- тале 188 |  | 188 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 1,000 |  | 0,030 |  | 0,010 |  | 0,040 |  |
|  | Жилой дом |  | ул. Амурская 341 в кв. 425 |  | 425 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,013 |  | 0,009 |  | 0,022 |  |
|  | Жилой дом |  | ул. Тенистая 89 в кв. 300А |  | 300А |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,007 |  | 0,004 |  | 0,011 |  |
|  | Частный жилой дом |  | ул. Артиллерийская 51/3 |  | 51/3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,029 |  |
|  | Многоквартирные жилые дома |  | Литер 3, Литер 4 в кв. 207 |  | 207 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,430 |  | 0,287 |  | 0,717 |  |
|  | Жилой дом |  | Литер 02 в кв. 425 |  | 425 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  |  |  | 0,222 |  | 0,148 |  | 0,369 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 295 |  | 295 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,254 |  | 0,169 |  | 0,424 |  |
|  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, существующего много- квартирного жилого дома |  | ул. Пионерская, 71/9 в кв. 179 |  | 179 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,044 |  | 0,029 |  | 0,073 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 23 |  | кв. 23 |  | 23 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,266 |  | 0,177 |  | 0,443 |  |
|  | Реконструкция торгового центра (ТРК "Реал") |  | 322 |  | 322 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 2,828 |  | 0,467 |  | 0,014 |  | 0,481 |  |
|  | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу |  | 49 |  | 49 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 0,595 |  | 0,084 |  | 0,010 |  | 0,094 |  |
|  | Административное здание |  | 92 |  | 92 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 3,917 |  | 0,710 |  | 0,089 |  | 0,799 |  |
|  | Тёплая автостоянка |  | 208 |  | 208 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,1920 |  | 0,000 |  | 0,192 |  |
|  | Здание проектного института |  | 185 |  | 185 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 3,195 |  | 0,579 |  | 0,073 |  | 0,652 |  |
|  | Объект культурного наследия под мед. Учреждение |  | ул.Островского,143 в кв. 48 |  | 48 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,04524 |  | 0,055 |  | 0,100 |  |
|  | II очередь надземных автостоянок за- крытого типа |  | 130 |  | 130 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 0,360 |  | 0,066 |  | 0,000 |  | 0,066 |  |
|  | Надземная автостоянка закрытого типа |  | 102 |  | 102 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 1,476 |  | 0,226 |  | 0,000 |  | 0,226 |  |
|  | Надземная автостоянка закрытого типа |  | 270 |  | 270 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,156 |  | 0,033 |  | 0,000 |  | 0,033 |  |
|  | Нежилое помещение, на втором этаже административного здания |  | ул.Заводская, 148 в квартале 270 |  | 270 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,100 |  | 0,010 |  | 0,005 |  | 0,015 |  |
|  | Нежилое помещение, на первом этаже административного здания |  | ул.Заводская, 148 в квартале 270 |  | 270 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,100 |  | 0,010 |  | 0,005 |  | 0,015 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) |  | 27 |  | 27 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 1,092 |  | 0,074 |  | 0,014 |  | 0,088 |  |
|  | Склад |  | 116 |  | 116 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 0,839 |  | 0,128 |  | 0,000 |  | 0,128 |  |
|  | Встроенное помещение подвала (спортивный клуб) в многоквартирном жилом доме Литер3 в кв.68 |  | 68 |  | 68 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,06254 |  | 0,0228 |  | 0,085 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (140 мест) |  | 68 |  | 68 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 2,547 |  | 0,326 |  | 0,032 |  | 0,359 |  |
|  | Магазин |  | 168 |  | 168 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2024 |  |  | 0,367 |  | 0,023 |  | 0,009 |  | 0,032 |  |
|  | Автостоянка боксового типа |  | 156 |  | 156 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 0,410 |  | 0,042 |  | 0,000 |  | 0,042 |  |
|  | Выставочный центр |  | 103 |  | 103 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 0,492 |  | 0,100 |  | 0,020 |  | 0,120 |  |
|  | Реконструкция центра кинологической службы УМВД России по Амурской области |  | 424 |  | 424 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  | 0,202628 |  | 0,169648 |  | 0,372 |  |
|  | Торговая база |  | ул. Лазо, 87 в кв. 254 |  | 254 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  |  |  | 0,045 |  | 0,005 |  | 0,050 |  |
|  | Магазин непродовольственных товаров |  | 98 |  | 98 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 0,161 |  | 0,010 |  | 0,001 |  | 0,011 |  |
|  | Автостоянка |  | 232 |  | 232 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 0,983 |  | 0,085 |  | 0,000 |  | 0,085 |  |
|  | Гостиница |  | 89 |  | 89 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2023 |  |  | 0,763 |  | 0,263 |  | 0,037 |  | 0,300 |  |
|  | Офис со встроенной надземной и под- земной автостоянкой |  | 322 |  | 322 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2022 |  |  | 4,678 |  | 0,848 |  | 0,106 |  | 0,955 |  |
|  | Объект розничной торговли |  | ул. Шевченко, 64 в кв.162 |  | 162 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,166 |  | 0,000 |  | 0,166 |  |
|  | Гостиница на 55 мест |  | 162 |  | 162 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  |  |  | 0,030 |  | 0,025 |  | 0,055 |  |
|  | Магазин промышленных товаров с закусочной |  | 162 |  | 162 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 0,460 |  | 0,060 |  | 0,011 |  | 0,071 |  |
|  | Административное здание со встроенной автостоянкой (на базе объекта незавершенного строительства, инв. № 01- 1002035, лит. А) |  | 91 |  | 91 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 0,466 |  | 0,073 |  | 0,011 |  | 0,083 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) |  | 246, 247 |  | 246, 247 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2030 |  |  | 3,275 |  | 0,420 |  | 0,041 |  | 0,461 |  |
|  | детская поликлиника на 380 посещений |  | 39 |  | 39 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2025 |  |  | 4,657 |  | 0,822 |  | 0,023 |  | 0,845 |  |
|  | Гараж с административными помещениями и склад |  | ул. Б/Хмельницкого, 21 в квартале 34 |  | 34 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2019 |  |  |  |  | 0,1693 |  | 0,000 |  | 0,169 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 170 учащихся |  | 4 |  | 4 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2032 |  |  | 3,093 |  | 0,179 |  | 0,009 |  | 0,187 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) |  | 449 |  | 449 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 1,638 |  | 0,210 |  | 0,021 |  | 0,231 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) |  | 310 |  | 310 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2025 |  |  | 3,639 |  | 0,466 |  | 0,046 |  | 0,512 |  |
|  | общеобразовательная школа на 622 учащихся |  | 424,429 |  | 424,429 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2027 |  |  | 11,317 |  | 2,031 |  | 0,032 |  | 2,063 |  |
|  | Детская музыкальная школа (362 места) |  | 86 |  | 86 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2025 |  |  | 6,586 |  | 0,757 |  | 0,019 |  | 0,776 |  |
|  | общеобразовательная школа на 240 учащихся |  | 310 |  | 310 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2027 |  |  | 4,367 |  | 0,238 |  | 0,012 |  | 0,250 |  |
|  | Родильный дом на 150 коек |  | 106 |  | 106 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 3,99 |  | 0,5 |  | 4,490 |  |
|  | Административное здание |  | 418 |  | 418 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  |  |  | 0,120 |  | 0,180 |  | 0,300 |  |
|  | Музыкальный театр (600 мест) |  | 418 |  | 418 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2029 |  |  | 0,810 |  | 0,117 |  | 0,009 |  | 0,126 |  |
|  | Гостиница |  | 425 |  | 425 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 1,496 |  | 0,313 |  | 0,049 |  | 0,363 |  |
|  | Административное здание |  | ул. Ленина, 279/2 в квартале 604 |  | 604 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  |  |  | 0,267 |  | 0,033 |  | 0,300 |  |
|  | Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск |  | 604 |  | 604 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 2,150 |  | 0,389 |  | 0,049 |  | 0,438 |  |
|  | Цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий |  | 130 |  | 130 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,408 |  | 0,142 |  | 0,550 |  |
|  | Производственно-складское здание по сборке и хранению металлической мебели |  | 130 |  | 130 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 0,402 |  | 0,074 |  | 0,000 |  | 0,074 |  |
|  | Медицинский центр |  | 87 |  | 87 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2020 |  |  | 4,409 |  | 0,499 |  | 0,018 |  | 0,517 |  |
|  | Общественный туалет по объекту "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур г. Благовещенск" |  | 36, в районе Пионерская-Краснофлотская |  | 36 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,0134 |  | 0,020 |  | 0,033 |  |
|  | Профилакторий |  | 197 |  | 197 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,878 |  | 0,149 |  | 0,125 |  | 0,275 |  |
|  | Сварочный цех |  | 339 |  | 339 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,240 |  | 0,051 |  | 0,002 |  | 0,054 |  |
|  | Мастерская-гараж |  | ул. Больничная, 26 в квартале 427 |  | 427 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 0,449 |  | 0,082 |  | 0,001 |  | 0,083 |  |
|  | Пожарное депо на 4 автомобиля |  | 82 |  | 82 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 1,496 |  | 0,230 |  | 0,002 |  | 0,232 |  |
|  | Развлекательный центр, сауна |  | 418, ул. Краснофлотская, 152 |  | 152 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 1,916 |  | 0,182 |  | 0,369 |  | 0,550 |  |
|  | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой |  | 28 |  | 28 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 2,814 |  | 0,275 |  | 0,064 |  | 0,339 |  |
|  | Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" |  | 82 |  | 82 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 4,587 |  | 0,857 |  | 0,078 |  | 0,935 |  |
|  | Выставочный центр |  | 380 |  | 380 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2025 |  |  | 0,525 |  | 0,068 |  | 0,020 |  | 0,089 |  |
|  | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) |  | 8 |  | 8 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 0,500 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,004 |  |
|  | Пристройка подсобных помещений к административно - бытовому корпусу ли- тер А5 |  | ул. Мухина, 154 в квартале 441 |  | 441 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,300 |  | 0,013 |  | 0,000 |  | 0,013 |  |
|  | Жилой дом |  | ул.50 лет Октября, 101 в квартале 188 |  | 188 |  | ТЭЦ |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 0,030 |  | 0,010 |  | 0,040 |  |
|  | Административное здание и вспомогательные помещения |  | ул. Тенистая 89/2 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,041 |  | 0,000 |  | 0,041 |  |
|  | Цех транспортный |  | ул. Ленина 192 литер А6А7 в кв. 605 |  | 605 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,274 |  | 0,000 |  | 0,274 |  |
|  | Нежилое помещение (склад) |  | ул. Батарейная 26 литер А9 в кв. 428 |  | 428 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,113 |  | 0,000 |  | 0,113 |  |
|  | Склад заглубленный |  | ул. Ленина 142 литер А10 |  | 19 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,014 |  |
|  | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса |  | ул. Ленина 142 литер А8 и А9 |  | 19 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,021 |  | 0,000 |  | 0,021 |  |
|  | Пристройка к жилому дому |  | ул. Чехова 209 |  | 165 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,014 |  |
|  | Реконструкция курсантской столовой с увеличением количества посадочных мест на 200 |  | ул. Ленина 158 |  | 7 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,371 |  | 0,248 |  | 0,619 |  |
|  | Производственное помещение |  | ул.Заводская, 154 в кв. 441 |  | 441 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,059 |  | 0,039 |  | 0,098 |  |
|  | Нежилое здание |  | ул. Амурская, 191 кв.45 |  | 45 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,034 |  | 0,023 |  | 0,057 |  |
|  | Итоговый комплекс |  | пересечение ул. Шевченко с ул. Красноармейской |  | 169 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 1,768 |  | 1,179 |  | 2,946 |  |
|  | Магазин "Авоська" |  | 87 |  | 87 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  |  |  | 0,373 |  | 0,249 |  | 0,622 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 437 |  | 437 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 3,735 |  | 0,107 |  | 0,033 |  | 0,140 |  |
|  | Застройка микрорайона СПР-1 в составе Северного жилого района |  | 800 |  | 800 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 192,000 |  | 5,501 |  | 1,698 |  | 7,199 |  |
|  | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) |  | п. Моховая Падь |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | Котельная "ДОС" |  | 2022 |  |  | 1,958 |  | 0,056 |  | 0,017 |  | 0,073 |  |
|  | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) - 18 штук |  | СПУ-5 |  | СПУ-5 |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2027 |  |  | 2,700 |  | 0,077 |  | 0,024 |  | 0,101 |  |
|  | Территория Северо-Западного пром. узла |  | СПУ-5 |  | СПУ-5 |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2028 |  |  | 80,300 |  | 2,301 |  | 0,710 |  | 3,011 |  |
|  | Застройка микрорайонов СПР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  | СПР-2,3,4 |  | СПР-2,3,4 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2028 |  |  | 597,000 |  | 17,106 |  | 5,280 |  | 22,386 |  |
|  | Строительство на месте земель Минобороны в районе Моховой Пади |  | Квартал МП-7 (схема 3) |  | Квартал МП-7 (схема 3) |  | Котельная НК-2 |  |  | Котельная НК-2 |  | 2030 |  |  | 27,500 |  | 0,788 |  | 0,243 |  | 1,031 |  |
|  | ИЖС по Новотроицкому шоссе севернее улицы Школьная |  | Территория в Северном планировочном районе |  |  |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 11,600 |  | 0,332 |  | 0,103 |  | 0,435 |  |
|  | Застройка в районе "Пятая стройка" |  | Пятая стройка |  | Пятая стройка |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 171,300 |  | 4,908 |  | 1,515 |  | 6,423 |  |
|  | Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее городского кладбища) |  | Кадастровый квартал 28:01:170020 (Схема 2) |  |  |  | Котельная НК-3 |  |  | НК-3 |  | 2030 |  |  | 59,600 |  | 1,708 |  | 0,527 |  | 2,235 |  |
|  | Площадка ИЖС «Лесная-2» (по дороге из Моховой Пади в Белогорье) |  | Кадастровый квартал 28:01:170166 (Схема 1) |  |  |  | Котельная НК-3 |  |  | НК-3 |  | 2030 |  |  | 37,300 |  | 1,069 |  | 0,330 |  | 1,399 |  |
|  | Строительство ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе |  | СПУ-5 (схема 4) |  | СПУ-5 |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 27,100 |  | 0,776 |  | 0,240 |  | 1,016 |  |
|  | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный |  | на берегу Зеи по пер. Южный |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 38,900 |  | 1,115 |  | 0,344 |  | 1,459 |  |
|  | Застройка квартал 392 |  | 392 |  | 392 |  | Котельная "СПР" |  |  | т/м №2 С |  | 2030 |  |  | 29,500 |  | 0,845 |  | 0,261 |  | 1,106 |  |
|  | Магазин |  | 378 |  | 378 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,558 |  | 0,034 |  | 0,014 |  | 0,048 |  |
|  | Магазин автозапчастей |  | 393 |  | 393 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,465 |  | 0,029 |  | 0,002 |  | 0,031 |  |
|  | Здания административно-бытового обслуживания населения |  | 414 |  | 414 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  |  |  | 0,355 |  | 0,000 |  | 0,355 |  |
|  | 2 склада для хранения стройматериалов |  | 414 |  | 414 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,698 |  | 0,050 |  | 0,000 |  | 0,050 |  |
|  | Склад металлопроката, производственный цех |  | 374 |  | 374 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 1,022 |  | 0,074 |  | 0,005 |  | 0,078 |  |
|  | Склад металлопроката |  | 524 |  | 524 |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная "ВОС" |  | 2021 |  |  | 1,092 |  | 0,079 |  | 0,000 |  | 0,079 |  |
|  | Склад |  | СПУ-3 |  | СПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,086 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,009 |  |
|  | Торгово-офисное здание – II очередь |  | СПУ-3, ш. Новотроицкое, 29/2 |  | СПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,408 |  | 0,027 |  | 0,002 |  | 0,029 |  |
|  | Административное здание |  | ул. Пионерская, 202 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  |  |  | 0,021 |  | 0,000 |  | 0,021 |  |
|  | Магазины |  | "Территория в Северном планировочном районе" |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 0,058 |  | 0,004 |  | 0,001 |  | 0,005 |  |
|  | Торгово-офисное здание |  | СПУ-2 (28:01:020020:384) |  | СПУ-2 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,232 |  | 0,015 |  | 0,001 |  | 0,016 |  |
|  | Склад металлических изделий |  | 742 |  | 742 |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная "ВОС" |  | 2021 |  |  | 0,435 |  | 0,038 |  | 0,000 |  | 0,038 |  |
|  | Склад металлопроката |  | 744 |  | 744 |  | Котельная по ул. Погранич- ная, 183 |  |  | Котельная по ул. Погра- ничная, 183 |  | 2021 |  |  | 1,375 |  | 0,099 |  | 0,000 |  | 0,099 |  |
|  | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  | 737 |  | 737 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 2,646 |  | 0,191 |  | 0,000 |  | 0,191 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 400 уча- щихся |  | 728 |  | 728 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 7,278 |  | 0,837 |  | 0,020 |  | 0,857 |  |
|  | Автостоянка закрытого типа |  | СПУ-3 (28:01:020015:448) |  | СПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,287 |  | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,029 |  |
|  | Автосервисный центр |  | 524 |  | 524 |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная "ВОС" |  | 2020 |  |  | 0,279 |  | 0,028 |  | 0,001 |  | 0,030 |  |
|  | Склад непродовольственных товаров |  | СПР ул. Пионерская, 198/4 |  | СПР |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 3,402 |  | 0,246 |  | 0,000 |  | 0,246 |  |
|  | Здание предприятия бытового обслужи- вания населения и ремонта авто |  | 524 |  | 524 |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная "ВОС" |  | 2020 |  |  | 0,266 |  | 0,027 |  | 0,001 |  | 0,028 |  |
|  | Гараж |  | 524 |  | 524 |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная "ВОС" |  | 2021 |  |  | 0,635 |  | 0,064 |  | 0,000 |  | 0,064 |  |
|  | Склад |  | 353 |  | 353 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2022 |  |  | 0,360 |  | 0,031 |  | 0,000 |  | 0,031 |  |
|  | Автомастерская и склад в здании овоще- хранилища Литер А |  | ул. Текстильная, 112 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  |  |  | 0,08159 |  | 0,000 |  | 0,082 |  |
|  | Здание столовой |  | 717 |  | 717 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,306 |  | 0,018 |  | 0,020 |  | 0,038 |  |
|  | Здания гостиничного комплекса (20 гос- тевых домиков, КПП, ТП) |  | 717 |  | 717 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 9,809 |  | 1,209 |  | 0,061 |  | 1,271 |  |
|  | Автостоянки закрытого типа |  | п. Моховая Падь |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | Котельная "ДОС" |  | 2020 |  |  | 0,547 |  | 0,044 |  | 0,000 |  | 0,044 |  |
|  | Дом-интернат для детей- инвалидов на 240 мест |  | «Лесная-1» |  | «Лесная- 1» |  | Котельная НК-3 |  |  | НК-3 |  | 2025 |  |  | 4,367 |  | 0,841 |  | 0,074 |  | 0,914 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учре- ждение (300 мест) |  | СПР-4 |  | СПР-4 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2029 |  |  | 5,458 |  | 1,092 |  | 0,069 |  | 1,161 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 400 уча- щихся |  | СПР-2 |  | СПР-2 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 7,278 |  | 0,837 |  | 0,020 |  | 0,857 |  |
|  | Кинотеатр (268 мест) |  | 444 |  | 444 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2023 |  |  | 4,500 |  | 0,490 |  | 0,004 |  | 0,494 |  |
|  | Здание парикмахерской |  | 435 |  | 435 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,460 |  | 0,022 |  | 0,006 |  | 0,028 |  |
|  | Здание торгово-гостиничного комплекса - этап строительства объектов общественно-торгового комплекса "Маленькая Венеция" |  | 444 |  | 444 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2023 |  |  | 56,943 |  | 7,019 |  | 2,187 |  | 9,206 |  |
|  | Магазин |  | 394 |  | 394 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 0,358 |  | 0,022 |  | 0,009 |  | 0,031 |  |
|  | Склад, литер 5 |  | 525 |  | 525 |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная "ВОС" |  | 2021 |  |  | 0,518 |  | 0,041 |  | 0,000 |  | 0,041 |  |
|  | Административное здание |  | СПУ-3 (28:01:000000:2924) |  | СПУ- |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 1,314 |  | 0,260 |  | 0,030 |  | 0,290 |  |
|  | объект розничной торговли |  | 800 |  | 800 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2028 |  |  | 1,500 |  | 0,159 |  | 0,008 |  | 0,166 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | СПР-3 |  | СПР-3 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 5,458 |  | 1,092 |  | 0,069 |  | 1,161 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | СПР-4 |  | СПР-4 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2028 |  |  | 5,458 |  | 1,092 |  | 0,069 |  | 1,161 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | 392 |  | 392 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2030 |  |  | 1,819 |  | 0,110 |  | 0,023 |  | 0,133 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | Пятая стройка |  | Пятая стройка |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2025 |  |  | 1,819 |  | 0,110 |  | 0,023 |  | 0,133 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (150 мест) |  | 501 |  | 501 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2027 |  |  | 2,729 |  | 0,350 |  | 0,035 |  | 0,384 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 501,503 |  | 501,503 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2027 |  |  | 7,278 |  | 0,837 |  | 0,020 |  | 0,857 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  | Пятая стройка |  | Пятая стройка |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2025 |  |  | 5,458 |  | 0,627 |  | 0,015 |  | 0,643 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) |  | в районе застройки западнее посѐлка Моховая Падь |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | Котельная "ДОС" |  | 2026 |  |  | 1,638 |  | 0,111 |  | 0,021 |  | 0,132 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) |  | «Лесная-1» |  | «Лесная- 1» |  | Котельная НК-3 |  |  | НК-3 |  | 2024 |  |  | 3,639 |  | 0,466 |  | 0,046 |  | 0,512 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (120 мест) |  | «Лесная-2» |  | «Лесная- 2» |  | Котельная НК-2 |  |  | Котельная НК-2 |  | 2024 |  |  | 2,183 |  | 0,280 |  | 0,028 |  | 0,307 |  |
|  | ТЦ |  | "Территория в Северном планировочном районе" |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2029 |  |  | 0,305 |  | 0,019 |  | 0,002 |  | 0,020 |  |
|  | Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  | 10 км. Новотр. шоссе |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 1,541 |  | 0,235 |  | 0,001 |  | 0,236 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  | СПР-2 |  | СПР-2 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2029 |  |  | 6,368 |  | 1,274 |  | 0,081 |  | 1,355 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся |  | Пятая стройка |  | Пятая стройка |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2025 |  |  | 5,458 |  | 0,627 |  | 0,015 |  | 0,643 |  |
|  | Дом-интернат для детей на 300 мест |  | Пятая стройка |  | Пятая стройка |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2027 |  |  | 5,458 |  | 0,732 |  | 0,092 |  | 0,824 |  |
|  | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтической продукции |  | 718 |  | 718 |  | Котельная ВОС |  |  | Котельная "ВОС" |  | 2021 |  |  | 1,365 |  | 0,099 |  | 0,005 |  | 0,103 |  |
|  | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест |  | в районе Моховая Падь |  |  |  | Котельная ДОС |  |  | Котельная "ДОС" |  | 2025 |  |  | 5,458 |  | 0,673 |  | 0,092 |  | 0,765 |  |
|  | Стадион "Северный" |  | Севернее улицы Зеленая, на берегу р.Чигери |  |  |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 9,154 |  | 0,763 |  | 0,102 |  | 0,866 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | СПР-3 |  | СПР-3 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 5,458 |  | 1,092 |  | 0,069 |  | 1,161 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | СПР-4 |  | СПР-4 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 5,458 |  | 1,092 |  | 0,069 |  | 1,161 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | СПР-3 |  | СПР-3 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 10,917 |  | 1,959 |  | 0,031 |  | 1,990 |  |
|  | Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | СПР-4 |  | СПР-4 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 10,917 |  | 1,959 |  | 0,031 |  | 1,990 |  |
|  | Поликлиника (600 посещений в смену) |  | СПР-2 |  | СПР-2 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 7,353 |  | 1,298 |  | 0,037 |  | 1,335 |  |
|  | Подстанция скорой медицинской по- мощи на 2 автомобиля. |  | СПР-2 |  | СПР-2 |  | Котельная "СПР" |  |  | СПР |  | 2030 |  |  | 1,000 |  | 0,212 |  | 0,000 |  | 0,212 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | Пятая стройка |  | Пятая стройка |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 1,819 |  | 0,110 |  | 0,023 |  | 0,133 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) |  | Пятая стройка |  | Пятая стройка |  | Котельная НК-1 |  |  | НК-1 |  | 2030 |  |  | 2,001 |  | 0,256 |  | 0,025 |  | 0,282 |  |
|  | Третий этап строительства кв.444 |  | 444 |  | 444 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2034 |  |  | 18,394 |  | 3,038 |  | 0,157 |  | 3,195 |  |
|  | Административное здание и цех по производству (склад) по |  | ул.Гражданская,121 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 1,000 |  | 0,094 |  | 0,000 |  | 0,094 |  |
|  | Нежилое здание |  | ул. Гражданская 112 |  | 360 |  | Котельная "База" |  |  | Котельная "База" |  | 2021 |  |  |  |  | 0,126 |  | 0,000 |  | 0,126 |  |
|  | Административное здание |  | ул. Театральная, 141 в кв. 326 |  | 326 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  |  |  | 0,012 |  | 0,008 |  | 0,020 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 120 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 6,870 |  | 0,197 |  | 0,061 |  | 0,258 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 11,610 |  | 0,333 |  | 0,103 |  | 0,435 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 11,610 |  | 0,333 |  | 0,103 |  | 0,435 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 4,740 |  | 0,136 |  | 0,042 |  | 0,178 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 4,740 |  | 0,136 |  | 0,042 |  | 0,178 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 4,740 |  | 0,136 |  | 0,042 |  | 0,178 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 4,740 |  | 0,136 |  | 0,042 |  | 0,178 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  | 4,740 |  | 0,136 |  | 0,042 |  | 0,178 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  | 4,740 |  | 0,136 |  | 0,042 |  | 0,178 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2025 |  |  | 4,130 |  | 0,118 |  | 0,036 |  | 0,155 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2025 |  |  | 4,130 |  | 0,118 |  | 0,036 |  | 0,155 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 4,130 |  | 0,118 |  | 0,036 |  | 0,155 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 4,130 |  | 0,118 |  | 0,036 |  | 0,155 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, Литер 1 |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 4,100 |  | 0,150 |  | 0,050 |  | 0,200 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, Литер 2 |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 8,900 |  | 0,400 |  | 0,250 |  | 0,650 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, Литер 4 |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 10,900 |  | 0,600 |  | 0,300 |  | 0,900 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, Литер 6 |  | 404 |  | 404 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 6,000 |  | 0,340 |  | 0,100 |  | 0,440 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер-4 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения в с.Чигири, 1 и 2 пусковой комплекс |  | 406 |  | 406 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  | 0,307 |  | 0,150 |  | 0,457 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 1 |  | 406 |  | 406 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  |  |  | 0,150 |  | 0,205 |  | 0,355 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 2 |  | 406 |  | 406 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  |  |  | 0,150 |  | 0,205 |  | 0,355 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 14 |  | ЗПР |  | ЗПР |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 9,727 |  | 0,279 |  | 0,086 |  | 0,365 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 8 |  | ЗПУ-2 |  | ЗПУ-2 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2019 |  |  |  |  | 0,250 |  | 0,240 |  | 0,490 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом - литер 2 |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 9,370 |  | 0,268 |  | 0,083 |  | 0,351 |  |
|  | Многоквартирный дом, литер 8 |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2022 |  |  | 14,326 |  | 0,410 |  | 0,127 |  | 0,537 |  |
|  | Многоквартирный дом, литер 9 |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2023 |  |  | 9,370 |  | 0,268 |  | 0,083 |  | 0,351 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 15 (микрорайон "Солнечный) |  | ЗПР |  | ЗПР |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  | 7,154 |  | 0,205 |  | 0,063 |  | 0,268 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 17 |  | ЗПР |  | ЗПР |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 9,264 |  | 0,265 |  | 0,082 |  | 0,347 |  |
|  | Многоквартирный дом с поликлиникой |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 9,100 |  | 0,261 |  | 0,080 |  | 0,341 |  |
|  | Предполагаемый к строительству многоквартирный жилой дом, литер 7, на з.у.S = 8850,0 кв.м. |  | ЗПУ-2 |  | ЗПУ-2 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 8,850 |  | 0,250 |  | 0,240 |  | 0,490 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 16 (микрорайон "Солнечный) |  | ЗПР |  | ЗПР |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 7,154 |  | 0,205 |  | 0,063 |  | 0,268 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 18 |  | ЗПР |  | ЗПР |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 9,869 |  | 0,283 |  | 0,087 |  | 0,370 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом л1, комплекса многоквартирных домов |  | с.Чигири ЖК Южный |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 7,000 |  | 0,170 |  | 0,155 |  | 0,325 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 408 |  | 408 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2025 |  |  | 5,500 |  | 0,158 |  | 0,049 |  | 0,206 |  |
|  | два многоквартирных жилых дома 1-ой очереди жилого комплекса ООО "Строймагнат премиум" в с. Чигири |  | с.Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,0254 |  | 0,0376 |  | 0,063 |  |
|  | Мкр."Европейский" |  | с.Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2030 |  |  | 159,672 |  | 4,575 |  | 1,412 |  | 5,987 |  |
|  | Предполагаемый к строительству многоквартирный жилой дом, литер 7 (2 очередь) |  | ЗПУ-2 |  | ЗПУ-2 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 8,850 |  | 0,250 |  | 0,240 |  | 0,490 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер-2 |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,597 |  | 0,398 |  | 0,996 |  |
|  | Бизнес-центр |  | 408 |  | 408 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2022 |  |  | 0,978 |  | 0,194 |  | 0,022 |  | 0,2161 |  |
|  | Торгово-сервисный центр по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту легковых автомобилей |  | 409 |  | 409 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2021 |  |  | 1,494 |  | 0,067 |  | 0,008 |  | 0,0747 |  |
|  | Реконструкция здания спортивного клуба под выставочный зал |  | ул. Воронкова, 12/1 407 (28:01:020407:41) |  | 407 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 С |  | 2020 |  |  | 0,246 |  | 0,035 |  | 0,000 |  | 0,0350 |  |
|  | Здания кемпинга (со встроенной авто- стоянкой) |  | 28:01:110084:99 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  | 0,340 |  | 0,034 |  | 0,000 |  | 0,0344 |  |
|  | Цех ЖБИ |  | ул. Загородная |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  |  |  | 0,1000 |  | 0,000 |  | 0,1000 |  |
|  | Кафе с видовой площадкой |  | 1 км. Игн. Шоссе |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,098 |  | 0,006 |  | 0,020 |  | 0,0261 |  |
|  | Автостоянки закрытого типа |  | ЗПУ |  | ЗПУ |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,593 |  | 0,047 |  | 0,000 |  | 0,0472 |  |
|  | Склад №2 |  | ЗПУ-А1 |  | ЗПУ-А1 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,039 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,0040 |  |
|  | Склад |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 0,510 |  | 0,041 |  | 0,000 |  | 0,0406 |  |
|  | Здание автосервиса |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,776 |  | 0,062 |  | 0,001 |  | 0,0631 |  |
|  | Склад (с бытовыми помещениями) |  | ЗПСР |  | ЗПСР |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  | 1,045 |  | 0,076 |  | 0,000 |  | 0,0756 |  |
|  | Склад |  | ЗПСПР |  | ЗПСПР |  | ТЭЦ |  |  | СПР |  | 2027 |  |  | 0,152 |  | 0,015 |  | 0,000 |  | 0,0154 |  |
|  | Кондитерский цех |  | ул. Нагорная, 18 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | паропровод СУ ТЭЦ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,100 |  | 0,000 |  | 0,1000 |  |
|  | Центр гемодиализа в здании мотеля |  | ул. Игнатьевское шоссе 6/1 кв.443 |  | 443 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  |  |  | 0,130 |  | 0,050 |  | 0,1800 |  |
|  | Склад |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:25) |  | ЗПУ-7 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 1,256 |  | 0,091 |  | 0,000 |  | 0,0909 |  |
|  | Склад |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:24) |  | ЗПУ-7 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 13,115 |  | 0,949 |  | 0,000 |  | 0,9488 |  |
|  | Автостоянка с офисными помещениями |  | ЗПУ-3 |  | ЗПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 0,813 |  | 0,147 |  | 0,019 |  | 0,1659 |  |
|  | Складское помещения Литер Б |  | ул. Нагорная, 31, ЗПУ |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц, СУ ТЭЦ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,0323 |  | 0,000 |  | 0,0323 |  |
|  | Склад № 2 |  | ЗПУ-7 |  | ЗПУ-7 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,402 |  | 0,035 |  | 0,000 |  | 0,0349 |  |
|  | Теплый склад, административное здание с торговым залом |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,509 |  | 0,430 |  | 0,000 |  | 0,4300 |  |
|  | Склады: литер3, литер 4, операторная весовая, проходная |  | ЗПУ-7 (28:01:110136:39) |  | ЗПУ-7 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 0,240 |  | 0,021 |  | 0,000 |  | 0,0208 |  |
|  | Склад |  | ЗПУ-3 |  | ЗПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 3,601 |  | 0,261 |  | 0,000 |  | 0,2605 |  |
|  | Автостоянка |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,770 |  | 0,067 |  | 0,000 |  | 0,0668 |  |
|  | Административно-производственное здание |  | ЗПУ-5 |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2020 |  |  | 0,574 |  | 0,123 |  | 0,013 |  | 0,1366 |  |
|  | Реконструкция склада (литер 5) |  | ЗПУ-3 |  | ЗПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 0,929 |  | 0,067 |  | 0,000 |  | 0,0672 |  |
|  | Здание торгового комплекса |  | ЗПУ-3 |  | ЗПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2020 |  |  | 13,859 |  | 1,466 |  | 0,071 |  | 1,5370 |  |
|  | Реконструкция магазина (лит. А5) под складское здание с административными помещениями |  | ЗПУ-3 |  | ЗПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 1,079 |  | 0,129 |  | 0,006 |  | 0,1346 |  |
|  | Аптечные склады лит. 2 |  | ЗПУ-5 (28:01:030004:139) |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  | 0,624 |  | 0,050 |  | 0,000 |  | 0,0497 |  |
|  | Цех сборки мебели |  | ЗПУ-3 |  | ЗПУ-3 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 Ц |  | 2021 |  |  | 1,285 |  | 0,093 |  | 0,002 |  | 0,0952 |  |
|  | Автомастерская |  | ЗПУ-А1 |  | ЗПУ-А1 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2020 |  |  | 0,575 |  | 0,046 |  | 0,001 |  | 0,0471 |  |
|  | Склад (для хранения строительных материалов) |  | ЗПУ-А1 |  | ЗПУ-А1 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,500 |  | 0,040 |  | 0,000 |  | 0,0398 |  |
|  | Три индивидуальных гаража |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,04733 |  | 0,000 |  | 0,0473 |  |
|  | Два индивидуальных гаража |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,02112 |  | 0,000 |  | 0,0211 |  |
|  | индивидуальный гараж |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,01187 |  | 0,000 |  | 0,0119 |  |
|  | индивидуальный гараж |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,02112 |  | 0,000 |  | 0,0211 |  |
|  | индивидуальный гараж |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,01125 |  | 0,000 |  | 0,0113 |  |
|  | индивидуальный гараж |  | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,010 |  | 0,000 |  | 0,0100 |  |
|  | Магазин |  | с.Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,030 |  | 0,000 |  | 0,0300 |  |
|  | Склад № 2 |  | 666А |  | 666А |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 0,853 |  | 0,062 |  | 0,000 |  | 0,0617 |  |
|  | Нежилое помещение (мастерская по ремонту бытовой техники) |  | ул.Нагорная, 1А в квартале 666Г |  | 666Г |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2021 |  |  | 0,300 |  | 0,055 |  | 0,000 |  | 0,0551 |  |
|  | Мастерская технического обслуживания и ремонта транспортных средств |  | 666Б |  | 666Б |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1 Ц |  | 2022 |  |  | 0,201 |  | 0,020 |  | 0,001 |  | 0,0217 |  |
|  | Административно-торговое здание |  | ЗПСР |  | ЗПСР |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 0,999 |  | 0,057 |  | 0,005 |  | 0,0617 |  |
|  | Здание склада, пристроенного к производственному зданию ЛитерА2 |  | ул. Промышленная,7 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,021 |  | 0,000 |  | 0,0210 |  |
|  | Бизнес-центр |  | ул. Воронкова 2 в кв. 408 |  | 408 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,089 |  | 0,022 |  | 0,111 |  |
|  | Нежилое здание (автомастерская) |  | 410 |  | 410 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2 СЗ |  | 2021 |  |  |  |  | 0,020 |  | 0,000 |  | 0,020 |  |
|  | Коттеджная застройка ("Игнатьевская усадьба") ЭПС-7 |  | с.Плодопитомник |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2022 |  |  | 7,236 |  | 0,207 |  | 0,064 |  | 0,271 |  |
|  | Коттеджная застройка ("Игнатьевская усадьба") ЭПС-3 |  | с.Плодопитомник |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  | 7,236 |  | 0,207 |  | 0,064 |  | 0,271 |  |
|  | Жилой дом с баней |  | с.Плодопитомник ул.Советская, 10 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,039 |  | 0,006 |  | 0,045 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 180 квартирный жилой дом |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 9,200 |  | 0,264 |  | 0,081 |  | 0,345 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2027 |  |  | 10,500 |  | 0,301 |  | 0,093 |  | 0,394 |  |
|  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2028 |  |  | 10,500 |  | 0,301 |  | 0,093 |  | 0,394 |  |
|  | Индивидуальный жилой дом |  | с. Плодопитомник |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,024 |  | 0,000 |  | 0,024 |  |
|  | Частный жилой дом |  | с. Плодопитомник |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,016 |  | 0,000 |  | 0,016 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер-5 |  | кв. 406 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,225 |  | 0,150 |  | 0,375 |  |
|  | общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | С.Плодопитомник "Игнатьев- ская усадьба" |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2024 |  |  | 11,826 |  | 1,360 |  | 0,020 |  | 1,380 |  |
|  | Подстанция скорой медицинской по- мощи на 2 автомобиля. |  | посѐлок Плодопитомник |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2023 |  |  | 1,000 |  | 0,136 |  | 0,000 |  | 0,136 |  |
|  | Индивидуальная теплица для выращивания грибов |  | посѐлок Плодопитомник на территории жилого дома по пер.Ве- сенний,10 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,0014 |  | 0,000 |  | 0,001 |  |
|  | Склад |  | с.Плодопитомник, ул. Теплич- ная, 5 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2021 |  |  |  |  | 0,175 |  | 0,000 |  | 0,175 |  |
|  | Торговый центр с автостоянкой |  | П-2 (с. Плодопитомник) |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2026 |  |  | 4,900 |  | 0,518 |  | 0,025 |  | 0,543 |  |
|  | Детская школа искусств |  | посѐлок Плодопитомник: |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2027 |  |  | 3,639 |  | 0,418 |  | 0,010 |  | 0,429 |  |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (Вместимость 110 мест) |  | С.Плодопитомник "Игнатьев- ская усадьба" |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4 ТПК |  | 2030 |  |  | 2,001 |  | 0,256 |  | 0,025 |  | 0,282 |  |
|  | Туристическая база - главный корпус (ГК), дом сторожа-смотрителя (ДСС), летние домики (ЛД) |  | с. Белогорье, о. Большой Белогорский |  |  |  | Котельная по ул. Релоч- ная, 5 |  |  | Котельная по ул. Релочная, 5 |  | 2021 |  |  | 0,964 |  | 0,196 |  | 0,077 |  | 0,273 |  |
|  | Реконструкция санаторного корпуса (литер А2) |  | п. Мухинка |  |  |  | Собственные источники ТЭ |  |  | Собственные источники ТЭ |  | 2020 |  |  | 2,584 |  | 0,685 |  | 0,230 |  | 0,915 |  |
|  | Оздоровительно-досуговый комплекс |  | п. Мухинка |  |  |  | Собственные источники ТЭ |  |  | Собственные источники ТЭ |  | 2021 |  |  | 0,729 |  | 0,149 |  | 0,077 |  | 0,225 |  |
|  | Индивидуальный жилой дом |  | ул. Вокзальная, 76 в кв.305А |  | 305А |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СЗР |  | 2020 |  |  | 0,02 |  | 0 |  | 0 |  | 0,02 |  |
|  | Нежилое здание |  | ул. Батарейная, 26/4 в квартале 428 |  | 428 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020 |  |  | 0,0266 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0266 |  |
|  | Многоквартирный жилой |  | дом Литер 7 в микрорайоне "Европейский" |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020 |  |  | 0,184 |  | 0,33 |  | 0 |  | 0,514 |  |
|  | Офис автострахования | 271 |  | 271 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СЗР |  | 2020 |  | 0,07 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,07 |  |
|  | Нежилое здание |  | ул. Театральная, 226, кв 374 |  | 374 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СР |  | 2020 |  |  | 0,0078 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0078 |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом |  | 408 |  | 408 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СР |  | 2020г |  |  | 0,127 |  | 0,118 |  | 0,123 |  | 0,368 |  |
|  | Индивидуальный жилой дом |  | ул. Ломоносова, 128 в кв 194 |  | 194 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 |  | 2020г |  |  | 0,043 |  | 0 |  | 0 |  | 0,043 |  |
|  | Храм-часовня |  | ул. Ленина, 58 в квартале 69 |  | 69 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0,018 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,042 |  |
|  | Пристройка для детской областной консультативной поликлиники |  | ул. Октябрьская, 108 |  | 206 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 |  | 2020г |  |  | 0,013 |  | 0,009 |  | 0 |  | 0,022 |  |
|  | Индивидуальный дом |  | ул. Пролетарская, 48 |  | 167А |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 |  | 2020г |  |  | 0,036 |  | 0 |  | 0 |  | 0,036 |  |
|  | Многоквартирный дом в с. Чигири |  | ул. Алексеевская, 4 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020г |  |  | 0,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0,07 |  |
|  | Детский сад на 120 мест |  | с. Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2021г |  |  | 0,106 |  | 0,033 |  | 0,078 |  | 0,217 |  |
|  | Нежилые помещения этаж 01 и этаж 01 антресоль |  | Литер А8/1 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020г |  |  | 0,036 |  | 0 |  | 0 |  | 0,036 |  |
|  | Литер 1 и Литер 2 |  | 172 |  | 172 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 |  | 2022г |  |  | 0,47 |  | 0 |  | 0,51 |  | 0,98 |  |
|  | Автостоянка |  | ЗПУ-6 |  | ЗПУ-6 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0,2473 |  | 0 |  | 0,2915 |  | 0,5388 |  |
|  | Многоквартирный дом |  | 398 |  | 398 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СР |  | 2021г |  |  | 0,188 |  | 0 |  | 0,132 |  | 0,32 |  |
|  | Среднеэтажная жилая застройка |  | 9 |  | 9 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2021г |  |  | 0,0783 |  | 0 |  | 0,0215 |  | 0,0998 |  |
|  | Офисное здание |  | ул. Заводская, 150А в кв 441 |  | 441 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СЗР |  | 2020г |  |  | 0,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0,07 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения |  | 154 |  | 154 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 |  | 2021г |  |  | 0,223 |  | 0 |  | 0,237 |  | 0,46 |  |
|  | Нежилое здание |  | ул. Политехническая, 153 Литер А в кв.385 |  | 385 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СР (ЦЭС) |  | 2020г |  |  | 0,15679 |  | 0 |  | 0,033 |  | 0,18979 |  |
|  | Многоквартирные жилые дома Литер 10 |  | с.Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2021г |  |  | 0,336 |  | 0 |  | 0,237 |  | 0,573 |  |
|  | Гаражи производственного назначения |  | с. Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020г |  |  | 0,0537 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0537 |  |
|  | Переоборудование 2-ого нежилого помещения |  | ул.Заводская, 144 в квартале 270 |  | 270 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СЗР |  | 2020г |  |  | 0 |  | 0,0732 |  | 0 |  | 0,0732 |  |
|  | Комплекс нежилых зданий |  | ул. Октябрьская, 143 в кв 200 |  | 200 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 |  | 2020г |  |  | 0,611 |  | 0 |  | 0 |  | 0,611 |  |
|  | Магазин |  | 10 |  | 10 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0,2172 |  | 0,1773 |  | 0,01612 |  | 0,41062 |  |
|  | Склад Л-Б1 |  | ул. Нагорная, 31 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | СУТЭЦ |  | 2020г |  |  | 0,01479 |  | 0 |  | 0 |  | 0,01479 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | ул. Высокая, 33-43 в квартале 327 |  | 327 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СЗР |  | 2022г |  |  | 0,286 |  | 0 |  | 0,203 |  | 0,489 |  |
|  | Гараж |  | с. Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020г |  |  | 0,01 |  | 0 |  | 0 |  | 0,01 |  |
|  | Гараж |  | с.Чигири кад. № 28:10:100713:105 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020г |  |  | 0,0037 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0037 |  |
|  | Гараж |  | с.Чигири кад.№ 28:10:100711:803 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020г |  |  | 0,012 |  | 0 |  | 0 |  | 0,012 |  |
|  | Гараж |  | с.Чигири кад.№ 28:10:100713:106 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020г |  |  | 0,0037 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0037 |  |
|  | Инженерно-лабораторный корпус |  | ул. Зейская, 230 в кв. 21 |  | 21 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2023-2024гг |  |  | 0,482 |  | 0,854 |  | 0,152 |  | 1,488 |  |
|  | Капитальный ремонт и переоснащение нежилого помещения |  | ул. Ленина 171 в кв.27 |  | 27 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,0528 |  | 0,0528 |  |
|  | Дом траурных обрядов |  | ЗПУ-2 |  | ЗПУ-2 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2022г |  |  | 0,0583 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0583 |  |
|  | Автостоянка |  | кв. ЗПУ-5 по ул. Студенческая |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020г |  |  | 0,138 |  | 0,031 |  | 0,0003 |  | 0,1693 |  |
|  | Модульный сборно-разборный ангар |  | ул. Нагорная, 19/7 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | СУТЭЦ |  | 2020г |  |  | 0,055 |  | 0 |  | 0 |  | 0,055 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 17 |  | 17 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2021г |  |  | 0,24561 |  | 0 |  | 0,265 |  | 0,51061 |  |
|  | Магазин со складом |  | квартал ЗПУ-2, в районе ул. Промышленная - Василенко |  | ЗПУ-2 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2022г |  |  | 0,0985 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0985 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 11 |  | с.Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2021г |  |  | 0,336 |  | 0 |  | 0,237 |  | 0,573 |  |
|  | Нежилое здание (объект общественного питания) |  | ул. Октябрьская, 211 в квартале 162 |  | 162 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 |  | 2021г |  |  | 0,04 |  | 0 |  | 0 |  | 0,04 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 5 |  | 217 |  | 217 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СЗР |  | 2022г |  |  | 0,213 |  | 0 |  | 0,237 |  | 0,45 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | 71 |  | 71 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2021г |  |  | 0,18806 |  | 0 |  | 0,2538 |  | 0,44186 |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный центр |  | с.Чигири кад.№ 28:10:013002:3040 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2021г |  |  | 0,259 |  | 0,118 |  | 0,123 |  | 0,5 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной подземной автостоянкой |  | ЗПУ-5 г. Благовещенска. |  | ЗПУ-5 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СЗР |  | 2021г |  |  | 0,503 |  | 0 |  | 0,578 |  | 1,081 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | ул. Ленина в 418 квартале |  | 418 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2021г |  |  | 0,150305 |  | 0 |  | 0,19 |  | 0,340305 |  |
|  | Реконструкция нежилого здания |  | ул. Октябрьская 209 в квартале 162 |  | 162 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №3 |  | 2021г |  |  | 0,06 |  | 0 |  | 0 |  | 0,06 |  |
|  | Административное здание |  | ул. Горького, 159А в квартале 152 |  | 152 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | Административное здание |  | ул. Горького, 159 в квартале 152 |  | 152 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения |  | ул. Игнатьевское шоссе |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2022г |  |  | 0,44 |  | 0,09 |  | 0,36 |  | 0,89 |  |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения |  | ул. Игнатьевское шоссе |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2022г |  |  | 0,44 |  | 0,09 |  | 0,36 |  | 0,89 |  |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения |  | ул. Игнатьевское шоссе |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2022г |  |  | 0,44 |  | 0,09 |  | 0,36 |  | 0,89 |  |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения |  | ул. Игнатьевское шоссе |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2022г |  |  | 0,44 |  | 0,09 |  | 0,36 |  | 0,89 |  |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения |  | ул. Игнатьевское шоссе |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2022г |  |  | 0,44 |  | 0,09 |  | 0,36 |  | 0,89 |  |
|  | Жилое помещение №1 |  | ул. Зейская, 299 в квартале 9 |  | 9 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0,005 |  | 0 |  | 0,0008 |  | 0,0058 |  |
|  | Жилое помещение №2 |  | ул. Зейская, 299 в квартале 9 |  | 9 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0,005 |  | 0 |  | 0,0006 |  | 0,0056 |  |
|  | Жилое помещение №3 |  | ул. Зейская, 299 в квартале 9 |  | 9 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0,003 |  | 0 |  | 0,0005 |  | 0,0035 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | ул. Красноармейская, 213 в кв. 114 |  | 114 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0,34191 |  | 0,3436 |  | 0 |  | 0,68551 |  |
|  | Комплексный центр социального обслуживания |  |  |  | 64 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №1ЦР |  | 2020г |  |  | 0,247 |  | 0,06 |  | 0,055 |  | 0,362 |  |
|  | Многоквартирные жилые дома Литер 1, 2, 3, 4 |  | 207 |  | 207 |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СЗР |  | 2022 |  |  | 0,68 |  | 0,7536 |  | 0 |  | 1,4336 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 9 |  | с.Чигири |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №4ТПК |  | 2020 |  |  | 0,145 |  | 0,23 |  | 0 |  | 0,375 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом |  | мкр. Европейский |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СР |  | 2020 |  |  | 0,218 |  | 0 |  | 0,225 |  | 0,443 |  |
|  | Магазин не продовольственных товаров с административными помещениями |  | ул. Пионерская, 198/4 |  |  |  | ТЭЦ |  |  | т/м №2СР |  | 2021 |  |  | 0,17 |  | 0,03 |  | 0 |  | 0,2 |  |
| 368 | Административное здание (гостиница) по ул. Конная, 114 |  | ул. Конная, 114 |  |  |  |  | ТЭЦ |  | т/м №2СЗР |  | 2021 |  | 0,07 |  |  | 0,05 |  | 0,04 |  | 0,09 |  |

Таблица 1.1.13 Приросты строительных фондов в расчетных элементах территориального деления с разделением по типам застройки

| № п/п | Объекты | Квартал, Адрес | Источник теплоснабжения | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Площадь застраиваем ого объекта тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный район |  |  |  | 631,005 | 41,420 | 13,076 | 60,256 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 521,96 | 20,990 | 7,245 | 28,236 |
|  | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом | 139 (28:01:010139:455) | ТЭЦ | 2021 | 0,998 | 0,029 | 0,009 | 0,037 |
|  | 12 квартирный жилой дом, литер 2 | 172 | ТЭЦ | 2023 | 1,663 | 0,048 | 0,015 | 0,062 |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 02 | 120 | ТЭЦ | 2020 | 4,419 | 0,127 | 0,039 | 0,166 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 322 | ТЭЦ | 2023 | 0,692 | 0,020 | 0,006 | 0,026 |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 239 | ТЭЦ | 2024 | 5,548 | 0,159 | 0,049 | 0,208 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир | 10 | ТЭЦ | 2024 | 7,470 | 0,214 | 0,066 | 0,280 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 168 | ТЭЦ | 2024 | 5,000 | 0,143 | 0,044 | 0,187 |
|  | Многоквартирный дом, литер 3 | 120 | ТЭЦ | 2021 | 4,444 | 0,34191 | 0,33577 | 0,678 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 85 | ТЭЦ | 2021 | 2,426 | 0,070 | 0,021 | 0,091 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 181 | ТЭЦ | 2025 | 0,261 | 0,007 | 0,002 | 0,010 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (2-ая очередь) | 88 | ТЭЦ | 2020 | 4,000 | 0,420 | 0,200 | 0,620 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 1 (3-ая очередь) | 88 | ТЭЦ | 2021 | 4,000 | 0,420 | 0,200 | 0,620 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 88 | ТЭЦ | 2025 | 6,500 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
|  | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой комплекс II очереди | 31 | ТЭЦ | 2022 | 1,042 | 0,030 | 0,009 | 0,039 |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 3 | 9 | ТЭЦ | 2022 | 7,300 | 0,209 | 0,064 | 0,274 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 27 | ТЭЦ | 2021 | 15,452 | 0,443 | 0,137 | 0,579 |
|  | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) | 27 | ТЭЦ | 2026 | 17,809 | 0,510 | 0,157 | 0,668 |
|  | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) | 27 | ТЭЦ | 2028 | 17,809 | 0,510 | 0,157 | 0,668 |
|  | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) | 27 | ТЭЦ | 2030 | 3,339 | 0,096 | 0,029 | 0,125 |
|  | 270 квартирный жилой дом (литер 6) | 240-240А | ТЭЦ | 2023 | 13,044 | 0,374 | 0,115 | 0,489 |
|  | Малоэтажная застройка (литер 3) | 172 | ТЭЦ | 2025 | 2,000 | 0,057 | 0,018 | 0,075 |
|  | Малоэтажная застройка (литер 4) | 172 | ТЭЦ | 2027 | 2,000 | 0,057 | 0,018 | 0,075 |
|  | Малоэтажная застройка (литер 5) | 172 | ТЭЦ | 2029 | 2,000 | 0,057 | 0,018 | 0,075 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 3, (108 квартир) | 424 | ТЭЦ | 2023 | 6,470 | 0,185 | 0,057 | 0,243 |
|  | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания - II пусковой комплекс | 185 | ТЭЦ | 2027 | 1,769 | 0,051 | 0,016 | 0,066 |
|  | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры | 170 | ТЭЦ | 2025 | 5,500 | 0,158 | 0,049 | 0,206 |
|  | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры | 170 | ТЭЦ | 2026 | 5,500 | 0,158 | 0,049 | 0,206 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 346 | Котельная судостроительного завода | 2025 | 21,563 | 0,618 | 0,191 | 0,808 |
|  | Многоквартирный дом | 345 | Котельная судостроительного завода | 2025 | 9,514 | 0,273 | 0,084 | 0,357 |
|  | Многоквартирные дома, литер 6, литер 7 | 345 | Котельная судостроительного завода | 2028 | 20,000 | 0,573 | 0,177 | 0,750 |
|  | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) | 92 | ТЭЦ | 2027 | 13,914 | 0,399 | 0,123 | 0,522 |
|  | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) | 240-240А | ТЭЦ | 2024 | 12,420 | 0,356 | 0,110 | 0,466 |
|  | 39 квартирный жилой дом (литер 9) | 240-240А | ТЭЦ | 2025 | 3,150 | 0,090 | 0,028 | 0,118 |
|  | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) | 240-240А | ТЭЦ | 2026 | 6,957 | 0,199 | 0,061 | 0,261 |
|  | Многоквартирный дом, литер 2 | 190 | ТЭЦ | 2024 | 4,321 | 0,124 | 0,038 | 0,162 |
|  | Многоквартирный дом, литер 3 | 190 | ТЭЦ | 2026 | 4,321 | 0,124 | 0,038 | 0,162 |
|  | Многоквартирные жилые дома | 424, 449 | ТЭЦ | 2030 | 15,000 | 0,430 | 0,133 | 0,562 |
|  | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 | 16 | ТЭЦ | 2023 | 4,145 | 0,119 | 0,037 | 0,155 |
|  | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции 3, 4) | 61 | ТЭЦ | 2025 | 6,500 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
|  | Застройка района "Зейская набережная" | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе улиц Октябрьская и Конная | ТЭЦ | 2030 | 57,900 | 1,659 | 0,512 | 2,171 |
|  | Застройка намывных территорий в районе мебельной фабрики | территория кварталов 418, 605 | ТЭЦ | 2030 | 54,000 | 1,547 | 0,478 | 2,025 |
|  | Частный жилой дом | ул. Загородная, 28 в кв. 425 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,10938 | 0,03292 | 0,142 |
|  | Индивидуальный жилой дом | ул. Горького/Артиллерийская, 296/63 Литер А1, кв. 10 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,0847 | 0,005 | 0,090 |
|  | Частный ж/д с гаражом | ул.Новая,3 в кв.11 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,03874 | 0,03061 | 0,069 |
|  | Частный ж/д | 167а ул. Высокая,217 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,00845 | 0,000 | 0,008 |
|  | Частный жилой дом | ул. Амурская, 331 в кв. 5 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
|  | Индивидуальный дом | ул. Конная, 144 в кв. 295 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,04058 | 0,000 | 0,041 |
|  | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 3 | ТЭЦ | 2030 | 134,800 | 3,862 | 1,192 | 5,055 |
|  | Жилой дом | ул.50 лет Октября, 101 в квартале 188 | ТЭЦ | 2021 | 1,000 | 0,030 | 0,010 | 0,040 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина в 418 квартале | ТЭЦ | 2021 |  | 0,150305 | 0,19 | 0,340305 |
|  | Индивидуальный жилой дом | ул. Вокзальная, 76 в кв.305А | ТЭЦ | 2020 |  | 0,02 | 0 | 0,02 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 7 | Микрорайон "Европейский" | ТЭЦ | 2020 |  | 0,514 | 0 | 0,514 |
|  | Индивидуальный жилой дом | ул. Ломоносова, 128 в кв 194 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,043 | 0 | 0,043 |
|  | Индивидуальный дом | ул. Пролетарская, 48 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,036 | 0 | 0,036 |
|  | Многоквартирный дом | 398 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,188 | 0,132 | 0,32 |
|  | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения | 154 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,223 | 0,237 | 0,46 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Высокая, 33-43 в квартале 327 | ТЭЦ | 2022 |  | 0,286 | 0,203 | 0,489 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | 9 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,0783 | 0,0215 | 0,0998 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 17 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,24561 | 0,265 | 0,51061 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 5 | 217 | ТЭЦ | 2022 |  | 0,213 | 0,237 | 0,45 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 71 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,18806 | 0,2538 | 0,44186 |
|  | Жилое помещение №1 | ул. Зейская, 299 в квартале 9 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,005 | 0,0008 | 0,0058 |
|  | Жилое помещение №2 | ул. Зейская, 299 в квартале 9 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,005 | 0,0006 | 0,0056 |
|  | Жилое помещение №3 | ул. Зейская, 299 в квартале 9 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,003 | 0,0005 | 0,0035 |
|  | Многоквартирный жилой дом | ул. Красноармейская, 213 в кв. 114 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,68551 | 0 | 0,68551 |
|  | Многоквартирные жилые дома Литер 1, 2, 3, 4 | 207 | ТЭЦ | 2022 |  | 1,4336 | 0 | 1,4336 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Мкр. Европейский | ТЭЦ | 2020 |  | 0,218 | 0,225 | 0,443 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 103,285 | 26,190 | 5,830 | 32,021 |
|  | Реконструкция торгового центра (ТРК "Реал") | 322 | ТЭЦ | 2021 | 2,828 | 0,467 | 0,014 | 0,481 |
|  | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу | 49 | ТЭЦ | 2022 | 0,595 | 0,084 | 0,010 | 0,094 |
|  | Административное здание | 92 | ТЭЦ | 2027 | 3,917 | 0,710 | 0,089 | 0,799 |
|  | Тёплая автостоянка | 208 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,1920 | 0,000 | 0,192 |
|  | Здание проектного института | 185 | ТЭЦ | 2021 | 3,195 | 0,579 | 0,073 | 0,652 |
|  | Объект культурного наследия под мед. Учреждение | ул.Островского,143 в кв. 48 | ТЭЦ | 2019 |  | 0,04524 | 0,055 | 0,100 |
|  | II очередь надземных автостоянок за- крытого типа | 130 | ТЭЦ | 2019 | 0,360 | 0,066 | 0,000 | 0,066 |
|  | Надземная автостоянка закрытого типа | 102 | ТЭЦ | 2020 | 1,476 | 0,226 | 0,000 | 0,226 |
|  | Надземная автостоянка закрытого типа | 270 | ТЭЦ | 2019 | 0,156 | 0,033 | 0,000 | 0,033 |
|  | Нежилое помещение, на втором этаже административного здания | ул.Заводская, 148 в квар- тале 270 | ТЭЦ | 2021 | 0,100 | 0,010 | 0,005 | 0,015 |
|  | Нежилое помещение, на первом этаже административного здания | ул.Заводская, 148 в квар- тале 270 | ТЭЦ | 2019 | 0,100 | 0,010 | 0,005 | 0,015 |
|  | Склад | ул. Заводская, 144 кв. 270 | ТЭЦ | 2018 | 0,133 | 0,028 | 0,000 | 0,028 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) | 27 | ТЭЦ | 2027 | 1,092 | 0,074 | 0,014 | 0,088 |
|  | Склад | 116 | ТЭЦ | 2019 | 0,839 | 0,128 | 0,000 | 0,128 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (140 мест) | 68 | ТЭЦ | 2027 | 2,547 | 0,326 | 0,032 | 0,359 |
|  | Магазин | 168 | ТЭЦ | 2024 | 0,367 | 0,023 | 0,009 | 0,032 |
|  | Автостоянка боксового типа | 156 | ТЭЦ | 2020 | 0,410 | 0,042 | 0,000 | 0,042 |
|  | Выставочный центр | 103 | ТЭЦ | 2021 | 0,492 | 0,100 | 0,020 | 0,120 |
|  | Реконструкция центра кинологической службы УМВД России по Амурской области | 424 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,202628 | 0,169648 | 0,372 |
|  | Административное здание (со встроенным кафе) | 254 (28:01:010254:7) | ТЭЦ | 2018 | 2,231 | 0,145 | 0,050 | 0,195 |
|  | Торговая база | ул. Лазо, 87 в кв. 254 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,045 | 0,005 | 0,050 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 98 | ТЭЦ | 2020 | 0,161 | 0,010 | 0,001 | 0,011 |
|  | Фитнес-клуб | 215 | ТЭЦ | 2021 | 4,258 | 0,300 | 0,400 | 0,700 |
|  | Автостоянка | 232 | ТЭЦ | 2020 | 0,983 | 0,085 | 0,000 | 0,085 |
|  | Гостиница | 89 | ТЭЦ | 2023 | 0,763 | 0,263 | 0,037 | 0,300 |
|  | Офис со встроенной надземной и под- земной автостоянкой | 322 | ТЭЦ | 2022 | 4,678 | 0,848 | 0,106 | 0,955 |
|  | Объект розничной торговли | ул. Шевченко, 64 в кв.162 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,166 | 0,000 | 0,166 |
|  | Гостиница на 55 мест | 162 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,030 | 0,025 | 0,055 |
|  | Магазин промышленных товаров с закусочной | 162 | ТЭЦ | 2020 | 0,460 | 0,060 | 0,011 | 0,071 |
|  | Административное здание со встроенной автостоянкой (на базе объекта незавершенного строительства, инв. № 01-1002035, лит. А) | 91 | ТЭЦ | 2022 | 0,466 | 0,073 | 0,011 | 0,083 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) | 246, 247 | ТЭЦ | 2030 | 3,275 | 0,420 | 0,041 | 0,461 |
|  | детская поликлиника на 380 посещений | 39 | ТЭЦ | 2025 | 4,657 | 0,822 | 0,023 | 0,845 |
|  | Гараж с административными помещениями и склад | ул. Б/Хмельницкого, 21 в квартале 34 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,1693 | 0,000 | 0,169 |
|  | Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 4 | ТЭЦ | 2032 | 3,093 | 0,179 | 0,009 | 0,187 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | 449 | ТЭЦ | 2027 | 1,638 | 0,210 | 0,021 | 0,231 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) | 310 | ТЭЦ | 2025 | 3,639 | 0,466 | 0,046 | 0,512 |
|  | общеобразовательная школа на 622 учащихся | 424,429 | ТЭЦ | 2027 | 11,317 | 2,031 | 0,032 | 2,063 |
|  | Детская музыкальная школа (362 места) | 86 | ТЭЦ | 2025 | 6,586 | 0,757 | 0,019 | 0,776 |
|  | общеобразовательная школа на 240 учащихся | 310 | ТЭЦ | 2027 | 4,367 | 0,238 | 0,012 | 0,250 |
|  | Родильный дом на 150 коек | 106 | ТЭЦ | 2021 |  | 3,99 | 0,5 | 4,490 |
|  | Административное здание | 418 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,120 | 0,180 | 0,300 |
|  | Музыкальный театр (600 мест) | 418 | ТЭЦ | 2029 | 0,810 | 0,117 | 0,009 | 0,126 |
|  | Гостиница | 425 | ТЭЦ | 2021 | 1,496 | 0,313 | 0,049 | 0,363 |
|  | Административное здание | ул. Ленина, 279/2 в квартале 604 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,267 | 0,033 | 0,300 |
|  | Административное здание Управления Федеральной службы судебных при- ставов по Амурской области, г. Благовещенск | 604 | ТЭЦ | 2020 | 2,150 | 0,389 | 0,049 | 0,438 |
|  | Цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий | 130 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,408 | 0,142 | 0,550 |
|  | Производственно-складское здание по сборке и хранению металлической мебели | 130 | ТЭЦ | 2021 | 0,402 | 0,074 | 0,000 | 0,074 |
|  | Медицинский центр | 87 | ТЭЦ | 2020 | 4,409 | 0,499 | 0,018 | 0,517 |
|  | Общественный туалет по объекту "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур г. Благовещенск" | 36, в районе Пионерская- Краснофлотская | ТЭЦ | 2021 |  | 0,0134 | 0,020 | 0,033 |
|  | Профилакторий | 197 | ТЭЦ | 2021 | 0,878 | 0,149 | 0,125 | 0,275 |
|  | Сварочный цех | 339 | ТЭЦ | 2021 | 0,240 | 0,051 | 0,002 | 0,054 |
|  | Мастерская-гараж | ул. Больничная, 26 в квартале 427 | ТЭЦ | 2021 | 0,449 | 0,082 | 0,001 | 0,083 |
|  | Пожарное депо на 4 автомобиля | 82 | ТЭЦ | 2021 | 1,496 | 0,230 | 0,002 | 0,232 |
|  | Развлекательный центр, сауна | 418, ул. Краснофлотская, 152 | ТЭЦ | 2021 | 1,916 | 0,182 | 0,369 | 0,550 |
|  | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой | 28 | ТЭЦ | 2021 | 2,814 | 0,275 | 0,064 | 0,339 |
|  | Реконструкция спортивно-оздорови- тельного комплекса "Юность" | 82 | ТЭЦ | 2021 | 4,587 | 0,857 | 0,078 | 0,935 |
|  | Выставочный центр | 380 | ТЭЦ | 2025 | 0,525 | 0,068 | 0,020 | 0,089 |
|  | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) | 8 | ТЭЦ | 2021 | 0,500 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |
|  | Пристройка подсобных помещений к административно - бытовому корпусу литер А5 | ул. Мухина, 154 в квартале 441 | ТЭЦ | 2021 | 0,300 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |
|  | Жилой дом | ул.50 лет Октября, 101 в квартале 188 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,030 | 0,010 | 0,040 |
|  | Административное здание и вспомогательные помещения | ул. Тенистая 89/2 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
|  | Цех транспортный | ул. Ленина 192 литер А6А7 в кв. 605 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,274 | 0,000 | 0,274 |
|  | Нежилое помещение (склад) | ул. Батарейная 26 литер А9 в кв. 428 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,113 | 0,000 | 0,113 |
|  | Склад заглубленный | ул. Ленина 142 литер А10 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
|  | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса | ул. Ленина 142 литер А8 и А9 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,021 | 0,000 | 0,021 |
|  | Пристройка к жилому дому | ул. Чехова 209 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
|  | Реконструкция курсантской столовой с увеличением количества посадочных мест на 200 | ул. Ленина 158 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,371 | 0,248 | 0,619 |
|  | Производственное помещение | ул.Заводская, 154 в кв. 441 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,059 | 0,039 | 0,098 |
|  | Нежилое здание | ул. Амурская, 191 кв.45 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,034 | 0,023 | 0,057 |
|  | Торговый комплекс | пересечение ул. Шевченко с ул. Красноармейской | ТЭЦ | 2021 |  | 1,768 | 1,179 | 2,946 |
|  | Магазин "Авоська" | 87 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,373 | 0,249 | 0,622 |
|  | Офисное здание | ул. Заводская, 150А в кв 441 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,07 | 0 | 0,07 |
|  | Переоборудование 2-ого нежилого помещения | ул.Заводская, 144 в квартале 270 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,0732 | 0 | 0,0732 |
|  | Административное здание | ул. Горького, 159А в квартале 152 | ТЭЦ | 2020 |  | 0 | 0,05 | 0,05 |
|  | Административное здание | ул. Горького, 159 в квартале 152 | ТЭЦ | 2020 |  | 0 | 0,05 | 0,05 |
|  | Нежилое здание | ул. Батарейная, 26/4 в квартале 428 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,0266 | 0 | 0,0266 |
|  | Храм-часовня | ул. Ленина, 58 в квартале 69 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,03 | 0,012 | 0,042 |
|  | Пристройка для детской областной консультативной поликлиники | ул. Октябрьская, 108 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,022 | 0 | 0,022 |
|  | Комплекс нежилых зданий | ул. Октябрьская, 143 в кв 200 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,611 | 0 | 0,611 |
|  | Капитальный ремонт и переоснащение нежилого помещения | ул. Ленина 171 в кв.27 | ТЭЦ | 2020 |  | 0 | 0,0528 | 0,0528 |
|  | Нежилое здание (объект общественного питания) | ул. Октябрьская, 211 в квартале 162 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,04 | 0 | 0,04 |
|  | Реконструкция нежилого здания | ул. Октябрьская 209 в квартале 162 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,06 | 0 | 0,06 |
|  | Офис автострахования | 271 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,0078 | 0 | 0,0078 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом | 408 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,245 | 0,123 | 0,368 |
|  | Комплексный центр социального обслуживания | 64 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,307 | 0,055 | 0,362 |
|  | Модульный сборно-разборный ангар | по ул. Нагорная, 19/7 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,055 | 0 | 0,055 |
|  | Инженерно-лабораторный корпус | ул. Зейская, 230 в кв. 21 | ТЭЦ | 2023-2024 |  | 1,336 | 0,152 | 1,488 |
|  | Магазин | 10 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,3945 | 0,01612 | 0,41062 |
|  | Склад Л-Б1 | ул. Нагорная, 31 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,01479 | 0 | 0,01479 |
|  | Нежилое здание | ул. Политехническая, 153 Литер А в кв.385 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,15679 | 0,033 | 0,18979 |
|  | Нежилые помещения этаж 01 и этаж 01 антресоль Литер А8/1 |  | ТЭЦ | 2020 |  | 0,036 | 0 | 0,036 |
|  | Литер 1 и Литер 2 | 172 | ТЭЦ | 2022 |  | 0,47 | 0,51 | 0,98 |
|  | Северный район |  |  |  | 1532,336 | 72,084 | 15,049 | 87,133 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 1280,493 | 36,689 | 11,325 | 48,014 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 437 | ТЭЦ | 2021 | 3,735 | 0,107 | 0,033 | 0,140 |
|  | Застройка микрорайона СПР-1 в составе Северного жилого района | 800 | Котельная "СПР" | 2030 | 192,000 | 5,501 | 1,698 | 7,199 |
|  | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) | п. Моховая Падь | Котельная ДОС | 2022 | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
|  | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) - 18 штук | СПУ-5 | Котельная НК-1 | 2027 | 2,700 | 0,077 | 0,024 | 0,101 |
|  | Территория Северо-Западного пром. узла | СПУ-5 | Котельная НК-1 | 2028 | 80,300 | 2,301 | 0,710 | 3,011 |
|  | Застройка микрорайонов СПР-2,3,4 в составе Северного жилого района | СПР-2,3,4 | Котельная "СПР" | 2028 | 597,000 | 17,106 | 5,280 | 22,386 |
|  | Строительство на месте земель Минобороны в районе Моховой Пади | Квартал МП-7 (схема 3) | Котельная НК-2 | 2030 | 27,500 | 0,788 | 0,243 | 1,031 |
|  | ИЖС по Новотроицкому шоссе север- нее улицы Школьная | Территория в Северном планировочном районе | Котельная НК-1 | 2030 | 11,600 | 0,332 | 0,103 | 0,435 |
|  | Застройка в районе "Пятая стройка" | Пятая стройка | Котельная НК-1 | 2030 | 171,300 | 4,908 | 1,515 | 6,423 |
|  | Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее городского кладбища) | Кадастровый квартал 28:01:170020 (Схема 2) | Котельная НК-3 | 2030 | 59,600 | 1,708 | 0,527 | 2,235 |
|  | Площадка ИЖС «Лесная-2» (по дороге из Моховой Пади в Белогорье) | Кадастровый квартал 28:01:170166 (Схема 1) | Котельная НК-3 | 2030 | 37,300 | 1,069 | 0,330 | 1,399 |
|  | Строительство ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | СПУ-5 (схема 4) | Котельная НК-1 | 2030 | 27,100 | 0,776 | 0,240 | 1,016 |
|  | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный | на берегу Зеи по пер. Южный | Котельная "СПР" | 2030 | 38,900 | 1,115 | 0,344 | 1,459 |
|  | Застройка квартал 392 | 392 | Котельная "СПР" | 2030 | 29,500 | 0,845 | 0,261 | 1,106 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 251,843 | 35,395 | 3,724 | 39,119 |
|  | Магазин | 378 | ТЭЦ | 2021 | 0,558 | 0,034 | 0,014 | 0,048 |
|  | Магазин автозапчастей | 393 | ТЭЦ | 2020 | 0,465 | 0,029 | 0,002 | 0,031 |
|  | Здания административно-бытового обслуживания населения | 414 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,355 | 0,000 | 0,355 |
|  | 2 склада для хранения стройматериалов | 414 | ТЭЦ | 2021 | 0,698 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
|  | Склад металлопроката, производственный цех | 374 | ТЭЦ | 2021 | 1,022 | 0,074 | 0,005 | 0,078 |
|  | Склад металлопроката | 524 | Котельная ВОС | 2021 | 1,092 | 0,079 | 0,000 | 0,079 |
|  | Склад | СПУ-3 | ТЭЦ | 2021 | 0,086 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
|  | Торгово-офисное здание – II очередь | СПУ-3, ш. Новотроицкое, 29/2 | ТЭЦ | 2021 | 0,408 | 0,027 | 0,002 | 0,029 |
|  | Административное здание | ул. Пионерская, 202 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,021 | 0,000 | 0,021 |
|  | Магазины | "Территория в Северном планировочном районе" | Котельная "СПР" | 2027 | 0,058 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
|  | Торгово-офисное здание | СПУ-2 (28:01:020020:384) | ТЭЦ | 2020 | 0,232 | 0,015 | 0,001 | 0,016 |
|  | Склад металлических изделий | 742 | Котельная ВОС | 2021 | 0,435 | 0,038 | 0,000 | 0,038 |
|  | Склад металлопроката | 744 | Котельная по ул. По- граничная, 183 | 2021 | 1,375 | 0,099 | 0,000 | 0,099 |
|  | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, ли- тер 4 | 737 | Котельная "СПР" | 2027 | 2,646 | 0,191 | 0,000 | 0,191 |
|  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 728 | Котельная "СПР" | 2030 | 7,278 | 0,837 | 0,020 | 0,857 |
|  | Автостоянка закрытого типа | СПУ-3 (28:01:020015:448) | ТЭЦ | 2021 | 0,287 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
|  | Автосервисный центр | 524 | Котельная ВОС | 2020 | 0,279 | 0,028 | 0,001 | 0,030 |
|  | Склад непродовольственных товаров | СПР ул. Пионерская, 198/4 | Котельная "СПР" | 2027 | 3,402 | 0,246 | 0,000 | 0,246 |
|  | Здание предприятия бытового обслуживания населения и ремонта авто | 524 | Котельная ВОС | 2020 | 0,266 | 0,027 | 0,001 | 0,028 |
|  | Гараж | 524 | Котельная ВОС | 2021 | 0,635 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
|  | Склад | 353 | ТЭЦ | 2022 | 0,360 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
|  | Автомастерская и склад в здании овощехранилища Литер А | ул. Текстильная, 112 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,08159 | 0,000 | 0,082 |
|  | Здание столовой | 717 | ТЭЦ | 2020 | 0,306 | 0,018 | 0,020 | 0,038 |
|  | Здания гостиничного комплекса (20 гостевых домиков, КПП, ТП) | 717 | ТЭЦ | 2020 | 9,809 | 1,209 | 0,061 | 1,271 |
|  | Автостоянки закрытого типа | п. Моховая Падь | Котельная ДОС | 2020 | 0,547 | 0,044 | 0,000 | 0,044 |
|  | Дом-интернат для детей- инвалидов на 240 мест | «Лесная-1» | Котельная НК-3 | 2025 | 4,367 | 0,841 | 0,074 | 0,914 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | СПР-4 | Котельная "СПР" | 2029 | 5,458 | 1,092 | 0,069 | 1,161 |
|  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | СПР-2 | Котельная "СПР" | 2030 | 7,278 | 0,837 | 0,020 | 0,857 |
|  | Кинотеатр (268 мест) | 444 | ТЭЦ | 2023 | 4,500 | 0,490 | 0,004 | 0,494 |
|  | Здание парикмахерской | 435 | ТЭЦ | 2020 | 0,460 | 0,022 | 0,006 | 0,028 |
|  | Здание торгово-гостиничного комплекса - этап строительства объектов общественно-торгового комплекса "Маленькая Венеция" | 444 | ТЭЦ | 2023 | 56,943 | 7,019 | 2,187 | 9,206 |
|  | Магазин | 394 | ТЭЦ | 2021 | 0,358 | 0,022 | 0,009 | 0,031 |
|  | Склад, литер 5 | 525 | Котельная ВОС | 2021 | 0,518 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
|  | Административное здание | СПУ-3 (28:01:000000:2924) | ТЭЦ | 2021 | 1,314 | 0,260 | 0,030 | 0,290 |
|  | объект розничной торговли | 800 | Котельная "СПР" | 2028 | 1,500 | 0,159 | 0,008 | 0,166 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | СПР-3 | Котельная "СПР" | 2027 | 5,458 | 1,092 | 0,069 | 1,161 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | СПР-4 | Котельная "СПР" | 2028 | 5,458 | 1,092 | 0,069 | 1,161 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | 392 | ТЭЦ | 2030 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | Пятая стройка | Котельная НК-1 | 2025 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (150 мест) | 501 | ТЭЦ | 2027 | 2,729 | 0,350 | 0,035 | 0,384 |
|  | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 501,503 | ТЭЦ | 2027 | 7,278 | 0,837 | 0,020 | 0,857 |
|  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | Пятая стройка | Котельная НК-1 | 2025 | 5,458 | 0,627 | 0,015 | 0,643 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | в районе застройки запад- нее посѐлка Моховая Падь | Котельная ДОС | 2026 | 1,638 | 0,111 | 0,021 | 0,132 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) | «Лесная-1» | Котельная НК-3 | 2024 | 3,639 | 0,466 | 0,046 | 0,512 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (120 мест) | «Лесная-2» | Котельная НК-2 | 2024 | 2,183 | 0,280 | 0,028 | 0,307 |
|  | ТЦ | "Территория в Северном планировочном районе" | Котельная "СПР" | 2029 | 0,305 | 0,019 | 0,002 | 0,020 |
|  | Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап | 10 км. Новотр. шоссе | Котельная "СПР" | 2027 | 1,541 | 0,235 | 0,001 | 0,236 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) | СПР-2 | Котельная "СПР" | 2029 | 6,368 | 1,274 | 0,081 | 1,355 |
|  | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | Пятая стройка | Котельная НК-1 | 2025 | 5,458 | 0,627 | 0,015 | 0,643 |
|  | Дом-интернат для детей на 300 мест | Пятая стройка | Котельная НК-1 | 2027 | 5,458 | 0,732 | 0,092 | 0,824 |
|  | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтической продукции | 718 | Котельная ВОС | 2021 | 1,365 | 0,099 | 0,005 | 0,103 |
|  | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест | в районе Моховая Падь | Котельная ДОС | 2025 | 5,458 | 0,673 | 0,092 | 0,765 |
|  | Стадион "Северный" | Севернее улицы Зеленая, на берегу р.Чигери | Котельная "СПР" | 2030 | 9,154 | 0,763 | 0,102 | 0,866 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | СПР-3 | Котельная "СПР" | 2030 | 5,458 | 1,092 | 0,069 | 1,161 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | СПР-4 | Котельная "СПР" | 2030 | 5,458 | 1,092 | 0,069 | 1,161 |
|  | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | СПР-3 | Котельная "СПР" | 2030 | 10,917 | 1,959 | 0,031 | 1,990 |
|  | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | СПР-4 | Котельная "СПР" | 2030 | 10,917 | 1,959 | 0,031 | 1,990 |
|  | Поликлиника (600 посещений в смену) | СПР-2 | Котельная "СПР" | 2030 | 7,353 | 1,298 | 0,037 | 1,335 |
|  | Подстанция скорой медицинской по- мощи на 2 автомобиля. | СПР-2 | Котельная "СПР" | 2030 | 1,000 | 0,212 | 0,000 | 0,212 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | Пятая стройка | Котельная НК-1 | 2030 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | Пятая стройка | Котельная НК-1 | 2030 | 2,001 | 0,256 | 0,025 | 0,282 |
|  | Третий этап строительства кв.444 | 444 | ТЭЦ | 2034 | 18,394 | 3,038 | 0,157 | 3,195 |
|  | Административное здание и цех по производству (склад) по | ул.Гражданская,121 | ТЭЦ | 2021 | 1,000 | 0,094 | 0,000 | 0,094 |
|  | Нежилое здание | ул. Гражданская 112 | Котельная "База" | 2021 |  | 0,126 | 0,000 | 0,126 |
|  | Административное здание | ул. Театральная, 141 в кв. 326 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,012 | 0,008 | 0,020 |
|  | Нежилое здание | ул.Театральная, 226 в кв 374 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,0078 | 0 | 0,0078 |
|  | Магазин не продовольственных товаров с административными помещениями | ул. Пионерская, 198/4 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,2 | 0 | 0,2 |
|  | Западный район |  |  |  | 464,196 | 25,218 | 9,542 | 34,760 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 415,441 | 19,000 | 8,926 | 27,927 |
|  | Предполагаемый к строительству 120 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2023 | 6,870 | 0,197 | 0,061 | 0,258 |
|  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2023 | 11,610 | 0,333 | 0,103 | 0,435 |
|  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2023 | 11,610 | 0,333 | 0,103 | 0,435 |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2022 | 4,740 | 0,136 | 0,042 | 0,178 |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2022 | 4,740 | 0,136 | 0,042 | 0,178 |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2023 | 4,740 | 0,136 | 0,042 | 0,178 |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2023 | 4,740 | 0,136 | 0,042 | 0,178 |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2024 | 4,740 | 0,136 | 0,042 | 0,178 |
|  | Предполагаемый к строительству 80 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2024 | 4,740 | 0,136 | 0,042 | 0,178 |
|  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2025 | 4,130 | 0,118 | 0,036 | 0,155 |
|  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2025 | 4,130 | 0,118 | 0,036 | 0,155 |
|  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2026 | 4,130 | 0,118 | 0,036 | 0,155 |
|  | Предполагаемый к строительству 98 квартирный жилой дом | 404 | ТЭЦ | 2026 | 4,130 | 0,118 | 0,036 | 0,155 |
|  | Многоквартирный жилой дом, Литер 1 | 404 | ТЭЦ | 2021 | 4,100 | 0,150 | 0,050 | 0,200 |
|  | Многоквартирный жилой дом, Литер 2 | 404 | ТЭЦ | 2021 | 8,900 | 0,400 | 0,250 | 0,650 |
|  | Многоквартирный жилой дом, Литер 4 | 404 | ТЭЦ | 2021 | 10,900 | 0,600 | 0,300 | 0,900 |
|  | Многоквартирный жилой дом, Литер 6 | 404 | ТЭЦ | 2021 | 6,000 | 0,340 | 0,100 | 0,440 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер-4 со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения в с. Чигири, 1 и 2 пусковой комплекс | 406 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,307 | 0,150 | 0,457 |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 1 | 406 | ТЭЦ | 2022 |  | 0,150 | 0,205 | 0,355 |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 406 | ТЭЦ | 2024 |  | 0,150 | 0,205 | 0,355 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 14 | ЗПР | ТЭЦ | 2021 | 9,727 | 0,279 | 0,086 | 0,365 |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 8 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,250 | 0,240 | 0,490 |
|  | Многоквартирный жилой дом - литер 2 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2020 | 9,370 | 0,268 | 0,083 | 0,351 |
|  | Многоквартирный дом, литер 8 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2022 | 14,326 | 0,410 | 0,127 | 0,537 |
|  | Многоквартирный дом, литер 9 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2023 | 9,370 | 0,268 | 0,083 | 0,351 |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 15 (микрорайон "Солнечный) | ЗПР | ТЭЦ | 2020 | 7,154 | 0,205 | 0,063 | 0,268 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 17 | ЗПР | ТЭЦ | 2022 | 9,264 | 0,265 | 0,082 | 0,347 |
|  | Многоквартирный дом с поликлиникой | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2021 | 9,100 | 0,261 | 0,080 | 0,341 |
|  | Предполагаемый к строительству многоквартирный жилой дом, литер 7, на з.у.S = 8850,0 кв.м. | ЗПУ-2 | ТЭЦ | 2021 | 8,850 | 0,250 | 0,240 | 0,490 |
|  | Многоквартирный жилой дом, литер 16 (микрорайон "Солнечный) | ЗПР | ТЭЦ | 2022 | 7,154 | 0,205 | 0,063 | 0,268 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 18 | ЗПР | ТЭЦ | 2022 | 9,869 | 0,283 | 0,087 | 0,370 |
|  | Многоквартирный жилой дом л1, комплекса многоквартирных домов | с.Чигири ЖК Южный | ТЭЦ | 2021 | 7,000 | 0,170 | 0,155 | 0,325 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 408 | ТЭЦ | 2025 | 5,500 | 0,158 | 0,049 | 0,206 |
|  | два многоквартирных жилых дома 1-ой очереди жилого комплекса ООО "Строймагнат премиум" в с.Чигири | с.Чигири | ТЭЦ | 2021 |  | 0,0254 | 0,0376 | 0,063 |
|  | Мкр."Европейский" | с.Чигири | ТЭЦ | 2030 | 159,672 | 4,575 | 1,412 | 5,987 |
|  | Предполагаемый к строительству многоквартирный жилой дом, литер 7 (2 очередь) | ЗПУ-2 | ТЭЦ | 2022 | 8,850 | 0,250 | 0,240 | 0,490 |
|  | Многоквартирный дом | с. Чигири по ул. Алексеевская, 4 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,07 | 0 | 0,07 |
|  | Детский сад на 120 мест | с. Чигири | ТЭЦ | 2021 |  | 0,139 | 0,078 | 0,217 |
|  | Многоквартирные жилые дома Литер 10 | с. Чигири | ТЭЦ | 2021 |  | 0,336 | 0,237 | 0,573 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 11 | с. Чигири | ТЭЦ | 2021 |  | 0,336 | 0,237 | 0,573 |
|  | Физкультурно-оздоровительный центр кад.№ 28:10:013002:3040 | с.Чигири | ТЭЦ | 2021 |  | 0,377 | 0,123 | 0,5 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер 9 | с.Чигири | ТЭЦ | 2020 |  | 0,375 | 0 | 0,375 |
|  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной подземной автостоянкой | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,503 | 0,578 | 1,081 |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Игнатьевское шоссе | ТЭЦ | 2022 |  | 0,53 | 0,36 | 0,89 |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Игнатьевское шоссе | ТЭЦ | 2022 |  | 0,53 | 0,36 | 0,89 |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Игнатьевское шоссе | ТЭЦ | 2022 |  | 0,53 | 0,36 | 0,89 |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Игнатьевское шоссе | ТЭЦ | 2022 |  | 0,53 | 0,36 | 0,89 |
|  | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | Игнатьевское шоссе | ТЭЦ | 2022 |  | 0,53 | 0,36 | 0,89 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 48,755 | 6,217 | 0,617 | 6,833 |
|  | Бизнес-центр | 408 | ТЭЦ | 2022 | 0,978 | 0,194 | 0,022 | 0,2161 |
|  | Торгово-сервисный центр по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту легковых автомобилей | 409 | ТЭЦ | 2021 | 1,494 | 0,067 | 0,008 | 0,0747 |
|  | Реконструкция здания спортивного клуба под выставочный зал | ул. Воронкова, 12/1 407 (28:01:020407:41) | ТЭЦ | 2020 | 0,246 | 0,035 | 0,000 | 0,0350 |
|  | Здания кемпинга (со встроенной авто- стоянкой) | 28:01:110084:99 | ТЭЦ | 2020 | 0,340 | 0,034 | 0,000 | 0,0344 |
|  | Цех ЖБИ | ул. Загородная | ТЭЦ | 2020 |  | 0,1000 | 0,000 | 0,1000 |
|  | Кафе с видовой площадкой | 1 км. Игн. Шоссе | ТЭЦ | 2021 | 0,098 | 0,006 | 0,020 | 0,0261 |
|  | Автостоянки закрытого типа | ЗПУ | ТЭЦ | 2021 | 0,593 | 0,047 | 0,000 | 0,0472 |
|  | Склад №2 | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | 2021 | 0,039 | 0,004 | 0,000 | 0,0040 |
|  | Склад | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2020 | 0,510 | 0,041 | 0,000 | 0,0406 |
|  | Здание автосервиса | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2021 | 0,776 | 0,062 | 0,001 | 0,0631 |
|  | Склад (с бытовыми помещениями) | ЗПСР | ТЭЦ | 2020 | 1,045 | 0,076 | 0,000 | 0,0756 |
|  | Склад | ЗПСПР | ТЭЦ | 2027 | 0,152 | 0,015 | 0,000 | 0,0154 |
|  | Кондитерский цех | ул. Нагорная, 18 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,100 | 0,000 | 0,1000 |
|  | Центр гемодиализа в здании мотеля | ул. Игнатьевское шоссе 6/1 кв.443 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,130 | 0,050 | 0,1800 |
|  | Склад | ЗПУ-7 (28:01:110136:25) | ТЭЦ | 2021 | 1,256 | 0,091 | 0,000 | 0,0909 |
|  | Склад | ЗПУ-7 (28:01:110136:24) | ТЭЦ | 2021 | 13,115 | 0,949 | 0,000 | 0,9488 |
|  | Автостоянка с офисными помещениями | ЗПУ-3 | ТЭЦ | 2020 | 0,813 | 0,147 | 0,019 | 0,1659 |
|  | Складское помещения Литер Б | ул. Нагорная, 31, ЗПУ | ТЭЦ | 2021 |  | 0,0323 | 0,000 | 0,0323 |
|  | Склад № 2 | ЗПУ-7 | ТЭЦ | 2021 | 0,402 | 0,035 | 0,000 | 0,0349 |
|  | Теплый склад, административное здание с торговым залом | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2021 | 0,509 | 0,430 | 0,000 | 0,4300 |
|  | Склады: литер3, литер 4, операторная весовая, проходная | ЗПУ-7 (28:01:110136:39) | ТЭЦ | 2022 | 0,240 | 0,021 | 0,000 | 0,0208 |
|  | Склад | ЗПУ-3 | ТЭЦ | 2021 | 3,601 | 0,261 | 0,000 | 0,2605 |
|  | Автостоянка | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2021 | 0,770 | 0,067 | 0,000 | 0,0668 |
|  | Административно-производственное здание | ЗПУ-5 | ТЭЦ | 2020 | 0,574 | 0,123 | 0,013 | 0,1366 |
|  | Реконструкция склада (литер 5) | ЗПУ-3 | ТЭЦ | 2021 | 0,929 | 0,067 | 0,000 | 0,0672 |
|  | Здание торгового комплекса | ЗПУ-3 | ТЭЦ | 2020 | 13,859 | 1,466 | 0,071 | 1,5370 |
|  | Реконструкция магазина (лит. А5) под складское здание с административными помещениями | ЗПУ-3 | ТЭЦ | 2021 | 1,079 | 0,129 | 0,006 | 0,1346 |
|  | Аптечные склады лит. 2 | ЗПУ-5 (28:01:030004:139) | ТЭЦ | 2021 | 0,624 | 0,050 | 0,000 | 0,0497 |
|  | Цех сборки мебели | ЗПУ-3 | ТЭЦ | 2021 | 1,285 | 0,093 | 0,002 | 0,0952 |
|  | Автомастерская | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | 2020 | 0,575 | 0,046 | 0,001 | 0,0471 |
|  | Склад (для хранения строительных материалов) | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | 2021 | 0,500 | 0,040 | 0,000 | 0,0398 |
|  | Три индивидуальных гаража | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ | ТЭЦ | 2021 |  | 0,04733 | 0,000 | 0,0473 |
|  | Два индивидуальных гаража | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ | ТЭЦ | 2021 |  | 0,02112 | 0,000 | 0,0211 |
|  | индивидуальный гараж | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ | ТЭЦ | 2021 |  | 0,01187 | 0,000 | 0,0119 |
|  | индивидуальный гараж | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ | ТЭЦ | 2021 |  | 0,02112 | 0,000 | 0,0211 |
|  | индивидуальный гараж | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ | ТЭЦ | 2021 |  | 0,01125 | 0,000 | 0,0113 |
|  | индивидуальный гараж | ул.Студенческая, 6/3 в ЗПУ | ТЭЦ | 2021 |  | 0,010 | 0,000 | 0,0100 |
|  | Магазин | с.Чигири | ТЭЦ | 2021 |  | 0,030 | 0,000 | 0,0300 |
|  | Склад № 2 | 666А | ТЭЦ | 2021 | 0,853 | 0,062 | 0,000 | 0,0617 |
|  | Нежилое помещение (мастерская по ремонту бытовой техники) | ул.Нагорная, 1А в квар- тале 666Г | ТЭЦ | 2019 | 0,300 | 0,055 | 0,000 | 0,0551 |
|  | Мастерская технического обслуживания и ремонта транспортных средств | 666Б | ТЭЦ | 2022 | 0,201 | 0,020 | 0,001 | 0,0217 |
|  | Административно-торговое здание | ЗПСР | ТЭЦ | 2021 | 0,999 | 0,057 | 0,005 | 0,0617 |
|  | Бизнес-центр | ул. Воронкова 2 в кв. 408 | ТЭЦ | 2019 |  | 0,089 | 0,022 | 0,111 |
|  | Нежилое здание (автомастерская) | 410 | ТЭЦ | 2019 |  | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
|  | Гаражи производственного назначения | с. Чигири | ТЭЦ | 2020 |  | 0,0537 | 0 | 0,0537 |
|  | Гараж | с. Чигири | ТЭЦ | 2020 |  | 0,01 | 0 | 0,01 |
|  | Гараж кад.№ 28:10:100713:105 | с. Чигири | ТЭЦ | 2020 |  | 0,0037 | 0 | 0,0037 |
|  | Гараж кад.№ 28:10:100711:803 | с. Чигири | ТЭЦ | 2020 |  | 0,012 | 0 | 0,012 |
|  | Гараж кад.№ 28:10:100713:106 | с. Чигири | ТЭЦ | 2020 |  | 0,0037 | 0 | 0,0037 |
|  | Магазин со складом | квартал ЗПУ-2, в районе ул. Промышленная - Василенко | ТЭЦ | 2022 |  | 0,0985 | 0 | 0,0985 |
|  | Дом траурных обрядо | ЗПУ-2 | ТЭЦ | 2022 |  | 0,0583 | 0 | 0,0583 |
|  | Автостоянка | ЗПУ-5 по ул. Студенческая | ТЭЦ | 2020 |  | 0,169 | 0,0003 | 0,1693 |
|  | Автостоянка | ЗПУ-6 | ТЭЦ | 2020 |  | 0,2473 | 0,2915 | 0,5388 |
|  | с.Плодопитомник |  |  |  | 102,823 | 5,737 | 0,951 | 6,687 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 79,457 | 2,872 | 0,869 | 3,741 |
|  | Многоквартирный жилой дом, корпус 1 - 3 очередь ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | ТЭЦ | 2022 | 6,957 | 0,199 | 0,061 | 0,261 |
|  | Многоквартирный жилой дом, корпус 2 - 2 пуск. 2 очереди ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | ТЭЦ | 2023 | 6,957 | 0,199 | 0,061 | 0,261 |
|  | Многоквартирный жилой дом, корпус 3 - 1 пуск. 2 очереди ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | ТЭЦ | 2024 | 6,957 | 0,199 | 0,061 | 0,261 |
|  | Многоквартирный жилой дом, корпус 4 - 2 пуск. 1 очереди ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | ТЭЦ | 2025 | 6,957 | 0,199 | 0,061 | 0,261 |
|  | Многоквартирный жилой дом, корпус 5 - 1 пуск. 1 очереди ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | ТЭЦ | 2026 | 6,957 | 0,199 | 0,061 | 0,261 |
|  | Коттеджная застройка ("Игнатьевская усадьба") ЭПС-7 | с.Плодопитомник | ТЭЦ | 2022 | 7,236 | 0,207 | 0,064 | 0,271 |
|  | Коттеджная застройка ("Игнатьевская усадьба") ЭПС-3 | с.Плодопитомник | ТЭЦ | 2021 | 7,236 | 0,207 | 0,064 | 0,271 |
|  | Жилой дом с баней | с.Плодопитомник ул.Со- ветская, 10 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,039 | 0,006 | 0,045 |
|  | Предполагаемый к строительству 180 квартирный жилой дом | П-2 (с. Плодопитомник) | ТЭЦ | 2026 | 9,200 | 0,264 | 0,081 | 0,345 |
|  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом | П-2 (с. Плодопитомник) | ТЭЦ | 2027 | 10,500 | 0,301 | 0,093 | 0,394 |
|  | Предполагаемый к строительству 200 квартирный жилой дом | П-2 (с. Плодопитомник) | ТЭЦ | 2028 | 10,500 | 0,301 | 0,093 | 0,394 |
|  | Индивидуальный жилой дом | с. Плодопитомник | ТЭЦ | 2021 |  | 0,024 | 0,000 | 0,024 |
|  | Частный жилой дом | с. Плодопитомник | ТЭЦ | 2021 |  | 0,016 | 0,000 | 0,016 |
|  | Многоквартирный жилой дом Литер-5 | кв. 406 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,225 | 0,150 | 0,375 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 23,366 | 2,865 | 0,082 | 2,946 |
|  | общеобразовательная школа на 400 учащихся | С.Плодопитомник "Игна- тьевская усадьба" | ТЭЦ | 2024 | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
|  | Подстанция скорой медицинской по- мощи на 2 автомобиля. | посѐлок Плодопитомник | ТЭЦ | 2023 | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
|  | Склад | с.Плодопитомник, ул. Тепличная, 5 | ТЭЦ | 2021 |  | 0,175 | 0,000 | 0,175 |
|  | Торговый центр с автостоянкой | П-2 (с. Плодопитомник) | ТЭЦ | 2026 | 4,900 | 0,518 | 0,025 | 0,543 |
|  | Детская школа искусств | посѐлок Плодопитомник: | ТЭЦ | 2027 | 3,639 | 0,418 | 0,010 | 0,429 |
|  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (Вместимость 110 мест) | С.Плодопитомник "Игна- тьевская усадьба" | ТЭЦ | 2030 | 2,001 | 0,256 | 0,025 | 0,282 |
|  | п. Садовое |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ж/д ст.Белогорье |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с.Белогорье |  |  |  | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
|  | Туристическая база - главный корпус (ГК), дом сторожа-смотрителя (ДСС), летние домики (ЛД) | с. Белогорье, о. Большой Белогорский | Котельная по ул. Ре- лочная, 5 | 2021 | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
|  | ж/д ст.Призейская |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | п. Мухинка |  |  |  | 3,313 | 0,834 | 0,307 | 1,141 |
|  | Жилая застройка |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  | 3,313 | 0,834 | 0,307 | 1,141 |
|  | Реконструкция санаторного корпуса (литер А2) | п. Мухинка | Собственные источники ТЭ | 2020 | 2,584 | 0,685 | 0,230 | 0,915 |
|  | Оздоровительно-досуговый комплекс | п. Мухинка | Собственные источники ТЭ | 2021 | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах 1.2.1–1.2.2, теплоносителя – в таблице 1.2.3 и 1.2.4.

Таблица 1.2.1 Приросты потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления

| № п/п | Источники теплоснабжения | Прирост расчетной тепловой нагрузки на отопление, Гкал/час | Прирост расчетной тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/час | Суммарный прирост расчетной тепловой нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 48,166 | 15,621 | 63,787 |
| 1.1 | Жилая застройка | 22,072 | 8,595 | 30,667 |
| 1.2 | Общественные постройки | 26,095 | 7,026 | 33,121 |
| 2 | Северный район | 74,552 | 15,546 | 90,098 |
| 2.1 | Жилая застройка | 36,764 | 11,325 | 48,088 |
| 2.2 | Общественные постройки | 37,788 | 4,222 | 42,010 |
| 3 | Западный район | 28,744 | 10,147 | 38,892 |
| 3.1 | Жилая застройка | 17,604 | 7,491 | 25,095 |
| 3.2 | Общественные постройки | 11,141 | 2,656 | 13,797 |
| 4 | с. Плодопитомник | 5,737 | 0,951 | 6,687 |
| 4.1 | Жилая застройка | 2,872 | 0,869 | 3,741 |
| 4.2 | Общественные постройки | 2,865 | 0,082 | 2,946 |
| 5 | п. Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ж/д ст. Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | с. Белогорье | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| 8 | ж/д ст. Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,834 | 0,307 | 1,141 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,834 | 0,307 | 1,141 |
|  | ИТОГО: | 158,229 | 42,649 | 200,879 |
|  | Жилая застройка | 79,311 | 28,280 | 107,591 |
|  | Общественные постройки | 78,918 | 14,369 | 93,288 |

Таблица 1.2.2 Приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Местоположение | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч |
| ФАО «ДГК» «Амур- ская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ | ул.Загородная, 177 | 10,104 | 3,078 | 13,183 | 15,219 | 5,901 | 21,120 | 7,418 | 1,106 | 8,523 | 9,681 | 2,744 | 12,425 | 4,100 | 1,509 | 5,609 | 25,039 | 5,346 | 30,386 | 17,157 | 4,289 | 21,445 |
| филиал ОООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 74 квар- тала | ул. Краснофлотская, 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 101 квар- тала | ул. Первомайская, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | ул. Текстильная, 27 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 438 квар- тала | ул. Шимановского, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 476 квар- тала | ул. Трудовая, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 481 квар- тала | ул. Зеленая, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | ул.Дальневосточная, 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. По- граничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Ре- лочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,196 | 0,077 | 0,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Чайковского, 155 | ул. Чайковского, 155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Мостоот- ряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | 0,005 | 0,205 | 0,055 | 0,003 | 0,058 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,017 | 0,073 | 0,784 | 0,113 | 0,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Аэро- порт | п. Аэропорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Садовое | с. Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 433 кв. | ул. Строителей, 107 | 0,270 | 0,010 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «Очист- ные сооружения» | Квартал 258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ле- нина,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «Мазуто- хранилище» | 50 лет Октября,227а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "Тепловая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "База" | ул. Гражданская, 119 | 0,094 | 0,000 | 0,094 | 0,126 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «ПЛ-26» | ул.Зеленая, 30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Наименование источ- ника | Местоположение | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч | Прирост отопительно-вентиляционной нагрузки, Гкал/ч | Прирост нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Общий прирост, Гкал/ч |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Политехническая, 210 | ул. Политехническая, 210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. «Благо- вещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,890 | 0,275 | 1,165 | 0,573 | 0,177 | 0,750 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная завода строительных мате- риалов | с. Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новые источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "СПР" | Северный планировочный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,768 | 0,072 | 1,840 | 38,251 | 8,192 | 46,443 |
| Котельная НК-1 | Северный планировочный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,175 | 0,170 | 2,345 | 8,685 | 2,616 | 11,300 |
| Котельная НК-2 | Северный планировочный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,028 | 0,307 | 0,788 | 0,243 | 1,031 |
| Котельная НК-3 | Северный планировочный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,307 | 0,120 | 1,427 | 2,776 | 0,857 | 3,633 |
| Собственные источники ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источники ТЭ | п.Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,685 | 0,230 | 0,915 | 0,149 | 0,077 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.2.3. Перспективные объемы теплоносителя

| № п/п | Наименование источника | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2023 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 1003,1239 | 945,6925 | 946,0564 | 946,1781 | 946,1781 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 354,0974 | 321,6537 | 322,4355 | 322,4355 | 322,4355 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 330,6445 | 335,5822 | 336,373 | 336,6106 | 336,6106 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 80,1855 | 85,6222 | 7,6165 | 7,6165 | 7,6165 |
| 5 | Котельная 476 квартала | 18,1097 | 18,1097 | 18,1097 | 18,1097 | 18,1097 |
| 6 | Котельная 481 квартала | 17,6484 | 18,5975 | 18,5975 | 18,5975 | 18,5975 |
| 7 | Котельная ВОС | 117,3202 | 136,2078 | 139,2475 | 141,5292 | 141,5292 |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | 0,8964 | 0,8964 | 0,8964 | 0,8964 | 0,8964 |
| 9 | Котельная ДОС | 43,7754 | 165,2159 | 167,5734 | 167,6395 | 167,6395 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 9,1597 | 9,1597 | 11,717 | 11,717 | 11,717 |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 |
| 12 | Котельная с.Садовое | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 97,5267 | 122,3263 | 122,3263 | 122,3263 | 122,3263 |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 | 186,427 | 186,5274 | 186,5274 | 186,5274 | 186,5274 |
|  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 10,7789 | 11,0433 | 11,0433 | 11,0433 | 11,0433 |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | 10,1061 | 10,1061 | 10,1061 | 10,1061 | 10,1061 |
| 19 | Котельная Лазо 111 | 3,1671 | 3,1671 | 3,1671 | 3,1671 | 3,1671 |
| 20 | Котельная 433 квартала | 167,9197 | 201,2612 | 201,6038 | 201,6038 | 201,6038 |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная База | 10,67 | 10,8732 | 10,8732 | 10,8732 | 10,8732 |
| 22 | Котельная БДИ | 4,3696 | 4,8264 | 4,8264 | 4,8264 | 4,8264 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 26,4646 | 26,6573 | 26,6573 | 26,6573 | 26,6573 |
| БЗСМ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 |
| «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 513,5693 | 441,2138 | 441,2138 | 441,2138 | 441,2138 |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 |
| Ростелеком |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 |
| Судостроительный завод |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 94,9218 | 200,7682 | 208,2988 | 208,2988 | 208,2988 |
| СП «Благовещенская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | 28626 | 29884,048 | 27575,735 | 27598,092 | 27598,092 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СПР | 0 | 0 | 0 | 3072,675 | 3072,675 |
| 34 | Котельная НК-1 | 0 | 0 | 0 | 199,7429 | 202,1745 |
| 35 | Котельная НК-2 | 0 | 0 | 0 | 47,4076 | 98,468 |
| 36 | Котельная НК-3 | 0 | 0 | 0 | 21,9863 | 38,1076 |

Таблица 1.2.4. Перспективные объемы теплоносителя в сетях ЦТП

| № п/п | Наименование ЦТП | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2023 | 2030 | 2034 |
| 1 | ЦТП Игнатьевское шоссе 14/2 | 20,0689 | 79,2081 | 80,8236 | 80,8236 | 80,8236 |
| 2 | ЦТП ГАИ УВД | 29,1594 | 29,2496 | 29,2496 | 29,2496 | 29,2496 |
| 3 | ЦТП ул. Мухина 152 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 |
| 4 | ЦТП ООО "Амурэлектрощит" | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 |
| 5 | ЦТП ООО "Хаббл" | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 |
| 6 | ЦТП ООО ФСК "Энергосоюз" | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В системе теплоснабжения г. Благовещенска не планируется приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Раздел 2	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия

На территории города Благовещенска для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей жилого сектора работает 34 котельных и один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – СП «Благовещенская ТЭЦ». Наиболее крупными теплоснабжающими компаниями являются Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» и Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация», обеспечивающие генерацию и транспорт тепловой энергии для большей части потребителей города Благовещенска.

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2. Распределение зон действия теплоснабжающих компаний

Зоны действия теплоснабжающих компаний по градостроительным зонам представлены ниже (Таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций по градостроительным зонам

| Градостроительная зона | Источники |
| --- | --- |
| Центральный планировочный район | ОАО «РЖД» |
|  | ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | ООО «Теплосервис» |
| Северный планировочный район | ПАО «Ростелеком» |
|  | ООО «Тепловая компания» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | ООО «Амурский бройлер» |
| Западный планировочный район | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | ООО «Тепловая компания» |
|  | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |
| с. Плодопитомник | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» (сети ЗАО «Амурплодсемпром») |
| с. Садовое | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| ж/д ст. Белогорье | - |
| с. Белогорье | ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| ж/д ст. Призейская | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| п. Мухинка | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |

БТЭЦ является источником тепловой энергии для Центрального, Северного и Западного планировочных районов, в которых преобладает многоэтажная жилая застройка. На БТЭЦ по данным на 01.01.2020 года приходилось 851,56 Гкал/час подключенной тепловой нагрузки потребителей (вода, пар), что составляет 78,57% от суммарной расчетной тепловой нагрузки.

Остальные теплоснабжающие организации владеют локальными источниками тепловой энергии, которые осуществляют теплоснабжение Центрального, Северного, Западного планировочных районов, а также районов с. Плодопитомник, с. Садовое и с. Белогорье, где преобладает многоэтажная, малоэтажная и индивидуальная жилая застройка.

    - Перспективные зоны действия

Зоны действия источников тепловой энергии планируется расширять за счет включения в них районов перспективной застройки. Перечень данных районов представлен в Приложении 5.2.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилого фонда и малоэтажной застройки (1-3 этажей) при отсутствии выданных технических условий на его подключение к системе централизованного теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей перспективной индивидуальной жилищной застройки планируется осуществлять при помощи индивидуальных источников тепловой энергии. Исключение составляют потребители индивидуальной жилищной застройки в Северном планировочном районе (5,594 Гкал/ч), районе «Пятая стройка» (9,082 Гкал/ч), а также в «Зоне коллективных садов» (5,367 Гкал/ч). Эти районы индивидуальной жилищной застройки находятся на существенном удалении от источника централизованного теплоснабжения – СП «Благовещенская ТЭЦ» (БТЭЦ) – кроме того, они существенно удалены друг от друга. В этой связи наиболее целесообразным решением для теплоснабжения этих потребителей представляется введение четырех локальных источников тепловой энергии – котельных НК-1, НК-2, НК-3.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах города Благовещенска в настоящий момент не используются.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в разделах 2.3.1–2.3.7.

На момент разработки схемы теплоснабжения имеется дефицит тепловой мощности на следующих котельных:

- Котельная 74 квартала;

- Котельная 101 квартала;

- Котельная 476 квартала;

- Котельная по ул. Релочная,5;

- Котельная школы №31;

- Котельная ОРТПЦ;

- Котельная «ВОС»;

- Котельная «Очистные сооружения»;

- Электрокотельная по ул. Набережная, 47;

- Котельная «ПЛ-26»;

- Котельная «ПУ-23»;

- Котельная ст. «Благовещеск-1».

К 2034 г. на всех котельных сохраняется резерв тепловой мощности за счет вывода некоторых котельных из эксплуатации, переключения нагрузки потребителей на Благовещенскую ТЭЦ, а также за счет снижения потерь в тепловых сетях посредством реконструкции ветхих участков тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс. Однако в дальнейшем необходимо предусмотреть мероприятия по устранению дефицита на котельной «Очистные сооружения» и электрокотельной по ул. Набережная, 47.

    - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2018 г.

Таблица 2.3.1. Балансы тепловой мощности на 2018 год (факт)

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепло- вой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,600 | 34,500 | 954,100 | 612,964 | 134,397 | 747,361 | 57,109 | 149,630 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 28,669 | 6,250 | 34,919 | 1,419 | -1,652 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 13,683 | 3,087 | 16,770 | 0,737 | -0,204 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,060 | 2,923 | 14,983 | 0,622 | 1,666 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,860 | 0,921 | 5,781 | 0,067 | 3,878 |
| 5 |  | Котельная 476 квартала | 1,890 | 0,095 | 1,795 | 1,810 | 0,467 | 2,277 | 0,096 | -0,578 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,240 | 0,115 | 2,125 | 1,513 | 0,412 | 1,925 | 0,079 | 0,121 |
| 7 |  | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Лазо, 111 | 0,663 | 0,036 | 0,627 | 0,326 | 0,095 | 0,421 | 0,088 | 0,118 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,053 | 0,925 | 5,978 | 0,237 | 5,288 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 4,507 | 0,445 | 4,952 | 0,432 | -0,332 |
| 11 |  | Котельная по ул. Чайковского, 155 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,245 | 0,003 | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,353 | 0,000 | 0,353 | 0,074 | 0,117 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,661 | 0,121 | 0,782 | 0,069 | -0,001 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,190 | 0,139 | 3,051 | 2,525 | 0,345 | 2,870 | 0,313 | -0,132 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,006 | 0,560 | 3,566 | 0,264 | 1,479 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 3,242 | 0,940 | 4,182 | 0,191 | 0,169 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,060 | 2,004 | 1,371 | 0,498 | 1,869 | 0,018 | 0,117 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10,000 | 0,226 | 9,774 | 6,522 | 1,055 | 7,577 | 0,067 | 2,130 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,740 | 0,676 | 0,016 | 0,692 | 0,036 | 0,012 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 25 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «База» | 1,420 | 0,052 | 1,368 | 1,054 | 0,000 | 1,054 | 0,186 | 0,128 |
| 26 |  | Котельная «БДИ» | 0,920 | 0,016 | 0,904 | 0,300 | 0,150 | 0,450 | 0,038 | 0,416 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 0,750 | 0,009 | 0,741 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,026 | 0,575 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 2,103 | 0,143 | 1,960 | 3,150 | 0,315 | 3,465 | 0,342 | -1,847 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,354 | 0,022 | 1,332 | 0,610 | 0,150 | 0,760 | 0,013 | 0,559 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 1,350 | 0,074 | 1,276 | 2,960 | 0,384 | 3,344 | 0,222 | -2,290 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,440 | 0,008 | 0,432 | 0,307 | 0,033 | 0,339 | 0,020 | 0,073 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 8,650 | 1,062 | 9,712 | 1,197 | -0,552 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная се- тевая компания» | Котельная п. Мухинка | 0,000 | - | - | - | - | - | - |  |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 19,115 | 1,633 | 20,748 | 2,537 | 7,939 |
| 35 | ООО «Амурский брой- лер» | Котельная Птицефабрики | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 | 45,750 | 0,071 | 1,568 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 | 8,851 | 0,993 | 9,041 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 38 | ООО «Теплосервис» | Котельная ООО «Амурский металлист» | 16,000 | 0,616 | 15,384 | 11,760 | - | 11,760 | 0,480 | 3,144 |

    - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2019 г.

Таблица 2.3.2. Балансы тепловой мощности на 2019 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,600 | 34,500 | 954,100 | 617,822 | 137,039 | 754,86 | 58,679 | 140,56 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 27,451 | 6,065 | 33,516 | 1,419 | -0,249 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 13,683 | 3,087 | 16,770 | 0,737 | -0,204 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,860 | 0,921 | 5,781 | 0,067 | 3,878 |
| 5 |  | Котельная 476 квартала | 1,890 | 0,095 | 1,795 | 1,810 | 0,467 | 2,277 | 0,096 | -0,578 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,240 | 0,115 | 2,125 | 1,513 | 0,412 | 1,925 | 0,079 | 0,121 |
| 7 |  | Котельная по ул. Лазо, 111 | 0,663 | 0,036 | 0,627 | 0,326 | 0,095 | 0,421 | 0,088 | 0,118 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,152 | 0,925 | 6,077 | 0,237 | 5,189 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,416 | 5,088 | 4,703 | 0,522 | 5,225 | 0,410 | -0,54724 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,245 | 0,003 | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,353 | 0,000 | 0,353 | 0,074 | 0,117 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,661 | 0,121 | 0,782 | 0,069 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная ВОС | 3,190 | 0,139 | 3,051 | 2,726 | 0,350 | 3,076 | 0,313 | -0,338 |
| 15 |  | Котельная ДОС | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,006 | 0,560 | 3,566 | 0,264 | 1,479 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 3,242 | 0,940 | 4,182 | 0,191 | 0,169 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,060 | 2,004 | 1,371 | 0,498 | 1,869 | 0,018 | 0,117 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | 10,000 | 0,226 | 9,774 | 6,522 | 1,055 | 7,577 | 0,067 | 2,130 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,740 | 0,676 | 0,016 | 0,692 | 0,036 | 0,012 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 23 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «База» | 1,420 | 0,052 | 1,368 | 1,180 | 0,000 | 1,180 | 0,186 | 0,002 |
| 24 |  | Котельная «БДИ» | 0,920 | 0,016 | 0,904 | 0,300 | 0,150 | 0,450 | 0,038 | 0,416 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 0,750 | 0,009 | 0,741 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,026 | 0,575 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | 2,103 | 0,143 | 1,960 | 3,150 | 0,315 | 3,465 | 0,342 | -1,847 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,354 | 0,022 | 1,332 | 0,610 | 0,150 | 0,760 | 0,013 | 0,559 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | 1,350 | 0,074 | 1,276 | 2,960 | 0,384 | 3,344 | 0,222 | -2,290 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,440 | 0,008 | 0,432 | 0,307 | 0,033 | 0,339 | 0,020 | 0,073 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | АО «Дальневосточная рас- пределительная сетевая ком- пания» | Котельная п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 19,115 | 1,633 | 20,748 | 2,537 | 7,939 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 | 45,750 | 0,071 | 1,568 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 | 8,851 | 0,993 | 9,041 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Теплосервис» | Котельная ООО «Амурский металлист» | 16,000 | 0,616 | 15,384 | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,480 | 3,144 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СПР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 |  | Котельная НК-1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 |  | Котельная НК-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 |  | Котельная НК-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г.

Таблица 2.3.3. Балансы тепловой мощности на 2020 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной вы работки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 1005,6 | 82,37 | 954,100 | 851,56 | 144,468 | 794,579 | 218,58 | 140,56 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 23,638 | 5,298 | 28,936 | 1,419 | 4,331 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 10,553 | 2,529 | 13,082 | 0,737 | 3,484 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,860 | 0,921 | 5,781 | 0,067 | 3,878 |
| 5 |  | Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | 1,890 | 0,095 | 1,795 | 1,810 | 0,467 | 2,277 | 0,096 | -0,578 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 2,240 | 0,115 | 2,125 | 1,513 | 0,412 | 1,925 | 0,079 | 0,121 |
| 7 |  | Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,152 | 0,925 | 6,077 | 0,237 | 5,189 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,383 | 5,121 | 4,703 | 0,522 | 5,225 | 0,390 | -0,493 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,245 | 0,003 | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,005 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,353 | 0,000 | 0,353 | 0,074 | 0,117 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,661 | 0,121 | 0,782 | 0,066 | 0,002 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 3,190 | 0,139 | 3,051 | 2,781 | 0,353 | 3,134 | 0,313 | -0,396 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,216 | 5,284 | 3,050 | 0,560 | 3,610 | 0,264 | 1,410 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 3,242 | 0,940 | 4,182 | 0,191 | 0,169 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,064 | 0,060 | 2,004 | 1,371 | 0,498 | 1,869 | 0,018 | 0,117 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,000 | 0,226 | 9,774 | 6,522 | 1,055 | 7,577 | 0,067 | 2,130 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,774 | 0,034 | 0,740 | 0,676 | 0,016 | 0,692 | 0,036 | 0,012 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 23 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «База» | ул. Гражданская, 119 | 1,420 | 0,052 | 1,368 | 1,180 | 0,000 | 1,180 | 0,186 | 0,002 |
| 24 |  | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,920 | 0,016 | 0,904 | 0,300 | 0,150 | 0,450 | 0,038 | 0,416 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,750 | 0,009 | 0,741 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,026 | 0,575 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 2,103 | 0,143 | 1,960 | 3,150 | 0,315 | 3,465 | 0,342 | -1,847 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 1,350 | 0,074 | 1,276 | 2,960 | 0,384 | 3,344 | 0,222 | -2,290 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | АО «Дальневосточ- ная распредели- тельная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 19,115 | 1,633 | 20,748 | 2,537 | 7,939 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 | 45,750 | 0,071 | 1,568 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 | 8,851 | 0,993 | 9,041 |
| 35 | ГАУ Амурской об- ласти «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО«Теплосервис» | Котельная ООО «Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 16,000 | 0,616 | 15,384 | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,480 | 3,144 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СПР" | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 |  | Котельная НК-1 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 |  | Котельная НК-2 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 |  | Котельная НК-3 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2021 г.

Таблица 2.3.4. Балансы тепловой мощности на 2021 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной вы работки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 1005,6 | 82,37 | 954,100 | 851,56 | 144,468 | 794,579 | 218,58 | 100,593 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 23,638 | 5,298 | 28,936 | 1,419 | 4,331 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 10,553 | 2,529 | 13,082 | 0,737 | 3,484 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,860 | 0,921 | 5,781 | 0,067 | 3,878 |
| 5 |  | Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | 1,890 | 0,095 | 1,795 | 1,810 | 0,467 | 2,277 | 0,096 | -0,578 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 2,240 | 0,115 | 2,125 | 1,513 | 0,412 | 1,925 | 0,079 | 0,121 |
| 7 |  | Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,152 | 0,925 | 6,077 | 0,237 | 5,189 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,352 | 5,152 | 4,703 | 0,522 | 5,225 | 0,370 | -0,443 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,245 | 0,003 | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,005 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,353 | 0,000 | 0,353 | 0,074 | 0,117 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,661 | 0,121 | 0,782 | 0,066 | 0,002 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 3,190 | 0,139 | 3,051 | 2,901 | 0,353 | 3,134 | 0,313 | -0,396 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,216 | 5,284 | 3,050 | 0,560 | 3,610 | 0,264 | 1,410 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 3,242 | 0,940 | 4,182 | 0,191 | 0,169 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,064 | 0,060 | 2,004 | 1,371 | 0,498 | 1,869 | 0,018 | 0,117 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,000 | 0,226 | 9,774 | 6,522 | 1,055 | 7,577 | 0,067 | 2,130 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,774 | 0,034 | 0,740 | 0,676 | 0,016 | 0,692 | 0,036 | 0,012 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 23 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «База» | ул. Гражданская, 119 | 1,420 | 0,052 | 1,368 | 1,180 | 0,000 | 1,180 | 0,186 | 0,002 |
| 24 |  | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,920 | 0,016 | 0,904 | 0,300 | 0,150 | 0,450 | 0,038 | 0,416 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,750 | 0,009 | 0,741 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,026 | 0,575 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 2,103 | 0,143 | 1,960 | 3,150 | 0,315 | 3,465 | 0,342 | -1,847 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 19,115 | 1,633 | 20,748 | 2,537 | 7,939 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 | 45,750 | 0,071 | 1,568 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 | 8,851 | 0,993 | 9,041 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Теплосервис» | Котельная ООО «Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 16,000 | 0,616 | 15,384 | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,480 | 3,144 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СПР" | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 |  | Котельная НК-1 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 |  | Котельная НК-2 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 |  | Котельная НК-3 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 г.

Таблица 2.3.5. Балансы тепловой мощности на 2022 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной вы работки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 1005,6 | 82,37 | 954,100 | 851,56 | 144,468 | 794,579 | 218,58 | 100,593 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 23,638 | 5,298 | 28,936 | 1,419 | 4,331 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 10,553 | 2,529 | 13,082 | 0,737 | 3,484 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 |  | Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 2,240 | 0,115 | 2,125 | 1,513 | 0,412 | 1,925 | 0,079 | 0,121 |
| 7 |  | Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,152 | 0,925 | 6,077 | 0,237 | 5,189 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,324 | 5,180 | 4,703 | 0,522 | 5,225 | 0,352 | -0,397 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,245 | 0,003 | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,005 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,353 | 0,000 | 0,353 | 0,074 | 0,117 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,661 | 0,121 | 0,782 | 0,066 | 0,002 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 3,190 | 0,139 | 3,051 | 2,901 | 0,353 | 3,254 | 0,313 | -0,516 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,216 | 5,284 | 3,106 | 0,577 | 3,683 | 0,264 | 1,337 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 3,242 | 0,940 | 4,182 | 0,191 | 0,169 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,064 | 0,060 | 2,004 | 1,371 | 0,498 | 1,869 | 0,018 | 0,117 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,774 | 0,034 | 0,740 | 0,676 | 0,016 | 0,692 | 0,036 | 0,012 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 23 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «База» | ул. Гражданская, 119 | 1,420 | 0,052 | 1,368 | 1,180 | 0,000 | 1,180 | 0,186 | 0,002 |
| 24 |  | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,920 | 0,016 | 0,904 | 0,300 | 0,150 | 0,450 | 0,038 | 0,416 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,750 | 0,009 | 0,741 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,026 | 0,575 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | АО «Дальневосточная распредели тельная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 19,115 | 1,633 | 20,748 | 2,537 | 7,939 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 | 45,750 | 0,071 | 1,568 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 | 8,851 | 0,993 | 9,041 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Теплосервис» | Котельная ООО «Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 16,000 | 0,616 | 15,384 | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,480 | 3,144 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СПР" | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 |  | Котельная НК-1 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 |  | Котельная НК-2 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 |  | Котельная НК-3 | Северный район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023-2027 гг.

Таблица 2.3.6. Балансы тепловой мощности на 2023-2027 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной вы работки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 1005,6 | 82,37 | 954,100 | 851,56 | 144,468 | 794,579 | 218,58 | 100,593 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 23,638 | 5,298 | 28,936 | 1,419 | 4,331 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 10,553 | 2,529 | 13,082 | 0,737 | 3,484 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 |  | Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 |  | Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,298 | 5,206 | 4,703 | 0,522 | 5,225 | 0,000 | -0,019 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,661 | 0,121 | 0,782 | 0,066 | 0,002 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,216 | 5,284 | 3,890 | 0,690 | 4,580 | 0,264 | 0,440 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 3,242 | 0,940 | 4,182 | 0,191 | 0,169 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,774 | 0,034 | 0,740 | 0,676 | 0,016 | 0,692 | 0,036 | 0,012 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 23 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «База» | ул. Гражданская, 119 | 1,420 | 0,052 | 1,368 | 1,180 | 0,000 | 1,180 | 0,186 | 0,002 |
| 24 |  | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | АО «Дальневосточ- ная распредели- тельная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 20,005 | 1,908 | 21,913 | 2,537 | 6,774 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 | 45,750 | 0,071 | 1,568 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 | 8,851 | 0,993 | 9,041 |
| 35 | ГАУ Амурской об- ласти «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО«Теплосервис» | Котельная ООО «Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 16,000 | 0,616 | 15,384 | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,480 | 3,144 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СПР" | Северный район | 70,000 | 0,360 | 69,640 | 1,768 | 0,072 | 1,840 | 2,046 | 65,754 |
| 38 |  | Котельная НК-1 | Северный район | 22,000 | 0,144 | 21,856 | 2,175 | 0,170 | 2,345 | 0,527 | 18,985 |
| 39 |  | Котельная НК-2 | Северный район | 4,000 | 0,036 | 3,964 | 0,280 | 0,028 | 0,307 | 0,131 | 3,526 |
| 40 |  | Котельная НК-3 | Северный район | 9,000 | 0,036 | 8,964 | 1,307 | 0,120 | 1,427 | 0,131 | 7,406 |

    - Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028-2034 гг.

Таблица 2.3.7. Балансы тепловой мощности на 2028-2034 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной вы- работки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 1005,6 | 82,37 | 954,100 | 851,56 | 144,468 | 794,579 | 218,58 | 100,593 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 23,638 | 5,298 | 28,936 | 1,419 | 4,331 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 10,553 | 2,529 | 13,082 | 0,737 | 3,484 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 |  | Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 |  | Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,274 | 5,230 | 4,703 | 0,522 | 5,225 | 0,001 | 0,004 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,860 | 0,010 | 0,850 | 0,661 | 0,121 | 0,782 | 0,066 | 0,002 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,216 | 5,284 | 3,890 | 0,690 | 4,580 | 0,264 | 0,440 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 3,242 | 0,940 | 4,182 | 0,191 | 0,169 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,774 | 0,034 | 0,740 | 0,676 | 0,016 | 0,692 | 0,036 | 0,012 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 23 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «База» | ул. Гражданская, 119 | 1,420 | 0,052 | 1,368 | 1,180 | 0,000 | 1,180 | 0,186 | 0,002 |
| 24 |  | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | АО «Дальневосточ- ная распредели- тельная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 20,578 | 2,481 | 21,913 | 2,537 | 6,774 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 | 45,750 | 0,071 | 1,568 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 | 8,851 | 0,993 | 9,041 |
| 35 | ГАУ Амурской об- ласти «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Теплосервис» | Котельная ООО «Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 16,000 | 0,616 | 15,384 | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,480 | 3,144 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СПР" | Северный район | 70,000 | 1,260 | 68,740 | 40,019 | 8,263 | 48,283 | 4,346 | 16,111 |
| 38 |  | Котельная НК-1 | Северный район | 22,000 | 0,396 | 21,604 | 10,859 | 2,785 | 13,645 | 1,100 | 6,859 |
| 39 |  | Котельная НК-2 | Северный район | 4,000 | 0,072 | 3,928 | 1,068 | 0,271 | 1,338 | 0,200 | 2,390 |
| 40 |  | Котельная НК-3 | Северный район | 9,000 | 0,162 | 8,838 | 4,083 | 0,977 | 5,060 | 0,450 | 3,328 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, городских округов в пределах г. Благовещенска отсутствуют.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В качестве методики для расчета радиуса эффективного теплоснабжения был использован Стандарт организации НП «РТ» СТО НП «РТ» 70264433-2-1-2015 «Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения».

Основной задачей данной методики служит определение предельных границ схем теплоснабжения, вне зоны которых, подключение объекта технического присоединения будет нецелесообразным, на основании экономических и технических обоснований.

В данном стандарте организации расчет радиуса эффективного теплоснабжения рассматривается в двух возможных вариантах.

В первом варианте радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки и для существующей схемы теплоснабжения. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой тепловой сети, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной тепловой сети.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой тепловой сети, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали. Т. е. для каждого объекта индивидуально будет определен свой радиус эффективного теплоснабжения.

Основной задачей при расчете радиуса эффективного теплоснабжения для источников г. Благовещенска является возможность включения в зоны теплоснабжения БТЭЦ муниципальных котельных. Для решения данной задачи необходимо применить второй вариант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, представленный в Методике.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице

2.5.1.

Если  меньше, либо равно 100 %, то присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения от данного источника целесообразно, а значит, возможно.

При значениях  >100% подключение объекта с заданной тепловой нагрузкой будет вызывать перераспределение издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов, следовательно, подключение данного объекта к системе централизованного теплоснабжения от данного источника нецелесообразно.

Таблица 2.5.1. Радиус перспективного теплоснабжения

| № п/п |  | Источник | Нагрузка, Гкал/ч | Выручка, тыс. руб | Суммарные тепловые потери, Гкал/ч | Строительство трубопроводов, км | Совокупные затраты, тыс.руб | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | Котельная 410 квартала | 15,041 | 24686,03 | 0,622 | 0 | 8146,39 | 0 |
| 2 |  | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,339 | 556,38 | 0,02 | 0,5 | 183,61 | 20 |
| 3 |  | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 9,712 | 15939,81 | 1,197 | 0,1 | 5260,14 | 15 |
| 4 |  | Котельная по ул. Лазо, 111 | 0,421 | 690,97 | 0,088 | 0,3 | 228,02 | 18 |
| 5 |  | Котельная «ПУ-6» | 0,76 | 1247,35 | 0,013 | 1 | 411,63 | 34 |

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

    - СП «Благовещенская ТЭЦ»

Система водоразбора БТЭЦ закрытая. На станции применяется гидразинно-аммиачная система водоподготовки, при которой осуществляется коррекционная обработка котловой воды тринатрий фосфатом. Применяемое оборудование: фильтры механические (ФМТ) – 4 шт. и фильтры Нг – 4шт.

Общая и кальциевая жесткости на фильтрах не удаляются, поскольку выдерживается карбонатный индекс.

Производительность системы ХВО – 450 т/ч.

Показатели качества исходной воды и воды после фильтров приведены в таблице

ниже.

Таблица 3.1.1. Показатели качества исходной воды и вод после фильтров

| Показатели качества | мг-э/дм3 |
| --- | --- |
| Жесткость общая | 1,18 |
| Жесткость кальциевая | 0,96 |
| Индекс карбонатный | 0,73 |

В системе ХВО применяется катионит КУ-2-8. Концентрация растворенного кислорода в деаэрированной воде составляет 50 мкг/дм3. Средний расход воды на ХВО летом составляет 50 т/ч, зимой – 150 т/ч.

Балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети представлены ниже (Таблица 3.1.2).

Таблица 3.1.2. Балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети 2019г.

| Наименование | Ед. изм. | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопительный период | летний период |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 |
| Фактический срок службы | лет | 38 | 38 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 80 | 80 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 600 | 600 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 121 | 80 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 136 | 108 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 267 | 212 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | **** | **** |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ ч | 103 | 158 |
| Доля резерва | % | 28% | 43% |

* - фактические данные за 2019 год

** - Сверхнормативная подпитка связана с порывами в муниципальных тепловых сетях, эксплуатацией которых занимается АО "АКС". Восполнение теплоносителя выполняется только на источнике теплоснабжения - СП «Благовещенская ТЭЦ».

*** - Максимальная подпитка связана с порывами в муниципальных тепловых сетях, эксплуатацией которых занимается АО "АКС".

**** - Порывов в процессе эксплуатации за 2019 год в собственных сетях не выявлено.

Анализ данных, приведенных выше (Таблица 3.1.2) показывает, что на СП «Благовещенская ТЭЦ» наблюдается значительный резерв производительности ВПУ.

Перспективные балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети на перспективу до 2034 г. представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети на перспективу до 2034 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2027 |  | 2028-2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Фактический срок службы | лет | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 44 | 44 | 51 | 51 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 102,3 | 85,4 | 107,8 | 89,2 | 108,1 | 89,4 | 108,7 | 89,8 | 113,8 | 93,3 | 113,8 | 93,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 80,7 | 55,6 | 86,2 | 59,4 | 86,5 | 59,6 | 87,1 | 60,0 | 92,2 | 63,5 | 92,2 | 63,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 151,4 | 131,6 | 152,3 | 133,4 | 153,1 | 135,2 | 154,0 | 137,0 | 160,6 | 147,8 | 160,6 | 147,8 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ ч | 267,7 | 284,6 | 262,2 | 280,8 | 261,9 | 280,6 | 261,3 | 280,2 | 256,2 | 276,7 | 256,2 | 276,7 |
| Доля резерва | % | 59% | 63% | 25% | 34% | 25% | 34% | 24% | 33% | 20% | 29% | 20% | 29% |

79

    - Котельные г. Благовещенска

Системы водоподготовки установлены на 10 наиболее крупных котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»: котельной 476 квартала; котельной по ул. Пограничная, 183; котельной 410 квартала; котельной 438 квартала; котельной ВОС; котельной ДОС; котельной п. Аэропорт; котельной 74 квартала и котельной 101 квартала, а также на котельной 433 квартала. На всех вышеперечисленных источниках тепловой энергии реализованы системы одноступенчатого натрий-катионирования, полностью удовлетворяющие требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) по обеспечению величины нормативной подпитки.

На котельной компании ООО «Амурский бройлер» реализована система двухступенчатого натрий-катионирования. Максимальная производительность установки равна 90 м3/ч, что также удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

На остальных котельных г. Благовещенска водоподготовительные установки не предусмотрены. В соответствии с п. 9.2.11 «Правил технической эксплуатации энергоустановок», утвержденных приказом №115 Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. для защиты от внутренней коррозии системы (в т.ч. и от кислородной), система отопления должна быть заполнена деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом. Ввиду вышеизложенного рекомендуется установить системы водоподготовки на котельных, приведенных в Таблица 3.1.4.

Таблица 3.1.4. Котельные, на которых рекомендуется установка система ВПУ

| № п/п | Котельная | Балансодержатель | Объем тепловых сетей, м3 | Величина нормативной подпитки, согласно СП 124.13330.2012, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Релочная 5 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | 186,427 | 0,466 |
| 2 | Котельная судостроительного завода | АО «СЗОР» | 94,922 | 0,237 |

Балансы производительности ВПУ котельных и нормативной подпитки тепловой сети представлены ниже (Таблица 3.1.5).

Таблица 3.1.5. Баланс производительности ВПУ котельных и нормативной подпитки

| № п/п | Наименование котельной | Объем тепловых сетей, м3 | Нормативные объемы подпитки, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+) / де- фицит (-) ВПУ, м3/ч | Доля резерва производительности ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 476 квартала | 18,110 | 0,045 | 10,000 | 9,955 | 99,547 |
| 2 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 97,527 | 0,244 | 20,000 | 19,756 | 98,781 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 331,254 | 0,828 | 20,000 | 19,172 | 95,859 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 80,186 | 0,200 | 10,000 | 9,800 | 97,995 |
| 5 | Котельная ВОС | 117,320 | 0,293 | 10,000 | 9,707 | 97,067 |
| 6 | Котельная ДОС | 43,775 | 0,109 | 10,000 | 9,891 | 98,906 |
| 7 | Котельная п. Аэропорт | 67,213 | 0,168 | 10,000 | 9,832 | 98,320 |
| 8 | Котельная 74 квартала | 1003,124 | 2,508 | 20,000 | 17,492 | 87,461 |
| 9 | Котельная 101 квартала | 354,097 | 0,885 | 20,000 | 19,115 | 95,574 |
| 10 | Котельная Птицефабрики | 507,769 | 1,269 | 20,000 | 18,731 | 93,653 |
| 11 | Котельная 433 квартала | 167,920 | 0,420 | 6,000 | 5,580 | 93,000 |

Анализ данных, приведенных в таблице выше показывает, что на всех источниках тепловой энергии наблюдаются значительные резервы производительности ВПУ. Перспективные балансы производительности ВПУ котельных представлены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6. Перспективные балансы производительности ВПУ источников и подпитки тепловой сети

| № п/п | Наименование источника | Нормативные объемы подпитки, м3/час |  |  |  | Производительность ВПУ, м3/час | Резервы мощности ВПУ, м3/час |  |  |  | Резервы мощности ВПУ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2021 | 2030 | 2034 |  | 2018 | 2021 | 2030 | 2034 | 2018 | 2021 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 2,508 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 20 | 17,492 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 87,46 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 0,885 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 20 | 19,115 | 19,194 | 19,194 | 19,194 | 95,58 | 95,97 | 95,97 | 95,97 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 0,828 | - | - | - | 20 | 19,172 | - | - | - | 95,86 | - | - | - |
| 4 | Котельная 438 квартала | 0,200 | 0,200 | - | - | 10 | 9,80 | 9,80 | - | - | 98,00 | 98,00 | - | - |
| 5 | Котельная 476 квартала | 0,045 | - | - | - | 10 | 9,96 | - | - | - | 99,55 | - | - | - |
| 6 | Котельная 481 квартала | 0,046 | 0,046 | - | - | - | -0,046 | -0,046 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная ВОС | 0,293 | 0,331 | - | - | 10 | 9,71 | 9,67 | - | - | 97,07 | 96,69 | - | - |
| 8 | Котельная Дальневосточ- ная 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ДОС | 0,109 | 0,11 | 0,131 | 0,131 | 10 | 9,89 | 9,89 | 9,87 | 9,87 | 98,91 | 98,90 | 98,69 | 98,69 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 0,023 | 0,023 | - | - | - | -0,023 | -0,023 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | - | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная с.Садовое | 0,043 | 0,043 | - | - | - | -0,043 | -0,043 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 10 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,32 |
| 14 | Котельная ул.Погранич- ная, 183 | 0,244 | 0,244 | - | - | 20 | 19,76 | 19,76 | - | - | 98,78 | 98,78 | - | - |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | - | -0,466 | -0,466 | -0,466 | -0,466 | - | - | - | - |
|  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Юбилей- ная, 7а | 0,028 | 0,028 | - | - | - | -0,028 | -0,028 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | -0,002 | -0,002 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Лазо 111 | 0,008 | - | - | - | - | -0,008 | - | - | - |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 0,42 | 0,42 | - | - | 6 | 5,58 | 5,58 | - | - | 93,00 | 93,00 | - | - |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная База | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | - | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | - | - | - | - |
| 22 | Котельная БДИ | 0,012 | 0,012 | - | - | - | -0,012 | -0,012 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 0,005 | 0,005 | - | - | - | -0,005 | -0,005 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 0,086 | 0,086 | - | - | - | -0,086 | -0,086 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 0,007 | - | - | - | - | -0,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 0,067 | - | - | - | - | -0,067 | - | - | - | - | - | - | - |
| БЗСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода строй- материалов | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | - | -0,365 | -0,365 | -0,365 | -0,365 | - | - | - | - |
| Амурский бройлер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование источника | Нормативные объемы подпитки, м3/час |  |  |  | Производительность ВПУ, м3/час | Резервы мощности ВПУ, м3/час |  |  |  | Резервы мощности ВПУ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2021 | 2030 | 2034 |  | 2018 | 2021 | 2030 | 2034 | 2018 | 2021 | 2030 | 2034 |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 20 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 0,415 | - | - | - | - | -0,415 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ростелеком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Судостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного | 0,502 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | -0,502 | -0,521 | -0,521 | -0,521 | - | - | - | - |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СПР | 0 | 0 | 32,645 | 32,682 | 60 | 0 | 0 | 27,36 | 27,32 | 0 | 0 | 45,59 | 45,53 |
| 34 | Котельная НК-1 | 0 | 0 | 0,504 | 0,505 | 10 | 0 | 0 | 9,50 | 9,50 | 0 | 0 | 94,96 | 94,95 |
| 35 | Котельная НК-2 | 0 | 0 | 0,232 | 0,246 | 10 | 0 | 0 | 9,77 | 9,75 | 0 | 0 | 97,68 | 97,54 |
| 36 | Котельная НК-3 | 0 | 0 | 0,073 | 0,095 | 10 | 0 | 0 | 9,93 | 9,91 | 0 | 0 | 99,27 | 99,05 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Величины аварийной подпитки для каждого источника теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 3.2.1. Величины аварийной подпитки для каждого источника теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные объемы аварийной подпитки, м3/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2023 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 20,062 | 18,914 | 18,921 | 18,924 | 18,924 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 7,082 | 6,433 | 6,449 | 6,449 | 6,449 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 6,613 | 6,712 | 6,727 | 6,732 | 6,732 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 1,604 | 1,712 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 5 | Котельная 476 квартала | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 6 | Котельная 481 квартала | 0,353 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 7 | Котельная ВОС | 2,346 | 2,724 | 2,785 | 2,831 | 2,831 |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ДОС | 0,876 | 3,304 | 3,351 | 3,353 | 3,353 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 0,183 | 0,183 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| 12 | Котельная с.Садовое | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 1,951 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 | 3,729 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
|  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 0,216 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Лазо 111 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 3,358 | 4,025 | 4,032 | 4,032 | 4,032 |
| 21 | Котельная База | 0,213 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| 22 | Котельная БДИ | 0,087 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 0,529 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| БЗСМ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 |
| Амурский бройлер |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 10,271 | 8,824 | 8,824 | 8,824 | 8,824 |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 3,316 | 3,316 | 3,316 | 3,316 | 3,316 |
| Ростелеком |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Судостроительный завод |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 1,898 | 4,015 | 4,166 | 4,166 | 4,166 |
| СП «Благовещенская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | 814,781 | 839,942 | 793,776 | 794,223 | 794,223 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СПР | 0 | 0 | 0 | 50,453 | 50,453 |
| 34 | Котельная НК-1 | 0 | 0 | 0 | 3,995 | 4,043 |

| № п/п | Наименование источника | Нормативные объемы аварийной подпитки, м3/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2023 | 2030 | 2034 |
| 35 | Котельная НК-2 | 0 | 0 | 0 | 0,948 | 1,969 |
| 36 | Котельная НК-3 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,762 |

Раздел 4		«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В схеме теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г. сформированы два сценария развития системы теплоснабжения.

Определена группа проектов, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения. Данные мероприятия подробно описаны в п.3 данной Главы:

- Подключение перспективных потребителей в Центральном, Западном и частично в Северном районе к системе теплоснабжения СП «Благовещенская ТЭЦ»;

- Строительство новых котельных НК-1, НК-2, НК-3, для обеспечения тепловых нагрузок перспективных потребителей в отдаленных районах города;

- Вывод из эксплуатации (или в резерв) котельных с переключением потребителей на СП «Благовещенская ТЭЦ», запланированный на период 2019-2027 гг.;

- Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и строительству насосных станций в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей котельных;

- Мероприятия по реконструкции основного и вспомогательного оборудования СП

«Благовещенская ТЭЦ».

Таким образом, на первом этапе развития системы теплоснабжения г. Благовещенска (2019-2022 г.) мероприятия совпадают для каждого из рассматриваемых в настоящем Мастер-плане вариантов.

На втором этапе, в период 2023-2027 гг., планируется ввод жилой и общественно- деловой застройки на площадках нового строительства в Северном планировочном районе. Соответственно, начиная со второго этапа реализации схемы теплоснабжения, в настоящем Мастер-плане рассматриваются два сценария развития системы теплоснабжения г. Благовещенска:

Сценарий 1. Организация в Северном районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – Котельной СПР установленной мощностью 70 Гкал/ч, с целью обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных;

Сценарий 2. Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района.

Развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска

Мероприятия, общие для всех сценариев

- Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК»

- Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

- Строительство новых источников тепловой энергии

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

- Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

- Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов

- Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

- Строительство и реконструкция насосных станций

- Установка элеваторных узлов исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сценарий №1

Строительством нового источника тепловой энергии – Котельной СПР с установленной мощностью 90 Гкал/ч

Сценарий №2

Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» (+ 100 Гкал/ч)

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В результате анализа рассмотренных в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» Вариантов в качестве основного варианта в схеме теплоснабжения г. Благовещенска до 2034 г. принят Вариант №1, включающий в себя организацию в Северном районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – Котельной «СПР» установленной мощностью 70 Гкал/ч.

Вариант №1 является наименее затратным и позволит осуществить более рациональное развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска за пределами периода планирования настоящей схемы теплоснабжения.

    - Расчеты эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций приведен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» и п.4.2.1 Утверждаемой части.

    - Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий приведен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» и п.4.2.2 Утверждаемой части.

Раздел 5	«Предложения по строительству, реконструкции и техническому пере- вооружению источников тепловой энергии»

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок на территории г. Благовещенска не предусмотрено.

Перспективные потребители будут обеспечены тепловой энергией от существующей ТЭЦ, существующих водогрейных котельных, и перспективных котельных.

Схемой теплоснабжения предусмотрено строительство следующих котельных:

    - Новая котельная «СПР» в Северном планировочном районе

В соответствии с положениями Книги 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» расположение основных районов с приростами тепловых нагрузок и общее значение прироста расчетных тепловых нагрузок не позволяет допустить возможность инерционного варианта развития системы теплоснабжения без принятия превентивных мер обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Так, суммарный прирост тепловой нагрузки в Северном планировочном районе до 2034 г. за счет ввода потребителей многоэтажной и малоэтажной застройки, общественных зданий составит 88,885 Гкал/ч. Сосредоточенность потребителей перспективной застройки с одной стороны, а также значительная удаленность от действующего источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», (более 6 километров), с другой, приводят к невозможности организации теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном планировочном районе от действующих источников тепловой энергии.

Сложная ситуация, сложившаяся в результате массовой застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов, и отсутствие ближайших перспектив по вводу крупных источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводят к необходимости поиска компромиссных решений. С одной стороны, дальнейшая децентрализация теплоснабжения района продолжит негативно сказываться на тарифе на тепловую энергию для данного района. С другой стороны, отсутствие до 2034 г. возможности поставок тепловой энергии от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводит к необходимости строительства котельной для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки.

В связи с вышеизложенным, настоящая Схема предусматривает ввод в период с 2023 по 2027 гг. новой котельной «СПР» тепловой мощностью 70,0 Гкал/ч в два этапа: в 2027 г.

- 20,0 Гкал/ч и в 2030 г. – 50,0 Гкал/ч. Площадка для строительства новой котельной была предложена Управлением архитектуры и строительства г. Благовещенска и приводится на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема размещения новой котельной в Северном планировочном районе

Настоящей Схемой предусматривается, что новая котельная будет работать на нужды теплоснабжения потребителей западной части рассматриваемого района.

Предусматривается основной вид топлива для котельной – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть – 5,3/ 2,0 кгс/см2.

    - Новая котельная НК-1

Индивидуальная жилая застройка в Северном планировочном районе, а также застройка района «5-я стройка» в 2022 – 2030 гг. (рисунок 4) при отсутствии в этом районе в указанный период централизованного теплоснабжения приводит к необходимости строительства в этом районе котельной средней мощности.

Настоящая Схема предусматривает в этом районе ввод в эксплуатацию в 2023- 2027 гг. новой котельной НК-1 установленной тепловой мощностью 22,0 Гкал/ч. Ввод тепловой мощности котельной экономически целесообразно осуществлять в два этапа: первый этап (2022 г.)– 8,0 Гкал/ч тепловой мощности, второй этап (2028-2030 гг.) – 14,0 Гкал/ч.

Рисунок 4. Перспективная застройка в Северном планировочном районе и районе «5-я стройка»

Основной вид топлива для котельной – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть – 6,4 / 3,2 кгс/см2.

    - Новые котельные НК-2 и НК-3

Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и «Лесная-2» в 2024–2030 гг. (рисунок 5) при отсутствии в этом районе централизованного теплоснабжения, большой удаленности потребителей друг от друга и сложном рельефе местности приводит к необходимости строительства в этом районе двух котельных малой мощности.

Рисунок 5. Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и Лесная-2»

Настоящая Схема предусматривает в этом районе ввод в эксплуатацию в период с 2023 по 2027 гг. двух новых котельных НК-2 и НК-3 тепловой мощностью 4,0 и 9,0 Гкал/ч соответственно. Ввод тепловой мощности котельных НК-2 и НК-3 экономически целесообразно осуществлять в следующем порядке:

НК-2: 2024 г. – 2,0 Гкал/ч; 2025-2027 гг. – 2,0 Гкал/ч.

НК-3: 2024 г. – 2,0 Гкал/ч; 2025-2027 гг. – 7,0 Гкал/ч.

Основной вид топлива для всех котельных – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям для всех котельных – 95/70ºС. Гидравлические режимы отпуска тепловой энергии в сеть: 5,7 / 2,0 кгс/см2 для котельной НК-2, 4,2 / 2,0 кгс/см2 для котельной НК-3.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с Главой 4 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» и Главой 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» по состоянию на 2019 г. на действующем источнике тепловой энергии с комбинированной вы- работкой тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», наблюдается резерв располагаемой тепловой мощности, так как в 2016 году была введена вторая очередь (188,0 Гкал/ч). Тепловая мощность БТЭЦ стала равна 1005,6 Гкал/ч, электрическая 404,0 МВт. Резерв тепловой мощности БТЭЦ на 01.01.2019 уменьшился со 164,396 Гкал/ч до 149,630 Гкал/ч по сравнению с состоянием на 01.01.2018 г.

Для эффективной работы БТЭЦ предлагается провести мероприятия, указанные в таблице ниже.

Таблица 5.2.1 Необходимые к проведению мероприятия на БТЭЦ

| Мероприятия | Года реализации |
| --- | --- |
| Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | 2020 |
| Установка обдувочных аппаратов К/А №4 БТЭЦ | 2025 |
| Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | 2020 |
| Программа модернизации узлов турбоагрегата и/с ст №2 БТЭЦ | 2020 |
| Программа модернизации узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | 2023 |
| Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | 2020 |
| Модернизация блоков управления ОПМД-1000 электрофильтров К/А-4 БТЭЦ | 2020 |
| Программа модернизации узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | 2020 |
| Тех. перевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | 2028 |
| Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | 2020 |
| Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | 2021 |
| Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | 2023 |
| Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | 2024 |
| Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | 2019 |
| Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | 2022 |
| Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | 2021 |
| Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | 2022 |

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предусмотрена реконструкция следующих котельных, без увеличения тепловой мощности, в связи с износом основного оборудования:

Котельные 74 и 101 кварталов филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной 74 квартала составляет 36,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2019 г. – 34,686 Гкал/ч. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 1,652 Гкал/ч (таблица 5.3.1). Основное оборудование котельной 74 квартала составляют котлы ДКВР-20-13, установленные в 1973, 2012 и 2015 гг. Котел 1973г. прошел капитальный ремонт в 1996 г. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменых этих котлов по истечении нормативного срока службы, который для паровых котлов составляет 24 года (в 2020г.).

Располагаемая мощность котельной 101 квартала составляет 18,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2019 г. – 16,770 Гкал/ч. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 0,204 Гкал/ч (таблица 5.3.1). Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-10-13, установленные в 1969, 1998 и 2000 гг. Котел 1969 г. прошел капитальный ремонт в 1996 г. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой всех котлов по истечении нормативного срока службы, который для паровых котлов составляет 24 года (в 2020, 2022 и 2024 гг. соответственно).

Таблица 5.3.1 Балансы тепловой мощности котельных 74 и 101 кварталов по состоянию на 01.01.2019 г.

| Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в т.ч. тепловые потери в сетях потребителей, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 74 квартала | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 34,919 | 1,419 | -1,652 |
| Котельная 101 квартала | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 16,770 | 0,737 | -0,204 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии на территории г. Благовещенска функционируют в выделенных зонах теплоснабжения. Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не осуществляется.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В период до 2022 г. расширение зоны действия существующего источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», будет происходить за счет подключения перспективных потребителей Центрального, Северного, Западного планировочных районов, а также с. Плодопитомник.

При этом зона действия СП «Благовещенская ТЭЦ» в Центральном планировочном районе дополнительно расширится за счет переключения существующих потребителей:

- Котельной по ул. Политехническая, 210 (ПАО «Ростелеком»);

- Котельной ст. «Благовещеск-1» (ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»);

- Котельной 410 квартала;

- «ПУ-6»;

- Переключение ряда потребителей котельной 74 и 101 квартала.

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии в разделении по теплоснабжающим организациям представлены в слое «Перспективные зоны действия источников тепловой энергии» электронной модели Схемы теплоснабжения.

В 2018 г. были выполнены следующие мероприятия, запланированные схемой теплоснабжения:

- Вывод из эксплуатации котельной по ул. Чайковского 155 филиала ООО «АКС»

«Амуртеплосервис». В связи с низкой эффективностью котельная была выведена из эксплуатации. Нагрузка передана на БТЭЦ.

- Вывод из эксплуатации котельной по ул. Дальневосточная 25 ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования. Передача нагрузки на котельную 433 квартала.

Котельные, расположенные в Центральном планировочном районе

Котельная по ул. Лазо, 111 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной по ул. Лазо, 111 составляет 0,663 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2019 г. – 0,421 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы «Универсал 6», установленные в 1975 г. Капитальный ремонт котлов произведен в 2003 – 2012 гг.

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной представляется целесообразным в 2020 г. вывести котельную из эксплуатации с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ и установкой элеваторных узлов у потребителей котельной.

Рисунок 6. Перспективные потребители в зоне действия котельной по ул. Лазо, 111

Для переключения котельных необходимо выполнить строительство новых тепловых сетей и реконструкцию существующих:

- строительство тепловой сети от ТК-1 (проект) до ТК-3 (проект), диаметр трубопроводов 250мм L = 430м;

- строительство тепловой сети от ТК-3 (проект) до ТК-2 (проект), диаметр трубопроводов 80мм L = 58,5м;

- реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 (проект) до строения по ул. Лазо, 113 со сменой диаметра 100мм на диаметр 50мм L = 54м;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Северная от ТК-680 (сущ.) до ТК-1(проект) с увеличением диаметра с 100мм до 250мм, L = 13 м;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Лазо от ТК-2(проект) до МКД по ул. Лазо, 136 с заменых трубопроводов (изопрофлекс) диаметром 100мм на стальные трубопроводы диаметром 80 мм L = 139м;

- реконструкция тепловой сети от ТК (сущ) до строения по ул. Лазо, 144, с заменой трубопроводов (изопрофлекс) диаметром 50мм на стальные трубопроводы диаметром 50 мм L = 17м;

Тепловую сеть планируется выполнить из стальных труб с изоляцией скорлупами ППУ в непроходных ж/б каналах. Так же планируется строительство двух теплофикационных камер из сборного железобетона в точке подключения и на отпайке к потребителю.

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО «ДГК»:

- Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.

- Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм.

- Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

    - Котельная 74 квартала и 101 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Для сокращения дефицита располагаемой тепловой мощности на котельной 74 квартала, настоящая Схема предусматривает переключение ряда потребителей вышеуказанных котельных к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ (от котельной 74 квартала – 5,983 Гкал/ч):

Для котельной 74 квартала речь идёт о переключении на БТЭЦ жилых домов с общей тепловой нагрузкой 5,983 Гкал/ч по ул. Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г, а в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, ул.Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45.

Переключение этих жилых домов на БТЭЦ потребует установки элеваторных узлов на вводах потребителей. Соответствующие затраты учтены в Книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Частичное переключения тепловой мощности котельной 74 квартала на СП «Благовещенская ТЭЦ» возможно после выполнения мероприятий обеспечивающих техническую возможность:

1)Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул. Красноармейская- ул.Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2)Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ: протяжённостью  в двухтрубном исполнении 1994 м (в однотрубном- 3988м).

Рисунок 7. Перспективная застройка в зонах действия котельных 74 и 101 кварталов

    - Котельная ОАО «РЖД»

Котельная ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1» имеет располагаемую мощность 10,62 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 9,712 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы различных марок с ручной загрузкой угля, фактически полностью исчерпавшие свой ресурс.

Учитывая изношенность оборудования котельной ОАО «РЖД», представляется целесообразным установить модульные Термороботы с последующей консервацией существующей котельной ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1».

Терморобот – это автоматизированные угольные отдельно стоящие автономные источники теплоснабжения модульного типа, предназначены для отопления жилых домов, зданий производственного, социально-культурного назначения (школ, детских садов, клубов), складских и гаражных комплексов. Установка блочно-модульных котельных «Терморобот» позволит автоматизировать технологические процессы, количество обслуживающего персонала сводится к минимуму. Реализация мероприятия позволит снизить расход топлива из-за более высокого КПД и уменьшения потерь топлива за счет отсутствия прикотельных угольных запасов топлива.

Отопление потребителей организации (хозяйственные, ремонтные и административные помещения ОАО «РЖД») и небольшого числа организаций-арендаторов площадей около здания вокзала представляется целесообразным произвести подключение в 2020 г. к тепловой сети по ул. Станционной.

Переключение потребителей котельной ОАО «РЖД» с общей переключаемой нагрузкой 9,712 Гкал/ч на СП «БТЭЦ» возможно после выполнения следующих мероприятий по снятию технических ограничений на тепломагистрали №2 Северо-западного района АО «ДГК:

1.	Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.

2.	Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм;

3.	Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

Рисунок 8. Схема переключения потребителей котельной ОАО «РЖД»

Котельные, расположенные в Северном планировочном районе

    - Котельная 410 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной 410 квартала составляет 18,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2019 г. – 14,983 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-10-13, установленные в 1998, 2004 и 2012 гг. С 2013 г. котельная расширила свою зону действия за счет потребителей, выведенных в резерв котельных по ул. Чайковского, 195, ул. Театральная, 181, котельной школы-интерната №21.

Тепловые сети котельной при этом, ввиду большой разветвленности и удаленности ряда потребителей, подключаются к системе СП «Благовещенская ТЭЦ» с переводом насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установкой соответствующего оборудования.

Мероприятия по переключении объектов котельной 410 квартала к сетям Благовещенской ТЭЦ:

- Перевод насосов котельной 410 квартала в смесительно-понизительный режим (устройство ЦТП). Корректировка отопительного графика т/сети с 130-70 °С на график 105-70 °С.

Переключение потребителей котельной 410 квартала с подключенной тепловой нагрузкой 14,983 Гкал/ч на СП «БТЭЦ» возможно после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» на тепломагистрали № 2 Северного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426 м, с заменой трубопроводов с Ду 800 мм на Ду 1000 мм.

2. Реконструкция  теплотрассы ЦЭС,  на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении  561,3 м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду300мм на Ду 400 мм.

3. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196 м с заменой трубопроводов, с Ду 500 мм на Ду 700 мм.

Рисунок 9. Схема переключения потребителей котельной 410 квартала

    - Котельная ПАО «Ростелеком»

Располагаемая мощность котельной ПАО «Ростелеком» составляет 0,44 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2018г. – 0,34 Гкал/ч. Котельная оборудована двумя котлами «Универсал 6» с ручной загрузкой угля.

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной представляется целесообразным в 2020 г. вывести котельную из эксплуатации с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ и установкой элеваторных узлов у потребителей котельной.

Подключение потребителей котельной предлагается осуществить от тепломагистрали №2 СР.

Выполнить строительство тепловой сети от УТ-8 до котельной ПАО «Ростелеком», диаметр трубопроводов 150мм L = 745м.

Рисунок 10. Схема переключения потребителей котельной ПАО «Ростелеком» на БТЭЦ

Переключение потребителей котельной ПАО «Ростелеком» с подключенной тепловой нагрузкой 0,34 Гкал/ч на СП «БТЭЦ» возможно после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» на тепломагистрали № 2 Северного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм;

2. Реконструкция  теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм.;

3. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм;

4. Реконструкция теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м).

    - Котельные 433, 438, 476 кварталов, «ПЛ-26», «ПУ-23», котельная по ул. Дальневосточная, 25

В период 2022-2030 гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с ним кварталов.

По состоянию на 2019 г. в непосредственной близости от квартала 800 расположено 5 котельных: котельные 433, 438 и 476 кварталов ООО «АКС» «Амуртеплосервис», котельные «ПУ-23» и «ПЛ-26» ООО «Тепловая компания». Располагаемые мощности этих котельных, а также присоединенная тепловая нагрузка невелики, наблюдается очень сильная децентрализация теплоснабжения.

Располагаемая мощность котельной 438 квартала составляет 10,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2019 г. – 5,781 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы КВ-4, установленные в 2011 г.

Располагаемая мощность котельной 476 квартала составляет 1,890 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2019 г. – 2,277 Гкал/ч, на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 0,578 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы «Универсал 6» и «Е», установленные в 1986 г.

Располагаемая мощность котельной 433 квартала составляет 10,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2019 г. – 7,577 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2011г. Основное оборудование котельной составляют котлы КВм-2,5КБ, установленные в 2011 г.

Располагаемая мощность котельной ПЛ-26 составляет 2,103 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2018г. – 3,465 Гкал/ч, на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 1,847 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы «Универсал 6» и КВм-1,1Б, установленные в 1973 г., 2012-2013 гг.

Располагаемая мощность котельной «ПУ-23» составляет 1,350 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2018г. – 3,344 Гкал/ч, на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 2,290 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы КВм-1,1Б, установленные в 2007 г., 2011 г.

Рисунок 11. Организация теплоснабжения потребителей перспективной застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов

Учитывая нерентабельность малых источников тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельных 433, 438, 476 кварталов, котельных ул. Дальневосточная, 25, «ПУ-23» и «ПЛ-26» из эксплуатации. В условиях сложившейся в рассматриваемом районе сильной децентрализации теплоснабжения, различных температурных графиков котельных и достаточно разветвленных тепловых сетей наиболее оправданным представляется формирование единого контура теплоснабжения района с температурным графиком 95/70ºС. Точкой входа в контур предлагается считать котельную 433 квартала, насосы которой для этого необходимо перевести в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования.

Потребителей котельных 438, 433, 476 кварталов, котельных «ПЛ-26», «ПУ-23» предлагается переключить на новую котельную СПР с устройством ЦТП в котельной 433 квартала. Данное мероприятие предлагается выполнить в 2021-2022 гг.

Для устройства 2 контура в котельной 433 квартала предусмотреть следующее оборудование:

      - Теплообменник пластинчатый разборный F=52м2, 130 пластин, 4,3 Гкал/ч - 5 шт.;

      - Насосы котлового контура 134 м3/ч, 25м.в. ст. - 4 шт.

      - Подпиточные насосы котлового контура 3м3/ч 38м.в. ст. - 2 шт.

      - Сетевые насосы 138м3/ч, 46 м. в. ст. - 4 шт.

      - Подпиточные насосы 5м3/ч, 30 м.в.ст. - 2 шт.

      - Приборы учета тепловой энергии на котловом контуре, на входе котельную 433 кв. и на выходе из котельной 433 кв.

Также необходимо предусмотреть строительство насосной станции (пристройка к котельной 433 кв.) с установкой моноблочных насосов вертикального исполнения и теплообменного оборудования.

Для подключения объектов выполнить:

- выполнить реконструкцию тепловых сетей от котельной 438 квартала;

- выполнить строительство тепловой сети от реконструируемой тепловой сети котельной 438 квартала до существующей тепловой сети котельной 433 квартала;

- на территории котельной 433 квартала выполнить устройство Центрального теплового пункта;

- выполнить реконструкцию тепловой сети от котельной 433 квартал.

- для подключения котельной 476 квартала выполнить строительство тепловой сети до существующей тепловой сети котельной 433 квартала;

- Для подключения котельной «ПЛ-26» выполнить строительство тепловой сети от тепловых сетей котельной 438 квартала;

- Для подключения котельной «ПУ-23» выполнить строительство тепловой сети от тепловой сети котельной 433 квартала.

Котельные, расположенные в Западном планировочном районе

    - Котельная «ПУ-6» ООО «Тепловая компания»

Располагаемая мощность котельной «ПУ-6» составляет 1,354 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2019 г. – 0,760 Гкал/ч. На источнике установлены котлы КВр-0,54, год установки 2011. Котельная «ПУ-6» располагается в непосредственной близости от распределительных тепловых сетей ООО «АКС» запитанных от тепломагистрали №1 Центрального района  принадлежащей АО «ДГК» (рисунок 11).

В настоящее время котельная «ПУ-6» не подключена к тепломагистрали №1 Центрального района через распределительные сети ООО «АКС» «Амуртеплосервис».

В связи с возможностью обеспечения теплоснабжения потребителей зоны действия котельной «ПУ-6» в 2020 г. от СП «Благовещенская ТЭЦ», а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод из эксплуатации котельной «ПУ-6» в 2020 г. с установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 12. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ПУ-6»

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО «ДГК»:

1. Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района  в районе ул.Красноармейская- ул.Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2. Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных г. Благовещенска в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В схеме теплоснабжения мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусмотрены.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурных графиков на существующих источниках тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено. Температурные графики источников тепловой энергии г. Благовещенска представлены в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1 Температурные графики источников тепловой энергии г. Благовещенска

| № п/ п | Наименование источника | Местоположение | Температурный график | Способ регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | г. Благовещенск | 130/70 °С со спрямлением на 70 °С | качественный |
| 2. | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 95/70 °С спрямлением на 70 °С | качественный |
| 2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 95/70 °С спрямлением на 70 °С | качественный |
| 3 | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 95/70 °С спрямлением на 70 °С | качественный |
| 4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 5 | Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 7 | Котельная по ул. Дальне- восточная, 25 | ул. Дальневосточная, 25 | Выведена из эксплуатации |  |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 9 | Котельная по ул. Погра- ничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 10 | Котельная по ул. Релоч- ная, 5 | ул. Релочная, 5 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 11 | Котельная по ул. Чайков- ского, 155 | ул. Чайковского, 155 | Выведена из эксплуатации |  |
| 12 | Котельная по ул. Юби- лейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 85/60 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 85/60 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 14 | Котельная Мостоотряд- 64 | ул. Белогорская, 25 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 85/65 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 20 | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 21 | Котельная «Очистные со- оружения» | Квартал 258 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещен- ское ул. Ленина,1 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |

| № п/ п | Наименование источника | Местоположение | Температурный график | Способ регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | Пар на технологию | количественный |
| 24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 85/61 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 3. | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |
| 1 | Котельная «База» | ул. Гражданская, 119 | 85/65 °С | качественный |
| 2 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 85/65 °С | качественный |
| 3 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 85/65 °С | качественный |
| 4 | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 85/65 °С | качественный |
| 5 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 85/65 °С | качественный |
| 6 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 85/65 °С | качественный |
| 4. | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Поли- техническая, 210 | ул. Политехническая, 210 | 95/70°С | качественный |
| 5. | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 1 | Котельная ст. «Благове- щеск-1» | ул. Станционная, 70 | 95/60 °С со спрямлением на 60 °С | качественный |
| 6. | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная п. Му- хинка | п. Мухинка | н.д. | качественный |
| 7. | АО «СЗОР» |  |  |  |
| 1 | Котельная судострои- тельного завода | ул. Пушкина, 189 | 95/55 °С со спрямлением на 55 °С | качественный |
| 8. | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |
| 1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 95/65 °С со срезкой на 95 °С и спрямлением на 65 °С | качественный |
| 9. | ООО «БЗСМ» |  |  |  |
| 1 | Котельная завода строи- тельных материалов | с. Белогорье | н.д. | качественный |
| 10. | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |
| 1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | н.д. | качественный |
| 11. | ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Амур- ский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 95/70°С | качественный |

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения установленной мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска на весь период действия схемы теплоснабжения приведены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 Динамика изменения установленной мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска

| № п/п | Источник | Местоположение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 988,600 | 988,600 | 988,600 | 988,600 | 988,600 | 988,600 | 988,600 |
| 1.1 | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 988,600 | 1005,6 | 1005,6 | 1005,6 | 1005,6 | 1005,6 | 1005,6 |
| 2 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 133,109 | 115,109 | 114,446 | 114,446 | 92,556 | 72,013 | 72,013 |
| 2.1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 2.2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 2.3 | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | ул. Дальневосточная, 25 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 0,663 | 0,663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 |
| 2.11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | ул. Чайковского, 155 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,000 | 0,000 |
| 2.13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,000 | 0,000 |
| 2.14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,000 | 0,000 |
| 2.15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2.16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 0,000 | 0,000 |
| 2.17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2.18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 |
| 2.19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 0,000 | 0,000 |
| 2.20 | Котельная 433 квартала | ул. Зелёная | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2.22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |

| № п/п | Источник | Местоположение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час |
| 2.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 3 | ООО "Тепловая компания" |  | 7,897 | 7,897 | 6,543 | 5,193 | 3,090 | 1,420 | 1,420 |
| 3.1 | Котельная «База» | ул. Гражданская, 119 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 3.2 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,354 | 1,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  | 0,440 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 10,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | АО «СЗОР» |  | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 7.1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 |
| 8.1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 9.1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 10.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 11 | ООО «Теплосервис» |  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 11.1 | Котельная ООО «Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 12 | Новые котельные |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105,000 | 105,000 |
| 12.1 | Котельная "СПР" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 70,000 |

| № п/п | Источник | Местоположение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Котельная НК-1 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 22,000 |
| 12.3 | Котельная НК-2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 |
| 12.4 | Котельная НК-3 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 9,000 |
|  | Итого по источникам: |  | 1258,026 | 1229,406 | 1226,949 | 1225,599 | 1201,606 | 1284,393 | 1284,393 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В г. Благовещенске в рассматриваемом периоде 2019-2034 гг. ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

На источниках тепловой энергии г. Благовещенска в качестве основного топлива используются бурый уголь (Ерковецкий, райчихинский) и мазут марки М-100.

Ерковецкий угольный разрез введен в эксплуатацию в 1991 году, расположен в Амурской области и отрабатывает запасы угля «Ерковецкого» буроугольного месторождения. Марка добываемого угля на разрезе «Ерковецкий» - «2БР».

Райчихинское месторождение угля расположено в Амурской области, в бассейнах рек Кивда и Райчиха. Угли бурые, технологической группы Б2.

Раздел 6	«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей.

Объемы нового строительства тепловых сетей указаны согласно данным проектов планировок или определены в процессе моделирования тепловых сетей в программе ZuluThermo.

    - Предложения по строительству тепловых сетей от котельной судостроительного завода

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в 2025-2028 гг. планируется подключение ряда перспективных объектов жилищного строительства. Схема предусматривает строительство участков тепловых сетей от котельной судостроительного завода. Полный перечень предложений сформулирован в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

    - Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимых котельных НК-1, НК-2, НК-3

В соответствии с положениями Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» настоящая Схема предусматривает ввод в эксплуатацию в 2025-2030 гг. новой котельной НК-1 установленной тепловой мощностью 22,0 Гкал/ч для обеспечения нужд теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном планировочном районе, а также района «5-я стройка». Схема предусматривает ввод в эксплуатацию в 2024 г. двух новых котельных НК- 2 и НК-3 тепловой мощностью 4,0 и 9,0 Гкал/ч соответственно для обеспечения нужд теплоснабжения потребителей перспективной застройки районов «Лесная-1» и «Лесная-2» (рисунки 13 и 14).

Ориентировочная потребность в прокладке тепловых сетей различного диаметра для котельных НК-1, НК-2, НК-3 представлена в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 13. Перспективная застройка в Северном планировочном районе и районе «5-я стройка»

Рисунок 14. Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и Лесная-2»

    - Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимой котельной СПР

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в 2025-2028 гг. планируется подключение ряда перспективных объектов жилищного строительства. Схема предусматривает строительство участков тепловых сетей от котельной судостроительного завода. Полный перечень предложений сформулирован в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы тепло- снабжения».

В период 2020-2030 гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с ним кварталов.

По состоянию на 2020 г. в непосредственной близости от квартала 800 расположены 6 котельных: котельные 433, 438 и 476 кварталов, котельная по ул. Дальневосточная, 25 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», котельные «ПУ-23» и «ПЛ-26» ООО «Тепловая компания». Располагаемые мощности этих котельных, а также присоединенная тепловая нагрузка невелики, наблюдается очень сильная децентрализация теплоснабжения.Отсутствие в указанном районе до 2027 г. централизованного теплоснабжения на фоне активной застройки приводит к необходимости строительства нового источника тепловой энергии – котельной «СПР». Предлагаемая трассировка тепловых сетей котельной «СПР» приведена на рисунке ниже, полный объем необходимых мероприятий по строительству тепловых сетей приведен в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 15. Организация теплоснабжения перспективных потребителей квартала 800 и смежных с ним кварталов новой котельной в Северном планировочном районе

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В 2018 г. из эксплуатации выведены следующие котельные:

- котельная по ул. Чайковского 155 филиала «АКС» «Амуртеплосервис»;

- котельная по ул. Дальневосточная 25 филиала «АКС» «Амуртеплосервис».

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2034 г. в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» прирост тепловой нагрузки составит более 111,252 Гкал/ч.

Наиболее крупными районами жилой застройки, подключение которых планируется осуществить к тепловым сетям СП «Благовещенская ТЭЦ», являются застройка районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5, «Игнатьевская усадьба», «Золотая миля», «Зейская набережная», района Мебельной фабрики, а также на ранних этапах строительства микрорайон «Европейский» и многоквартирный жилой комплекс в п. Чигири.

Кроме того, в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» были обоснованы предложения по переключению потребителей котельных по ул. Лазо, 111, «ПУ-6», 410 квартала, части потребителей котельных 74 и 101 кварталов, потребителей котельной ОАО «РЖД» и ПАО «Ростелеком» к теплогенерирующим мощностям СП «Благовещенская ТЭЦ».

Подключение потребителей застраиваемых районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 5,290 Гкал/ч, планируется осуществить к проложенным в этих районах распределительным сетям от тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 16.

Рисунок 16. Схема подключения потребителей застраиваемых районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5

Подключение потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 3,681 Гкал/ч, планируется осуществить к тепломагистрали СХПК «Тепличный» от ТП-8 тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 17.

Рисунок 17. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Подключение потребителей застраиваемого района «Золотая миля», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 28,895 Гкал/ч, планируется осуществить от распределительной тепловой сети ООО «АКС» в ТК-76 (по ул. Ленина), запитанной от тепломагистрали АО «ДГК»  №1 Центрального района в ТК-23Ц.

Подключение объектов застраиваемого района «Золотая миля» возможно после выполнения следующих мероприятий:

1) Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района  в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением  Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.

Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 6.

Подключение потребителей застраиваемого района «Зейская набережная», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 2,171 Гкал/ч, планируется осуществить от распределительной тепловой сети ООО «АКС» в УТ-1 трубопроводом 2ДУ200 запитанной от тепломагистрали АО «ДГК» №2 Северо-западного района 2ДУ500 в ТК-24СЗ. При этом потребуется перекладка участка тепловой сети от ТК-522 до УТ-1 длиной 384 м на диаметр ДУ250 и прокладка 965,6 м трубопровода 2ДУ200.

Подключение объектов застраиваемого района «Зейская набережная» возможно после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» по снятию технических ограничений на т/м №2 Северо-западного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.

2. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 663 м (в однотрубном -1326м) с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм;

3. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м (в однотрубном - 1328м) с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

В связи с тем, что тепловая сеть до застраиваемого района пройдет в непосредственной близости от котельной по ул. Лазо, 111 подключение потребителей котельной будет осуществлено от этой сети трубопроводом 2Ду50. Потребителям при этом будет произведена установка элеваторных узлов. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 19.

Подключение потребителей застраиваемого района близ Мебельной фабрики, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 2,025 Гкал/ч, планируется осуществить к распределительным сетям по ул. Ленина трубопроводом 2ДУ150. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 20.

Рисунок 18. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Золотая миля»

Рисунок 19. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Зейская набережная» и котельной по ул. Лазо, 111

Рисунок 20. Схема подключения потребителей застраиваемого района близ Мебельной фабрики

Застройка микрорайонов «Европейский» и строительство многоквартирных жилых домов в п. Чигири суммарной тепловой нагрузкой 7,380 Гкал/ч в период до 2027 г. подключены к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Подключены потребители вышеуказанных районов от трубопровода 2Ду500 к существующей тепловой сети до потребителей промышленной зоны по Новотроицкому шоссе, рисунок 21.

Рисунок 21. Схема временного подключения потребителей застраиваемого микрорайона «Европейский» и п. Чигири

    - Мероприятия по тепловым сетям ввиду переключения потребителей муниципальных котельных на БТЭЦ

      - Котельная по ул. Лазо, 111 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной по ул. Лазо, 111 представляется целесообразным вывести котельную из эксплуатации в 2020 г. с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ, с установкой элеваторных узлов у потребителей котельной.

Рисунок 22. Перспективные потребители в зоне действия котельной по ул. Лазо, 111

Для переключения котельных необходимо выполнить строительство новых тепловых сетей и реконструкцию существующих:

- строительство тепловой сети от ТК-1 (проект) до ТК-3 (проект), диаметр трубопроводов 250 мм L = 430м;

- строительство тепловой сети от ТК-3 (проект) до ТК-2 (проект), диаметр трубопроводов 80 мм L = 58,5м;

- реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 (проект) до строения по ул. Лазо, 113 со сменой диаметра 100 мм на диаметр 50мм L = 54м;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Северная от ТК-680 (сущ.) до ТК-1(проект) с увеличением диаметра с 100 мм до 250 мм, L = 13 м;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Лазо от ТК-2(проект) до МКД по ул. Лазо, 136 с заменых трубопроводов (изопрофлекс) диаметром 100мм на стальные трубопроводы диаметром 80 мм L = 139м;

- реконструкция тепловой сети от ТК(сущ) до строения по ул. Лазо, 144, с заменой трубопроводов (изопрофлекс) диаметром 50мм на стальные трубопроводы диаметром 50 мм L = 17м;

Тепловую сеть планируется выполнить из стальных труб с изоляцией скорлупами ППУ в непроходных ж/б каналах. Так же планируется строительство двух теплофикационных камер из сборного железобетона в точке подключения и на отпайке к потребителю.

Данные мероприятия целесообразны после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК»  по снятию технических ограничений на т/м №2 Северо-западного района и т/м №2 Северного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.

2. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 663 м (в однотрубном -1326м) с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм;

3. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м (в однотрубном- 1328м) с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм.

      - Котельная «ПУ-6» ООО «Тепловая компания»

В настоящее время котельная «ПУ-6»  не подключена к БТЭЦ тепломагистрали №1 через распределительные сети ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (рисунок 23).

В связи с возможностью обеспечения теплоснабжения потребителей зоны действия котельной «ПУ-6» в 2020 г. от СП «Благовещенская ТЭЦ», а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ПУ-6» в 2020г. из эксплуатации и установка элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 23. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ПУ-6»

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО «ДГК»:

1)Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района  в районе ул.Красноармейская- ул.Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ: протяжённостью  в двухтрубном исполнении 1994 м (в однотрубном- 3988м).

      - Котельная ОАО «РЖД»

Котельная ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1» имеет располагаемую мощность 10,62 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 9,712 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы различных марок с ручной загрузкой угля, фактически полностью исчерпавшие свой ресурс.

Учитывая изношенность оборудования котельной ОАО «РЖД», представляется целесообразным установить модульные Термороботы с последующей консервацией существующей котельной ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1».

Терморобот – это автоматизированные угольные отдельно стоящие автономные источники теплоснабжения модульного типа, предназначены для отопления жилых домов, зданий производственного, социально-культурного назначения (школ, детских садов, клубов), складских и гаражных комплексов. Установка блочно-модульных котельных «Терморобот» позволит автоматизировать технологические процессы, количество обслуживающего персонала сводится к минимуму. Реализация мероприятия позволит снизить расход топлива из-за более высокого КПД и уменьшения потерь топлива за счет отсутствия прикотельных угольных запасов топлива.

Отопление потребителей организации (хозяйственные, ремонтные и административные помещения ОАО «РЖД») и небольшого числа организаций-арендаторов площадей около здания вокзала представляется целесообразным произвести подключение в 2020 г. к тепловой сети по ул. Станционной.

Рисунок 24. Схема переключения потребителей котельной ОАО «РЖД»

Переключение потребителей котельной ОАО «РЖД» с общей переключаемой нагрузкой 9,712 Гкал/ч на СП «БТЭЦ» возможно после выполнения следующих мероприятий по снятию технических ограничений на тепломагистрали №2 Северо-западного района АО «ДГК:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм.

2. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм;

3. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм;

      - Котельная 74 и 101 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Для сокращения дефицита располагаемой тепловой мощности на котельных 74 и 101 кварталов, настоящая Схема предусматривает переключение ряда потребителей вышеуказанной котельной к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ (от котельной 74 квартала – 5,983 Гкал/ч):

Для котельной 74 квартала речь идёт о переключении на БТЭЦ жилых домов с общей тепловой нагрузкой 5,983 Гкал/ч по ул. Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г, а в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, ул.Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45.

Частичное переключения тепловой мощности котельной 74 квартала на СП «Благовещенская ТЭЦ» возможно после выполнения мероприятий обеспечивающих техническую возможность:

1)Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул.Красноармейская- ул.Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ: протяжённостью  в двухтрубном исполнении 1994 м (в однотрубном- 3988м).

Рисунок 25. Перспективная застройка в зонах действия котельных 74 квартала

Котельная 410 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

В 2019 году предполагается переключить потребителей котельной к сетям СП «Благовещенская ТЭЦ». В здании котельной предлагается выполнить устройство ПНС.

Тепловые сети котельной при этом, ввиду большой разветвленности и удаленности ряда потребителей, подключаются к системе СП «Благовещенская ТЭЦ» с переводом насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установкой соответствующего оборудования.

Мероприятия по переключении объектов котельной 410 квартала к сетям Благовещенской ТЭЦ:

- Перевод насосов котельной 410 квартала в смесительно- понизительный режим (устройство ЦТП). Корректировка отопительного графика т/сети с 130-70 °С на график 105-70 °С.

Переключение потребителей котельной 410 квартала с подключенной тепловой нагрузкой 14,983 Гкал/ч на СП «БТЭЦ» возможно после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» на тепломагистрали № 2 Северного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426 м, с заменой трубопроводов с Ду 800 мм на Ду 1000 мм.

2. Реконструкция  теплотрассы ЦЭС,  на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении  561,3 м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду300мм на Ду 400 мм.

3. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196 м с заменой трубопроводов, с Ду 500 мм на Ду 700 мм.

Рисунок 26. Схема переключения потребителей котельной 410 квартала

      - Котельные 433, 438, 476 кварталов, «ПЛ-26», «ПУ-23», котельная по ул. Дальневосточная, 25

В период 2022-2030 гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с ним кварталов.

По состоянию на 2018 г. в непосредственной близости от квартала 800 расположены 6 котельных: котельные 433, 438 и 476 кварталов, котельная по ул. Дальневосточная, 25 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», котельные «ПУ-23» и «ПЛ-26» ООО «Тепловая компания». Располагаемые мощности этих котельных, а также присоединенная тепловая нагрузка невелики, наблюдается очень сильная децентрализация теплоснабжения.

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельных Дальневосточная, 25, 476 квартала целесообразным представляется в 2020 г. и 2021 г. выполнить работы по подключению котельных к тепловым сетям котельной 433 квартала по ул. Муравьева-Амурского.

Рисунок 27. Организация теплоснабжения потребителей перспективной застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов

В целях централизации теплоснабжения целесообразным представляется выполнить в 2020-2022гг. подключение к новой котельной СПР квартала котельных 438, 433, 476 кварталов, котельных ПУ-26, ПУ-23 и котельной Дальневосточная, 25 через устроенное ЦТП котельной 433 квартала.

В котельной 433 квартала предусмотреть следующее оборудование:

- Теплообменник пластинчатый разборный F=52м2, 130 пластин, 4,3 Гкал/ч - 5 шт.;

- Насосы котлового контура 134 м3/ч, 25м.в. ст. - 4 шт.

- Подпиточные насосы котлового контура 3м3/ч 38м.в. ст. - 2 шт.

- Сетевые насосы 138м3/ч, 46 м. в. ст. - 4 шт.

- Подпиточные насосы 5м3/ч, 30 м.в.ст. - 2 шт.

- Приборы учета тепловой энергии на котловом контуре, на входе котельную 433 кв. и на выходе из котельной 433 кв.

Для подключения объектов выполнить строительство тепловых сетей от котельной 438 квартала (выполнить реконструкцию тепловых сетей от котельной 438 квартала, выполнить строительство тепловой сети от реконструируемой тепловой сети котельной 438 квартала до существующей тепловой сети котельной 433 квартала. На территории котельной 433 квартала выполнить устройство Центрального теплового пункта. Выполнить реконструкцию тепловой сети от котельной 433 квартала. Для подключения котельной Дальневосточная, 25 выполнить строительство тепловой сети до существующей тепловой сети котельной 476 квартала. Для подключения котельной 476 квартала выполнить строительство тепловой сети до существующей тепловой сети котельной 433 квартала. Для подключения котельной ПУ-26 выполнить строительство тепловой сети от тепловых сетей котельной 438 квартала. Для подключения котельной ПУ- 23 выполнить строительство тепловой сети от тепловой сети котельной 433 квартала.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Учитывая нерентабельность малых источников тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельных 433, 438, 476 кварталов, котельных «ПУ-23» и «ПЛ-26» из эксплуатации. В условиях сложившейся в рассматриваемом районе сильной децентрализации теплоснабжения, различных температурных графиков котельных и достаточно разветвленных тепловых сетей наиболее оправданным представляется формирование единого контура теплоснабжения района с температурным графиком 95/70ºС. Точкой входа в контур предлагается считать котельную 433 квартала, насосы которой для этого необходимо перевести в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования.

      - Котельная ОАО «Ростелеком»

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной представляется целесообразным в 2020 г. вывести котельную из эксплуатации с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ, с установкой элеваторных узлов у потребителей котельной.

Подключение потребителей котельной предлагается осуществить от тепломагистрали №2 СР.

Выполнить строительство тепловой сети от УТ-8 до котельной ОАО «Ростелеком», диаметр трубопроводов 150мм L = 745м.

Переключение потребителей котельной ПАО «Ростелеком» с подключенной тепловой нагрузкой 0,34 Гкал/ч на СП «БТЭЦ» возможно после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» на тепломагистрали № 2 Северного района:

1. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм;

2. Реконструкция  теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм.;

3. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм;

4. Реконструкция теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м).

Рисунок 28. Схема переключения потребителей котельной ОАО «Ростелеком» на БТЭЦ

      - Котельные по ул. Пограничная, 183, ул. Юбилейная, 7а, с. Садовое филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

В связи с большим износом оборудования и нерентабельностью котельных по ул. Юбилейная, 7а и с. Садовое настоящая Схема предусматривает в период 2022-2027 гг. вывод котельных из эксплуатации с подключением потребителей котельных к новой котельной СПР.

Рисунок 29. Организация подключения потребителей котельных по ул. Юбилейная, 7а и с. Садовое к котельной по ул. Пограничная, 183

В связи с большим износом оборудования и нерентабельностью котельных по ул. Пограничная , 183 настоящая Схема предусматривает в период 2022-2027 гг. вывод котельных из эксплуатации с подключением потребителей котельных к новой котельной СПР. Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

      - Котельная школы №31 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая износ оборудования, представляется целесообразным вывод из эксплуатации котельной школы №31 в 2023-2028 гг. с подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 30. Организация теплоснабжения потребителей котельной школы №31

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

      - Котельная «Мостоотряд-64» филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным вывод котельной «Мостоотряд-64» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 31. Организация теплоснабжения потребителей котельной «Мостоотряд-64»

      - Котельная «ВОС» филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным вывод котельной «ВОС» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР и перевод котельной в смесительно-повысительный режим.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 32. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ВОС»

      - Котельная «БДИ» ООО «Тепловая компания»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «БДИ» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

      - Котельная 481 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной 481 квартала в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 33. Организация теплоснабжения потребителей котельной «БДИ»

Рисунок 34. Организация теплоснабжения потребителей котельной 481 квартала

      - Котельная «ОЭБЦ» ООО «Тепловая компания»

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ОЭБЦ» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Рисунок 35. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ОЭБЦ»

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Требования обеспечения нормативной надежности теплоснабжения при старении тепловых сетей приводят к необходимости постепенной замены участков наиболее ответственных тепломагистралей. В этой связи для тепловых магистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» на основе расчетов надежности были выработаны предложения по замене ряда участков тепломагистралей, приведенные в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе тепломагистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» и подключенных к ним распределительных сетей филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место некачественное теплоснабжение удаленных потребителей.

Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим работы системы тепловых сетей от СП «Благовещенская ТЭЦ» и обеспечить качественное теплоснабжение перспективных потребителей, являются:

1. Мероприятия по перекладке тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей включающие в себя:

1.	Перекладка участка т/м №1ЦР ТК16АЦ - ТК17Ц Ду800мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 588м;

2.	Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК17Ц - ТК19Ц Ду800мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 584м;

3.	Перекладка участка т/м №1ЦР ТК19Ц - ТК20Ц Ду800мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 320м;

4.	Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 640м;

5.	Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 778м;

6.	Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц Ду500мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 1828м;

7.	Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ Ду500мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 470м;

8.	Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 Ду500мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 994м;

9.	Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ Ду500мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 704м;

10.	Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 Ду600мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 1163м;

11.	Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 921м;

12.	Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ Ду500мм протяжённостью  в однотрубном исполнении 752м.

13.	Перекладка участка т/м №2СЗР от УП3*-ТК12СЗ.

2. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, включающие в себя:

1. реконструкция  теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция  теплотрассы на  ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м);

2. Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ;

3. реконструкция ТМ № 3 г.Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000мм);

4. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм;

5. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм;

6. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм;

7. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм;

8. Реконструкция теплотрассы ЦЭС,  на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм;

9. Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм).»

Раздел 7	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горя- чего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Благовещенск используются только закрытые системы горячего водоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Благовещенск используются только закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8	«Перспективные топливные балансы»

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источнике комбинированной выработки г. Благовещенска используются уголь и мазут.

На БТЭЦ в качестве основного топлива используются Бурый уголь БР 2, добываемый на Ерковецком разрезе. В качестве аварийного топлива используется топочный мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания 9498 ккал/кг. Анализ паспортов угля, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что теплота минимальная сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельных филиала ООО «АКС»

«Амуртеплосервис» являются мазут марки М-100 и Бурый уголь марки 2БР. Низшая теплота сгорания топлива, указанная в паспортах на топливо, предоставленных теплоснабжающей организацией, для топочного мазута марки М-100 составляет 9818 ккал/кг, для Райчихинского угля 2823 ккал/кг.

На котельных, находящихся на балансе ООО «Тепловая компания» в качестве основного топлива используется Бурый уголь марки 2БР, добываемый на Ерковецком разрезе. Анализ паспортов топлива, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что минимальная теплота сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

В качестве основного топлива на котельных ПАО «Ростелеком» и ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», ООО «Амурский металлист» используется уголь.

На котельной судостроительного завода АО «СЗОР» в качестве основного топлива используется бурый уголь с низшей теплотой сгорания 2915 ккал/кг.

В качестве основного топлива на котельной ООО «Амурский бройлер» используется бурый уголь с низшей теплотворной способностью 3800 ккал/кг.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельной завода строительных материалов ООО «БЗСМ» являются Мазут марки М-100 и Бурый уголь арки 2БР.

Бурый уголь марки 2БР поставляется на источники тепловой энергии преимущественно из Ерковецкого разреза. Основные характеристики топлива указаны в удостоверении качества угля, пример которого приведен ниже.

Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии на весь период действия схемы теплоснабжения приведен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. Благовещенска

| № п/п | Наименование источника | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 | Год вывода из эксплуатации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | БТЭЦ | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис- вис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 1.2 | Котельная 101 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 1.3 | Котельная 410 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 1.4 | Котельная 438 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 1.5 | Котельная 476 квартала | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |  |  |
| 1.6 | Котельная 481 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | уголь | - | - | - | - | - | - | 2019 | передача нагрузки на кот. 433 квартала |
| 1.8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | уголь | уголь | - | - | - | - | - | 2020 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | 2023-2027 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | уголь | - | - | - | - | - | - | 2019 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | 2023-2027 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 1.13 | Котельная школы №31 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | 2023-2027 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | 2023-2027 | передача нагрузки на БТЭЦ |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.15 | Котельная ОРТПЦ | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.16 | Котельная ВОС | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | 2023-2027 | передача нагрузки на БТЭЦ |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.17 | Котельная ДОС | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 1.18 | Котельная п. Аэропорт | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.19 | Котельная с. Садовое | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | 2023-2027 |  |
| 1.20 | Котельная 433 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 1.21 | Котельная «Очистные сооружения ка- нализации» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |

| № п/п | Наименование источника | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 | Год вывода из эксплуатации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | Котельная Мазутохранилища | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |  |  |
| 1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия |  |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «База» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 2.2 | Котельная «БДИ» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | 2023-2027 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 2.3 | Котельная «ОЭБЦ» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | 2023-2027 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 2.4 | Котельная «ПЛ-26» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 2.5 | Котельная «ПУ-6» | уголь | уголь | - | - | - | - | - | 2020 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 2.6 | Котельная «ПУ-23» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | уголь | уголь | - | - | - | - | - | 2020 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | уголь | - | - | - | - | - | - | 2019 | передача нагрузки на БТЭЦ |
| 5 | АО «Дальневосточная распределитель- ная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных мате- риалов | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 10 | ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амурский метал- лист» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 11 | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная "СПР" | - | - | - | - | - | уголь | уголь |  |  |
| 11.2 | Котельная НК-1 | - | - | - | - | - | уголь | уголь |  |  |
| 11.3 | Котельная НК-2 | - | - | - | - | - | уголь | уголь |  |  |
| 11.4 | Котельная НК-3 | - | - | - | - | - | уголь | уголь |  |  |

Перспективные годовые расходы основного топлива по каждому источнику тепловой энергии составлены по результатам проработки мероприятий, представленных в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 ННЗТ рассчитывается один раз в три года. Результаты оценки перспективных значений запасов аварийного топлива на 2018 г., 2021 г. и для периодов 2023-2027 гг., 2028- 2034 гг., рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок, представлены соответственно в таблицах 8.1.2-8.1.5.

Таблица 8.1.2. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2019 г.

| Наименование котельной | Вид топлива (ре- зервного) | Среднесуточная выра- ботка электро-теплоэнер- гии, Гкал/сут. | Норматив удель- ного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода нату- рального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 20642,600 | 0,143 | 0,42 | 14 | 49198,20 |
|  | мазут | 64,082 | 0,155 | 1,37 | 10 | 50,75 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 223,446 | 0,213 | 0,42 | 7 | 793,23 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 138,118 | 0,213 | 0,42 | 7 | 490,32 |
| Котельная 410 квартала | бур. уголь | 106,632 | 0,213 | 0,42 | 7 | 378,54 |
| Котельная 438 квартала | бур. уголь | 35,227 | 0,213 | 0,42 | 7 | 125,06 |
| Котельная 476 квартала | мазут | 20,039 | 0,166 | 1,37 | 7 | 17,00 |
| Котельная 481 квартала | мазут | 17,481 | 0,166 | 1,37 | 7 | 14,83 |
| Котельная Дальневосточная, 25 | бур. уголь | 0,900 | 0,213 | 0,42 | 7 | 3,20 |
| Котельная Лазо, 111 | бур. уголь | 3,435 | 0,213 | 1,42 | 7 | 3,61 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | бур. уголь | 37,348 | 0,213 | 0,42 | 7 | 132,58 |
| Котельная Релочная, 5 | мазут | 40,554 | 0,166 | 1,37 | 7 | 34,40 |
|  | бур. уголь | 0,224 | 0,213 | 0,42 | 7 | 0,80 |
| Котельная Чайковского, 155 | бур. уголь | 4,504 | 0,213 | 0,42 | 7 | 15,99 |
| Котельная Юбилейная, 7а | бур. уголь | 2,622 | 0,213 | 0,42 | 7 | 9,31 |
| Котельная школы № 31, | бур. уголь | 0,760 | 0,213 | 0,42 | 7 | 2,70 |
| Котельная "Мостоотряд-64" | мазут | 5,372 | 0,166 | 1,37 | 7 | 4,56 |
| Котельная ОРТПЦ | мазут | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 7 | 6,79 |
| Котельная "ВОС" | мазут | 27,102 | 0,166 | 1,37 | 7 | 22,99 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 29,545 | 0,213 | 0,42 | 7 | 104,89 |
| Котельная п. Аэропорт | мазут | 35,038 | 0,166 | 1,37 | 7 | 29,72 |
| Котельная с. Садовое | бур. уголь | 14,864 | 0,213 | 0,42 | 7 | 52,77 |
| Котельная 433 квартала | бур. уголь | 60,601 | 0,177 | 0,42 | 7 | 178,77 |
| Котельная "База" | бур. уголь | 8,394 | 0,214 | 0,42 | 7 | 29,94 |
| Котельная "БДИ" | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 7 | 5,98 |
| котельная "ОЭБЦ" | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 7 | 5,98 |
| котельная ПЛ-26 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 7 | 5,98 |
| Котельная ПУ-6 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 7 | 5,98 |
| Котельная ПУ-23 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 7 | 5,98 |
| Котельная Политехническая, 210 | бур. уголь | 3,108 | 0,213 | 0,42 | 7 | 11,03 |

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка электро-теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ст. Благовещенск- 1 | бур. уголь | 70,324 | 0,213 | 0,42 | 7 | 249,65 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 119,837 | 0,213 | 0,42 | 7 | 425,42 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,941 | 0,213 | 0,42 | 7 | 1064,79 |
| Котельная з-да стр. материа- лов | бур. уголь | 103,832 | 0,194 | 0,42 | 7 | 335,72 |
| Котельная «Амурская авиа- база» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 7 | 9,19 |
| Котельная ООО «Теплосервис» | бур. уголь | 53,686 | 0,226 | 0,42 | 7 | 202,22 |

Таблица 8.1.3. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2021г.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21553,030 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51368,05 |
|  | мазут | 677,892 | 0,155 | 1,37 | 10 | 536,87 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 7 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 7 | 388,44 |
| Котельная 438 квартала | бур. уголь | 35,230 | 0,213 | 0,42 | 7 | 125,07 |
| Котельная 481 квартала | мазут | 17,482 | 0,166 | 1,37 | 7 | 14,83 |
| Котельная ул. Погранич- ная, 183 | бур. уголь | 37,790 | 0,213 | 0,42 | 7 | 134,15 |
| Котельная Релочная, 5 | мазут | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 7 | 36,29 |
|  | бур. уголь | 0,237 | 0,213 | 0,42 | 7 | 0,84 |
| Котельная Юбилейная, 7а | бур. уголь | 2,622 | 0,213 | 0,42 | 7 | 9,31 |
| Котельная школы № 31, | бур. уголь | 0,761 | 0,213 | 0,42 | 7 | 2,70 |
| Котельная "Мостоотряд- 64" | мазут | 5,373 | 0,166 | 1,37 | 7 | 4,56 |
| Котельная ОРТПЦ | мазут | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 7 | 6,79 |
| Котельная "ВОС" | мазут | 29,791 | 0,166 | 1,37 | 7 | 25,27 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 29,958 | 0,213 | 0,42 | 7 | 106,35 |
| Котельная п. Аэропорт | мазут | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 7 | 29,72 |
| Котельная с. Садовое | бур. уголь | 14,866 | 0,213 | 0,42 | 7 | 52,77 |

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 433 квартала | бур. уголь | 60,605 | 0,177 | 0,42 | 7 | 178,79 |
| Котельная "База" | бур. уголь | 8,395 | 0,214 | 0,42 | 7 | 29,94 |
| Котельная "БДИ" | бур. уголь | 3,597 | 0,214 | 0,42 | 7 | 12,83 |
| Котельная "ОЭБЦ" | бур. уголь | 1,134 | 0,214 | 0,42 | 7 | 4,05 |
| Котельная ПЛ-26 | бур. уголь | 21,386 | 0,214 | 0,42 | 7 | 76,28 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 119,848 | 0,213 | 0,42 | 7 | 425,46 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 7 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. мате- риалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 7 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 7 | 9,19 |
| Котельная ООО «Теплосервис» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 7 | 202,24 |

Таблица 8.1.4. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2023-2027гг.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21467,902 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51165,17 |
|  | мазут | 1543,037 | 0,155 | 1,37 | 10 | 1222,04 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 7 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 7 | 388,44 |
| Котельная Релочная, 5 | мазут | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 7 | 36,29 |
|  | бур. уголь | 0,237 | 0,213 | 0,42 | 7 | 0,84 |
| Котельная ОРТПЦ | мазут | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 7 | 6,79 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 36,866 | 0,213 | 0,42 | 7 | 130,87 |
| Котельная п. Аэропорт | мазут | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 7 | 29,72 |
| Котельная "База" | бур. уголь | 8,395 | 0,214 | 0,42 | 7 | 29,94 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 133,862 | 0,213 | 0,42 | 7 | 475,21 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 7 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. мате- риалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 7 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 7 | 9,19 |

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Теплосервис» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 7 | 202,24 |

Таблица 8.1.5. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2028-2034гг.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21437,925 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51093,72 |
|  | мазут | 1874,168 | 0,155 | 1,37 | 10 | 1484,29 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 7 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 7 | 388,44 |
| Котельная Релочная, 5 | мазут | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 7 | 36,29 |
|  | бур. уголь | 0,237 | 0,213 | 0,42 | 7 | 0,84 |
| Котельная ОРТПЦ | мазут | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 7 | 6,79 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 36,866 | 0,213 | 0,42 | 7 | 130,87 |
| Котельная п. Аэропорт | мазут | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 7 | 29,72 |
| Котельная "База" | бур. уголь | 8,395 | 0,214 | 0,42 | 7 | 29,94 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 142,882 | 0,213 | 0,42 | 7 | 507,23 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 7 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. мате- риалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 7 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 7 | 9,19 |
| Котельная ООО «Теплосервис» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 7 | 202,24 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В г. Благовещенске в рассматриваемом периоде 2019-2034 гг. ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

На источниках тепловой энергии г. Благовещенска в качестве основного топлива используются бурый уголь (Ерковецкий, Райчихинский) и мазут марки М-100.

Ерковецкий угольный разрез введен в эксплуатацию в 1991 году, расположен в Амурской области и отрабатывает запасы угля «Ерковецкого» буроугольного месторождения. Марка добываемого угля на разрезе «Ерковецкий» - «2БР».

Райчихинское месторождение угля расположено в Амурской области, в бассейнах рек Кивда и Райчиха. Угли бурые, технологической группы Б2.

Раздел 9	«Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Капитальные вложения в строительство блочно-модульных угольных котельных (БМК) включают в себя:

    - Стоимость оборудования БМК;

    - Затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (СМР и ПНР);

    - Прочие расходы (в том числе проектно-изыскательские работы, непредвиденные расходы).

Анализ цен заводов-изготовителей на угольные котельные показывает, что их удельная стоимость в значительной степени зависит от комплектации отечественным или импортным оборудованием, а также от тепловой мощности котельной.

Расчеты объема инвестиционных затрат в строительство котельных выполнены на основании среднерыночных цен на котельные, оснащенные котлами отечественного производства.

Оценка финансовых потребностей для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей производилась на основании:

- утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций города, а также предложений по их корректировке;

- технико-коммерческих предложений заводов-изготовителей;

- сводных сметных расчетов организаций-подрядчиков;

- проектов-аналогов.

Общая стоимость мероприятий по выбранному варианту развития (1 вариант см. Глава 5) систему теплоснабжения г. Благовещенск на период 2019-2034 гг. в прогнозных ценах без учета НДС оценивается в размере 10 805,1 млн. руб.:

1. модернизация, реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии – 7 245,2 млн. руб.;

2. мероприятия на тепловых сетях – 3 559,9 млн. руб..

Таблица 9.1.1 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Благовещенска в части источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 | 2023-2027 | 2028-2034 | Итого |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ |  |  | 6 306 609,1 | 158 710,9 | 153 838,6 | 165 338,0 | 131 358,1 | 56 940,2 | 858 832,2 | 807 605,2 | 801 485,5 | 801 485,5 | 801 485,5 | 784 764,7 | 784 764,7 |  |  |  |  | 3 326 348,6 | 2 371 014,9 | 6 306 609,1 |
| 1.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  |  | 232 522,9 | 36 007,2 | 44 673,6 | 76 783,2 | 35 079,9 | 33 002,2 | 6 977,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 979,2 |  | 232 522,9 |
| 1.1.1 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | 2021 | 2022 | 31 938,7 |  |  | 30 373,8 | 1 564,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 938,7 |
| 1.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | 2019 | 2024 | 71 095,0 | 12 715,8 | 13 570,0 | 14 845,8 | 13 925,0 | 13 205,0 | 2 833,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 038,3 |  | 71 095,0 |
| 1.1.3 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | 2019 | 2021 | 21 188,9 | 1 832,0 | 9 343,6 | 10 013,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 188,9 |
| 1.1.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | 2019 | 2019 | 2 261,7 | 2 261,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 261,7 |
| 1.1.5 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | 2019 | 2024 | 97 089,4 | 16 067,8 | 17 285,8 | 20 205,0 | 19 590,0 | 19 797,2 | 4 143,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 940,8 |  | 97 089,4 |
| 1.1.6 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | 2019 | 2021 | 8 949,3 | 3 130,0 | 4 474,2 | 1 345,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 949,3 |
| 1.2 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  | 187975,4 | 78 776,6 | 9 555,7 | 35 583,3 | 49 131,7 | 9 904,6 | 6 119,6 | 6 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 143,8 |  | 187975,4 |
| 1.2.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | 2019 | 2019 | 837,97 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838,0 |
| 1.2.2 | Установка обдувочных аппаратов К/А №4 БТЭЦ | 2019 | 2025 | 18 358,84 |  |  |  |  | 6 119,6 | 6 119,6 | 6 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 358,8 |  | 18 358,8 |
| 1.2.3 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | 2019 | 2020 | 52 405,86 | 50 292,1 | 2 113,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 405,9 |
| 1.2.4 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | 2020 | 2020 | 5 337,53 |  | 5 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 337,5 |
| 1.2.5 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | 2019 | 2020 | 12 701,87 | 12 241,9 | 460,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 701,9 |
| 1.2.6 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | 2019 | 2023 | 98 333,3 | 8 583,3 | 1 250,0 | 35 583,3 | 49 131,7 | 3 785,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 785,0 |  | 98 333,3 |
| 1.2.7 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | 2019 | 2020 | 7 215,7 | 6 821,3 | 394,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 215,7 |
| 1.2.8 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм) | 2020 | 2020 | 13 000, 00 |  | 13 000, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000, 00 |
| 1.3 | Модернизация, техническое перевоору- жение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  |  | 385 179,4 | 43 860,2 | 99 541,8 | 52 901,5 | 47 071,5 | 13 950,1 | 60 970,9 | 16 720,9 | 16 720,9 | 16 720,9 | 16 720,9 |  |  |  |  |  |  | 125 083,5 | 16 720,9 | 385 179,4 |
| 1.3.1 | Техперевооружение комплекса инженерно- технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | 2019 | 2028 | 142 149,5 | 23 474,6 |  |  | 26 153,9 | 8 916,7 | 16 720,9 | 16 720,9 | 16 720,9 | 16 720,9 | 16 720,9 |  |  |  |  |  |  | 75 800,2 | 16 720,9 | 142 149,5 |
| 1.3.2 | Модернизация системы СОТИАССО (си- стема обмена технологической информа- цией с автоматизированной системой си- стемного оператора) СП БТЭЦ | 2023 | 2024 | 47 200,0 |  |  |  |  | 2 950,0 | 44 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 200,0 |  | 47 200,0 |
| 1.3.3 | Установка зарезонансного балансировоч- ного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | 2019 | 2019 | 3 919,6 | 3 919,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 919,6 |
| 1.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щи- тов управления №1,2 СП БТЭЦ | 2019 | 2019 | 1 416,0 | 1 416,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416,0 |
| 1.3.5 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | 2021 | 2021 | 6 391,7 |  |  | 6 391,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 391,7 |
| 1.3.6 | Модернизация системы регулирования ча- стоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения га- рантированного участия в общем первич- ном регулировании частоты | 2022 | 2023 | 19 666,7 |  |  |  | 17 583,3 | 2 083,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083,3 |  | 19 666,7 |
| 1.3.7 | Модернизация системы регулирования ча- стоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения га- рантированного участия в общем первич- ном регулировании частоты | 2021 | 2022 | 18 683,3 |  |  | 17 732,5 | 950,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 683,3 |
| 1.3.8 | Модернизация системы регулирования ча- стоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения га- рантированного участия в общем первич- ном регулировании частоты | 2019 | 2020 | 16 716,7 | 15 050,0 | 1 666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 716,7 |
| 1.3.9 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | 2020 | 2022 | 127 833,3 |  | 97 875,2 | 27 574,7 | 2 383,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 833,3 |

| № п/п | Мероприятие | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 | 2023-2027 | 2028-2034 | Итого |
| 1.3.10 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | 2021 | 2021 | 1 202,6 |  |  | 1 202,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,6 |
| 4 | Прочие инвестпроекты, в том числе: |  |  | 5 675 488,63 | 67,1 | 67,5 | 181 842,936 | 75,0 | 83,3 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 |  |  |  |  | 3 139 142,0 | 2 354 294,0 | 5 675 488,63 |
| 4.1 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) |  |  | 5 493 715,7 | 67,1 | 67,5 | 70,0 | 75,0 | 83,3 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 | 784 764,7 |  |  |  |  | 3 139 142,0 | 2 354 294,0 | 5 493 715,7 |
| 4.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | 2020 | 2020 | 181 772, 936 |  |  | 181 772, 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 772, 936 |
| 2 | Мероприятия по котельным филиал АО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  | 57 179,2 |  | 39 205,9 |  | 8 641,1 |  | 9 332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 332,2 |  | 57 179,2 |
| 2.1 | Реконструкция котельной 74 квартала |  |  | 31 204,7 |  | 31 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 204,7 |
| 2.1.1 | Заменатрех котлов ДКВР-20-13, вырабо- тавших нормативный ресурс на новые аналогичные марки | 2020 | 2020 | 31 204,7 |  | 31 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция котельной 101 квартала |  |  | 25 974,5 |  | 8 001,2 |  | 8 641,1 |  | 9 332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 332,2 |  | 25 974,5 |
| 2.2.1 | Заменатрех котлов ДКВР-10-13, вырабо- тавших нормативный ресурс на новые аналогичные марки | 2020 | 2024 | 25 974,5 |  | 8 001,2 |  | 8 641,1 |  | 9 332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 332,2 |  |  |
| 3 | Строительство новых источников |  |  | 794 357,6 |  |  |  | 94 384,7 |  | 102 092,6 |  | 82 985,9 | 101 618,5 | 326 749,4 | 86 526,5 |  |  |  |  |  | 286 697,0 | 413 275,9 | 794 357,6 |
| 3.1 | Строительство котельной СПР | 2027 | 2030 | 426 560,4 |  |  |  |  |  |  |  | 82 985,9 | 101 618,5 | 241 956,0 |  |  |  |  |  |  | 184 604,4 | 241 956,0 | 426 560,4 |
| 3.2 | Строительство котельной НК-1 | 2022 | 2030 | 199 937,2 |  |  |  | 94 384,7 |  |  |  |  |  | 52 242,4 | 53 310,1 |  |  |  |  |  |  | 105 552,5 | 199 937,2 |
| 3.3 | Строительство котельной НК-2 | 2024 | 2030 | 56 987,7 |  |  |  |  |  | 36 874,6 |  |  |  | 9 954,8 | 10 158,3 |  |  |  |  |  | 36 874,6 | 20 113,1 | 56 987,7 |
| 3.4 | Строительство котельной НК-3 | 2024 | 2030 | 110 872,3 |  |  |  |  |  | 65 218,0 |  |  |  | 22 596,3 | 23 058,1 |  |  |  |  |  | 65 218,0 | 45 654,3 | 110 872,3 |
|  | Итого инвестиций в мероприятия по источ- никам теплоснабжения: |  |  | 7 158 145,9 | 158 710,9 | 193 044,5 | 165 338,0 | 234 383,9 | 56 940,2 | 970 257,0 | 807 605,2 | 884 471,5 | 903 104,0 | 1128235,0 | 871 291,2 | 784 764,7 |  |  |  |  | 3622377,8 | 2784290,8 | 7158145,9 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 1011 от 21.07.2017. НЦС рассчитаны в ценах на 2017 год для базового района (Московская область). Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно- сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется повышающий коэффициент 1,06.

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г. При этом принято, что демонтируемое оборудование направляется в лом, т. е. подготавливается к утилизации.

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 2019 г. для г. Благовещенск использованы «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ» для внешних инженерных сетей теплоснабжения на 2020 год.

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к уровню цен г. Благовещенск для наружных тепловых сетей принят в соответствии с приложением 17 к приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 №643 и составляет 1,00.

В таблице 9.2.1 приведены финансовые потребности для осуществления мероприятий по тепловым сетям, распределенные по годам и категориям работ. Объем необходимых финансовых вложений по годам реализации мероприятий в ценах соответствующих лет определен путем применения индексов-дефляторов инвестиций в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным Минэкономразвития РФ от 08.11.2013г. (консервативный сценарий).

Суммарные капиталовложения, необходимые для осуществления строительства, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период с 2019 по 2034гг. составят 3 559,9 млн. руб.

Таблица 9.2.1 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Благовещенска в части тепловых сетей

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 1 | Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 1 071 722,76 |  | 143 245,17 | 19 666,67 | 59 780,07 | 32 813,40 | 335 850,72 | 480 366,73 |
| 1.1 | Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  | 22 514,42 |  | 122,29 |  |  |  | 6 057,64 | 16 334,49 |
| 1.1.1 | Участок НТК ул. Артиллерийская-кв. 106 Родильный дом на 150 коек | 2023 | 2023 | НТК ул. Артиллерийская | кв. 106 Родильный дом на 150 коек | 360 | 200 | 6 057,64 |  |  |  |  |  | 6 057,64 |  |
| 1.2 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 221 426,79 |  | 3 025,38 | 17 286,83 | 59 780,07 | 19 666,67 | 121 667,84 |  |
| 1.2.1 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м) | 2021 | 2021 | т/м на ЦЭС (2С) ТП-2Б | УТ-4А | 899 | 400 | 28 772,33 |  |  |  | 28 772,33 |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | 2020 | 2020 | т/м № 4 ТПК по ул. Промышленная ТП-1 | СО-150 | 303 | 800 | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000мм) | 2029 | 2032 | УТ-10 | ТК-30АЦ | 1472 | 1000 | 157 333,34 |  |  |  |  |  |  | 157333,34 |
| 1.2.4 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП- 6СЗ до ТП - 9СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на Ду 700мм | 2027 | 2027 | т/м №2 Северо-западного района ТП-6СЗ | ТП - 9СЗ | 670 | 700 | 77 535,86 |  |  |  |  |  | 77 535,86 |  |
| 1.2.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП- 9СЗ до. ТК-12СЗ протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм | 2028 | 2028 | т/м №2 Северо-западного района ТП-9СЗ | ТК-12СЗ | 664 | 700 | 76 841,5 |  |  |  |  |  |  | 76 841,5 |
| 1.2.6 | Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК-13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с Ду500мм на Ду700мм | 2026 | 2026 | т/м №2 Северного планировочного района, УТ- 12АС | ТК-13С | 196 | 700 | 22 682,14 |  |  |  |  |  | 22 682,14 |  |
| 1.2.7 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ | 2021 | 2024 | т/м №1 Центрального района, узел «А» | УТ-4Ц | 1994 | 1000 | 274 920,587 |  |  |  |  |  | 274 920,587 |  |
| 1.2.8 | Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм | 2025 | 2025 | т/м на ЦЭС УТ-2 | ТП-2Б | 561,3 | 400 | 17 964,3 |  |  |  |  |  | 17 964,3 | т/м на ЦЭС УТ-2 |
| 1.2.9 | Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм | 2021 | 2024 | т/м №2 Северного планировочного района узел «А» | ТП-2С | 1426 | 1000 | 233 683,252 |  |  |  |  |  | 233 683,252 |  |
| 1.3 | Инвестиции в перекладку тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 449 415,21 |  |  |  |  | 13 146,73 | 102 977,24 | 333 291,23 |
| 1.3.1 | Перекладка участка т/м №1 Узел "А" - СО-27 | 2023 | 2023 | Узел "А" | СО-27 | 273 | 800 | 17 021,86 |  |  |  |  |  | 17 021,86 |  |
| 1.3.2 | Перекладка участка т/м №1 ТК-16АЦ - ТК-19Ц | 2024 | 2024 | ТК-15Ц | ТК-18АЦ | 509,57 | 800 | 31 772,26 |  |  |  |  |  | 31 772,26 |  |
| 1.3.3 | Перекладка участка т/м №1 ТК-19Ц - ТК-20Ц | 2025 | 2025 | ТК-19Ц | ТК-20Ц | 160 | 800 | 9 976,18 |  |  |  |  |  | 9 976,18 |  |
| 1.3.4 | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ | 2025 | 2025 | ТК-20Ц | ТК-21АЦ | 320 | 800 | 19 952,36 |  |  |  |  |  | 19 952,36 |  |
| 1.3.5 | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц | 2025 | 2025 | ТК-21Ц | ТК-23Ц | 389 | 800 | 24 254,59 |  |  |  |  |  | 24 254,59 |  |
| 1.3.6 | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц | 2029 | 2029 | ТК-23Ц | ТК-29Ц | 814 | 500 | 47 787,60 |  |  |  |  |  |  | 47 787,60 |
| 1.3.7 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц | 2030 | 2030 | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 300 | 638,93 |  |  |  |  |  |  | 638,93 |
| 1.3.8 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-13Ц | 2030 | 2030 | отпайка от ТК-13Ц |  | в пределах камеры | 200 | 563,70 |  |  |  |  |  |  | 563,70 |
| 1.3.9 | Перекладка участка т/м №2 от Узел "А" - СО-54 | 2030 | 2030 | Узел "А" | НО-1 | 1169,5 | 800 | 72 919,63 |  |  |  |  |  |  | 72 919,63 |
| 1.3.10 | Перекладка участка т/м отпайка от ТК-16АЦ | 2031 | 2031 | отпайка от ТК-16АЦ |  | в пределах камеры | 300 | 498,37 |  |  |  |  |  |  | 498,37 |
| 1.3.11 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-19Ц | 2031 | 2031 | отпайка от ТК-19Ц |  | в пределах камеры | 200 | 361,78 |  |  |  |  |  |  | 361,78 |
| 1.3.12 | Перекладка участка т/м №2 ТК-8СЗ-УП-12 | 2031 | 2031 | ТК-8СЗ | УП-12 | 685 | 500 | 40 214,38 |  |  |  |  |  |  | 40 214,38 |
| 1.3.13 | Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 | 2031 | 2031 | ТК-16СЗ | Н33 | 695,5 | 500 | 40 830,80 |  |  |  |  |  |  | 40 830,80 |
| 1.3.14 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-21Ц | 2032 | 2032 | отпайка от ТК-21Ц |  | в пределах камеры | 200 | 168,27 |  |  |  |  |  |  | 168,27 |
| 1.3.15 | Перекладка участка т/м №2 ТК-3АС - ТК-4С | 2022 | 2022 | ТК-3АС | ТК-4С | 210,85 | 800 | 13 146,73 |  |  |  |  | 13 146,73 |  |  |
| 1.3.16 | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ | 2032 | 2032 | ТК-12СЗ | ТК-14СЗ | 352 | 500 | 20 664,91 |  |  |  |  |  |  | 20 664,91 |
| 1.3.17 | Перекладка участка т/м №4 Узел "А" - НО-1 | 2032 | 2032 | Узел "А" | НО-1 | 1124,5 | 800 | 70 113,83 |  |  |  |  |  |  | 70 113,83 |
| 1.3.18 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 250 | 333,86 |  |  |  |  |  |  | 333,86 |
| 1.3.19 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-13Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-13Ц |  | в пределах камеры | 100 | 337,50 |  |  |  |  |  |  | 337,50 |
| 1.3.20 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-19Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-19Ц |  | в пределах камеры | 150 | 300,70 |  |  |  |  |  |  | 300,70 |
| 1.3.21 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 150 | 216,78 |  |  |  |  |  |  | 216,78 |
| 1.3.22 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-23Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 300 | 485,59 |  |  |  |  |  |  | 485,59 |
| 1.3.23 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-23Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 250 | 386,03 |  |  |  |  |  |  | 386,03 |
| 1.3.24 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-16АЦ | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-16АЦ |  | в пределах камеры | 80 | 173,24 |  |  |  |  |  |  | 173,24 |
| 1.3.25 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-23Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 100 | 174,38 |  |  |  |  |  |  | 174,38 |
| 1.3.26 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-21Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-21Ц |  | в пределах камеры | 100 | 78,75 |  |  |  |  |  |  | 78,75 |
| 1.3.27 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-16Ц | 2033 | 2033 | отпайка от ТК-16Ц |  | в пределах камеры | 50 | 35,67 |  |  |  |  |  |  | 35,67 |
| 1.3.28 | Перекладка участка т/м №4 УТ-1В - ТП-1 | 2033 | 2033 | УТ-1В | ТП-1 | 219 | 800 | 13 654,90 |  |  |  |  |  |  | 13 654,90 |
| 1.3.29 | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 | 2033 | 2033 | ТП-8 | ТП-9 | 424,54 | 600 | 22 351,66 |  |  |  |  |  |  | 22 351,66 |
| 1.4 | Инвестиции в строительство насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 378 366,34 |  | 140 097,50 | 2 379,83 |  |  | 105 148,00 | 130 741,00 |
| 1.4.1 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 181 772,936 |  | 140 097,50 | 39 295, 596 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | ПНС на теплотрассе ЦЭС в районе ул. Шимановского – Тек- стильная | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 105 148,00 |  |  |  |  |  | 105 148,00 |  |
| 1.4.3 | ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная | 2028 | 2029 |  |  |  |  | 130 741,00 |  |  |  |  |  |  | 130 741,00 |
| 2 | Мероприятия по тепловым сетям от котельных филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 55 705,74 | 274,00 | 874,00 | 13 953,92 | 774,00 | 1 874,00 | 38 125,82 | 274,00 |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.1 | Инвестиции в строительство или реконструкцию тепловых се- тей для повышения эффективности функционирования си- стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 45 531,74 |  |  | 11 979,92 |  |  | 33 551,82 |  |
| 2.1.1 | Котельная Лазо 111 |  |  |  |  |  |  | 11 979,92 |  |  | 11 979,92 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Участок ТК-1 (проект)-ТК-3 (проект) | 2020 | 2020 | ТК-1 (проект) | ТК-3 (проект) | 430 | 250 | 8 972,50 |  |  | 8 972,50 |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Участок ТК-3 (проект)-ТК-2(проект) | 2020 | 2020 | ТК-3 (проект) | ТК-2(проект) | 58,5 | 80 | 596,15 |  |  | 596,15 |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Участок ул. Лазо ТК-2 (проект)-ул. Лазо, 113 | 2020 | 2020 | ул. Лазо ТК-2 (проект) | ул. Лазо, 113 | 54 | 50 | 550,29 |  |  | 550,29 |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Участок ул. Северная ТК-680-ТК-1(проект) | 2020 | 2020 | ул. Северная ТК-680 | ТК-1(проект) | 13 | 250 | 271,26 |  |  | 271,26 |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Участок ТК-2(проект)-ул. Лазо, 136 | 2020 | 2020 | ТК-2(проект) | ул. Лазо, 136 | 139 | 80 | 1 416,48 |  |  | 1 416,48 |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 | Участок ТК(сущ)-ул. Лазо, 144 | 2020 | 2020 | ТК(сущ) | ул. Лазо, 144 | 17 | 50 | 173,24 |  |  | 173,24 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Котельная "ВОС" |  |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |  |  |  |  | 31 925,42 |  |
| 2.1.2.1 | Участок ТК-Котельная ВОС | 2027 | 2027 | ТК | Котельная ВОС | 1530 | 250 | 31 925,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |  |  |  |  | 1 626,40 |  |
| 2.1.3.1 | Участок Ду 125, L=131,11 м | 2027 | 2027 |  |  | 131,11 | 125 | 1 626,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 210 083,00 | 5 426,03 | 46 231,83 | 44 765,12 | 25 544,61 | 27 230,70 | 54 848,47 | 6 036,24 |
| 2.2.1 | Участок Ду80 L=35м | 2019 | 2019 |  |  | 35 | 80 | 356,67 |  | 356,67 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Участок Ду100 L=100м | 2019 | 2019 |  |  | 100 | 100 | 1 125,01 |  | 1 125,01 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Участок Ду80 L=15м | 2022 | 2022 |  |  | 15 | 80 | 152,86 |  |  |  |  | 152,86 |  |  |
| 2.2.4 | Участок Ду80 L=60м | 2024 | 2024 |  |  | 60 | 80 | 611,43 |  |  |  |  |  | 611,43 |  |
| 2.2.5 | Участок Ду80 L=17м | 2023 | 2023 |  |  | 17 | 80 | 173,24 |  |  |  |  |  | 173,24 |  |
| 2.2.6 | Участок Ду65 L=58м | 2019 | 2019 |  |  | 58 | 65 | 591,05 |  | 591,05 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Участок Ду100 L=238м | 2019 | 2019 |  |  | 238 | 100 | 2 677,52 |  | 2 677,52 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Участок Ду125 L=133м | 2026 | 2026 |  |  | 133 | 125 | 1 649,85 |  |  |  |  |  | 1 649,85 |  |
| 2.2.9 | Участок Ду125 L=50м | 2028 | 2028 |  |  | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  | 620,24 |
| 2.2.10 | Участок Ду65 L=104м | 2030 | 2030 |  |  | 104 | 65 | 1 059,81 |  |  |  |  |  |  | 1 059,81 |
| 2.2.11 | Участок Ду65 L=13м | 2027 | 2027 |  |  | 13 | 65 | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |  |
| 2.2.12 | Участок Ду100 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 100 | 225,00 |  | 225,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Участок Ду50 L=25м | 2022 | 2022 |  |  | 25 | 50 | 254,76 |  |  |  |  | 254,76 |  |  |
| 2.2.14 | Участок Ду125 L=20м | 2025 | 2025 |  |  | 20 | 125 | 248,10 |  |  |  |  |  | 248,10 |  |
| 2.2.15 | Участок Ду80 L=38м | 2025 | 2025 |  |  | 38 | 80 | 387,24 |  |  |  |  |  | 387,24 |  |
| 2.2.16 | Участок Ду100 L=85м | 2019 | 2019 |  |  | 85 | 100 | 956,26 |  | 956,26 |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Участок Ду65 L=60м | 2027 | 2027 |  |  | 60 | 65 | 611,43 |  |  |  |  |  | 611,43 |  |
| 2.2.18 | Участок Ду80 L=38м | 2019 | 2019 |  |  | 38 | 80 | 387,24 |  | 387,24 |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Участок Ду65 L=112м | 2019 | 2019 |  |  | 112 | 65 | 1 141,34 |  | 1 141,34 |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Участок Ду125 L=55м | 2025 | 2025 |  |  | 55 | 125 | 682,27 |  |  |  |  |  | 682,27 |  |
| 2.2.21 | Участок Ду100 L=117м | 2020 | 2020 |  |  | 117 | 100 | 1 316,26 |  |  | 1 316,26 |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Участок Ду80 L=115м | 2022 | 2022 |  |  | 115 | 80 | 1 171,91 |  |  |  |  | 1 171,91 |  |  |
| 2.2.23 | Участок Ду80 L=57м | 2025 | 2025 |  |  | 57 | 80 | 580,86 |  |  |  |  |  | 580,86 |  |
| 2.2.24 | Участок Ду65 L=124м | 2020 | 2020 |  |  | 124 | 65 | 1 263,62 |  |  | 1 263,62 |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Участок Ду50 L=78м | 2019 | 2019 |  |  | 78 | 50 | 794,86 |  | 794,86 |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Участок Ду80 L=53м | 2019 | 2019 |  |  | 53 | 80 | 540,10 |  | 540,10 |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Участок Ду50 L=90м | 2019 | 2019 |  |  | 90 | 50 | 917,15 |  | 917,15 |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Участок Ду65 L=117м | 2019 | 2019 |  |  | 117 | 65 | 1 192,29 |  | 1 192,29 |  |  |  |  |  |
| 2.2.29 | Участок Ду50 L=30м | 2020 | 2020 |  |  | 30 | 50 | 305,72 |  |  | 305,72 |  |  |  |  |
| 2.2.30 | Участок Ду80 L=23м | 2023 | 2023 |  |  | 23 | 80 | 234,38 |  |  |  |  |  | 234,38 |  |
| 2.2.31 | Участок Ду65 L=35м | 2022 | 2022 |  |  | 35 | 65 | 356,67 |  |  |  |  | 356,67 |  |  |
| 2.2.32 | Участок Ду100 L=93м | 2027 | 2027 |  |  | 93 | 100 | 1 046,26 |  |  |  |  |  | 1 046,26 |  |
| 2.2.33 | Участок Ду125 L=74м | 2027 | 2027 |  |  | 74 | 125 | 917,96 |  |  |  |  |  | 917,96 |  |
| 2.2.34 | Участок Ду50 L=65м | 2020 | 2020 |  |  | 65 | 50 | 662,38 |  |  | 662,38 |  |  |  |  |
| 2.2.35 | Участок Ду80 L=350м | 2020 | 2020 |  |  | 350 | 80 | 3 566,68 |  |  | 3 566,68 |  |  |  |  |
| 2.2.36 | Участок Ду65 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 65 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.37 | Участок Ду200 L=97м | 2021 | 2021 |  |  | 97 | 200 | 1 632,20 |  |  |  | 1 632,20 |  |  |  |
| 2.2.38 | Участок Ду65 L=55м | 2019 | 2019 |  |  | 55 | 65 | 560,48 |  | 560,48 |  |  |  |  |  |
| 2.2.39 | Участок Ду80 L=15м | 2019 | 2019 |  |  | 15 | 80 | 152,86 |  | 152,86 |  |  |  |  |  |
| 2.2.40 | Участок Ду80 L=20м | 2020 | 2020 |  |  | 20 | 80 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |
| 2.2.41 | Участок Ду80 L=25м | 2021 | 2021 |  |  | 25 | 80 | 254,76 |  |  |  | 254,76 |  |  |  |
| 2.2.42 | Участок Ду50 L=82м | 2019 | 2019 |  |  | 82 | 50 | 835,62 |  | 835,62 |  |  |  |  |  |
| 2.2.43 | Участок Ду80 L=172м | 2020 | 2020 |  |  | 172 | 80 | 1 752,77 |  |  | 1 752,77 |  |  |  |  |
| 2.2.44 | Участок Ду100 L=64м | 2019 | 2019 |  |  | 64 | 100 | 720,01 |  | 720,01 |  |  |  |  |  |
| 2.2.45 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |
| 2.2.46 | Участок Ду50 L=48м | 2021 | 2021 |  |  | 48 | 50 | 489,14 |  |  |  | 489,14 |  |  |  |
| 2.2.47 | Участок Ду50 L=69м | 2023 | 2023 |  |  | 69 | 50 | 703,15 |  |  |  |  |  | 703,15 |  |
| 2.2.48 | Участок Ду50 L=195м | 2020 | 2020 |  |  | 195 | 50 | 1 987,15 |  |  | 1 987,15 |  |  |  |  |
| 2.2.49 | Участок Ду65 L=10м | 2021 | 2021 |  |  | 10 | 65 | 101,91 |  |  |  | 101,91 |  |  |  |
| 2.2.50 | Участок Ду50 L=60м | 2020 | 2020 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |
| 2.2.51 | Участок Ду80 L=32м | 2024 | 2024 |  |  | 32 | 80 | 326,10 |  |  |  |  |  | 326,10 |  |
| 2.2.52 | Участок Ду50 L=67м | 2024 | 2024 |  |  | 67 | 50 | 682,76 |  |  |  |  |  | 682,76 |  |
| 2.2.53 | Участок Ду80 L=152м | 2025 | 2025 |  |  | 152 | 80 | 1 548,96 |  |  |  |  |  | 1 548,96 |  |
| 2.2.54 | Участок Ду80 L=68м | 2026 | 2026 |  |  | 68 | 80 | 692,96 |  |  |  |  |  | 692,96 |  |
| 2.2.55 | Участок Ду50 L=227м | 2023 | 2023 |  |  | 227 | 50 | 2 313,25 |  |  |  |  |  | 2 313,25 |  |
| 2.2.56 | Участок Ду50 L=506м | 2025 | 2025 |  |  | 506 | 50 | 5 156,40 |  |  |  |  |  | 5 156,40 |  |
| 2.2.57 | Участок Ду50 L=55м | 2027 | 2027 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  |  |  | 560,48 |  |
| 2.2.58 | Участок Ду50 L=116м | 2029 | 2029 |  |  | 116 | 50 | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  | 1 182,10 |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.2.59 | Участок Ду50 L=58м | 2025 | 2025 |  |  | 58 | 50 | 591,05 |  |  |  |  |  | 591,05 |  |
| 2.2.60 | Участок Ду50 L=68м | 2027 | 2027 |  |  | 68 | 50 | 692,96 |  |  |  |  |  | 692,96 |  |
| 2.2.61 | Участок Ду100 L=74м | 2019 | 2019 |  |  | 74 | 100 | 832,51 |  | 832,51 |  |  |  |  |  |
| 2.2.62 | Участок Ду65 L=19м | 2024 | 2024 |  |  | 19 | 65 | 193,62 |  |  |  |  |  | 193,62 |  |
| 2.2.63 | Участок Ду65 L=51м | 2026 | 2026 |  |  | 51 | 65 | 519,72 |  |  |  |  |  | 519,72 |  |
| 2.2.64 | Участок Ду80 L=84м | 2022 | 2022 |  |  | 84 | 80 | 856,00 |  |  |  |  | 856,00 |  |  |
| 2.2.65 | Участок Ду80 L=20м | 2021 | 2021 |  |  | 20 | 80 | 203,81 |  |  |  | 203,81 |  |  |  |
| 2.2.66 | Участок Ду80 L=10м | 2019 | 2019 |  |  | 10 | 80 | 101,91 |  | 101,91 |  |  |  |  |  |
| 2.2.67 | Участок Ду125 L=220м | 2021 | 2021 |  |  | 220 | 125 | 2 729,07 |  |  |  | 2 729,07 |  |  |  |
| 2.2.68 | Участок Ду80 L=66м | 2019 | 2019 |  |  | 66 | 80 | 672,57 |  | 672,57 |  |  |  |  |  |
| 2.2.69 | Участок Ду50 L=231м | 2019 | 2019 |  |  | 231 | 50 | 2 354,01 |  | 2 354,01 |  |  |  |  |  |
| 2.2.70 | Участок Ду50 L=56м | 2020 | 2020 |  |  | 56 | 50 | 570,67 |  |  | 570,67 |  |  |  |  |
| 2.2.71 | Участок Ду50 L=35м | 2019 | 2019 |  |  | 35 | 50 | 356,67 |  | 356,67 |  |  |  |  |  |
| 2.2.72 | Участок Ду80 L=19м | 2024 | 2024 |  |  | 19 | 80 | 193,62 |  |  |  |  |  | 193,62 |  |
| 2.2.73 | Участок Ду100 L=26м | 2023 | 2023 |  |  | 26 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |
| 2.2.74 | Участок Ду100 L=207м | 2024 | 2024 |  |  | 207 | 100 | 2 328,77 |  |  |  |  |  | 2 328,77 |  |
| 2.2.75 | Участок Ду65 L=89м | 2025 | 2025 |  |  | 89 | 65 | 906,96 |  |  |  |  |  | 906,96 |  |
| 2.2.76 | Участок Ду80 L=87м | 2026 | 2026 |  |  | 87 | 80 | 886,58 |  |  |  |  |  | 886,58 |  |
| 2.2.77 | Участок Ду100 L=77м | 2030 | 2030 |  |  | 77 | 100 | 866,26 |  |  |  |  |  |  | 866,26 |
| 2.2.78 | Участок Ду100 L=38м | 2021 | 2021 |  |  | 38 | 100 | 427,50 |  |  |  | 427,50 |  |  |  |
| 2.2.79 | Участок Ду50 L=53м | 2020 | 2020 |  |  | 53 | 50 | 540,10 |  |  | 540,10 |  |  |  |  |
| 2.2.80 | Участок Ду50 L=5м | 2019 | 2019 |  |  | 5 | 50 | 50,95 |  | 50,95 |  |  |  |  |  |
| 2.2.81 | Участок Ду65 L=47м | 2019 | 2019 |  |  | 47 | 65 | 478,95 |  | 478,95 |  |  |  |  |  |
| 2.2.82 | Участок Ду50 L=240м | 2019 | 2019 |  |  | 240 | 50 | 2 445,72 |  | 2 445,72 |  |  |  |  |  |
| 2.2.83 | Участок Ду100 L=31м | 2025 | 2025 |  |  | 31 | 100 | 348,75 |  |  |  |  |  | 348,75 |  |
| 2.2.84 | Участок Ду80 L=165м | 2027 | 2027 |  |  | 165 | 80 | 1 681,44 |  |  |  |  |  | 1 681,44 |  |
| 2.2.85 | Участок Ду50 L=63м | 2023 | 2023 |  |  | 63 | 50 | 642,00 |  |  |  |  |  | 642,00 |  |
| 2.2.86 | Участок Ду125 L=59м | 2022 | 2022 |  |  | 59 | 125 | 731,89 |  |  |  |  | 731,89 |  |  |
| 2.2.87 | Участок Ду50 L=283м | 2019 | 2019 |  |  | 283 | 50 | 2 883,92 |  | 2 883,92 |  |  |  |  |  |
| 2.2.88 | Участок Ду50 L=147м | 2022 | 2022 |  |  | 147 | 50 | 1 498,01 |  |  |  |  | 1 498,01 |  |  |
| 2.2.89 | Участок Ду50 L=120м | 2019 | 2019 |  |  | 120 | 50 | 1 222,86 |  | 1 222,86 |  |  |  |  |  |
| 2.2.90 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.91 | Участок Ду50 L=115м | 2025 | 2025 |  |  | 115 | 50 | 1 171,91 |  |  |  |  |  | 1 171,91 |  |
| 2.2.92 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.93 | Участок Ду50 L=25м | 2020 | 2020 |  |  | 25 | 50 | 254,76 |  |  | 254,76 |  |  |  |  |
| 2.2.94 | Участок Ду150 L=756м | 2025 | 2025 |  |  | 756 | 150 | 10 573,39 |  |  |  |  |  | 10 573,39 |  |
| 2.2.95 | Участок Ду100 L=16м | 2019 | 2019 |  |  | 16 | 100 | 180,00 |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.96 | Участок Ду100 L=18м | 2022 | 2022 |  |  | 18 | 100 | 202,50 |  |  |  |  | 202,50 |  |  |
| 2.2.97 | Участок Ду80 L=88м | 2025 | 2025 |  |  | 88 | 80 | 896,77 |  |  |  |  |  | 896,77 |  |
| 2.2.98 | Участок Ду80 L=49м | 2018 | 2018 |  |  | 49 | 80 | 499,34 | 499,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.99 | Участок Ду80 L=84м | 2022 | 2022 |  |  | 84 | 80 | 856,00 |  |  |  |  | 856,00 |  |  |
| 2.2.100 | Участок Ду80 L=91м | 2024 | 2024 |  |  | 91 | 80 | 927,34 |  |  |  |  |  | 927,34 |  |
| 2.2.101 | Участок Ду50 L=94м | 2020 | 2020 |  |  | 94 | 50 | 957,91 |  |  | 957,91 |  |  |  |  |
| 2.2.102 | Участок Ду80 L=154м | 2025 | 2025 |  |  | 154 | 80 | 1 569,34 |  |  |  |  |  | 1 569,34 |  |
| 2.2.103 | Участок Ду80 L=90м | 2022 | 2022 |  |  | 90 | 80 | 917,15 |  |  |  |  | 917,15 |  |  |
| 2.2.104 | Участок Ду65 L=53м | 2021 | 2021 |  |  | 53 | 65 | 540,10 |  |  |  | 540,10 |  |  |  |
| 2.2.105 | Участок Ду65 L=291м | 2021 | 2021 |  |  | 291 | 65 | 2 965,44 |  |  |  | 2 965,44 |  |  |  |
| 2.2.106 | Участок Ду80 L=287м | 2019 | 2019 |  |  | 287 | 80 | 2 924,68 |  | 2 924,68 |  |  |  |  |  |
| 2.2.107 | Участок Ду50 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  | 509,53 |  |  |  |
| 2.2.108 | Участок Ду100 L=26м | 2027 | 2027 |  |  | 26 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |
| 2.2.109 | Участок Ду125 L=134м | 2027 | 2027 |  |  | 134 | 125 | 1 662,25 |  |  |  |  |  | 1 662,25 |  |
| 2.2.110 | Участок Ду80 L=37м | 2020 | 2020 |  |  | 37 | 80 | 377,05 |  |  | 377,05 |  |  |  |  |
| 2.2.111 | Участок Ду100 L=36м | 2020 | 2020 |  |  | 36 | 100 | 405,00 |  |  | 405,00 |  |  |  |  |
| 2.2.112 | Участок Ду125 L=53м | 2030 | 2030 |  |  | 53 | 125 | 657,46 |  |  |  |  |  |  | 657,46 |
| 2.2.113 | Участок Ду125 L=40м | 2022 | 2022 |  |  | 40 | 125 | 496,19 |  |  |  |  | 496,19 |  |  |
| 2.2.114 | Участок Ду50 L=245м | 2021 | 2021 |  |  | 245 | 50 | 2 496,68 |  |  |  | 2 496,68 |  |  |  |
| 2.2.115 | Участок Ду50 L=198м | 2022 | 2022 |  |  | 198 | 50 | 2 017,72 |  |  |  |  | 2 017,72 |  |  |
| 2.2.116 | Участок Ду50 L=670м | 2020 | 2020 |  |  | 670 | 50 | 6 827,65 |  |  | 6 827,65 |  |  |  |  |
| 2.2.117 | Участок Ду125 L=670м | 2020 | 2020 |  |  | 670 | 125 | 8 311,25 |  |  | 8 311,25 |  |  |  |  |
| 2.2.118 | Участок Ду50 L=300м | 2019 | 2019 |  |  | 300 | 50 | 3 057,16 |  | 3 057,16 |  |  |  |  |  |
| 2.2.119 | Участок Ду50 L=130м | 2021 | 2021 |  |  | 130 | 50 | 1 324,77 |  |  |  | 1 324,77 |  |  |  |
| 2.2.120 | Участок Ду50 L=100м | 2019 | 2019 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 |  | 1 019,05 |  |  |  |  |  |
| 2.2.121 | Участок Ду50 L=20м | 2020 | 2020 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |
| 2.2.122 | Участок Ду50 L=25м | 2018 | 2018 |  |  | 25 | 50 | 254,76 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.123 | Участок Ду50 L=70м | 2021 | 2021 |  |  | 70 | 50 | 713,34 |  |  |  | 713,34 |  |  |  |
| 2.2.124 | Участок Ду50 L=30м | 2019 | 2019 |  |  | 30 | 50 | 305,72 |  | 305,72 |  |  |  |  |  |
| 2.2.125 | Участок Ду80 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 80 | 509,53 |  |  |  | 509,53 |  |  |  |
| 2.2.126 | Участок Ду100 L=60м | 2021 | 2021 |  |  | 60 | 100 | 675,00 |  |  |  | 675,00 |  |  |  |
| 2.2.127 | Участок Ду65 L=100м | 2020 | 2020 |  |  | 100 | 65 | 1 019,05 |  |  | 1 019,05 |  |  |  |  |
| 2.2.128 | Участок Ду100 L=80м | 2019 | 2019 |  |  | 80 | 100 | 900,01 |  | 900,01 |  |  |  |  |  |
| 2.2.129 | Участок Ду80 L=100м | 2021 | 2021 |  |  | 100 | 80 | 1 019,05 |  |  |  | 1 019,05 |  |  |  |
| 2.2.130 | Участок Ду50 L=100м | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 |  |  |  |  | 1 019,05 |  |  |
| 2.2.131 | Участок Ду100 L=150м | 2020 | 2020 |  |  | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  | 1 687,51 |  |  |  |  |
| 2.2.132 | Участок Ду100 L=150м | 2022 | 2022 |  |  | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  |  |  | 1 687,51 |  |  |
| 2.2.133 | Участок Ду100 L=170м | 2023 | 2023 |  |  | 170 | 100 | 1 912,51 |  |  |  |  |  | 1 912,51 |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.2.134 | Участок Ду80 L=300м | 2020 | 2020 |  |  | 300 | 80 | 3 057,16 |  |  | 3 057,16 |  |  |  |  |
| 2.2.135 | Участок Ду100 L=310м | 2022 | 2022 |  |  | 310 | 100 | 3 487,52 |  |  |  |  | 3 487,52 |  |  |
| 2.2.136 | Участок Ду100 L=100м | 2021 | 2021 |  |  | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  | 1 125,01 |  |  |  |
| 2.2.137 | Участок Ду125 L=200м | 2018 | 2018 |  |  | 200 | 125 | 2 480,97 | 2 480,97 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.138 | Участок Ду80 L=210м | 2024 | 2024 |  |  | 210 | 80 | 2 140,01 |  |  |  |  |  | 2 140,01 |  |
| 2.2.139 | Участок Ду100 L=70м | 2021 | 2021 |  |  | 70 | 100 | 787,51 |  |  |  | 787,51 |  |  |  |
| 2.2.140 | Участок Ду80 L=350м | 2022 | 2022 |  |  | 350 | 80 | 3 566,68 |  |  |  |  | 3 566,68 |  |  |
| 2.2.141 | Участок Ду100 L=370м | 2022 | 2022 |  |  | 370 | 100 | 4 162,53 |  |  |  |  | 4 162,53 |  |  |
| 2.2.142 | Участок Ду100 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 100 | 562,50 |  | 562,50 |  |  |  |  |  |
| 2.2.143 | Участок Ду80 L=30м | 2018 | 2018 |  |  | 30 | 80 | 305,72 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.144 | Участок Ду125 L=30м | 2020 | 2020 |  |  | 30 | 125 | 372,15 |  |  | 372,15 |  |  |  |  |
| 2.2.145 | Участок Ду50 L=40м | 2021 | 2021 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  |  |  | 407,62 |  |  |  |
| 2.2.146 | Участок Ду200 L=35м | 2030 | 2030 |  |  | 35 | 200 | 588,94 |  |  |  |  |  |  | 588,94 |
| 2.2.147 | Участок Ду100 L=120м | 2022 | 2022 |  |  | 120 | 100 | 1 350,01 |  |  |  |  | 1 350,01 |  |  |
| 2.2.148 | Участок Ду50 L=100м | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 50 | 1 019,05 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.149 | Участок Ду50 L=300м | 2020 | 2020 |  |  | 300 | 50 | 3 057,16 |  |  | 3 057,16 |  |  |  |  |
| 2.2.150 | Участок Ду50 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 50 | 713,34 |  |  | 713,34 |  |  |  |  |
| 2.2.151 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.152 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |
| 2.2.153 | Участок Ду50 L=20м | 2020 | 2020 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  |  | 203,81 |  |  |  |  |
| 2.2.154 | Участок Ду50 L=20м | 2019 | 2019 |  |  | 20 | 50 | 203,81 |  | 203,81 |  |  |  |  |  |
| 2.2.155 | Участок Ду50 L=30м | 2021 | 2021 |  |  | 30 | 50 | 305,72 |  |  |  | 305,72 |  |  |  |
| 2.2.156 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |
| 2.2.157 | Участок Ду50 L=60м | 2021 | 2021 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  |  | 611,43 |  |  |  |
| 2.2.158 | Участок Ду50 L=50м | 2020 | 2020 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  |  | 509,53 |  |  |  |  |
| 2.2.159 | Участок Ду50 L=40м | 2027 | 2027 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |  |
| 2.2.160 | Участок Ду50 L=198м | 2019 | 2019 |  |  | 198 | 50 | 2 017,72 |  | 2 017,72 |  |  |  |  |  |
| 2.2.161 | Участок Ду50 L=30м | 2018 | 2018 |  |  | 30 | 50 | 305,72 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.162 | Участок Ду65 L=40м | 2021 | 2021 |  |  | 40 | 65 | 407,62 |  |  |  | 407,62 |  |  |  |
| 2.2.163 | Участок Ду125 L=50м | 2021 | 2021 |  |  | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  | 620,24 |  |  |  |
| 2.2.164 | Участок Ду80 L=80м | 2020 | 2020 |  |  | 80 | 80 | 815,24 |  |  | 815,24 |  |  |  |  |
| 2.2.165 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.166 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.167 | Участок Ду100 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 100 | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.168 | Участок Ду50 L=150м | 2022 | 2022 |  |  | 150 | 50 | 1 528,58 |  |  |  |  | 1 528,58 |  |  |
| 2.2.169 | Участок Ду80 L=30м | 2019 | 2019 |  |  | 30 | 80 | 305,72 |  | 305,72 |  |  |  |  |  |
| 2.2.170 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |
| 2.2.171 | Участок Ду65 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 65 | 713,34 |  |  | 713,34 |  |  |  |  |
| 2.2.172 | Участок Ду50 L=80м | 2021 | 2021 |  |  | 80 | 50 | 815,24 |  |  |  | 815,24 |  |  |  |
| 2.2.173 | Участок Ду125 L=70м | 2020 | 2020 |  |  | 70 | 125 | 868,34 |  |  | 868,34 |  |  |  |  |
| 2.2.174 | Участок Ду65 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 65 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |
| 2.2.175 | Участок Ду50 L=150м | 2021 | 2021 |  |  | 150 | 50 | 1 528,58 |  |  |  | 1 528,58 |  |  |  |
| 2.2.176 | Участок Ду50 L=15м | 2019 | 2019 |  |  | 15 | 50 | 152,86 |  | 152,86 |  |  |  |  |  |
| 2.2.177 | Участок Ду65 L=45м | 2019 | 2019 |  |  | 45 | 65 | 458,57 |  | 458,57 |  |  |  |  |  |
| 2.2.178 | Участок Ду50 L=60м | 2020 | 2020 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  |  | 611,43 |  |  |  |  |
| 2.2.179 | Участок Ду50 L=55м | 2021 | 2021 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  | 560,48 |  |  |  |
| 2.2.180 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.181 | Участок Ду50 L=50м | 2019 | 2019 |  |  | 50 | 50 | 509,53 |  | 509,53 |  |  |  |  |  |
| 2.2.182 | Участок Ду50 L=55м | 2018 | 2018 |  |  | 55 | 50 | 560,48 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.183 | Участок Ду50 L=55м | 2019 | 2019 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  | 560,48 |  |  |  |  |  |
| 2.2.184 | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |
| 2.2.185 | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |
| 2.2.186 | Участок Ду50 L=35м | 2019 | 2019 |  |  | 35 | 50 | 356,67 |  | 356,67 |  |  |  |  |  |
| 2.2.187 | Участок Ду50 L=55м | 2021 | 2021 |  |  | 55 | 50 | 560,48 |  |  |  | 560,48 |  |  |  |
| 2.2.188 | Участок Ду50 L=25м | 2019 | 2019 |  |  | 25 | 50 | 254,76 |  | 254,76 |  |  |  |  |  |
| 2.2.189 | Участок Ду80 L=30м | 2022 | 2022 |  |  | 30 | 80 | 305,72 |  |  |  |  | 305,72 |  |  |
| 2.2.190 | Участок Ду80 L=35м | 2023 | 2023 |  |  | 35 | 80 | 356,67 |  |  |  |  |  | 356,67 |  |
| 2.2.191 | Участок Ду80 L=40м | 2024 | 2024 |  |  | 40 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |  |
| 2.2.192 | Участок Ду80 L=40м | 2025 | 2025 |  |  | 40 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |  |
| 2.2.193 | Участок Ду80 L=55м | 2026 | 2026 |  |  | 55 | 80 | 560,48 |  |  |  |  |  | 560,48 |  |
| 2.2.194 | Участок Ду80 L=60м | 2022 | 2022 |  |  | 60 | 80 | 611,43 |  |  |  |  | 611,43 |  |  |
| 2.2.195 | Участок Ду80 L=120м | 2021 | 2021 |  |  | 120 | 80 | 1 222,86 |  |  |  | 1 222,86 |  |  |  |
| 2.2.196 | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |
| 2.2.197 | Участок Ду50 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 50 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |
| 2.2.198 | Участок Ду50 L=40м | 2019 | 2019 |  |  | 40 | 50 | 407,62 |  | 407,62 |  |  |  |  |  |
| 2.2.199 | Участок Ду100 L=20м | 2026 | 2026 |  |  | 20 | 100 | 225,00 |  |  |  |  |  | 225,00 |  |
| 2.2.200 | Участок Ду100 L=30м | 2027 | 2027 |  |  | 30 | 100 | 337,50 |  |  |  |  |  | 337,50 |  |
| 2.2.201 | Участок Ду100 L=40м | 2028 | 2028 |  |  | 40 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 |
| 2.2.202 | Участок Ду125 L=35м | 2024 | 2024 |  |  | 35 | 125 | 434,17 |  |  |  |  |  | 434,17 |  |
| 2.2.203 | Участок Ду65 L=50м | 2023 | 2023 |  |  | 50 | 65 | 509,53 |  |  |  |  |  | 509,53 |  |
| 2.2.204 | Участок Ду50 L=10м | 2019 | 2019 |  |  | 10 | 50 | 101,91 |  | 101,91 |  |  |  |  |  |
| 2.2.205 | Участок Ду65 L=60м | 2019 | 2019 |  |  | 60 | 65 | 611,43 |  | 611,43 |  |  |  |  |  |
| 2.2.206 | Участок Ду100 L=100м | 2026 | 2026 |  |  | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |
| 2.2.207 | Участок Ду100 L=35м | 2027 | 2027 |  |  | 35 | 100 | 393,75 |  |  |  |  |  | 393,75 |  |
| 2.2.208 | Участок Ду80 L=60м | 2030 | 2030 |  |  | 60 | 80 | 611,43 |  |  |  |  |  |  | 611,43 |
| 2.2.209 | Участок УТ-11БЦ-Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 2030 | 2030 | УТ-11БЦ | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 500 | 200 | 8 413,40 |  |  |  |  |  |  | 8 413,40 |
| 2.2.210 | Участок ТК-11Ц- кв 4 Общеобразовательная школа на 170 уча- щихся | 2032 | 2032 | ТК-11Ц | кв 4 Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 65 | 80 | 662,38 |  |  |  |  |  |  | 662,38 |
| 2.2.211 | Участок НТК Лазо-Застройка района "Зейская набережная" | 2030 | 2030 | НТК Лазо | Застройка района "Зейская набережная" | 519 | 150 | 7 258,71 |  |  |  |  |  |  | 7 258,71 |
| 2.2.212 | Участок ТП-10СЗ-кв. 270 Надземная автостоянка закрытого типа | 2019 | 2019 | ТП-10СЗ | кв. 270 Надземная автостоянка закрытого типа | 12 | 50 | 122,29 |  | 122,29 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1 364 615,19 |  |  | 75 145,91 | 55 971,80 | 52 749,94 | 547 323,50 | 633 424,03 |
| 2.3.1 | ул. Красноармейская | 2020 | 2020 | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 21 582,00 |  |  | 21 582,00 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | ул. Загородная | 2020 | 2020 | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 6 655,00 |  |  | 6 655,00 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 113 квартал | 2020 | 2020 | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 4 548,00 |  |  | 4 548,00 |  |  |  |  |
| 2.3.4 | ул. Горького | 2020 | 2020 | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 16 436,00 |  |  | 16 436,00 |  |  |  |  |
| 2.3.5 | ул. Ленина | 2022 | 2022 | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 13 287,00 |  |  |  |  | 13 287,00 |  |  |
| 2.3.6 | 100 квартал | 2022 | 2022 | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2 131,00 |  |  |  |  | 2 131,00 |  |  |
| 2.3.7 | ул. Амурская | 2022 | 2022 | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 20 048,00 |  |  |  |  | 20 048,00 |  |  |
| 2.3.8 | ул. Амурская | 2022 | 2022 | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 8 733,00 |  |  |  |  | 8 733,00 |  |  |
| 2.3.9 | ул. Амурская | 2023 | 2023 | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 15 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | ул. Политехническая | 2021 | 2021 | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2 401,00 |  |  |  | 2 401,00 |  |  |  |
| 2.3.11 | ул. Политехническая | 2021 | 2021 | ТК-977 | ТК-475 | 130,54 | 200 | 9 300,00 |  |  |  | 9 300,00 |  |  |  |
| 2.3.12 | ул. Чайковского | 2023 | 2023 | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 27 681,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | ул. Чайковского | 2022 | 2022 | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 5 825,00 |  |  |  |  | 5 825,00 |  |  |
| 2.3.14 | 400 квартал | 2021 | 2021 | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 39 514,00 |  |  |  | 39 514,00 |  |  |  |
| 2.3.15 | ул. Комсомольская | 2024 | 2024 | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 20 958,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | ул. Комсомольская | 2023 | 2023 | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 9 723,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | 407 квартал | 2024 | 2024 | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 30 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | ул. Шимановского | 2020 | 2020 | ТК-85 | ТК-714 | 75 | 200 | 4 316,00 |  |  | 4 316,00 |  |  |  |  |
| 2.3.19 | ул. Политехническая | 2020 | 2020 | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 14 255,00 |  |  | 14 255,00 |  |  |  |  |
| 2.3.20 | ул. Чайковского | 2020 | 2020 | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 200 | 6 182,00 |  |  | 6 182,00 |  |  |  |  |
| 2.3.21 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 | 2026 | 2026 |  |  | 73,80 | 200 | 1 241,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.22 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 166,00 | 250 | 3 463,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.23 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 126,50 | 200 | 2 128,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.24 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 382,50 | 150 | 5 349,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.25 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 253,00 | 125 | 3 138,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.26 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 174,50 | 100 | 1 963,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.27 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 162,00 | 80 | 1 650,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.28 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 98,00 | 65 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.29 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 | 2028 | 2028 |  |  | 50,00 | 50 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.30 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 | 2029 | 2029 |  |  | 37,00 | 80 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.31 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2029 | 2029 |  |  | 54,00 | 80 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.32 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2029 | 2029 |  |  | 15,00 | 200 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.33 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 | 2031 | 2031 |  |  | 68,00 | 50 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.34 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2033 | 2033 |  |  | 15,00 | 80 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.35 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 | 2028 | 2028 |  |  | 91,70 | 50 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.36 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 | 2028 | 2028 |  |  | 66,70 | 50 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.37 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 | 2025 | 2025 |  |  | 108,40 | 100 | 1 219,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2030 | 2030 |  |  | 13,00 | 80 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.39 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2032 | 2032 |  |  | 13,50 | 80 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.40 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 | 2031 | 2031 |  |  | 55,50 | 50 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.41 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2030 | 2030 |  |  | 33,00 | 80 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.42 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2033 | 2033 |  |  | 17,00 | 50 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.43 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2031 | 2031 |  |  | 22,00 | 100 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.44 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2032 | 2032 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.45 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 | 2030 | 2030 |  |  | 49,00 | 125 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.46 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 | 2033 | 2033 |  |  | 83,60 | 150 | 1 169,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.47 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 | 2030 | 2030 |  |  | 12,00 | 50 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 110,00 | 100 | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2027 | 2027 |  |  | 167,20 | 100 | 1 881,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2032 | 2032 |  |  | 3,00 | 50 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 | 2030 | 2030 |  |  | 20,20 | 125 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 | 2024 | 2024 |  |  | 38,00 | 65 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2033 | 2033 |  |  | 18,50 | 100 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2032 | 2032 |  |  | 27,00 | 125 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 | 2029 | 2029 |  |  | 203,00 | 200 | 3 415,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 75,00 | 100 | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 148,90 | 125 | 1 847,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 | 2025 | 2025 |  |  | 34,00 | 100 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2029 | 2029 |  |  | 54,50 | 100 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 54,80 | 100 | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2025 | 2025 |  |  | 39,00 | 150 | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2032 | 2032 |  |  | 6,00 | 150 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 | 2028 | 2028 |  |  | 39,00 | 250 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 116,00 | 100 | 1 305,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 85,60 | 80 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2032 | 2032 |  |  | 275,40 | 200 | 4 634,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 | 2031 | 2031 |  |  | 113,00 | 150 | 1 580,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2033 | 2033 |  |  | 238,20 | 200 | 4 008,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 66,00 | 100 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 17,00 | 125 | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 62,00 | 100 | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2030 | 2030 |  |  | 11,80 | 100 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 | 2027 | 2027 |  |  | 39,30 | 80 | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 | 2031 | 2031 |  |  | 32,50 | 200 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 | 2028 | 2028 |  |  | 37,00 | 80 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2032 | 2032 |  |  | 52,20 | 200 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2030 | 2030 |  |  | 26,00 | 150 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2027 | 2027 |  |  | 102,00 | 175 | 1 716,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2027 | 2027 |  |  | 62,00 | 150 | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 | 2031 | 2031 |  |  | 124,60 | 100 | 1 401,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2032 | 2032 |  |  | 21,10 | 100 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2033 | 2033 |  |  | 23,30 | 100 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 193,50 | 150 | 2 706,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 116,50 | 100 | 1 310,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 19,50 | 80 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2031 | 2031 |  |  | 4,00 | 40 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 | 2029 | 2029 |  |  | 82,00 | 150 | 1 146,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 | 2032 | 2032 |  |  | 68,60 | 80 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2022 | 2022 |  |  | 162,00 | 200 | 2 725,94 |  |  |  |  | 2 725,94 |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2025 | 2025 |  |  | 50,00 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 14,40 | 100 | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2026 | 2026 |  |  | 80,60 | 80 | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2030 | 2030 |  |  | 43,90 | 150 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2027 | 2027 |  |  | 97,10 | 200 | 1 633,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2027 | 2027 |  |  | 18,00 | 100 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 | 2028 | 2028 |  |  | 75,00 | 80 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 132,00 | 150 | 1 846,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 19,00 | 150 | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 33,50 | 80 | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 125 | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 50 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 | 2027 | 2027 |  |  | 175,40 | 100 | 1 973,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2027 | 2027 |  |  | 64,80 | 65 | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2025 | 2025 |  |  | 90,30 | 150 | 1 262,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 | 2027 | 2027 |  |  | 111,50 | 200 | 1 876,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2027 | 2027 |  |  | 10,85 | 100 | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2027 | 2027 |  |  | 71,00 | 150 | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2025 | 2025 |  |  | 87,50 | 100 | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2031 | 2031 |  |  | 95,40 | 200 | 1 605,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 | 2033 | 2033 |  |  | 51,10 | 80 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2030 | 2030 |  |  | 40,00 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2030 | 2030 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2028 | 2028 |  |  | 15,00 | 200 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2031 | 2031 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2033 | 2033 |  |  | 34,00 | 100 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2023 | 2023 |  |  | 65,50 | 200 | 1 102,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2032 | 2032 |  |  | 25,00 | 65 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2029 | 2029 |  |  | 56,00 | 250 | 1 168,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 | 2029 | 2029 |  |  | 60,00 | 200 | 1 009,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2031 | 2031 |  |  | 27,60 | 150 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2030 | 2030 |  |  | 38,60 | 125 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 | 2029 | 2029 |  |  | 10,00 | 150 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2020 | 2020 |  |  | 19,00 | 50 | 193,62 |  |  | 193,62 |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2028 | 2028 |  |  | 97,00 | 80 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2031 | 2031 |  |  | 12,00 | 150 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 51,00 | 100 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2026 | 2026 |  |  | 4,70 | 65 | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 54,00 | 100 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 44,40 | 150 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2032 | 2032 |  |  | 41,00 | 65 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 106,20 | 100 | 1 194,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 31,70 | 125 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 | 2031 | 2031 |  |  | 48,00 | 65 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 | 2025 | 2025 |  |  | 90,00 | 125 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 | 2029 | 2029 |  |  | 42,40 | 100 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 | 2028 | 2028 |  |  | 51,50 | 150 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 100,00 | 80 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 167,60 | 125 | 2 079,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 77,00 | 200 | 1 295,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 | 2025 | 2025 |  |  | 90,00 | 100 | 1 012,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2031 | 2031 |  |  | 19,00 | 100 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2028 | 2028 |  |  | 158,80 | 200 | 2 672,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2033 | 2033 |  |  | 11,40 | 100 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2029 | 2029 |  |  | 55,00 | 80 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2032 | 2032 |  |  | 33,00 | 80 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 | 2027 | 2027 |  |  | 24,70 | 65 | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 11,00 | 80 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 28,00 | 150 | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 29,00 | 150 | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 | 2025 | 2025 |  |  | 69,00 | 125 | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2030 | 2030 |  |  | 120,00 | 100 | 1 350,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2029 | 2029 |  |  | 48,00 | 100 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 | 2028 | 2028 |  |  | 78,00 | 100 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2033 | 2033 |  |  | 110,40 | 150 | 1 544,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2030 | 2030 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2025 | 2025 |  |  | 18,90 | 100 | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 74,90 | 100 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2029 | 2029 |  |  | 24,00 | 100 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2031 | 2031 |  |  | 25,40 | 80 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 82,90 | 150 | 1 159,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 | 2028 | 2028 |  |  | 116,20 | 150 | 1 625,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2028 | 2028 |  |  | 30,00 | 100 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2030 | 2030 |  |  | 39,80 | 150 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2026 | 2026 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2027 | 2027 |  |  | 41,00 | 125 | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2025 | 2025 |  |  | 20,50 | 125 | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 | 2029 | 2029 |  |  | 76,70 | 100 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2028 | 2028 |  |  | 26,00 | 150 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2028 | 2028 |  |  | 53,00 | 125 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2027 | 2027 |  |  | 27,50 | 100 | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2027 | 2027 |  |  | 31,00 | 125 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2029 | 2029 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2025 | 2025 |  |  | 46,00 | 200 | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 | 2025 | 2025 |  |  | 76,30 | 125 | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2026 | 2026 |  |  | 95,20 | 100 | 1 071,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2028 | 2028 |  |  | 221,50 | 300 | 5 660,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2029 | 2029 |  |  | 4,60 | 200 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2028 | 2028 |  |  | 25,10 | 80 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 | 2027 | 2027 |  |  | 36,90 | 125 | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2030 | 2030 |  |  | 121,50 | 125 | 1 507,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2026 | 2026 |  |  | 8,00 | 150 | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2030 | 2030 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2031 | 2031 |  |  | 34,00 | 125 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2029 | 2029 |  |  | 50,70 | 100 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2027 | 2027 |  |  | 21,00 | 100 | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 | 2028 | 2028 |  |  | 135,30 | 400 | 5 190,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 27,50 | 50 | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 | 2027 | 2027 |  |  | 19,00 | 80 | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 61,60 | 80 | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 26,30 | 125 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 31,00 | 150 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2025 | 2025 |  |  | 31,00 | 100 | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 31,30 | 65 | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 62,40 | 150 | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 25,00 | 100 | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 | 2027 | 2027 |  |  | 17,00 | 150 | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 | 2029 | 2029 |  |  | 32,00 | 125 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 | 2032 | 2032 |  |  | 25,00 | 150 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 | 2033 | 2033 |  |  | 77,80 | 500 | 4 567,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 | 2032 | 2032 |  |  | 128,00 | 100 | 1 440,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2029 | 2029 |  |  | 29,00 | 100 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2030 | 2030 |  |  | 18,50 | 100 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2033 | 2033 |  |  | 23,00 | 80 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2031 | 2031 |  |  | 89,40 | 125 | 1 108,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 | 2032 | 2032 |  |  | 66,00 | 100 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 | 2029 | 2029 |  |  | 30,00 | 125 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 | 2028 | 2028 |  |  | 19,50 | 80 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 | 2033 | 2033 |  |  | 11,00 | 100 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 | 2032 | 2032 |  |  | 73,60 | 150 | 1 029,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 | 2033 | 2033 |  |  | 29,00 | 200 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 | 2025 | 2025 |  |  | 15,00 | 65 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 | 2025 | 2025 |  |  | 21,00 | 125 | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 | 2031 | 2031 |  |  | 9,00 | 100 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 | 2028 | 2028 |  |  | 90,20 | 200 | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 | 2032 | 2032 |  |  | 9,00 | 100 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 | 2028 | 2028 |  |  | 90,20 | 200 | 1 517,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 65,00 | 125 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 75,50 | 80 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 33,30 | 100 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2031 | 2031 |  |  | 29,50 | 125 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 | 2027 | 2027 |  |  | 69,00 | 100 | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2033 | 2033 |  |  | 30,00 | 80 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2025 | 2025 |  |  | 55,10 | 100 | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2028 | 2028 |  |  | 11,80 | 100 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 | 2028 | 2028 |  |  | 237,90 | 150 | 3 327,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 | 2027 | 2027 |  |  | 94,70 | 100 | 1 065,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 | 2025 | 2025 |  |  | 103,30 | 200 | 1 738,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2026 | 2026 |  |  | 17,10 | 100 | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 40,00 | 80 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 69,00 | 80 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 67,60 | 100 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 | 2030 | 2030 |  |  | 92,60 | 150 | 1 295,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2026 | 2026 |  |  | 78,00 | 100 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2026 | 2026 |  |  | 79,30 | 125 | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 | 2028 | 2028 |  |  | 74,00 | 50 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 11,00 | 50 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 190,00 | 150 | 2 657,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 4,00 | 80 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 | 2025 | 2025 |  |  | 37,50 | 80 | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2033 | 2033 |  |  | 128,20 | 80 | 1 306,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2031 | 2031 |  |  | 76,35 | 100 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2030 | 2030 |  |  | 16,50 | 125 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 | 2032 | 2032 |  |  | 126,50 | 100 | 1 423,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2033 | 2033 |  |  | 63,00 | 100 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2032 | 2032 |  |  | 77,00 | 100 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2031 | 2031 |  |  | 78,00 | 125 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 | 2031 | 2031 |  |  | 92,00 | 150 | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 | 2026 | 2026 |  |  | 26,00 | 100 | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 | 2025 | 2025 |  |  | 37,00 | 150 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 258,00 | 250 | 5 383,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 58,00 | 200 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 88,00 | 400 | 3 375,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 78,50 | 150 | 1 097,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 150 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2031 | 2031 |  |  | 56,00 | 65 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2032 | 2032 |  |  | 32,00 | 100 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2021 | 2021 |  |  | 124,00 | 400 | 4 756,80 |  |  |  | 4 756,80 |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2026 | 2026 |  |  | 22,00 | 100 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 | 2027 | 2027 |  |  | 10,00 | 100 | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 | 2026 | 2026 |  |  | 73,60 | 50 | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2033 | 2033 |  |  | 51,00 | 80 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2030 | 2030 |  |  | 11,00 | 100 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 | 2028 | 2028 |  |  | 65,00 | 125 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 | 2033 | 2033 |  |  | 72,50 | 80 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 | 2032 | 2032 |  |  | 77,30 | 200 | 1 300,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2032 | 2032 |  |  | 26,00 | 80 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2033 | 2033 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 | 2031 | 2031 |  |  | 45,10 | 150 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 | 2032 | 2032 |  |  | 45,50 | 100 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2032 | 2032 |  |  | 59,80 | 80 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2033 | 2033 |  |  | 95,70 | 150 | 1 338,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2032 | 2032 |  |  | 44,50 | 200 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 | 2031 | 2031 |  |  | 129,60 | 200 | 2 180,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 | 2027 | 2027 |  |  | 58,00 | 65 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 | 2029 | 2029 |  |  | 120,50 | 100 | 1 355,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 | 2031 | 2031 |  |  | 8,20 | 100 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 74,40 | 80 | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 102,00 | 125 | 1 265,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 79,00 | 100 | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2029 | 2029 |  |  | 21,00 | 80 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2026 | 2026 |  |  | 111,20 | 150 | 1 555,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 59,50 | 65 | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 61,00 | 200 | 1 026,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 83,00 | 150 | 1 160,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 | 2027 | 2027 |  |  | 92,60 | 100 | 1 041,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2029 | 2029 |  |  | 148,40 | 100 | 1 669,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2033 | 2033 |  |  | 14,80 | 150 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2030 | 2030 |  |  | 66,00 | 200 | 1 110,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2027 | 2027 |  |  | 332,50 | 250 | 6 938,04 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 | 2031 | 2031 |  |  | 11,70 | 100 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2029 | 2029 |  |  | 92,00 | 150 | 1 286,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2033 | 2033 |  |  | 10,00 | 125 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2032 | 2032 |  |  | 34,50 | 65 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 | 2030 | 2030 |  |  | 112,80 | 100 | 1 269,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2029 | 2029 |  |  | 46,90 | 150 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2028 | 2028 |  |  | 52,70 | 200 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2030 | 2030 |  |  | 36,50 | 50 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 | 2031 | 2031 |  |  | 15,00 | 100 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 | 2030 | 2030 |  |  | 97,90 | 150 | 1 369,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 53,30 | 100 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 25,00 | 80 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 | 2029 | 2029 |  |  | 175,00 | 150 | 2 447,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 203,10 | 150 | 2 840,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 50,00 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 | 2025 | 2025 |  |  | 34,50 | 100 | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 | 2025 | 2025 |  |  | 28,00 | 100 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 | 2025 | 2025 |  |  | 23,50 | 150 | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 116,00 | 65 | 1 182,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 39,00 | 100 | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 189,00 | 150 | 2 643,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 30,50 | 125 | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 | 2025 | 2025 |  |  | 24,00 | 100 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 | 2027 | 2027 |  |  | 77,00 | 150 | 1 076,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 | 2027 | 2027 |  |  | 47,90 | 150 | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 35,40 | 150 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 96,50 | 125 | 1 197,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 31,00 | 125 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 | 2029 | 2029 |  |  | 110,00 | 100 | 1 237,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 194,00 | 300 | 4 958,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 6,00 | 80 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 101,00 | 100 | 1 136,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 27,00 | 150 | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 | 2026 | 2026 |  |  | 129,60 | 80 | 1 320,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 | 2026 | 2026 |  |  | 60,00 | 150 | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 | 2026 | 2026 |  |  | 78,50 | 100 | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 | 2026 | 2026 |  |  | 161,00 | 200 | 2 709,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 | 2029 | 2029 |  |  | 62,50 | 200 | 1 051,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2025 | 2025 |  |  | 279,00 | 200 | 4 694,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2026 | 2026 |  |  | 162,70 | 200 | 2 737,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2030 | 2030 |  |  | 18,00 | 100 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 | 2032 | 2032 |  |  | 68,60 | 50 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 165,00 | 50 | 1 681,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 38,50 | 50 | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 272,00 | 80 | 2 771,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 | 2027 | 2027 |  |  | 104,00 | 125 | 1 290,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 80,00 | 200 | 1 346,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 85,00 | 150 | 1 188,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 | 2028 | 2028 |  |  | 19,20 | 100 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 114,50 | 80 | 1 166,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 114,70 | 100 | 1 290,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 158,00 | 150 | 2 209,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 31,00 | 65 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 129,00 | 150 | 1 804,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 94,80 | 300 | 2 422,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 | 2029 | 2029 |  |  | 88,40 | 300 | 2 259,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 | 2027 | 2027 |  |  | 181,00 | 150 | 2 531,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 | 2025 | 2025 |  |  | 98,00 | 150 | 1 370,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 | 2025 | 2025 |  |  | 7,00 | 65 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 | 2031 | 2031 |  |  | 137,00 | 150 | 1 916,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2027 | 2027 |  |  | 34,00 | 150 | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2028 | 2028 |  |  | 31,00 | 150 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2029 | 2029 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2027 | 2027 |  |  | 15,00 | 125 | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 | 2028 | 2028 |  |  | 11,00 | 150 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 | 2028 | 2028 |  |  | 60,00 | 100 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 | 2033 | 2033 |  |  | 18,50 | 80 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 | 2032 | 2032 |  |  | 38,00 | 40 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 100,00 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 129,30 | 125 | 1 603,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 48,00 | 50 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 92,00 | 80 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 90,10 | 65 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 254,00 | 150 | 3 552,43 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2033 | 2033 |  |  | 2,20 | 250 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 | 2030 | 2030 |  |  | 25,60 | 80 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2025 | 2025 |  |  | 83,00 | 125 | 1 029,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2025 | 2025 |  |  | 27,00 | 50 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2027 | 2027 |  |  | 199,00 | 100 | 2 238,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 | 2031 | 2031 |  |  | 8,00 | 50 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2030 | 2030 |  |  | 125,30 | 150 | 1 752,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 92,20 | 200 | 1 551,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 129,50 | 150 | 1 811,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2033 | 2033 |  |  | 55,50 | 150 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2033 | 2033 |  |  | 83,70 | 80 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 118,00 | 150 | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 11,50 | 80 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 73,00 | 125 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2030 | 2030 |  |  | 52,00 | 125 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 113,50 | 80 | 1 156,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 166,50 | 250 | 3 474,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 65,80 | 125 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 11,50 | 100 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 103,00 | 250 | 2 149,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 113,90 | 125 | 1 412,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 177,50 | 250 | 3 703,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 44,50 | 125 | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 125 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2025 | 2025 |  |  | 109,50 | 200 | 1 842,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 75,00 | 125 | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2031 | 2031 |  |  | 144,70 | 100 | 1 627,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2026 | 2026 |  |  | 73,00 | 150 | 1 020,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2029 | 2029 |  |  | 20,50 | 100 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2027 | 2027 |  |  | 73,70 | 125 | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 | 2028 | 2028 |  |  | 27,00 | 100 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 36,00 | 80 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 13,00 | 80 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 208,00 | 100 | 2 340,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2028 | 2028 |  |  | 68,00 | 125 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2032 | 2032 |  |  | 95,00 | 80 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 63,60 | 80 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2030 | 2030 |  |  | 199,20 | 150 | 2 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 309,70 | 400 | 11 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2029 | 2029 |  |  | 150,00 | 300 | 3 833,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2028 | 2028 |  |  | 49,80 | 200 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 55,00 | 125 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2027 | 2027 |  |  | 141,80 | 150 | 1 983,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 15,90 | 80 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2032 | 2032 |  |  | 15,80 | 80 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2031 | 2031 |  |  | 30,20 | 100 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2033 | 2033 |  |  | 41,50 | 65 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 | 2029 | 2029 |  |  | 70,00 | 80 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 58,00 | 150 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 35,50 | 100 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2032 | 2032 |  |  | 82,50 | 200 | 1 388,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2031 | 2031 |  |  | 111,00 | 200 | 1 867,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2030 | 2030 |  |  | 465,00 | 250 | 9 702,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2032 | 2032 |  |  | 109,00 | 150 | 1 524,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 | 2033 | 2033 |  |  | 64,00 | 100 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 | 2029 | 2029 |  |  | 365,20 | 150 | 5 107,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2030 | 2030 |  |  | 32,00 | 100 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2033 | 2033 |  |  | 50,00 | 150 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2027 | 2027 |  |  | 31,40 | 80 | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2032 | 2032 |  |  | 92,60 | 250 | 1 932,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 | 2030 | 2030 |  |  | 51,85 | 200 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2026 | 2026 |  |  | 65,00 | 200 | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2027 | 2027 |  |  | 48,00 | 200 | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2028 | 2028 |  |  | 48,50 | 125 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 | 2031 | 2031 |  |  | 9,00 | 80 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 | 2025 | 2025 |  |  | 192,70 | 100 | 2 167,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 | 2025 | 2025 |  |  | 29,00 | 50 | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 55,00 | 200 | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 273,35 | 125 | 3 390,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 119,80 | 150 | 1 675,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 | 2025 | 2025 |  |  | 153,60 | 100 | 1 728,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 | 2025 | 2025 |  |  | 5,00 | 80 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2027 | 2027 |  |  | 128,00 | 150 | 1 790,20 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2026 | 2026 |  |  | 98,50 | 100 | 1 108,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 | 2029 | 2029 |  |  | 49,50 | 100 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 | 2032 | 2032 |  |  | 118,00 | 150 | 1 650,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 | 2032 | 2032 |  |  | 26,00 | 50 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2031 | 2031 |  |  | 135,00 | 150 | 1 888,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2032 | 2032 |  |  | 72,00 | 125 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 | 2033 | 2033 |  |  | 105,50 | 50 | 1 075,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.456 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет Октября | 2025 | 2025 |  |  | 93,80 | 200 | 1 578,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б | 2026 | 2026 |  |  | 148,00 | 80 | 1 508,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б | 2026 | 2026 |  |  | 15,00 | 65 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.459 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Амурская | 2025 | 2025 |  |  | 193,00 | 400 | 7 403,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.460 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Артиллерийская | 2025 | 2025 |  |  | 173,80 | 200 | 2 924,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.461 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого | 2025 | 2025 |  |  | 258,00 | 300 | 6 593,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого | 2025 | 2025 |  |  | 83,10 | 250 | 1 733,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого | 2025 | 2025 |  |  | 1907,00 | 300 | 48 737,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 50 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 5,00 | 50 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2027 | 2027 |  |  | 37,00 | 100 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.467 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 50,00 | 25 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.468 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 96,00 | 80 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.469 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 25 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.470 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 14,00 | 100 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.471 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 85,00 | 100 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.472 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.473 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 1,50 | 50 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.474 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 56,00 | 100 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 1,50 | 65 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.476 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верх- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 22,00 | 65 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.477 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2032 | 2032 |  |  | 225,00 | 65 | 2 292,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.478 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2025 | 2025 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.479 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 32,00 | 25 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.480 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 63,00 | 25 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.482 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2029 | 2029 |  |  | 579,00 | 150 | 8 097,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.483 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 25 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.484 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 63,00 | 25 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.485 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2025 | 2025 |  |  | 105,00 | 25 | 1 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.486 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 84,00 | 25 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.487 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2033 | 2033 |  |  | 195,00 | 80 | 1 987,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.489 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.490 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.491 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 25 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 6,00 | 25 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.493 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2027 | 2027 |  |  | 550,00 | 200 | 9 254,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.494 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2029 | 2029 |  |  | 436,00 | 200 | 7 336,48 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.3.495 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2031 | 2031 |  |  | 279,00 | 100 | 3 138,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.496 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2030 | 2030 |  |  | 374,00 | 200 | 6 293,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.497 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.498 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 27,00 | 50 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.499 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 65,00 | 50 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.500 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 2,00 | 65 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.501 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 58,00 | 80 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.502 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 3,00 | 65 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.503 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2026 | 2026 |  |  | 28,00 | 100 | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.504 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 8,00 | 50 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.505 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 7,00 | 65 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.506 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 26,00 | 65 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.507 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2032 | 2032 |  |  | 131,00 | 200 | 2 204,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.508 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2030 | 2030 |  |  | 520,00 | 100 | 5 850,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2020 | 2020 |  |  | 96,00 | 25 | 978,29 |  |  | 978,29 |  |  |  |  |
| 2.3.510 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (ниж- ний поселок) | 2028 | 2028 |  |  | 24,00 | 25 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.511 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького | 2025 | 2025 |  |  | 541,50 | 250 | 11 299,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького | 2025 | 2025 |  |  | 240,60 | 300 | 6 149,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.513 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького | 2025 | 2025 |  |  | 175,30 | 250 | 3 657,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького | 2025 | 2025 |  |  | 502,00 | 200 | 8 447,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького | 2025 | 2025 |  |  | 65,00 | 200 | 1 093,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Загородная | 2028 | 2028 |  |  | 231,50 | 200 | 3 895,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 255,00 | 400 | 9 782,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 282,50 | 400 | 10 837,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 143,50 | 400 | 5 504,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 561,90 | 300 | 14 360,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2028 | 2028 |  |  | 256,00 | 250 | 5 341,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2029 | 2029 |  |  | 316,20 | 200 | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская | 2029 | 2029 |  |  | 316,20 | 200 | 5 320,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.524 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская | 2029 | 2029 |  |  | 621,90 | 400 | 23 856,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.525 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская | 2029 | 2029 |  |  | 75,00 | 400 | 2 877,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.526 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская | 2029 | 2029 |  |  | 133,90 | 300 | 3 422,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.527 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Красноармейская | 2033 | 2033 |  |  | 908,60 | 300 | 23 221,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.528 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Краснофлотская | 2025 | 2025 |  |  | 381,50 | 400 | 14 634,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 80,20 | 250 | 1 673,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 387,50 | 400 | 14 865,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо | 2028 | 2028 |  |  | 268,00 | 300 | 6 849,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 401,00 | 300 | 10 248,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 191,00 | 350 | 9 455,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 237,60 | 300 | 6 072,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 145,00 | 300 | 3 705,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 125,00 | 300 | 3 194,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 254,50 | 300 | 6 504,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 815,50 | 300 | 20 841,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 208,00 | 150 | 2 909,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина | 2031 | 2031 |  |  | 211,65 | 200 | 3 561,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Мухина | 2031 | 2031 |  |  | 234,50 | 200 | 3 945,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.542 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Островского | 2025 | 2025 |  |  | 59,70 | 200 | 1 004,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.543 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт | 2032 | 2032 |  |  | 270,93 | 200 | 4 558,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.544 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт | 2032 | 2032 |  |  | 208,40 | 200 | 3 506,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт | 2032 | 2032 |  |  | 10,00 | 80 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.546 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт | 2032 | 2032 |  |  | 40,00 | 100 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.547 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт | 2032 | 2032 |  |  | 12,00 | 100 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.548 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт | 2032 | 2032 |  |  | 118,00 | 125 | 1 463,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.549 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт | 2028 | 2028 |  |  | 14,00 | 125 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.550 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская | 2026 | 2026 |  |  | 271,80 | 250 | 5 671,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.551 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская | 2026 | 2026 |  |  | 307,50 | 200 | 5 174,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.552 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская | 2026 | 2026 |  |  | 40,00 | 200 | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.553 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская | 2026 | 2026 |  |  | 220,00 | 100 | 2 475,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.554 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская | 2025 | 2025 |  |  | 480,50 | 200 | 8 085,27 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 2.3.555 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская | 2025 | 2025 |  |  | 125,00 | 80 | 1 273,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.556 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская | 2025 | 2025 |  |  | 75,00 | 150 | 1 048,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская | 2025 | 2025 |  |  | 154,00 | 250 | 3 213,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская | 2025 | 2025 |  |  | 233,10 | 200 | 3 922,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская | 2025 | 2025 |  |  | 84,00 | 400 | 3 222,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пионерская | 2027 | 2027 |  |  | 602,20 | 300 | 15 390,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая | 2032 | 2032 |  |  | 944,00 | 500 | 55 419,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая | 2032 | 2032 |  |  | 80,00 | 400 | 3 068,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.563 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая | 2026 | 2026 |  |  | 155,00 | 250 | 3 234,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.564 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая | 2032 | 2032 |  |  | 368,60 | 200 | 6 202,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.565 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая | 2032 | 2032 |  |  | 347,50 | 400 | 13 330,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.566 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая | 2032 | 2032 |  |  | 208,00 | 400 | 7 979,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.567 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская | 2033 | 2033 |  |  | 302,50 | 250 | 6 312,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.568 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская | 2025 | 2025 |  |  | 80,00 | 250 | 1 669,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.569 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская | 2029 | 2029 |  |  | 158,00 | 250 | 3 296,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.570 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пушкина | 2025 | 2025 |  |  | 211,50 | 400 | 8 113,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Релочный | 2025 | 2025 |  |  | 297,50 | 250 | 6 207,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.572 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 | 2033 | 2033 |  |  | 86,40 | 80 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Северная | 2027 | 2027 |  |  | 12,00 | 200 | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Студенческая | 2031 | 2031 |  |  | 212,90 | 400 | 8 167,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.575 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая | 2026 | 2026 |  |  | 99,00 | 150 | 1 384,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.576 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая | 2026 | 2026 |  |  | 182,00 | 250 | 3 797,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.577 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая | 2026 | 2026 |  |  | 90,50 | 250 | 1 888,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.578 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая | 2026 | 2026 |  |  | 225,00 | 200 | 3 786,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.579 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая | 2026 | 2026 |  |  | 132,00 | 200 | 2 221,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.580 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая | 2026 | 2026 |  |  | 62,00 | 300 | 1 584,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.581 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая | 2026 | 2026 |  |  | 216,80 | 300 | 5 540,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.582 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе | 2026 | 2026 |  |  | 461,00 | 400 | 17 684,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.583 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского | 2026 | 2026 |  |  | 200,00 | 150 | 2 797,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.584 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского | 2026 | 2026 |  |  | 208,00 | 200 | 3 499,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.585 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского | 2026 | 2026 |  |  | 104,45 | 300 | 2 669,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.586 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского | 2026 | 2026 |  |  | 332,50 | 300 | 8 497,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.587 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского | 2026 | 2026 |  |  | 118,50 | 200 | 1 993,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.588 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского | 2026 | 2026 |  |  | 591,50 | 250 | 12 342,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.589 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского | 2026 | 2026 |  |  | 328,90 | 200 | 5 534,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.590 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского | 2026 | 2026 |  |  | 136,10 | 150 | 1 903,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |  | 600,00 | 1 700,00 | 500,00 | 1 600,00 | 4 300,00 |  |
| 2.4.1 | ЦТП 233 квартала, | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | ЦТП 407 и 408 кварталов, | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 2.4.3 | ЦТП котельная 410 квартала | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | ЦТП котельная 433 квартала | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | НС по ул. Островского, 152, | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 600,00 |  | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | НС по ул. Дорожников, | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 2.4.7 | ЦТП по ул. Мухина, 73а. | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | ЦТП 8 квартала, | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | НС 16 квартала, | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |
| 2.4.10 | ЦТП 56 квартала, | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 2.4.11 | НС 59 квартала, | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | ЦТП 98 квартала, | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | НС 139 квартала, | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 2.4.14 | ЦТП 150 квартала, | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 | НС 161 квартала, | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 | НС 222 квартала, | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.17 | ЦТП 223 квартала. | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по тепловым сетям от котельной ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  | 1 342,65 |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвестиции в строительство или реконструкцию тепловых се- тей для повышения эффективности функционирования си- стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1 342,65 |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Участок ТК-1 (проект) -ТК-2 (проект) | 2019 | 2019 | ТК-1 (проект) | ТК-2 (проект) | 96 | 150 | 1 342,65 |  | 1 342,65 |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по тепловым сетям от котельной ОАО «Ростеле- ком» |  |  |  |  |  |  | 10 419,54 |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Инвестиции в строительство или реконструкцию тепловых се- тей для повышения эффективности функционирования си- стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 10 419,54 |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Котельная ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Участок УТ-8-Котельная ОАО "Ростелеком" | 2019 | 2019 | УТ-8 | Котельная ОАО "Ростелеком" | 745 | 150 | 10 419,54 |  | 10 419,54 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная судостроительного завода |  |  |  |  |  |  | 4 328,40 |  |  |  |  |  | 3 981,06 | 347,34 |
| 5.1 | Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 4 328,40 |  |  |  |  |  | 3 981,06 | 347,34 |
| 5.1.1 | Участок ТК-15-кв. 345 Многоквартирный дом | 2025 | 2025 | ТК-15 | кв. 345 Многоквартирный дом | 33 | 100 | 371,25 |  |  |  |  |  | 371,25 |  |
| 5.1.2 | Участок ТК-15-кв. 345 Многоквартирные дома, литер 6, литер 7 | 2028 | 2028 | ТК-15 | кв. 345 Многоквартирные дома, литер 6, литер 7 | 28 | 125 | 347,34 |  |  |  |  |  |  | 347,34 |
| 5.1.3 | Участок НТК-кв. 346 Многоквартирный жилой дом | 2025 | 2025 | НТК | кв. 346 Многоквартирный жилой дом | 291 | 125 | 3 609,81 |  |  |  |  |  | 3 609,81 |  |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 6 | Котельная НК-1 |  |  |  |  |  |  | 18 816,02 |  |  |  |  |  | 7 269,92 | 11 546,10 |
| 6.1 | Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 18 816,02 |  |  |  |  |  | 7 269,92 | 11 546,10 |
| 6.1.1 | Участок НТК-СПУ-5 Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) - 18 штук | 2027 | 2027 | НТК | СПУ-5 Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) - 18 штук | 160 | 50 | 1 630,48 |  |  |  |  |  | 1 630,48 |  |
| 6.1.2 | Участок НТК-СПУ-5 Территория Северо-Западного пром. Узла | 2028 | 2028 | НТК | СПУ-5 Территория Северо-Западного пром. Узла | 270 | 200 | 4 543,23 |  |  |  |  |  |  | 4 543,23 |
| 6.1.3 | Участок НТК-1 ПМ-1-СПР ИЖС по Новотроицкому шоссе се- вернее улицы Школьная | 2031 | 2031 | НТК-1 ПМ-1 | СПР ИЖС по Новотроицкому шоссе севернее улицы Школьная | 50 | 100 | 562,50 |  |  |  |  |  |  | 562,50 |
| 6.1.4 | Участок НТК-2 ПМ-1-Застройка в районе "Пятая стройка" | 2030 | 2030 | НТК-2 ПМ-1 | Застройка в районе "Пятая стройка" | 66 | 200 | 1 110,57 |  |  |  |  |  |  | 1 110,57 |
| 6.1.5 | Участок НТК-СПУ - 5 Строительство ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | 2031 | 2031 | НТК | СПУ - 5 Строительство ИЖС для многодетных семей по Но- вотроицкому шоссе | 290 | 125 | 3 597,41 |  |  |  |  |  |  | 3 597,41 |
| 6.1.6 | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка Дошкольное обще- образовательное учреждение (100 мест) | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | Пятая стройка Дошкольное общеобразовательное учрежде- ние (100 мест) | 120 | 65 | 1 222,86 |  |  |  |  |  | 1 222,86 |  |
| 6.1.7 | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка Общеобразователь- ная школа на 300 учащихся | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | Пятая стройка Общеобразовательная школа на 300 учащихся | 150 | 100 | 1 687,51 |  |  |  |  |  | 1 687,51 |  |
| 6.1.8 | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка Общеобразователь- ная школа на 300 учащихся | 2025 | 2025 | Абонентская ТК-1 | Пятая стройка Общеобразовательная школа на 300 учащихся | 100 | 125 | 1 240,49 |  |  |  |  |  | 1 240,49 |  |
| 6.1.9 | Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка | 2027 | 2027 | Абонентская ТК-1 | Пятая стройка | 120 | 125 | 1 488,58 |  |  |  |  |  | 1 488,58 |  |
| 6.1.10 | Участок Абонентская ТК-1-Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | 2030 | 2030 | Абонентская ТК-1 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | 80 | 65 | 815,24 |  |  |  |  |  |  | 815,24 |
| 6.1.11 | Участок Абонентская ТК-1-Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | 2030 | 2030 | Абонентская ТК-1 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | 90 | 80 | 917,15 |  |  |  |  |  |  | 917,15 |
| 7 | Котельная НК-2 |  |  |  |  |  |  | 2 551,92 |  |  |  |  |  | 815,24 | 1 736,68 |
| 7.1 | Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 2 551,92 |  |  |  |  |  | 815,24 | 1 736,68 |
| 7.1.1 | Участок НТК-Квартал МП-7 (схема 3) Строительство на месте земель Минобороны в районе Моховой Пади | 2030 | 2030 | НТК | Квартал МП-7 (схема 3) Строительство на месте земель Ми- нобороны в районе Моховой Пади | 140 | 125 | 1 736,68 |  |  |  |  |  |  | 1 736,68 |
| 7.1.2 | Участок НТК-«Лесная-2» Дошкольное общеобразовательное учреждение (120 мест) | 2025 | 2025 | НТК | «Лесная-2» Дошкольное общеобразовательное учреждение (120 мест) | 80 | 80 | 815,24 |  |  |  |  |  | 815,24 |  |
| 8 | Котельная НК-3 |  |  |  |  |  |  | 8 443,87 |  |  |  |  |  | 6 086,95 | 2 356,92 |
| 8.1 | Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 8 443,87 |  |  |  |  |  | 6 086,95 | 2 356,92 |
| 8.1.1 | Участок НТК-Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее городского кладбища) | 2030 | 2030 | НТК | Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее городского кладбища) | 190 | 125 | 2 356,92 |  |  |  |  |  |  | 2 356,92 |
| 8.1.2 | Участок НТК-«Лесная-1» Дом-интернат для детей- инвалидов на 240 мест | 2025 | 2025 | НТК | «Лесная-1» Дом-интернат для детей- инвалидов на 240 мест | 400 | 125 | 4 961,94 |  |  |  |  |  | 4 961,94 |  |
| 8.1.3 | Участок НТК-«Лесная-1» Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) | 2024 | 2024 | НТК | «Лесная-1» Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) | 100 | 100 | 1 125,01 |  |  |  |  |  | 1 125,01 |  |
| 9 | Котельная "СПР" |  |  |  |  |  |  | 36 893,89 |  |  |  |  |  | 5 649,07 | 31 244,81 |
| 9.1 | Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 36 893,89 |  |  |  |  |  | 5 649,07 | 31 244,81 |
| 9.1.1 | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 | 2030 | 2030 | НТК-3 392 кв. | Застройка квартал 392 | 547 | 150 | 7 650,32 |  |  |  |  |  |  | 7 650,32 |
| 9.1.2 | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | 2030 | 2030 | НТК-3 392 кв. | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | 99 | 65 | 1 008,86 |  |  |  |  |  |  | 1 008,86 |
| 9.1.3 | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа на 400 уча- щихся | 2030 | 2030 | ТК-18 | кв. 728 Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 61 | 125 | 756,70 |  |  |  |  |  |  | 756,70 |
| 9.1.4 | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 | 2027 | 2027 | ТК-9 | кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 | 400 | 80 | 4 076,21 |  |  |  |  |  | 4 076,21 |  |
| 9.1.5 | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СПР-1 в составе Северного жилого района | 2030 | 2030 | НТК | кв. 800 Застройка микрорайона СПР-1 в составе Северного жилого района | 400 | 200 | 6 730,72 |  |  |  |  |  |  | 6 730,72 |
| 9.1.6 | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр | 2028 | 2028 | НТК | кв. 800 общественно-торговый центр | 50 | 80 | 509,53 |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 9.1.7 | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли | 2028 | 2028 | НТК | кв. 800 объект розничной торговли | 100 | 80 | 1 019,05 |  |  |  |  |  |  | 1 019,05 |
| 9.1.8 | Участок НТК-СПР-2,3,4 Застройка микрорайонов СПР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 2028 | 2028 | НТК | СПР-2,3,4 Застройка микрорайонов СПР-2,3,4 в составе Се- верного жилого района | 50 | 200 | 841,34 |  |  |  |  |  |  | 841,34 |
| 9.1.9 | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный | 2030 | 2030 | ТК-5 | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный | 30 | 125 | 372,15 |  |  |  |  |  |  | 372,15 |
| 9.1.10 | Участок НТК-СПР Магазины | 2027 | 2027 | НТК | СПР Магазины | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  |  |  | 509,53 |  |
| 9.1.11 | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СПР ул. Пионерская, 198/4 Склад непродовольственных товаров | 2027 | 2027 | Уз. №2 ул. Пионерская, 159 | СПР ул. Пионерская, 198/4 Склад непродовольственных то- варов | 30 | 80 | 305,72 |  |  |  |  |  | 305,72 |  |
| 9.1.12 | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное общеобразовательное учре- ждение (300 мест) | 2029 | 2029 | НТК | СПР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 100 | 125 | 1 240,49 |  |  |  |  |  |  | 1 240,49 |
| 9.1.13 | Участок НТК-СПР-2 Общеобразовательная школа на 400 уча- щихся | 2030 | 2030 | НТК | СПР-2 Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 90 | 125 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |
| 9.1.14 | Участок НТК-СПР-3 Дошкольное общеобразовательное учре- ждение (300 мест) | 2027 | 2027 | НТК | СПР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 20 | 125 | 248,10 |  |  |  |  |  | 248,10 |  |
| 9.1.15 | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное общеобразовательное учре- ждение (300 мест) | 2028 | 2028 | НТК | СПР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 80 | 125 | 992,39 |  |  |  |  |  |  | 992,39 |
| 9.1.16 | Участок НТК-1 НШ-СПР ТЦ | 2029 | 2029 | НТК-1 НШ | СПР ТЦ | 50 | 50 | 509,53 |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 9.1.17 | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе Мусороперерабатываю- щий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап | 2027 | 2027 | НТК | 10 км. Новотр. Шоссе Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап | 50 | 80 | 509,53 |  |  |  |  |  | 509,53 |  |
| 9.1.18 | Участок НТК-СПР-2 Дошкольное общеобразовательное учре- ждение (350 мест) | 2029 | 2029 | НТК | СПР-2 Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) | 70 | 125 | 868,34 |  |  |  |  |  |  | 868,34 |
| 9.1.19 | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" | 2030 | 2030 | ТК-80А | Стадион "Северный" | 200 | 125 | 2 480,97 |  |  |  |  |  |  | 2 480,97 |
| 9.1.20 | Участок НТК-СПР-3 Дошкольное общеобразовательное учре- ждение (300 мест) | 2030 | 2030 | НТК | СПР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 70 | 125 | 868,34 |  |  |  |  |  |  | 868,34 |
| 9.1.21 | Участок НТК-СПР-4 Дошкольное общеобразовательное учре- ждение (300 мест) | 2030 | 2030 | НТК | СПР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 80 | 125 | 992,39 |  |  |  |  |  |  | 992,39 |

| № п/п | Наименование | Год начала реализации | Год окончания реализации | Начало участка | Конец участка | Протяженность, м | Ду | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| 9.1.22 | Участок НТК-СПР-3 Общеобразовательная школа на 600 уча- щихся | 2030 | 2030 | НТК | СПР-3 Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 75 | 125 | 930,36 |  |  |  |  |  |  | 930,36 |
| 9.1.23 | Участок НТК-СПР-4 Общеобразовательная школа на 600 уча- щихся | 2030 | 2030 | НТК | СПР-4 Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 90 | 125 | 1 116,44 |  |  |  |  |  |  | 1 116,44 |
| 9.1.24 | Участок НТК-СПР-2 Поликлиника (600 посещений в смену) | 2030 | 2030 | НТК | СПР-2 Поликлиника (600 посещений в смену) | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  | 620,24 |
| 9.1.25 | Участок НТК-СПР-2 Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 2030 | 2030 | НТК | СПР-2 Подстанция скорой медицинской помощи на 2 авто- мобиля. | 50 | 125 | 620,24 |  |  |  |  |  |  | 620,24 |
| 10 | Установка элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  | 11 448,96 |  | 4 242,57 | 4 646,90 |  |  | 2 559,49 |  |
| 10.1 | АО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  |  |  |  | 9 427,88 |  | 4 175,20 | 3 905,84 |  |  | 1 346,84 |  |
| 10.1.1 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной по ул. Лазо, 111, для переключения потребителей на БТЭЦ | 2019 |  |  |  |  |  | 269,37 |  | 269,37 |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной 74 квартала (жилые дома по ул. Политехническая, 19, 19/1, Ле- нина, 77, 79 в 2019г, а в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, ул. Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45) для переключения указанных потребителей на БТЭЦ | 2019-2020 |  |  |  |  |  | 2 020,26 |  | 1 010,13 | 1 010,13 |  |  |  |  |
| 10.1.3 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной 101 квартала (жилые дома по ул. Амурская, 12, 14/3, 20, 19, 22, 23, 24, 25, ул. Парти-занская, 67, 68,49,49/1 ул. Лазо, 55/1, 65, ул. Горького, 24, 26, 28) для переключения указанных потребите- лей на БТЭЦ | 2019-2020 |  |  |  |  |  | 5 791,41 |  | 2 895,71 | 2 895,71 |  |  |  |  |
| 10.1.4 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной школы №31 для переключения указанных потребителей на СПР | 2027 |  |  |  |  |  | 269,37 |  |  |  |  |  | 269,37 |  |
| 10.1.5 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной 481 квартала для переключения указанных потребителей на СПР | 2027 |  |  |  |  |  | 1 077,47 |  |  |  |  |  | 1 077,47 |  |
| 10.2 | ООО "Тепловая компания" |  |  |  |  |  |  | 1 953,71 |  |  | 741,06 |  |  | 1 212,65 |  |
| 10.2.1 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной «ПУ- 6» для переключения указанных потребителей на БТЭЦ | 2020 |  |  |  |  |  | 741,06 |  |  | 741,06 |  |  |  |  |
| 10.2.2 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной «БДИ» для переключения указанных потребителей на СПР | 2027 |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  | 606,32 |  |
| 10.2.3 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной «ОЭБЦ» для переключения указанных потребителей на СПР | 2027 |  |  |  |  |  | 606,32 |  |  |  |  |  | 606,32 |  |
| 10.3 | ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  | 67,37 |  | 67,37 |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | Установка элеваторных узлов у потребителей котельной ПАО «Ростелеком» для переключения указанных потребителей на БТЭЦ | 2019 |  |  |  |  |  | 67,37 |  | 67,37 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям на тепловых сетях: |  |  |  |  |  |  | 1 221 673,76 | 274,00 | 160 123,94 | 38 267,49 | 60 554,07 | 34 687,40 | 400 338,29 | 527 872,58 |

6,87%

93,13%

Источники тепловой энергии

Тепловые сети

93,13% затрат приходится на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии. Мероприятия на сетях составляют чуть более 6,87% от общих затрат. Такое распределение затрат обусловлено необходимостью масштабной реконструкции источников тепловой энергии, замещением неэффективных мощностей в связи с достижением оборудованием предельного технического состояния (моральный и физический износ теплогенерирующего оборудования), а также моральным и физическим износом тепловых сетей.

Рисунок 36. Распределение затрат на развитие системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурных графиков на источниках тепловой энергии не предполагается.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Горячее водоснабжение потребителей г. Благовещенска осуществляется по закрытой

схеме.

Раздел 10	«Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории г. Благовещенска статус Единой теплоснабжающей организации присвоен АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация».

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

    - Зона деятельности ЕТО № 1

В зону деятельности ЕТО № 1 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе БТЭЦ, которая на 85 % обеспечивает потребности предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства столицы Приамурья в тепле и вырабатывает седьмую часть всей электроэнергии, потребляемой в области (таблица 10.2.1).

Таблица 10.2.1. Зона деятельности ЕТО №1

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | г. Благовещенск | г. Благовещенск, ул. Загородная, 177 | Потребители г. Благовещенска |

Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также магистральные тепловые сети, относящиеся к данной системе теплоснабжения, находятся в собственности у АО «ДГК». Муниципальные распределительные сети находятся в аренде у филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 1 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации:

- АО «ДГК»;

- филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис».

Присвоить статус ЕТО АО «ДГК», как организации способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. В случае поступления заявок от обеих организаций (АО «ДГК» и филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис») статус ЕТО в зоне деятельности №1 необходимо присвоить АО «ДГК», так как данная организация владеет источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью 1005,6 Гкал/ч. Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» в данной зоне не имеет источников тепловой энергии.

    - Зона деятельности ЕТО № 2

В зону деятельности ЕТО № 2 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе источников ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (таблица 10.2.2).

Таблица 10.2.2 Зона деятельности ЕТО №2

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 74 квартала | г. Благовещенск | ул. Краснофлотская, 14 | Потребители по ул. Зейская, ул. Фрунзе, ул. Лазо, ул. Ленина, ул. Пушкина и ул. Чайковского |
| 2 | Котельная 101 квартала | г. Благовещенск | ул. Первомайская, 27 | Потребители по ул. Первомайская, ул. Партизанская, ул. Ленина, ул. Зейская, ул. Горького и ул. Амурская |
| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| 3 | Котельная 410 квартала | г. Благовещенск | ул. Текстильная, 27 | Потребители по ул. Кузнечная, ул. Соколовская, ул. Театральная, ул. Текстильная, ул. Трудовая и ул. Чайковского |
| 4 | Котельная 438 квартала | г. Благовещенск | ул. Шимановского, 276 | Потребители по ул. Шимановского и ул. Строителей |
| 5 | Котельная 476 квартала | г. Благовещенск | ул. Трудовая, 276 | Потребители по ул. Трудовая и ул. Зеленая |
| 6 | Котельная 481 квартала | г. Благовещенск | ул. Зеленая, 3 | Потребители по ул. Зеленая, ул. Кузнечная и ул. Театральная |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | г. Благовещенск | ул. Дальневосточная, 25 | Жилые дома по ул. Дальневосточная |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | г. Благовещенск | ул. Лазо, 111 | Потребители по ул. Лазо |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | г. Благовещенск | ул. Пограничная, 183 | Потребители по ул. Пограничная |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | г. Благовещенск | ул. Релочная, 5 | Потребители по ул. Релочная, ул. Мухина, ул. Зеленая, ул. Заозерная и пер. Сосновый |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | г. Благовещенск | ул. Чайковского, 155 | пер. Сосновый, |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | г. Благовещенск | ул. Юбилейная, 7а | Потребители по ул. Чайковского |
| 13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | г. Благовещенск | Образовательные учреждения по ул. Молодежная и ул. Школьная |
| 14 | Котельная Мосто- отряд-64 | г. Благовещенск | ул. Белогорская, 25 | Потребители по ул. Белогорская, ул. Кузнечная и ул. Трудовая |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | г. Благовещенск, Плодопитомник | 4 км Игнатьевского шоссе | Потребители по ул. Красноармейская, ул. Политехническая, ул. Чайковского и пер. Советский |
| 16 | Котельная ВОС | г. Благовещенск | пер. Южный, 1 | Потребители по ул. Садовая, ул. Пограничная, ул. Павленко, пер. Южный, пер. Транспортный и пер. Райчихинский |
| 17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | п. Моховая Падь | Потребители по ул. ДОС и ул. Моховая |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | п. Аэропорт | Потребители по ул. Аэропорт |
| 19 | Котельная с. Садо- вое | с. Садовое | с. Садовое | Потребители по ул. Мясо- комбината пос. |
| 20 | Котельная 433 квартала | г. Благовещенск | Ул. Зелёная | Потребители по ул. Муравьева-Амурского и ул. Трудовая |
| 21 | Котельная «Очистные сооружения» | г. Благовещенск | Квартал 258 | Потребитель - «Очистные сооружения» |
| 22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | Потребитель - водозабор «Амурский» |
| 23 | Котельная «Мазутохранилище» | г. Благовещенск | 50 лет Октября,227а | Потребитель - «Мазутохранилище» |
| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| 24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ж/д ст. Призейская | ул. Набережная, 47 | Потребители по ул. Набережная и ул. Вокзальная |

Источники тепловой энергии и тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат филиалу ООО «АКС» «Амуртеплосервис» на праве аренды.

Эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляет филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 2 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации: филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»;

Присвоить статус ЕТО предлагается филиалу ООО «АКС» «Амуртеплосервис», как организации способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

    - Зона деятельности ЕТО № 3

В зону деятельности ЕТО № 3 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе источников ООО «Тепловая компания» (общая установленная мощность 12,55 Гкал/ч) (Таблица 10.2.3).

Таблица 10.2.3. Зона действия ЕТО № 3

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «База» | г. Благовещенск | ул. Гражданская, 119 | Потребители по ул. Гражданская |
| 2 | Котельная «БДИ» | г. Благовещенск | ул. Чайковского, 307 | Потребители по ул. Чайковского |
| 3 | Котельная «ОЭБЦ» | г. Благовещенск | ул. Магистральная, 37 | Потребители по ул. Магистральная и ул. Трудовая |
| 4 | Котельная «ПЛ-26» | г. Благовещенск | ул. Зеленая, 30 | Потребители по ул. Зеленая и ул. Островского |
| 5 | Котельная «ПУ-6» | г. Благовещенск | ул. Островского, 273 | Потребители по ул. Ленина |
| 6 | Котельная «ПУ-23» | г. Благовещенск | ул. Ленина, 297 | Потребители по ул. Строителей |

Источники тепловой энергии и тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат ООО «Тепловая компания» на праве собственности (6 штук).

Эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляет ООО «Тепловая компания».

Также часть потребителей получает тепло от источников ООО «Тепловая компания» через сети, арендуемые филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 3 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации: ООО «Тепловая компания»;

Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис».

Присвоить статус ЕТО предлагается ООО «Тепловая компания», как организации способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

    - Зона деятельности ЕТО № 4

В зону деятельности ЕТО № входит изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной ПАО «Ростелеком» по ул. Политехническая, 210 (общая установленная мощность 0,440 Гкал/ч) (Таблица 10.2.4).

Таблица 10.2.4. Зона действия ЕТО № 4

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | г. Благовещенск | ул. Политехническая, 210 | Жилой фонд по ул. Политехническая и объекты ПАО «Ростелеком» |

Собственником источника тепловой энергии и тепловых сетей является ПАО «Ростелеком».

Жилые дома снабжаются теплом по договору теплоснабжения между ПАО «Ростелеком» и филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 4 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации:

  - ПАО «Ростелеком»;

  - Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис».

Присвоить статус ЕТО предлагается ПАО «Ростелеком», как организации способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

    - Зона деятельности ЕТО № 5

В зону деятельности ЕТО № 5 входит изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» (общая установленная мощность 11,31 Гкал/ч) (таблица 10.2.5).

Таблица 10.2.5. Зона действия ЕТО №5

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | г. Благовещенск | г. Благовещенск | Потребители по ул. Тополиная, ул. Тенистая, ул. Станционная, ул. Б. Хмельницкого и ул. 50 лет Октября |

Собственником котельных, тепловых сетей и эксплуатирующей организацией является ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 5 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации: ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД».

    - Зона деятельности ЕТО № 6

В зону деятельности ЕТО № 6 входит изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной АО «СЗОР» (общая установленная мощность 32 Гкал/ч) (таблица 10.2.6).

Таблица 10.2.6. Зона действия ЕТО №6

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная судо- строительного завода | г. Благовещенск | г. Благовещенск | Потребители по ул. Пушкина и объекты ООО «СЗОР» |

Собственником котельных, тепловых сетей и эксплуатирующей организацией является АО «СЗОР».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 5 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации: АО «СЗОР».

    - Зона деятельности ЕТО № 7

В зону деятельности ЕТО № 7 входит изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной ООО «Амурский бройлер» (общая установленная мощность 65 Гкал/ч) (таблица 10.2.7).

Таблица 10.2.7. Зона действия ЕТО №7

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Птице- фабрики | п. Моховая Падь | п. Моховая Падь | Потребители по ул. Моховая Падь и объекты ООО «Амурский бройлер» |

Собственником котельных, тепловых сетей и эксплуатирующей организацией является ООО «Амурский бройлер».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 5 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации: ООО «Амурский бройлер».

    - Зона деятельности ЕТО № 8

В зону деятельности ЕТО № 8 входит изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной ООО «БЗСМ» (общая установленная мощность 25 Гкал/ч) (таблица 10.2.8).

Таблица 10.2.8. Зона действия ЕТО №8

| № п/п | Наименование ис- точника | Населенный пункт | Адрес котель- ной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная завода строительных ма- териалов | с. Белогорье | с. Белогорье | Потребители по ул. Призейская, ул. Заводская и объекты ООО «БЗСМ» |

Собственником котельных, тепловых сетей и эксплуатирующей организацией является ООО «БЗСМ».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 5 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации: ООО «БЗСМ».

    - Зона деятельности ЕТО № 9

В зону деятельности ЕТО № 9 входит изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (таблица 10.2.9).

Таблица 10.2.9. Зона действия ЕТО № 9

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котель- ной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Мухинка | г. Благовещенск, п. Мухинка | г. Благовещенск, п. Мухинка | Потребители жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а также Туристическую базу «Мухинская» |

Собственником котельной, тепловых сетей и эксплуатирующей организацией является АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 9 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

    - Зона деятельности ЕТО № 10

В зону деятельности ЕТО № 10 входит изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» (общая установленная мощность 1,38 Гкал/ч) (таблица 10.2.10).

Таблица 10.2.10. Зона действия ЕТО № 10

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Адрес котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | г. Благовещенск 4 км Игнатьевского шоссе | лаборатория, гараж, потребителей пяти одноэтажных жилых дома - 4 км Игнатьевского шоссе |

Собственником котельной, тепловых сетей и эксплуатирующей организацией является ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза».

Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п.7-10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., на статус ЕТО в зоне деятельности ЕТО № 10 могут претендовать следующие теплоснабжающие и/или теплосетевые организации: ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза».

    - Зона деятельности ЕТО № 11

В зону деятельности ЕТО № 11 входит изолированная система теплоснабжения, образованные на базе котельной ООО «Амурский металлист» ООО «Теплосервис» (общая установленная мощность 16 Гкал/ч) (таблица 10.2.11).

Таблица 10.2.11. Зона действия ЕТО № 11

| № п/п | Наименование ис- точника | Населенный пункт | Адрес котель- ной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Амурский металлист» | г. Благовещенск | г. Благовещенск, ул. Горького, 9 | Потребители ООО «Амурский ме- таллист» а также потребителей жи- лых зданий в Центральном планиро- вочном районе. |

Собственником котельной, тепловых сетей является предприятие ООО «Амурский металлист», эксплуатирующей организацией является ООО «Теплосервис».

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (далее Правила):

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правил, за- явку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

- В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

- В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа об ее принятии.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров, указанных в пункте 12 Правил. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения имуществом, указанным в абзаце втором пункта 7 Правил, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

- Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении указанных в абзацах третьем - пятом пункта 13 Правил фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

- Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с пунктом 11 Правил. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

- Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, предусмотренных абзацами третьим седьмым пункта 13 Правил.

- Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить

на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. Подача заявления заинтересованными организациями и определение единой теплоснабжающей организации осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5 - 11 Правил.

- Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным пунктом 13 Правил, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 11 Правил, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

- Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, в ходе разработки проекта схемы теплоснабжения не подавались.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г. Благовещенск, представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1 Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Благовещенск

| № п/п | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Ведомственная принадлежность |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | АО «ДГК» | АО «ДГК» | АО «ДГК» | АО «ДГК»/ филиал АО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 2 | Котельные филиала ОООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 2 | Котельная 101 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 3 | Котельная 410 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 4 | Котельная 438 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 5 | Котельная 476 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 6 | Котельная 481 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 13 | Котельная школы №31 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |

| № п/п | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Ведомственная принадлежность |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 16 | Котельная ВОС | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 17 | Котельная ДОС | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 19 | Котельная с. Садовое | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 20 | Котельная 433 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 21 | Котельная «Очистные сооружения» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 22 | Котельная водозабор «Амурский» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 23 | Котельная «Мазутохранилище» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 3 | Котельные ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «База» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 2 | Котельная «БДИ» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 3 | Котельная «ОЭБЦ» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 4 | Котельная «ПЛ-26» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 5 | Котельная «ПУ-6» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 6 | Котельная «ПУ-23» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком» |
| 5 | Котельная ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Ведомственная принадлежность |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Котельная ст. «Благове- щеск-1» | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Мухинка | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
| 7 | Котельные предприятий |  |  |  |  |
| 1 | Котельная судостроительного завода АО «СЗОР» | АО «СЗОР» | АО «СЗОР» | АО «СЗОР» | АО «СЗОР» |
| 2 | Котельная Птицефабрики ООО «Амурский бройлер» | ООО «Амурский бройлер» | ООО «Амурский бройлер» | ООО «Амурский бройлер» | ООО «Амурский бройлер» |
| 3 | Котельная завода строительных материалов ООО «БЗСМ» | ООО «БЗСМ» | ООО «БЗСМ» | ООО «БЗСМ» | ООО «БЗСМ» |
| 4 | Котельная ООО «Амур- ский металлист» | ООО «Амурский металлист» | ООО «Амурский металлист» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| 5 | Котельная «Амурская авиабаза» | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |

Раздел 11	«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

1. Подключение потребителей котельной ст. «Благовещенск-1», котельной 410 квартала к системе теплоснабжения СП БТЭЦ возможно при условии  выполнения мероприятий по снятию технических ограничений на т/м №2 Северо-западного района и на т/м №2 Северного района.

2. В 2020-2023 гг. планируется провести мероприятия по включению в зону действия БТЭЦ части потребителей котельной 74 квартала и 101 квартала, «ПУ-6», переключение потребителей возможно при условии  проведения мероприятий по снятию технических ограничений на тепломагистрали №1Центрального района.

3. В 2024-2026 годах планируется подключение потребителей котельной по ул. Политехническая, 210 ПАО «Ростелеком, а также части потребителей котельной 101 кварталов к тепловым сетям БТЭЦ, переключение потребителей возможно проведения мероприятий по снятию технических ограничений на т/м №1 Центрального района и т/м №2 Северного района.

4. В 2022-2027 годах планируется подключение потребителей котельной «ПУ-23» к тепловым сетям новой котельной СПР.

5. В 2022-2027 годах планируется подключение потребителей котельных 438, 476, 481, 433 кварталов, котельных ПЛ-26, «БДИ», «ОЭБЦ», котельных по ул. Пограничная, 183, по ул. Юбилейная, 7а, школы №31, Мостотряд-64, ВОС, с. Садовое к тепловым сетям БТЭЦ, через сети новой котельной СПР.

Более подробно все вышеперечисленные мероприятия описаны в Томе 2 (Глава 7) и Разделе 5 данной Книги.

Раздел 12	«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент разработки схемы теплоснабжения в отношении бесхозяйных сетей происходит процесс их передачи в муниципальную собственность.

Анализ ситуации в системе теплоснабжения и наличие крупной теплосетевой организации позволяет выдвинуть предложение о передаче этих тепловых сетей в аренду филиалу ООО «АКС» «Амуртеплосервис» после завершения процесса их передачи в муниципальную собственность.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей предоставлен в таблице ниже.

Таблица 10.5.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Характеристика | Дата выявления | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Благовещенск | Тепловая сеть 86 квартал от ТК-48 (ул. Лазо) до ТК-360 | протяженность 82,0 п.м | 2012 | 06.07.2017 |
| 2 | г. Благовещенск | Тепловая сеть от ТК-915 до жилого дома ул. Пушкина, 47 и от жилого дома до ТК-1 | протяженность 65,0 п.м | 2012 | 27.04.2017 |
| 3 | г. Благовещенск, квартал 192 | Теплотрасса в квартале 192 до многоквар- тирных домов по ул. Островского д. 75, д. 75/1 | протяженность 273 м | 12.12.2013 | 29.03.2017 |
| 4 | г. Благовещенск, ул. Трудовая д. 19, квартал 53 | Теплотрасса к многоквартирному дому ул. Трудовая, 19 | протяженность 112 м | 28.11.2013 | 31.03.2017 |
| 5 | г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 17, квартал 57 | Теплотрасса до многоквартирного дома по ул. Кузнечная, 17 | протяженность 77 м | 28.11.2013 | 29.03.2017 |
| 6 | г. Благовещенск, квартал 402 | Теплотрасса к жилым домам Игнатьевское шоссе д. 15, д. 17 | протяженность 180 м | 26.08.2013 | 29.03.2017 |
| 7 | г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе д. 12/3, д.12/6, д.12/4, д. 12/2, ул. Студенческая д. 21 | Теплотрасса к жилым домам | протяженность 644 м | 26.08.2013 | 31.03.2017 |
| 8 | г. Благовещенск, квартал 293 | Теплотрасса к жилому дому по ул. 50 лет Ок- тября, 106/1 | протяженность 204 м | 26.08.2013 | 31.03.2017 |
| 9 | г. Благовещенск, квартал 11 | Теплотрасса к жилому дому по ул. Зейская, 283 | протяженность 41 м | 26.08.2013 | 31.03.2017 |
| 10 | г. Благовещенск, квартал 185 | Теплотрасса от ТК-5А тепломагистрали № 3 до жилого дома ул. 50 лет Октября, 71 | протяженность 56 м | 26.08.2013 | 29.03.2017 |
| 11 | г. Благовещенск, квартал П-2 | Теплотрасса от границы между городом Благовещенск и Благовещенским районом до ЦТП по ул. Мичурина "Игнатьевская усадьба" | протяженность 584 м | 25.09.2013 | 06.07.2017 |
| 12 | г. Благовещенск, квартал 162 | Участок теплотрассы от ТК-1а до земельного участка индивидуального дома по ул. Ок- тябрьская, 219 | протяженность 98 п.м. | 16.01.2014 | 29.03.2017 |
| 13 | г. Благовещенск, паропровод на ОАО "Благовещенский молочный комбинат" и ГБУ Амурской области "Амурская областная больница" | Участок паропровода № 1 по опорам тепло- магистрали № 4ТПК от ТП-1 до ТП-7А1 | общая протяженность 2470 п.м. | 16.01.2014 | 29.03.2017 |
| 14 | г. Благовещенск, паропровод на ООО "Компания Блок" | Участок паропровода № 2 по опорам тепло- магистрали № 3 от узла А до УТ1А | общая протяженность 1533 п.м. | 16.01.2014 | 31.03.2017 |

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Характеристика | Дата выявления | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 12/3 | Участок тепловой сети от УТ-8 квартальной теплотрассы в ЗПУ-5 до жилого дома Игнатьевское шоссе, 12/3 | протяженность 39 п.м. | 29.11.2013 | 29.03.2017 |
| 16 | г. Благовещенск, ул. Ленина, 1, квартал 101 | тепловая сеть к ГБУЗ АО "Детская ГКБ" ул. Ленина, 1 | общая протяженность 310 п.м | 2013 | 29.03.2017 |
| 17 | г. Благовещенск, квартал 162 | участок теплотрассы к жилым домам по ул. Шевченко, 70, 70/2 | общая протяженность 122 п.м | 2014 | 29.03.2017 |
| 18 | г. Благовещенск, 86 квартал | тепловая сеть к зданию МОУ ДОД "Музы- кальная школа", ул. Лазо, 44 | протяженность 42 п.м | 2014 | 31.03.2017 |
| 19 | г. Благовещенск, 103 квартал | тепловая сеть от ТК-789 по ул. Первомайская,49 | протяженность 29 п.м | 2014 | 31.03.2017 |
| 20 | г. Благовещенск, 62 квартал | тепловая сеть в квартале 62 от ТК-112 до зда- ния по ул. Театральная, д.27 | протяженность 37 п.м | 2014 | 31.03.2017 |
| 21 | г. Благовещенск, ул. Горького, д.145 | сети теплоснабжения к МОУДОД "ЦДШХ" от ТК 644 до стены здания по ул. Горького, д.145 | протяженность 97 п.м | 2014 | 31.03.2017 |
| 22 | г. Благовещенск, ул. Амурская, д.34/4 | сети теплоснабжения | протяженность 175 п.м | 2014 | 31.03.2017 |
| 23 | г. Благовещенск, квартал 139, ул. Ком- сомольская, д.49 | тепловая сеть от ТК-55А до стены здания по ул. Комсомольская, д.49 | протяженность 33 п.м | 2015 | 31.03.2017 |
| 24 | г. Благовещенск, квартал 61, ул. Фрунзе, д.91 | тепловая сеть от УТ-1 до ввода в многоквартирный дом ул. Фрунзе, д.91 | протяженность 22,0 п.м | 2015 | 29.03.2017 |
| 25 | г. Благовещенск, квартал 408 | тепловая сеть в квартале 408 от ТК-193М в районе МКД по ул. Кантемирова, д.17, 21/1, 19 | протяженность 117 п.м | 2015 | 31.03.2017 |
| 26 | г. Благовещенск, квартал 49 | тепловая сеть в квартале 49 от ТК-782, расположенной между ул. Зейская, д.136/1 и ул. Зейская, д.138 | протяженность 25 п.м | 2015 | 29.03.2017 |
| 27 | г. Благовещенск, квартал 424 | тепловая сеть в квартале 424 в районе жилых домов по ул. Батарейная, д.7, 7/1 | протяженность 131 п.м | 2015 | 29.03.2017 |
| 28 | г. Благовещенск, квартал 192 | тепловая сеть в квартале 192 в районе жилых домов по ул. Шимановского, д.78, ул. Шима- новского, д.80 | протяженность 199 п.м | 2015 | 29.03.2017 |
| 29 | г. Благовещенск, квартал 800 | тепловая сеть в квартале 800 к жилым домам по ул. Строителей, д.66, д.68 | протяженность 357 п.м | 2015 | 29.03.2017 |
| 30 | г. Благовещенск, квартал 9 | тепловая сеть в квартале 9 от ТК-911Б до жилого дома по ул. Новая, д.2, Новая, д.4 | протяженность 116 м | 2015 | 29.03.2017 |

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Характеристика | Дата выявления | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | г. Благовещенск, квартал 87 | тепловая сеть в квартале 87 в районе жилых домов по ул. Пушкина, д.47/1, Зейская, д.61/1, д.61 | протяженность 148 м | 2015 | 29.03.2017 |
| 32 | г. Благовещенск, квартал 162 | тепловая трасса от ТК-713 по ул. Северная, д.186 до бомбоубежища ГКУ АО Благове- щенское УСЗН | протяженность 82 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 33 | г. Благовещенск, квартал 16, ул. Зей- ская, д.269 | тепловая трасса в 16 квартале от ТК-971 до МКД по ул. Зейская, д.269 | протяженность 42,0 м | 2015 | 29.03.2017 |
| 34 | г. Благовещенск, квартал 193, ул. Ок- тябрьская, д.155 | тепловая трасса в 193 квартале от ТК-689 до здания по ул. Октябрьская, д.155 | протяженность 62,0 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 35 | г. Благовещенск, квартал 408, ул. Кан- темирова, д.23,23/1,23/2 | тепловая трасса в 408 квартале до МКД по ул. Кантемирова, д.23, 23/1, 23/2 | протяженность 355 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 36 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д.148/3, ул. Ленина, д.150, ул. Ленина, д.152 | тепловая трасса в районе здания по ул. Ле- нина, д.148/3, МКД по ул. Ленина, д.150, 152 | протяженность 117 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 37 | г. Благовещенск, ул. Островского, д.12, ул. Островского, д.14 | тепловая трасса до МКД по ул. Островского, д.12, д.14 | протяженность 6,0 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 38 | г. Благовещенск, от ТК-686 до ТК- 1098, от ТК-1098 до МКД по ул. Крас- ноармейская, д.125 | тепловая трасса от ТК-686 до ТК-1098, от ТК-1098 до МКД по ул. Красноармейская, д.125 | протяженность 181 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 39 | г. Благовещенск, квартал 666Б, ул. Нагорная, д.5/3 | тепловая трасса от ТК-5 до МКД по ул. Нагорная, д.5/3, квартал 666Б | протяженность 33 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 40 | г. Благовещенск, с. Белогорье, ул. За- вод- ская,9,1,2,4,3,7,21,20,17,6,5,8,16,15,14 | Сеть горячего водоснабжения к жилым до- мам по ул. Заводская с. Белогорье | протяженность 1407 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 41 | г. Благовещенск, квартал 303 | Тепловая трасса в квартале 303 до МКД по ул. Шимановского, д.148, д.146/1, д.146 | протяженность 282 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 42 | г. Благовещенск, квартал 215 | Тепловая трасса в 215 квартале в районе МКД по ул. Октябрьская, д.111, пер. Техни- ческий, д.98 | протяженность 357 м | 2015 | 29.03.2017 |
| 43 | г. Благовещенск, квартал 191, ул. Крас- ноармейская, д.80 | Тепловая трасса до МКД по ул. Красноар- мейская, д.80 | протяженность 18 м | 2015 | 29.03.2017 |
| 44 | г. Благовещенск, квартал 67 | Тепловая трасса до МКД по ул. Краснофлот- ская, д.129 | протяженность 169 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 45 | г. Благовещенск, квартал 167А, 166, 174, 175, 281 | Тепловая трасса от ТК-1145 в квартале 166 до МКД по ул. Шевченко, д.100, ул. Проле- тарская, д.44 в квартале 167А | протяженность 331 м | 2015 | 17.04.2017 |

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Характеристика | Дата выявления | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | г. Благовещенск, квартал 150 | Тепловая трасса от ТК-1044 до МКД по ул. Пролетарская, д.102/1 | протяженность 4 м | 2015 | 31.03.2017 |
| 47 | г. Благовещенск, квартал 408 | Тепловая трасса в квартале 408 от ТК-194М до МКД по ул. Кантемирова, д.21/1 | протяженность 23 м | 2016 | 29.03.2017 |
| 48 | г. Благовещенск, квартал 34 | Тепловая трасса в квартале 34 от ввода теп- ловой сети МКД по ул. Амурская, д.190 до наружной стены здания по ул. Амурская, д.188 | протяженность 171 м | 2016 | 29.03.2017 |
| 49 | г. Благовещенск, квартал 42, квартал 39 | Тепловая трасса в квартале 42 от ТК-1126 до МКД по ул. Горького, д.174 | протяженность 58 м | 2016 | 23.10.2017 |
| 50 | г. Благовещенск, квартал 237, квартал 245 | Тепловая трасса в квартале 237 от ТК-776 до МКД по ул. Пушкина, д.92 | протяженность 48 м, кадастро- вый номер 28:01:000000:11365 | 2016 | 31.10.2017 |
| 51 | г. Благовещенск, квартал 61, квартал 69 | Тепловая трасса в квартале 61 от ТК-376сущ до МКД по ул. Политехническая, д.22 | протяженность 32 м, кадастро- вый номер 28:01:000000:11366 | 2016 | 31.10.2017 |
| 52 | г. Благовещенск, квартал 92 | Тепловая трасса в квартале 92 от ТКсущ в районе МКД по ул. Зейская, д.31 до МКД по ул. Зейская, д.33 | протяженность 58 м, кадастро- вый номер 28:01:010092:727 | 2016 | 31.10.2017 |
| 53 | г. Благовещенск, квартал 436 | Тепловая трасса в квартале 436 от ТК- 734сущ до ТК-2 в районе здания по ул. Ост- ровского, д.253, от ТК-2 до МКД по ул. Ост- ровского, д.253/1 | протяженность 118 м, кадаст- ровый номер 28:01:020436:756 | 2016 | 31.10.2017 |
| 54 | г. Благовещенск, квартал 8 | Тепловая трасса в квартале 8 от ТК-1104 сущ. в районе МКД по ул. Мухина, д.12, че- рез подвал данного дома | протяженность 28 м, кадастровый номер 28:01:130008:1553 | 2016 | 31.10.2017 |
| 55 | г. Благовещенск, квартал 328 | Тепловая трасса в квартале 328 от ТК- 1108сущ., расположенной по ул. Рабочей, до МКД по ул. Конная, д.33, через УТ1 | протяженность 71 м, кадастровый номер 28:01:010328:299 | 2016 | 07.11.2017 |
| 56 | г. Благовещенск, квартал 8 | Тепловая трасса в квартале 8 от МКД по ул. Ленина, д.205/11 до МКД по ул. Ленина, д.205/3 | тепловая сеть протяженность 46,7 м, сеть гвс 46,7 м. Итого: 93 м, кадастровый номер 28:01:130008:1555 | 2016 | 31.10.2017 |
| 57 | г. Благовещенск, квартал 403 | Тепловая трасса в квартале 403 от ТК-228М в районе МКД по ул. Институтская, д.20/3, до МКД по ул. Студенческая, д.20, ул. Институтская, д.20/2 | протяженность 257 м, кадастровый номер 28:01:020403:1421 | 2017 | 31.10.2017 |

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Характеристика | Дата выявления | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | г. Благовещенск, квартал 232, 240А, 225 | Тепловая трасса в кварталах 232,240А от ТК- 522 до ул. Чайковского, от УТ-1 до МКД по ул. Северная, д.38 | протяженность 492 м, кадастровый номер 28:01:010240:703 | 2017 | 31.10.2017 |
| 59 | г. Благовещенск, квартал 299, 298, 304 | Тепловая трасса в квартале 299 от УТ-4 до МКД по ул. 50 лет Октября, д.143 | протяженность 294 м, кадастровый номер 28:01:000000:11368 | 2017 | 31.10.2017 |
| 60 | г. Благовещенск, квартал 800, ул. Стро- ителей, д.70 | Тепловая трасса в квартале 800 к МКД по ул. Строителей, д.70 | протяженность 220 м, кадастровый номер 28:01:000000:11371 | 2017 | 31.10.2017 |
| 61 | г. Благовещенск, квартал 407, ул. Кан- темирова, д.16/1 | Тепловая трасса в квартале 407 к МКД по ул. Кантемирова, д.16/1 | протяженность 233 м, кадастровый номер 28:01:020407:2452 | 2017 | 31.10.2017 |
| 62 | г. Благовещенск, ЗПУ-2 | Нежилое помещение (ЦТП) | общая площадь 179,2 кв.м | 2012 | 28.04.2017 |
| 63 | г. Благовещенск, ЗПУ-5 | Тепловая трасса в квартале ЗПУ-5 к МКД по Игнатьевское шоссе, д.10/5, д.10/6, д.10/4 | протяженность 491, кадастровый номер 28:01:030004:3408 м | 2017 | 31.10.2017 |
| 64 | г. Благовещенск, квартал 31 | Тепловая трасса в квартале 31 от ТК-1115 до стены МКД по ул. Зейская, д.212 | протяженность 124,0 м | 2017 |  |
| 65 | г. Благовещенск, квартал 53 | Тепловая трасса в квартале 53 от ТК-88 до ТК-1, от ТК-1 до стены МКД по ул. Ленина, д.113 | протяженность 29,0 м | 2017 |  |
| 66 | г. Благовещенск, квартал 293, 294 | Тепловая трасса в кварталах 293, 294 от УТ- 3, расположенной по ул. Пионерской до стены жилого дома по ул. 50 лет Октября, д.108/4 | протяженность 327,0 м | 2017 |  |
| 67 | г. Благовещенск, квартал 381 | Тепловая трасса в квартале 381 от УТ-5 до УТ-1, от УТ-1 до МКД по ул. Гражданская, д.27, ул. Театральная, д.224 | протяженность 295 м, кадастровый номер 28:01:020381:297 | 2017 | 26.12.2017 |
| 68 | г. Благовещенск, квартал 326 | Тепловая трасса в квартале 326 от ТК-23СЗ до ТК-1, от ТК-1 до МКД по ул. Театральная, д.145, ул. Рабочая, д.52 | протяженность 136,6 м | 2017 |  |
| 69 | г. Благовещенск, квартал 76 | Тепловая трасса в квартале 76 от ТК-317 на перекрестке Краснофлотская-Пушкина до ТК-1, от ТК-1 до МКД по ул. Краснофлотская, д.65 | протяженность 111,9 м | 2017 |  |

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Характеристика | Дата выявления | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | г. Благовещенск, квартал 403 | Тепловая трасса в квартале 403 от ТК-230М до ТК-230А, от ТК-230А до МКД по ул. Ин- ститутская, д.20/4 | протяженность 19,7 м | 2017 |  |
| 71 | г. Благовещенск, квартал 11 | Тепловая трасса в квартале 11 от ТК-10 до МКД поул. Зейская, д.285, ул. Новая, д.11/2, ул. Новая, д.11 | протяженность 236,8 м | 2017 |  |
| 72 | г. Благовещенск, ул. Пионерская, д.159, ул. Пионерская, д.210 | Тепловая трасса от МКД по ул. Пионерская, д.159 до здания общежития по ул. Пионерская, д.210 | протяженность 83,3 м | 2017 |  |
| 73 | г. Благовещенск, квартал 9 | Тепловая трасса от тепловой камеры ТК-14, расположенной по ул. Амурской до много- квартирного жилого дома по ул. Амурская д.270/1 через УТ-1, УТ -2. | 95,8 | 2018 | 22.01.2018 |
| 74 |  | От УТ-2 до многоквартирного дома по ул. Амурская д.270 | 9 | 2018 | 22.01.2018 |
| 75 | г. Благовещенск | От тепловой камеры, расположенной по ул. Конная ТК-22СЗ, до ТК-3, расположенной по ул. Заводская, через ТК-1, расположенную по ул. Трудовая | 662 | 2018 | 03.03.2018 |
| 76 |  | От ТК-3 до ТК-5, через ТК-4 | 173 | 2018 | 03.03.2018 |
| 77 |  | От ТК-5 до наружной стены многоквартирного дома по ул. Заводская, д.31 | 81,7 | 2018 | 03.03.2018 |
| 78 | г. Благовещенск | От тепловой камеры, расположенной по ул. Конная ТК-22Б СЗ, до многоквартирного дома по ул. Театральная, 135, через ТК-1, расположенную в районе МКД по ул. Театральная, 135, от ТК-1 до МКД по ул. Театральная,137 | 132,5 | 2018 | 09.04.2018 |
| 79 | г. Благовещенск | От т.А в районе административного здания Литер А4 по ул. Нагорная, до наружной стены теплового узла | 23 | 2018 | 29.06.2018 |
| 80 | г. Благовещенск | Тепловая сеть от ТК-9 в районе многоквартирного дома по ул. Нагорная, 4/1 до теплового пункта | 10 | 2018 | 29.06.2018 |

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Характеристика | Дата выявления | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | г. Благовещенск, квартал 9 | Тепловая сеть к МКД по ул. Артиллерийская, 35 От УТ 2, расположенного в 9 квартале в районе МКД по ул. Амурская, 270 до УТ 3 | 94,9 | 2018 | 27.09.2018 |
| 82 | г. Благовещенск, квартал 9 | Тепловая сеть к МКД по ул. Артиллерийская, 35 От УТ 3, расположенного в 9 квартале в районе МКД по ул. Артиллерийская, 35 до наружной стены МКД по ул. Артиллерий- ская, 35 | 9,2 | 2018 | 27.09.2018 |
| 83 | г. Благовещенск | Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-15СЗ, расположенной по ул. Рабочая-ул. Пионерская, до ТК б/н по ул. Пионерская | 68 | 2018 | 17.10.2018 |
| 84 | г. Благовещенск | Тепловая сеть от ТК б/н до УТ-2 по ул. Пионерская | 45 | 2018 | 17.10.2018 |
| 85 | г. Благовещенск | Тепловая сеть от УТ-2 до УТ-3 на пересечении ул. Пионерская-ул. Заводская | 142 | 2018 | 17.10.2018 |
| 86 | г. Благовещенск, квартал 425 | Тепловая сеть от ТК-10Ц по ул. Больничная до наружной стены многоквартирного дома по пер. Серышевский, д.16 | 56,5 | 2018 | 05.12.2018 |
| 87 | г. Благовещенск, квартал 429 | Тепловая сеть от ТК-10Ц по ул. Больничная до наружной сети многоквартирного дома по пер. Серышевский, д.19 | 38 | 2018 | 05.12.2018 |
| 88 | г. Благовещенск, квартал 16 | Тепловая сеть от ТК сущ. в районе многоквартирного дома по ул. Мухина, д. 31 до наружной стены многоквартирного дома по ул. Амурская, д.236 | 32 | 2018 | 05.12.2018 |
| 89 | г. Благовещенск, квартал 425 | Тепловая трасса от УТ-11Б (Ц) по ул. Амурская до наружной стены многоквартирного дома по ул. Амурская, д. 349 | 23,3 | 2018 | 05.12.2018 |
| 90 | с. Плодопитомник | Тепловая сеть к домам по ул. Панорамная и Ефремова (от ЦТП) | 674,9 | 2014 | - |

Раздел 13	«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения по- селения, городского округа, города федерального значения»

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

«Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Правительства Амурской области от 26 декабря 2017 г. N 623.

По уровню газификации в Дальневосточном федеральном округе Амурская область занимает последнее место на уровне с Еврейским автономным округом и Приморским краем.

На территории Амурской области реализуется первая очередь инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность газопровода составляет 2154,2 км, в том числе по территории Амурской области - 867,8 км. Линейная часть объекта проходит по территории Тындинского, Сковородинского, Магдагачинского, Шимановского, Свободненского и Благовещенского районов.

Строительство газопровода позволит газифицировать объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, предприятия и население. Планируется, что после завершения строительства двух очередей магистрального газопровода «Сила Сибири» протяженность межпоселковых газопроводов составит 280 км, внутрипоселковых распределительных сетей - 3 тыс. км, количество газифицированных населенных пунктов - 372.

Мероприятия региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2018 - 2022 годы в части г. Благовещенска представлены в таблице 13.1.1.

Таблица 13.1.1 Мероприятия региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2018 - 2022 годы

| № п/п | Наименование объекта | Годы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" |  |  |
| 1 | Строительство объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и газораспределительные станции, в том числе: |  |  |
| 1.3 | Газопровод-отвод и ГРС Благовещенск (Qпр_персп = 153,3 тыс. куб. м/ч) | 2016-2022 | Подача газа от магистрального газопровода до ГРС |
| 2. | Строительство объектов распределения газа, включая межпоселковые газораспределительные сети, в том числе: |  |  |
| 2.4. | Газопровод межпоселковый к г.Благовещенск, п.Чигири, с. Верхнеблаговещенское | 2019-2022 | Подача газа от ГРС до Населенных пунктов или Отдельных потребителей |
|  | Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств консолидированного бюджета Амурской области |  |  |
| 1. | Разработка схемы газификации населенного пункта, муниципального образования области, в том числе: |  |  |
| 1.2. | г. Благовещенск | 2020 | Определение потребите- лей природного газа |

| № п/п | Наименование объекта | Годы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработка проектно сметной документации для стро ительства внутрипоселковых газораспределительных сетей, в том числе: |  |  |
| 2.2. | г. Благовещенск, п. Чигири | 2021 | Подготовка потребите- лей к потреблению природного газа |
| 3. | Строительство объектов распределения газа, вклю- чая внутрипоселковые газораспределительные сети, в том числе: |  |  |
| 3.2. | г. Благовещенск, п. Чигири | 2022 | Подготовка потребителей к потреблению при- родного газа |

Газификация источников тепловой энергии г. Благовещенска не предполагается.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2018 - 2022 годы газификация источников тепловой энергии г. Благовещенска не предусмотрена.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схема и программа развития электроэнергетики Амурской области на период 2018- 2022 гг. утверждена распоряжением губернатора Амурской области от 24.04ю2018 г. № 42- р.

Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 404 МВт. Изменения установленной электрической мощности Благовещенской ТЭЦ схемой и программой развития электроэнергетики не предусмотрено.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и про- граммы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство новых источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Благовещенска не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения города Благовещенска до 2030 г. утверждена постановлением администрации г. Благовещенска 25.12.2018 г. № 4271.

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.

На момент актуализации схемы теплоснабжения горячее водоснабжение в г. Благовещенске осуществляется по закрытой схеме.

Раздел 14	«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа г. Благовещенска разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 Индикаторы развития системы теплоснабжения г. Благовещенска

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в ре- зультате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения г. Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благовещенская ТЭЦ | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | на 1 км тс | 0,87 | 1,04 | 1,24 | 1,44 | 1,64 | 1,19 | 0,88 |
| 1.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Источники АО «СЗОР» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Источники ООО «БЗСМ» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Источники ООО «Теплосервис» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Новые источники | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии г. Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благовещенская ТЭЦ | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Источники АО «СЗОР» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Источники ООО «БЗСМ» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Источники ООО «Теплосервис» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Новые источники | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения г. Благовещенска, в том числе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Благовещенская ТЭЦ | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Котельная 74 квартала | кг у.т./Гкал | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |
| 3.2.1.2 | Котельная 101 квартала | кг у.т./Гкал | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 |
| 3.2.1.3 | Котельная 410 квартала | кг у.т./Гкал | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |
| 3.2.1.4 | Котельная 438 квартала | кг у.т./Гкал | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 |
| 3.2.1.5 | Котельная 476 квартала | кг у.т./Гкал | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 227,76 |

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.6 | Котельная 481 квартала | кг у.т./Гкал | 193,12 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 176,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | кг у.т./Гкал | 310,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | кг у.т./Гкал | 289,30 | 244,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | кг у.т./Гкал | 181,73 | 196,67 | 194,14 | 194,14 | 194,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | кг у.т./Гкал | 184,73 | 192,99 | 152,28 | 152,28 | 152,28 | 152,28 | 152,28 |
| 3.2.1.11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | кг у.т./Гкал | 285,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | кг у.т./Гкал | 189,99 | 168,61 | 147,95 | 147,95 | 147,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.13 | Котельная школы №31 | кг у.т./Гкал | 124,93 | 188,53 | 188,53 | 188,53 | 188,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | кг у.т./Гкал | 181,99 | 191,34 | 191,34 | 191,34 | 191,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.15 | Котельная ОРТПЦ | кг у.т./Гкал | 197,84 | 184,81 | 184,81 | 184,81 | 184,81 | 184,81 | 184,81 |
| 3.2.1.16 | Котельная ВОС | кг у.т./Гкал | 167,31 | 176,56 | 170,06 | 170,06 | 170,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.17 | Котельная ДОС | кг у.т./Гкал | 194,98 | 191,05 | 186,02 | 186,02 | 186,02 | 186,02 | 186,02 |
| 3.2.1.18 | Котельная п. Аэропорт | кг у.т./Гкал | 180,71 | 183,42 | 183,42 | 183,42 | 183,42 | 183,42 | 183,42 |
| 3.2.1.19 | Котельная с. Садовое | кг у.т./Гкал | 206,99 | 177,89 | 177,89 | 177,89 | 177,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.20 | Котельная 433 квартала | кг у.т./Гкал | 178,32 | 122,48 | 175,02 | 175,02 | 175,02 | 175,02 | 175,02 |
| 3.2.1.21 | Котельная «Очистные сооружения канализации» | кг у.т./Гкал | 268,32 | 298,10 | 298,10 | 298,10 | 298,10 | 298,10 | 298,10 |
| 3.2.1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | кг у.т./Гкал | 285,58 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 | 204,66 |
| 3.2.1.23 | Котельная Мазутохранилища | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | г.у.т./кВтч | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 |
| 3.2.2 | ООО «Тепловая компания» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Котельная «База» | кг у.т./Гкал | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 |
| 3.2.2.2 | Котельная «БДИ» | кг у.т./Гкал | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 222,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.3 | Котельная «ОЭБЦ» | кг у.т./Гкал | 209,45 | 209,45 | 209,45 | 209,45 | 209,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.4 | Котельная «ПЛ-26» | кг у.т./Гкал | 239,33 | 239,33 | 239,33 | 239,33 | 239,33 | 239,33 | 239,33 |
| 3.2.2.5 | Котельная «ПУ-6» | кг у.т./Гкал | 206,76 | 206,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.6 | Котельная «ПУ-23» | кг у.т./Гкал | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 |
| 3.2.3 | ПАО «Ростелеком» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | кг у.т./Гкал | 298,04 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | кг у.т./Гкал | 346,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Электрокотельная п. Мухинка | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | АО «СЗОР» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Котельная судостроительного завода | кг у.т./Гкал | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 |
| 3.2.7 | ООО «Амурский бройлер» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.1 | Котельная Птицефабрики | кг у.т./Гкал | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 |
| 3.2.8 | ООО «БЗСМ» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.1 | Котельная завода строительных материалов | кг у.т./Гкал | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 |
| 3.2.9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | кг у.т./Гкал | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |
| 3.2.10 | ООО «Теплосервис» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10.1 | Котельная ООО «Амурский металлист» | кг у.т./Гкал | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 |
| 3.2.11 | Новые источники | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11.1 | Котельная "СПР" | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 208,38 | 228,57 |

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.11.2 | Котельная НК-1 | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 226,91 | 242,35 |
| 3.2.11.3 | Котельная НК-2 | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 224,62 | 239,63 |
| 3.2.11.4 | Котельная НК-3 | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 221,82 | 236,64 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к мате- риальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благовещенская ТЭЦ | Гкал/м2 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,4 |
| 4.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Гкал/м2 | 4,9 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,2 |
| 4.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | Гкал/м2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 6,3 | 14,3 | 23,9 | 23,9 |
| 4.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | Гкал/м2 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | Гкал/м2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Источники АО «СЗОР» | Гкал/м2 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 30,4 | 29,1 |
| 4.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | Гкал/м2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4.9 | Источники ООО «БЗСМ» | Гкал/м2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Гкал/м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4.11 | Источники ООО «Теплосервис» | Гкал/м2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 4.12 | Новые источники | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 7,0 |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" | м2/(Гкал/ч) | 34,0 | 34,3 | 33,9 | 33,9 | 34,1 | 35,2 | 35,4 |
| 7.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | м2/(Гкал/ч) | 71,5 | 105,3 | 142,5 | 166,9 | 217,7 | 318,7 | 333,3 |
| 7.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | м2/(Гкал/ч) | 43,5 | 43,0 | 43,6 | 48,0 | 63,0 | 45,1 | 45,1 |
| 7.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | м2/(Гкал/ч) | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | м2/(Гкал/ч) | 63,8 | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | Источники АО «СЗОР» | м2/(Гкал/ч) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,6 | 6,9 |
| 7.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | м2/(Гкал/ч) | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 7.9 | Источники ООО «БЗСМ» | м2/(Гкал/ч) | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 7.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | м2/(Гкал/ч) | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
| 7.11 | Источники ООО «Теплосервис» | м2/(Гкал/ч) | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 7.12 | Новые источники | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 28,4 | 7,1 |
| 8. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбо- агрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Благовещенская ТЭЦ |  | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,84 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Благовещенская ТЭЦ | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Благовещенская ТЭЦ |  | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.3 | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.4 | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.7 | Источники АО «СЗОР» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.9 | Источники ООО «БЗСМ» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.11 | Источники ООО «Теплосервис» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.12 | Новые источники |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3 | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.4 | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 14.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.7 | Источники АО «СЗОР» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.9 | Источники ООО «БЗСМ» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.11 | Источники ООО «Теплосервис» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.12 | Новые источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | отпуск с коллекторов, в т.ч.: |  | 2 617 910 | 2 471 062 | 2 446 492 | 2 451 901 | 2 406 692 | 2 395 500 | 2 411 937 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 2 081 934 | 1 988 970 | 1 988 970 | 2 000 940 | 2 012 910 | 2 024 870 | 2 024 870 |
|  | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 292 449 | 256 785 | 235 000 | 235 303 | 185 212 | 149 412 | 149 412 |
|  | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 20 167 | 20 167 | 18 472 | 11 608 | 4 520 | 2 881 | 2 881 |
|  | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 1 090 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 18 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники АО «СЗОР» |  | 43090 | 43090 | 43090 | 43090 | 43090 | 43090 | 43090 |
|  | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 |
|  | Источники ООО «БЗСМ» |  | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 |
|  | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
|  | Источники ООО «Теплосервис» |  | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 |
|  | Новые источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14287 | 30724 |

Раздел 15	«Ценовые (тарифные) последствия»

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

На территории г. Благовещенска в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность следующие основные предприятия:

Генерация тепловой энергии:

    - СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация»;

    - Котельных филиала АО «Амурские коммунальные системы» (ООО «АКС»)

«Амуртеплосервис»;

    - Котельных ООО «Тепловая компания»;

    - Котельной Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»);

    - Котельной ПАО «Ростелеком»;

    - Электрокотельной АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Передача тепловой энергии потребителям:

    - по сетям, находящимся в собственности теплогенерирующих организаций;

    - по муниципальным сетям, находящихся в аренде и обслуживаемых филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗАО «Амурплодсемпром» с покупкой тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций;

    - по собственным (абонентским) сетям;

    - по бесхозяйным тепловым сетям.

    - Финансовое моделирование деятельности филиала АО «ДГК» Производственная программа филиала АО «ДГК» на период 2019-2034 гг.

Баланс тепловой мощности источников филиала АО «ДГК» на период 2019-2034 гг. представлен на рисунке 37 и в таблице 15.1.1.

Гкал/ч

1 200

1 000

800

600

400

200

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Установленная тепловая мощность	Тепловая нагрузка

Рисунок 37. Баланс тепловой мощности котельной АО «ДГК», Гкал/ч

Таблица 15.1.1 Производственная программа филиала АО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная | Гкал/ч | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 |  |
|  | тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 765,9 | 802,5 | 820,7 | 838,6 | 863,5 | 876,7 | 880,8 | 885,0 | 887,7 | 894,4 | 895,4 | 895,6 | 912,4 | 912,4 | 912,6 | 912,6 | 915,8 |  |
| 3 | Прирост тепловой | Гкал/ч | 2,7 | 36,5 | 18,2 | 17,9 | 24,9 | 13,3 | 4,0 | 4,2 | 2,8 | 6,7 | 1,1 | 0,2 | 16,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,2 |  |
|  | нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовая выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Гкал/ч | 2177615,00 | 2 266 922,200 | 2 322 086,000 | 2 371 388,416 | 2 439 164,976 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 | 2 520 399,775 |  |
|  | Покупка тепловой | тыс. Гкал | 0,0 | 276,4 | 269,3 | 263,4 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 204,9 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АКС | тыс. Гкал | 0,0 | 225,8 | 218,7 | 212,8 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 154,4 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |  |
|  | прочие | тыс. Гкал | 0,0 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |  |
| 6 | Отпуск тепловой | тыс. Гкал | 2 361,9 | 2 596,0 | 2 644,1 | 2 687,5 | 2 724,5 | 2 759,3 | 2 769,9 | 2 753,3 | 2 755,8 | 2 773,3 | 2 776,1 | 2 776,7 | 2 821,6 | 2 821,6 | 2 822,1 | 2 822,1 | 2 830,6 |  |
|  | энергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Потери тепловой | тыс. Гкал | 188,0 | 184,6 | 189,0 | 192,9 | 198,3 | 201,1 | 201,9 | 202,8 | 203,4 | 204,8 | 205,0 | 205,1 | 208,6 | 208,6 | 208,7 | 208,7 | 209,3 |  |
|  | энергии в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расход тепла на хоз. | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 174,0 | 2 411,4 | 2 455,1 | 2 494,6 | 2 526,1 | 2 558,3 | 2 567,9 | 2 550,5 | 2 552,4 | 2 568,5 | 2 571,1 | 2 571,6 | 2 613,0 | 2 613,0 | 2 613,4 | 2 613,4 | 2 621,3 |  |
|  | Удельный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | топлива на отпуск | кг ут/Гкал | 142,5 | 148,2 | 148,1 | 147,9 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 |  |
|  | тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива | тыс.тут | 336,5 | 343,8 | 351,8 | 358,6 | 368,4 | 373,5 | 375,1 | 376,7 | 377,8 | 380,4 | 380,8 | 380,9 | 387,5 | 387,5 | 387,6 | 387,6 | 388,9 |  |
| 11 | уголь |  | 335,4 | 342,6 | 350,6 | 357,4 | 367,2 | 372,4 | 373,9 | 375,5 | 376,6 | 379,2 | 379,6 | 379,7 | 386,3 | 386,3 | 386,4 | 386,4 | 387,7 |  |
|  | мазут |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 12 | Объем | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | электрической | млн.кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | энергии на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Финансовое моделирование деятельности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Производственная программа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» на период 2019-2034 гг.

Баланс тепловой мощности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» на период 2019- 2039 гг. представлен на рисунке 38 и в таблице 15.1.2.

Гкал/ч

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Установленная тепловая мощность	Тепловая нагрузка

Рисунок 38. Баланс тепловой мощности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», Гкал/ч

Таблица 15.1.2 Производственная программа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 155,1 | 135,6 | 140,3 | 137,7 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 112,6 | 96,7 | 93,1 | 91,0 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 78,5 | 78,7 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 279,4 | 249,0 | 241,2 | 234,6 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 170,2 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов угольно-мазутных ко- тельных |  | 279,2 | 248,8 | 241,0 | 234,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 170,1 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
|  | на угле |  | 221,0 | 197,0 | 190,8 | 185,6 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 134,6 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
|  | на мазуте |  | 58,2 | 51,9 | 50,2 | 48,9 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 35,4 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов электрокотельных |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 | 1 572,0 |
|  | ДГК | тыс. Гкал | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 521,4 |
|  | прочие |  | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 851,4 | 1 821,0 | 1 813,1 | 1 806,6 | 1 772,7 | 1 772,7 | 1 772,7 | 1 742,2 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 | 1 736,9 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 162,9 | 160,0 | 159,3 | 158,7 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 152,7 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
|  | при передаче |  | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
|  | от собственных котельных | тыс. Гкал | 26,0 | 23,2 | 22,4 | 21,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 15,8 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 8 | Полезный от- пуск | тыс. Гкал | 1 688,5 | 1 660,9 | 1 653,9 | 1 647,9 | 1 617,1 | 1 617,1 | 1 617,1 | 1 589,5 | 1 584,7 | 1 584,7 | 1 584,7 | 1 584,7 | 1 584,7 | 1 584,7 | 1 584,7 | 1 584,7 | 1 584,7 |
| 9 | Удельный расход топ | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лива на от- пуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | кг ут/Гкал | 195,0 | 199,3 | 199,3 | 200,0 | 191,7 | 192,4 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
|  | мазут | кг ут/Гкал | 196,6 | 200,9 | 200,9 | 201,5 | 193,2 | 193,9 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 |
| 10 | Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | тыс.кВт*ч | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 |
|  | уголь | тыс.тут | 43,1 | 39,3 | 38,0 | 37,1 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 26,0 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | мазут | тыс.тут | 11,4 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 11 12 | Объем водо- потребления | тыс. м3 | 84,9 | 75,7 | 73,3 | 71,3 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 51,7 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
|  | Объем водо- отведения | тыс. м3 | 25,27 | 22,52 | 21,81 | 21,22 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 15,40 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| 13 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн.кВтч | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей АО «ДГК»

Анализ величины тарифа АО «ДГК» представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Анализ величины тарифа АО «ДГК»

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию | руб/Гка л | 939,0 | 982,2 | 1 020,5 | 1 060,4 | 1 101,7 | 1 144,7 | 1 189,3 | 1 235,7 | 1 283,9 | 1 334,0 | 1 386,0 | 1 440,1 | 1 496,2 | 1 554,6 | 1 615,2 | 1 678,2 | 1 743,6 |
| Тариф на тепловую энергию (метод индексации) | руб/Гка л | 939,0 | 1 308,8 | 1 350,0 | 1 377,9 | 1 395,1 | 1 432,5 | 1 479,9 | 1 575,5 | 1 674,5 | 1 761,3 | 1 860,5 | 1 931,6 | 2 015,1 | 2 090,6 | 2 147,0 | 2 206,3 | 2 259,8 |
| НВВ | тыс.руб. | 2 116 972,0 | 3 155 952,5 | 3 314 410,3 | 3 437 200,4 | 3 524 103,0 | 3 664 700,4 | 3 800 167,5 | 4 018 392,5 | 4 274 017,4 | 4 524 033,0 | 4 783 520,1 | 4 967 291,4 | 5 265 350,0 | 5 462 654,9 | 5 610 974,4 | 5 765 955,9 | 5 923 439,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 174,0 | 2 411,4 | 2 455,1 | 2 494,6 | 2 526,1 | 2 558,3 | 2 567,9 | 2 550,5 | 2 552,4 | 2 568,5 | 2 571,1 | 2 571,6 | 2 613,0 | 2 613,0 | 2 613,4 | 2 613,4 | 2 621,3 |
| Отклонение расчетного тарифа на тепловую энергию от пре- дельно допустимого уровня | руб/Гка л | 0,0 | 326,6 | 329,5 | 317,5 | 293,3 | 287,8 | 290,5 | 339,8 | 390,6 | 427,4 | 474,5 | 491,5 | 518,9 | 536,0 | 531,8 | 528,1 | 516,1 |

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию Тариф на тепловую энергию (метод индексации)

Ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа.

Рисунок 39. Сравнительная характеристика тарифов АО «ДГК», руб./Гкал

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2034 году ниже предельно допустимого уровня.

Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Анализ величины тарифа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» представлен в таблице 15.2.2.

Таблица 15.2.2. Анализ величины тарифа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 540,1 | 1 577,4 | 1 639,0 | 1 703,0 | 1 769,4 | 1 838,4 | 1 910,1 | 1 984,6 | 2 062,0 | 2 142,4 | 2 226,0 | 2 312,8 | 2 403,0 | 2 496,7 | 2 594,1 | 2 695,2 | 2 800,3 |
| Тариф на тепловую энергию (метод индексации) | руб/Гкал | 1 460,1 | 2 032,0 | 2 128,9 | 2 218,7 | 2 301,2 | 2 390,4 | 2 454,5 | 2 680,1 | 2 813,9 | 2 857,6 | 2 970,4 | 3 090,7 | 3 212,3 | 3 336,5 | 3 469,0 | 3 607,4 | 3 746,9 |
| НВВ | тыс.руб. | 2 465 468,1 | 458 827,3 | 465 631,7 | 472 155,0 | 418 789,3 | 435 021,7 | 446 693,5 | 413 727,5 | 420 981,4 | 427 513,6 | 444 393,0 | 462 385,1 | 480 585,8 | 499 155,9 | 518 981,0 | 539 690,0 | 560 555,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 688,5 | 225,8 | 218,7 | 212,8 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 154,4 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
| Отклонение рас- четного та- рифа на тепловую энергию от предельно допустимого уровня | руб/Гкал | -80,0 | 454,6 | 489,9 | 515,7 | 531,8 | 552,0 | 544,4 | 695,5 | 751,9 | 715,2 | 744,4 | 777,9 | 809,3 | 839,8 | 874,9 | 912,2 | 946,5 |

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию Тариф на тепловую энергию (метод индексации)

Ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа.

Рисунок 40. Сравнительная характеристика тарифов филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», руб/Гкал

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2034 году ниже предельно допустимого уровня.