Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2030 года

Глава 1

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Содержание

1.	Функциональная структура организации теплоснабжения	5

1.1.	Описание эксплуатационных зон теплоснабжающих и теплосетевых организаций	5

1.2.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	12

1.3.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	12

2.	Источники тепловой энергии	13

2.1.	Общие положения	13

2.2.	Благовещенская ТЭЦ	14

2.2.1.	Структура основного оборудования	14

2.2.2.	Установленная тепловая и электрическая мощность. Ограничения тепловой мощности	……………………………………………………………………………………….16

2.2.3.	Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды. Параметры тепловой мощности нетто	16

2.2.4.	Ресурс основного оборудования	17

2.2.5.	Схемы выдачи тепловой энергии. Структура теплофикационных установок	19

2.2.6.	Регулирование отпуска тепловой энергии от Благовещенской ТЭЦ	22

2.2.7.	Среднегодовая загрузка оборудования Благовещенской ТЭЦ	22

2.2.8.	Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные сети	24

2.2.9.	Статистика отказов и восстановлений оборудования	24

2.2.10.	Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	25

2.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника Благовещенская ТЭЦ	25

2.3.	Котельные	26

2.3.1.	Структура основного оборудования	27

2.3.2.	Установленная мощность оборудования котельных. Наличие ограничений тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность	27

2.3.3.	Величина потребления тепловой энергии на собственные нужды	31

2.3.4.	Ресурс основного оборудования	32

2.3.5.	Схемы выдачи тепловой энергии котельных	34

2.3.6.	Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных	40

2.3.7.	Среднегодовая загрузка оборудования котельных	44

2.3.8.	Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	45

2.3.9.	Статистика отказов основного оборудования	48

2.3.10.	Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации котельных г. Благовещенск	……………………………………………………………………………………...48

3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	49

3.1.	Общие положения	49

3.2.	Общая характеристика тепловых сетей города Благовещенска	67

3.3.	Характеристики тепловых камер, павильонов и арматуры	69

3.4.	Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети	70

3.5.	Гидравлические режимы работы тепловых сетей	72

3.6.	Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	76

3.7.	Диагностика и ремонты тепловых сетей	77

3.8.	Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	77

3.9.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети	78

3.10.	Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям	78

3.11.	Наличие приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	80

3.12.	Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций	81

3.13.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	81

4.	Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения	82

5.	Тепловые нагрузки в зонах действия источников	84

5.1.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления	84

5.2.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников	87

5.3.	Тепловые нагрузки крупных промышленных потребителей, подключенных к  системе центрального теплоснабжения	89

5.4.	Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах  с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	…………………………………………………………………………………………..89

5.5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	90

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	93

6.1.	Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по источникам тепловой энергии  филиала ОАО "АКС" "Амуртеплосервис"	93

6.2.	Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по источникам тепловой энергии  филиала ОАО " Облкоммунсервис "	100

6.3.	Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по источникам тепловой энергии  ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции", ОАО "РЖД", ООО "Амурский бройлер", ООО "Благовещенский Завод Строительных материалов " и ОАО "Ростелеком"	103

6.4.	Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по Благовещенской ТЭЦ	107

6.5.	Причины возникновения недостатка резервов тепловой мощности и влияние недостатка резервов на качество теплоснабжения	107

6.6.	Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии	108

6.7.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии	…………………………………………………………………………………………109

7.	Балансы теплоносителя	110

7.1.	Балансы теплоносителя котельных	110

7.2.	Балансы теплоносителя Благовещенской ТЭЦ	111

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	113

8.1.	Описание видов и количества используемого топлива	113

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	115

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	115

8.4.	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	118

9.	Надежность теплоснабжения	119

9.1.	Общие положения	119

9.2.	Методика расчета надежности теплоснабжения	119

9.2.1.	Расчет надежности не резервируемых участков тепловой сети	119

9.2.2.	Расчет надежности резервируемых участков тепловой сети	122

9.3.	Результаты расчетов надежности теплоснабжения	123

9.3.1.	Надежность теплоснабжения потребителей Центрального района	123

9.4.	Анализ аварийных отключений потребителей	140

9.5.	Анализ времени восстановления теплоснабжения после аварийных отключений	…………………………………………………………………………………………141

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	………………………………………………………………………………………………142

10.1.	Технико-экономические показатели работы Благовещенской ТЭЦ	142

10.2.	Технико-экономические показатели работы котельных	144

10.3.	Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии	…………………………………………………………………………………………147

11.	Тарифы в системе теплоснабжения	151

11.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	151

11.2.	Плата за подключение к системе теплоснабжения	153

12.	Описание существующих технических и технологических проблем	154

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	…………………………………………………………………………………………154

12.1.1.	Системы водоподготовки	154

12.1.2.	Гидравлические режимы	154

12.1.3.	Отсутствие приборов учета	154

12.1.4.	Регулирование и температурные графики	155

12.2.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	155

12.3.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	156

Функциональная структура организации теплоснабжения

Описание эксплуатационных зон теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Функциональная структура теплоснабжения города Благовещенска представляет собой разделенное между разными теплоснабжающими организациями производство тепловой энергии и ее транспорт конечному потребителю.

Генерация тепловой энергии происходит на мощностях:

- Благовещенской ТЭЦ филиала ОАО «ДГК» «Амурская Генерация»;

- Котельных филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»;

- Котельных ОАО «Облкоммунсервис»;

- Котельной птицефабрики ООО «Амурский бройлер»;

- Котельной ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции»;

- Котельной ОАО «РЖД»;

- Котельной ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов»;

- Котельной ОАО «Ростелеком».

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется:

- по сетям, находящимся в собственности  теплогенерирующих организаций;

- по муниципальным сетям, находящихся в аренде и обслуживаемых филиалом ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» с покупкой тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

Потребителями тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения являются потребители многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественные здания, промышленные потребители тепловой энергии.

Система теплоснабжения закрытая. Горячая вода на нужды ГВС приготовляется в подогревателях, преимущественно по двухступенчатой схеме, ИТП, ЦТП. На некоторых котельных имеет место 4 трубная система.

Всего на территории города по состоянию на начало 2014 года для обеспечения централизованного теплоснабжения работает 32 котельные, из них 19 малых с установленной мощностью не более 5 Гкал/час, и 1 один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Благовещенская ТЭЦ.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» и ОАО «Облкоммунсервис» по состоянию на начало 2014 года составляет 165,54 Гкал/час, суммарная установленная тепловая мощность ведомственных производственно-отопительных котельных составляет 125,15 Гкал/час.

Установленная тепловая мощность Благовещенской ТЭЦ филиала ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» составляет 817 Гкал/час в горячей воде, располагаемая мощность в горячей воде оценивается в 777 Гкал.

Суммарная располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии              г. Благовещенска составляет 1025,068 Гкал/час, из них 777 Гкал/час составляет располагаемая мощность Благовещенской ТЭЦ и 248,068 Гкал/час – мощность котельных.

Большинство котельных и Благовещенская ТЭЦ в качестве основного топлива используют уголь, некоторые котельные – мазут.

В качестве расчетных элементов территориального деления приняты планировочные районы города Благовещенска, установленные в действующей на момент разработки схемы теплоснабжения версии Генерального плана.

Расчетные элементы территориального деления – планировочные районы – представлены на рисунке 1.1.1.

Зоны действия источников тепловой энергии в разделении по теплоснабжающим организациям представлены на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.1. Расчетные элементы территориального деления – планировочные районы

Рисунок 1.1.2. Зоны действия источников тепловой энергии в разделении по теплоснабжающим организациям

Благовещенская ТЭЦ филиала ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» обеспечивает теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, промышленных потребителей и общественных зданий:

- Центрального планировочного района с транспортом теплоносителя по магистралям №1 и №3 с диаметрами головных участков 2 ДУ800 и 2 ДУ1000;

- Северного планировочного района с транспортом теплоносителя по магистрали №2 с диаметром головного участка 2ДУ800;

- Потребителей Западного планировочного района и с. Плодопитомник с транспортом теплоносителя по магистрали №4 с диаметром головного участка 2 ДУ800;

- Строительного управления ТЭЦ с транспортом теплоносителя по магистрали СУТЭЦ с диаметром головного участка 2 ДУ250.

Муниципальные котельные, арендуемые филиалом ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», обеспечивают теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки и общественных зданий в планировочных районах: №1 Центральный, №2 Северный, №3 Западный, №4                      с. Плодопитомник, №7 Белогорье.

По муниципальным тепловым сетям, арендуемым филиалом ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», в указанных планировочных районах производится транспорт теплоносителя к потребителям тепловой энергии как от собственных источников, так и от Благовещенской ТЭЦ, источников ОАО «Облкоммунсервис», котельной птицефабрики ООО «Амурский бройлер», котельной ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов».

Котельные ОАО «Облкоммунсервис» обеспечивают теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки и общественных зданий в планировочных районах: №2 Северный, №3 Западный.

Производственно-отопительная котельная птицефабрики функционирует как для теплоснабжения собственных объектов, так и для теплоснабжения потребителей многоэтажной и малоэтажной жилой застройки и общественных зданий в п. Моховая Падь.

Производственно-отопительная котельная ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, юридических лиц – арендаторов на территории завода, а также потребителей многоэтажной жилой застройки и общественных зданий в Центральном планировочном районе.

Производственно-отопительная котельная ОАО «РЖД» обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, потребителей многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественных зданий в Центральном планировочном районе.

Производственно-отопительная котельная ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов» обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, потребителей многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественных зданий в Верхнем и Нижнем поселках в районе №7 Белогорье.

Котельная ОАО «Ростелеком» обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей и жилых домов по ул. Политехническая, 212/2, 212/4, 214.

Структура теплоснабжения города Благовещенска представлена на рисунке 1.1.3.

Рисунок 1.1.3. Структура теплоснабжения города Благовещенска

Филиал ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» владеет на праве собственности:

- Благовещенской ТЭЦ;

- Тепломагистралями №№ 1-4 от ТЭЦ до границ балансовой принадлежности в ТК, магистралью СУТЭЦ;

- Насосной станцией НС в ТК-21;

Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» использует на праве аренды:

- 20 котельных;

- Муниципальные магистральные и распределительные тепловые сети по границам балансовой принадлежности;

- 9 ЦТП;

- 9 квартальных понизительных насосных станций;

ОАО «Облкоммунсервис» владеет на праве собственности:

- 6 котельными;

- Тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности;

ОАО «Облкоммунсервис» использует на праве аренды:

- Котельную 433 квартала;

- Муниципальные тепловые сети по границам балансовой принадлежности;

ООО «Амурский бройлер» владеет на праве собственности:

- Котельной птицефабрики;

- Тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности;

ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции»

- Котельной судостроительного завода;

- Тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности;

ОАО «РЖД» владеет на праве собственности:

- Котельной;

- Тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности;

ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов» владеет на праве собственности:

- Котельной;

- Тепловыми сетями по границам балансовой принадлежности.

ОАО «Ростелеком» владеет на праве собственности:

- котельной ОАО «Ростелеком».

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» является крупной теплосетевой организацией, обслуживающей муниципальные тепловые сети. «Амуртеплосервис» заключает договоры на покупку теплоносителя с филиалом ОАО «ДГК» «Амурская Генерация», ОАО «Облкоммунсервис», ООО «Амурский бройлер», ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов», ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком» и осуществляет перепродажу тепловой энергии конечным потребителям.

На границах балансовой принадлежности учет тепловой энергии не производится.

Объем сгенерированной Благовещенской ТЭЦ тепловой энергии, покупаемой филиалом ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», составляет не менее 1 500 000 Гкал в год.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Ряд кварталов жилой застройки является зонами индивидуального теплоснабжения. Это зоны малоэтажной жилой застройки, не присоединенные к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется, преимущественно, с использованием печного отопления.

Источники тепловой энергии

Общие положения

Теплоснабжение г. Благовещенска осуществляется 8-ю теплоснабжающими организациями:

- Филиал ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» «Амурская генерация», на балансе которой находится источник тепловой энергии Благовещенская ТЭЦ и тепловые магистрали от Благовещенской ТЭЦ.

- Филиал ОАО «Амурские коммунальные системы» «Амуртеплосервис», в аренде у которого находятся 20 муниципальных котельных и муниципальные тепловые сети, работающие на нужды теплоснабжения потребителей жилого сектора;

- ОАО «Облкоммунсервис», в собственности которого находятся 6 котельных и тепловые сети, в аренде – 1 котельная;

- ОАО «РЖД», на балансе которой находится 1 котельная с тепловыми сетями.

- ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», на балансе которого находится 1 котельная с тепловыми сетями. ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» вырабатывает тепловую энергию на собственные нужды, а также на нужды теплоснабжения ряда потребителей жилого сектора.

- ОАО «Ростелеком», на балансе которого находится 1 котельная. ОАО «Ростелеком» осуществляет теплоснабжение собственных потребителей и жилых домов по ул. Политехническая, 212/2, 212/4, 214.

- ООО «Амурский бройлер», на балансе которого находится 1 котельная с тепловыми сетями. ООО «Амурский бройлер» вырабатывает тепловую энергию на собственные нужды, а также на нужды теплоснабжения потребителей п. Моховая падь.

- ООО «Благовещенский завод строительных материалов», на балансе которого находится 1 котельная с тепловыми сетями. ООО «Благовещенский завод строительных материалов» вырабатывает тепловую энергию на собственные нужды, а также на нужды теплоснабжения потребителей п. Белогорье.

Общая установленная тепловая мощность источников тепловой энергии                    г. Благовещенск на начало 2014г. составляет 1107,69 Гкал/час. Распределение установленной мощности между теплоснабжающими организациями представлено на рисунке 2.1.1.

Общая подключенная тепловая нагрузка в горячей воде потребителей жилого сектора г. Благовещенск на начало 2014г. составляет 899,407 Гкал/час.

Рисунок 2.2.1. Распределение установленной тепловой мощности между теплоснабжающими организациями

Благовещенская ТЭЦ

Структура основного оборудования

Источник тепловой энергии Благовещенская ТЭЦ осуществляет поставку тепловой энергии в горячей воде через магистральные тепловые сети и присоединенные квартальные сети «Амуртеплосервис» потребителям Центрального, Северного, Северо-Западного и Западного промышленно-селитебного планировочных районов, а также потребителям совхозов «Благовещенский» и «Тепличный».

Установленная мощность Благовещенской ТЭЦ в горячей воде составляет               817 Гкал/ч тепловой и 280 МВт электрической мощности. Температурный график работы 130/70°С.

Структура основного оборудования Благовещенской ТЭЦ приведена в таблицах 2.2.1а и 2.2.1б.

Таблица 2.2.1а. Структура основного оборудования Благовещенской ТЭЦ (котельное оборудование)

| Станционный номер котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Параметры пара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КП 1 | БКЗ-420-140 | 1982 | 420 т/ч | 140 кгс/см2 560°С |
| КП 2 | БКЗ-420-140 | 1983 |  |  |
| КП 3 | БКЗ-420-140 | 1985 |  |  |
| КП 4 | БКЗ-420-140 | 1994 |  |  |
| №1 | КВГМ-100 | 1976 | 100 Гкал/ч | - |
| №2 | КВГМ-100 |  |  | - |

Таблица 2.2.1б. Структура основного оборудования Благовещенской ТЭЦ (турбинное оборудование)

| Станционный номер турбины | Тип, модификация | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, МВт |  | Параметры свежего пара |  | Отбор Т |  |  | Отбор П |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинальная | Максимальная | Давление, кгс/см2 | Температура, °С | Давление пара, кгс/см2 | Производительность, Гкал/ч |  | Давление пара, кгс/см2 | Производительность, т/ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ном. | Макс. |  | Ном. | Макс. |
| ТП 01 | ПТ-60/75-130/13-7 | ЛМЗ | 1982 | 60 | 75 | 130 | 565 | 0,3 – 1,5 | 53,5 | 85,8 | 13 – 18 | 140 | 250 |
| ТП 02 | Т-110/120-130-4 | УТМЗ | 1983 | 110 | 120 | 130 | 555 | 0,5 – 2,5 | 175 | 175 | - | - | - |
| ТП 03 | Т-110/120-130-4 | УТМЗ | 1985 | 110 | 120 | 130 | 555 | 0,5 – 2,5 | 175 | 175 | - | - | - |

Установленная тепловая и электрическая мощность. Ограничения тепловой мощности

Установленная тепловая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 817 Гкал/час, электрическая мощность – 280 МВт. В течение последних пяти лет изменений установленной тепловой и электрической мощности ТЭЦ не происходило. Располагаемая тепловая мощность БТЭЦ составляет 777 Гкал/час по причине ограничения вырабатываемой мощности ПВК на уровне 80% от номинального вследствие практически полного исчерпания водогрейными котлами своего ресурса. Также необходимо отметить, что в 2016 – 2017гг. ожидается ввод в эксплуатацию второй очереди Благовещенской ТЭЦ.

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды. Параметры тепловой мощности нетто

Под собственными нуждами источника понимают затраты произведенной тепловой энергии на поддержание работоспособности различных агрегатов источника тепловой энергии и отопление производственных зданий источника тепловой энергии. Перечень агрегатов Благовещенской ТЭЦ, потребляющих тепловую энергию, приведен ниже:

1.	Индивидуальные механизмы СН турбины ПТ-60-130/13 ст. №1.

2.	Индивидуальные механизмы СН турбины Т-110/120-130-4 ст. №2.

3.	Индивидуальные механизмы СН турбины Т-110/120-130-4 ст. №3.

4.	Общестанционные механизмы СН турбин.

5.	СН электроцеха.

6.	Индивидуальные механизмы СН котлов БКЗ-420-140 ст. №1÷4.

7.	Общестанционные механизмы СН котельного цеха.

8.	Механизмы топливо-транспортного хозяйства.

9.	Индивидуальные механизмы СН котлов КВГМ 100-150 (ВК-1, ВК-2).

10.	Механизмы ГЗУ.

11.	Механизмы химводоочистки.

12.	Теплофикационная установка.

Иллюстрация затрат тепловой энергии на отопление производственных зданий приедена на рисунке 2.2.2. Данные о выработке, потреблении тепловой энергии на собственные нужды и отпуске тепловой энергии потребителям в 2008 – 2012гг. приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Динамика расхода вырабатываемой т/э на собственные нужды БТЭЦ

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3444611 | 3695601 | 3693587 | 4214881 | 4440899 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 137094 | 170219 | 141993 | 165649 | 165180 |
| Расход т/э на производство э/э, Гкал | 1326095 | 1417618 | 1427601 | 1976227 | 2173086,5 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1981422 | 2107764 | 2123993 | 2073005 | 2102632,5 |

Рисунок 2.2.2. Затраты тепловой энергии БТЭЦ на отопление производственных зданий

Ресурс основного оборудования

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и ресурсе основного оборудования приведены ниже в таблице 2.2.3.

Как видно из приведенных данных, по состоянию на сентябрь 2013г. турбоагрегаты Благовещенской ТЭЦ выработали свой ресурс более чем на 59%, котлоагрегаты КП 1 – КП 3 – более чем на 42%. Котлоагрегат КП 4 по состоянию на сентябрь 2013г. выработал свой ресурс на 29,6%.

Таблица 2.2.3. Сроки ввода и ресурс основного оборудования

| Станционный № | Наименование оборудования, тип | Год ввода | Парковый ресурс |  |  |  | Продление паркового ресурса |  |  |  | Наработка за 2013 год | Остаток в часах до назначенного ресурса, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наработка, час |  | Количество пусков |  | Назначенный ресурс на 01.09.13 (час) и далее на отчетную дату квартала 2013 | Назначенное количество пусков на 01.09.13 и далее на отчетную дату квартала 2013 | Количество продлений | Наименование документа о продлении сроков эксплуатации, дата выдачи и специализированная организация |  |  |
|  |  |  | Норматив | Факт на 01.09.13 | Норматив | Факт на 01.09.13 |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 01 | Паровая турбина ПТ-60-130/13 | 1982 | 220000 | 141 145 | 600 | 289 | 220 000 | 600 | - | - | 5 015 | 78 855 |
| ТП 02 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 | 1983 | 220000 | 164 509 | 900 | 252 | 270 000 | 900 | - | Согласно табл. 5.4 СТО 17230282.27.100.005-2008 | 5 606 | 105 491 |
| ТП 03 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 | 1985 | 220000 | 133 992 | 900 | 205 | 270 000 | 900 | - | Согласно табл. 5.4 СТО 17230282.27.100.005-2008 | 4 184 | 136 008 |
| Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП 1 | БКЗ-420-140-7 | 1982 | 300000 | 152 192 | 300 /1400 | 232 | 300 000 |  | - | - | 4 548 | 147 808 |
| КП 2 | БКЗ-420-140-7 | 1983 | 300000 | 140 495 | 300 /1400 | 241 | 300 000 |  | - | - | 3 995 | 159 505 |
| КП 3 | БКЗ-420-140-7 | 1985 | 300000 | 125 810 | 300 /1400 | 204 | 300 000 |  | - | - | 5 017 | 174 190 |
| КП 4 | БКЗ-420-140-7 | 1994 | 300000 | 88 574 | 300 /1400 | 88 | 300 000 |  | - | - | 3 524 | 211 426 |

Схемы выдачи тепловой энергии. Структура теплофикационных установок

Тепловая энергия в горячей воде отпускается потребителям по четырем основным магистралям – ТМ №1, ТМ №2, ТМ №3 и ТМ №4 ТПК диаметром от 800 до 1000 мм. Схема присоединения абонентов ГВС – закрытая.

Оборудование Благовещенской ТЭЦ спроектировано на температурный график    150 – 70°С, отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется со срезкой температурного графика на 130°С.

Подогрев сетевой воды для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в бойлерах ТЭЦ, а также в пиковой водогрейной котельной (ПВК). Теплофикационные установки турбоагрегатов содержат в своем составе по два горизонтальных подогревателя сетевой воды (ПСГ). После ТФУ нагретая в сетевых подогревателях вода подается в ПВК и, далее, потребителям.

На производство пара 12 ата работает котлоагрегат №4, пар после которого проходит через систему редуцирующих устройств (РРОУ, РОУ, ПРОУ) и подается потребителям.

Состав теплофикационного оборудования Благовещенской ТЭЦ приведен в таблице 2.2.4, оперативная схема ТЭЦ и схема теплофикационной установки – на рисунках 2.2.3 и 2.2.4.

Таблица 2.2.4. Состав теплофикационного оборудования БТЭЦ

| Наименование | Тип | Количество | Расход воды, м³/ч | Теплопроизводительность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиковые бойлера (ПБ 1÷5) | ПСВ-500-14-23 | 5 | 1800 | 97 |
| Основные бойлера (ОБ 3,4) | ПСВ-315-3-23 | 2 | 725 | 36 |
| Подогреватели сырой воды (ПСВ 1÷3) | ПСВ-125-7-15 | 3 | 250 | 20 |
| ПСГ ТФУ ТА №1 | ПСВ-500-3-23 | 2 | - | - |
| ПСГ ТФУ ТА №2 | ПСГ-2300-3-8 | 2 | - | - |
| ПСГ ТФУ ТА №3 | ПСГ-2300-3-8 | 2 | - | - |

Рисунок 2.2.3. Оперативная схема БТЭЦ

Рисунок 2.2.4. Схема теплофикационной установки БТЭЦ

Регулирование отпуска тепловой энергии от Благовещенской ТЭЦ

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях, а также заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Проектный температурный график по зоне теплоснабжения Благовещенской ТЭЦ        150 – 70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения и выбран для открытой системы теплоснабжения.

В отопительный период 2013 – 2014гг. отпуск тепловой энергии от Благовещенской ТЭЦ осуществляется по температурному графику 120,7 – 70°С, приведенному на рисунке 2.2.5, при расходе сетевой воды 12250 т/ч.

Рисунок 2.2.5. Температурный график качественного регулирования отпуска т/э от БТЭЦ

Среднегодовая загрузка оборудования Благовещенской ТЭЦ

Данные о загрузке основного оборудования Благовещенской ТЭЦ приведены на рисунке 2.2.6.

Рисунок 2.2.6. Сведения о работе основного котельного оборудования БТЭЦ в 2013 году

Как видно из рисунка 2.2.5, в целом за год все котлоагрегаты, за исключением котлоагрегата №4, работающего на производство пара, достигли примерно одного уровня наработки.

Способы учета тепла, отпущенного в паровые и водяные сети

Учет тепловой энергии, отпускаемой в тепловые сети Благовещенской ТЭЦ, происходит посредством использования тепловычислителя СПТ 961. Полный перечень приборов учета Благовещенской ТЭЦ приведен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5. Сведения об оснащенности приборами учета БТЭЦ

| № п/п | Наименование показателя | Количество, шт. | Тип прибора |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | класс точности |  |  |
| 1. | Электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны | 10 | СЭТ-4ТМ.03 | 0,5S |  |  |
|  | потребляемой | 14 | СЭТ-4ТМ.03 Ц6805А | 0,5S 0,5 |  |  |
|  | отданной на сторону | 8 | СЭТ-4ТМ.03 Меркурий | 0,5S 0,5S |  |  |
| 2. | Тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  | - |  |  | - |
|  | полученной со стороны |  | - | - |  | - |
|  | потребляемой |  |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону | 3 | СПТ 961 | 0,02% |  |  |
| 5. | Воды |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны (гор. вода) | 2 шт | ВТ-80 №С800315713 | ± 5 % |  |  |
|  |  |  | СТВХ – 80 № 049969 | ± 5 % |  |  |
|  | потребляемой (р. Зея (тех вода)) | 2 шт | Метран 100 № 142540 | ± 5 % |  |  |
|  |  |  | КСУ 2 – 027 № 4110558 | ± 5 % |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |  |

Статистика отказов и восстановлений оборудования

По состоянию на начало 2014г. сведений о крупных отказах оборудования Благовещенской ТЭЦ нет.

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Система водоразбора Благовещенской ТЭЦ закрытая. Применяется гидразино-аммиачная система водоподготовки, при которой осуществляется коррекционная обработка котловой воды тринатрий фосфатом. Применяемое оборудование – фильтры механические (ФМТ) – 4 шт., фильтры Нг – 4шт. Общая и кальциевая жесткости на фильтрах не удаляются, поскольку выдерживается карбонатный индекс. Производительность системы ХВО 450 т/ч. Качество исходной воды и воды после фильтров приведено в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6. Показатели качества исходной воды и вод после фильтров

| Показатели качества |  |
| --- | --- |
| Жесткость общая, мг-э/дм3 | 1,18 |
| Жесткость кальцевая, мг-э/дм3 | 0,96 |
| Индекс карбонатный, мг-э/дм3 | 0,73 |

В системе ХВО применяется катионит КУ-2-8. Концентрация растворенного кислорода в деаэрированной воде составляет 50 мкг/дм3. Средний расход воды на ХВО летом составляет 50 т/ч, зимой – 150 т/ч.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника Благовещенская ТЭЦ

По состоянию на 20.11.2013г. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Благовещенской ТЭЦ отсутствуют.

Котельные

В системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления потребителей жилого сектора г. Благовещенск функционирует 32 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 290,069 Гкал/час. 20 котельных находятся в аренде филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», 6 котельных – на балансе ОАО «Облкоммунсервис», 1 котельная также находится в аренде у ОАО «Облкоммунсервис»; по 1 котельной находится на балансе ОАО «РЖД», ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», ОАО «Ростелеком», ООО «Амурский бройлер» и ООО «Благовещенский завод строительных материалов». Распределение установленной мощности котельных по теплоснабжающим организациям представлено на рисунке 2.3.1, распределение котельных по группам по установленной мощности – на рисунке 2.3.2.

Рисунок 2.3.1. Распределение установленной мощности котельных по теплоснабжающим организациям

Рисунок 2.3.2. Распределение котельных по группам по установленной тепловой мощности

Структура основного оборудования

Основной парк котельного оборудования представлен ниже в таблице 2.3.1 котлами различной мощности отечественных производителей – ДКВР, КВ, Е и др. Диаграмма, иллюстрирующая состав основного котельного оборудования в г. Благовещенск представлена на рисунке 2.3.3.

Рисунок 2.3.3. Состав основного оборудования котельных г. Благовещенск

Установленная мощность оборудования котельных. Наличие ограничений тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность

Основные характеристики котельного оборудования приведены ниже в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Основные характеристики котельных

| № п/п | Котельная | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/час (т/час) | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Средний КПД котлов, % | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/час | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала ул. Краснофлотская , 14 | ДКВР 20-13 | 20 т/ч | бурый уголь | 2012 | 75,84 | 36,000 | 39,000 |
|  |  | ДКВР 20-13 - 2 |  |  | 1973 |  |  |  |
| 2 | Котельная 101 квартала ул. Первомайская, 27 | ДКВР-10-13 | 10 т/ч | бурый уголь | 1969 | 75,60 | 18,000 | 19,500 |
|  |  | ДКВР-10-13 |  |  | 1998 |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10-13 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 3 | Котельная 410 квартала ул. Текстильная, 27 | ДКВР-10-13 | 10 т/ч | бурый уголь | 1998 | 75,90 | 18,000 | 19,500 |
|  |  | ДКВР-10-13 |  |  | 2004 |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10-13 |  |  | 2012 |  |  |  |
| 4 | Котельная 438 квартала ул. Шимановского, 276 | КВ-4 - 3 | 4 | бурый уголь | 2011 | 75,60 | 10,000 | 12,000 |
| 5 | Котельная 476 квартала ул. Трудовая, 276 | Е 1/9 | 1 т/ч | мазут | 1995 | 65,70 | 1,890 | 2,540 |
|  |  | Универсал 6 - 4 | 0,323 |  | 1986 |  |  |  |
|  |  | Универсал 6 - 3 |  |  | 1990 |  |  |  |
| 6 | Котельная 481 квартала ул. Зеленая, 3 | Е 1/9 | 1 т/ч | мазут | 2002 | 69,96 | 3,110 | 3,760 |
|  |  | Е 1/9 |  |  | 2012 |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 - 3 | 0,82 |  | 2002 |  |  |  |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | Универсал 6 - 2 | 0,124 | бурый уголь | 1992 | 56,85 | 0,248 | 0,248 |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | Универсал 6 - 2 | 0,221 | бурый уголь | 1975 | 55,30 | 0,663 | 0,663 |
|  |  | Универсал 6 - 1 | 0,192 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ЯР-4м | - | бурый уголь | 2005 | 67,30 | 12,000 | 12,000 |
|  |  | ДКВР-10-13 | 10 т/ч |  | 1980 |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10-13 |  |  | 2007 |  |  |  |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ОЦ2Т - 2 | 2,22 | мазут | 1979 | 67,90 | 9,660 | 9,660 |
|  |  | КЕ 4-14 - 2 | 4 т/ч |  | 2003 |  |  |  |
|  |  | Е 1/9 | 1 т/ч | бурый уголь | 2003 |  |  |  |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | Универсал 6 - 1 | 0,31 | бурый уголь | 1959 | 62,70 | 0,930 | 0,930 |
|  |  | Универсал 6 - 2 | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | Е 1/9В - 2 | 0,51 | бурый уголь | 1993 - 2005 | 72,63 | 1,000 | 1,000 |
| 13 | Котельная школы №31 | Универсал 6 | 0,177 | бурый уголь | 1968 | 60,84 | 0,260 | 0,260 |
|  |  | Универсал 6 | 0,13 |  | 1975 |  |  |  |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 ул. Белогорская, 25 | Е 1/9 | 1 т/ч | мазут | 1991 | 77,20 | 1,020 | 1,067 |
|  |  | НР-18 - 2 | 0,51 |  | 1993 |  |  |  |
| 15 | Котельная ОРТПЦ 4 км Игнатьевского, ш. | Е 1/9 | 1 т/ч | мазут | 1988 | 70,30 | 1,830 | 1,830 |
|  |  | Е 1/9В | 0,6 |  | 1995 |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 | 0,82 |  | 2013 |  |  |  |
| 16 | Котельная ВОС пер. Южный, 1 | Е 1/9 | 1 т/ч | мазут | 1987 | 71,50 | 4,505 | 4,505 |
|  |  | Е 1/9 |  |  | 2011 |  |  |  |
|  |  | Универсал 6 | 0,415 |  | 1987 |  |  |  |
|  |  | КВа-1,86 - 3 | 0,7 |  | 2010 |  |  |  |
| 17 | Котельная ДОС п. Моховая падь | Гефест-2,5-95Шп-3 | 2,15 | бурый уголь | 2006 | 65,20 | 5,500 | 5,500 |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | Е 1/9 | 1 т/ч | мазут | 1994 | 67,00 | 5,350 | 5,740 |
|  |  | Е 1/9 |  |  | 1995 |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 | 0,99 |  | 1998 |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 - 2 |  |  | 2005 |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 - 2 |  |  | 2004 |  |  |  |
| 19 | Котельная п. Садовый | Е 1/9В | 0,6 | мазут | 1973 | 76,03 | 2,000 | 2,300 |
|  |  | Е 1/9В |  |  | 1976 |  |  |  |
|  |  | Е 1/9 | 1 т/ч |  | 2003 |  |  |  |
|  |  | Е 1/9 |  |  | 2009 |  |  |  |
| 20 | Электрокотельная ж/д ст. Призейская | ЭОУ 3/25 | 0,021 | эл. энергия | 2006 | - | 0,043 | 0,043 |
|  |  | ЭОУ 3/25 |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Облкоммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "База" ул. Гражданская, 119 | КВр-0,54 | 0,46 | бурый уголь | 2009 | 70,00 | 1,420 | 1,420 |
|  |  | КВм-1,1Б | 0,96 |  | 2012 |  |  |  |
| 22 | Котельная "БДИ" ул. Чайковского, 307 | КВр-0,54 | 0,96 | бурый уголь | 2009 | 70,00 | 0,920 | 0,920 |
|  |  | Универсал 6 - 2 | 0,23 |  | 1973 | 60,00 |  |  |
| 23 | Котельная "ОЭБЦ" ул. Магистральная, 37 | КВр-0,54 - 2 | 0,46 | бурый уголь | 2009 | 70,00 | 0,750 | 0,920 |
| 24 | Котельная "ПЛ-26" ул. Зеленая, 30 | Универсал 6 | 0,23 | бурый уголь | 1973 | 60,00 | 2,103 | 4,070 |
|  |  | КВм-1,1Б | 0,96 |  | 2012 | 70,00 |  |  |
|  |  | КВм-1,1Б |  |  | 2012 |  |  |  |
|  |  | КВм-1,1Б |  |  | 2013 |  |  |  |
|  |  | КВм-1,1Б |  |  | 2013 |  |  |  |
| 25 | Котельная "ПУ-6" ул. Островского, 273 | КВр-0,54 - 3 | 0,46 | бурый уголь | 2011 | 70,00 | 1,354 | 1,380 |
| 26 | Котельная "ПУ-23" ул. Ленина, 297 | КВм-1,1Б - 3 | 0,96 | бурый уголь | 2007 | 70,00 | 1,620 | 3,840 |
|  |  | КВм-1,1Б |  |  | 2011 |  |  |  |
| 27 | Котельная 433 квартала ул. Строителей, 107 | КВм-2,5 КБ - 5 | 2,15 | бурый уголь | 2011 | 82,00 | 7,946 | 10,750 |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ст. "Благовещенск-1" | Еа - 2 | 2,73 | бурый уголь | - | - | 10,620 | 11,310 |
|  |  | П-36 | 2,73 |  | - | - |  |  |
|  |  | КВ - 1,6 | 1,4 |  | - | - |  |  |
|  |  | КВр-2 | 1,72 |  | - | - |  |  |
| ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная судостроительного завода | ДКВР-10-13 | 5,7 | бурый уголь | 1970 | - | 23,400 | 23,400 |
|  |  | ДКВР-10-13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-10-14 | 6 |  | 1980/1983 | 84,50 |  |  |
|  |  | КЕ-10-14 |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Универсал 6 - 2 | 0,22 | бурый уголь | - | - | 0,440 | 0,440 |
| ООО "Амурский бройлер" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная птицефабрики п. Моховая падь | КЕ-25-14С - 4 | 16,25 (25 т/ч) | бурый уголь | 1980 - 1982 | 79,60 | 48,750 | 65,000 |
| ООО "Благовещенский завод строительных материалов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная завода строительных материалов п. Белогорье | ДКВР-10-13 - 3 | 6,5 | бурый уголь | 1974 | - | 19,230 | 25,000 |
|  |  | Е 1/9 - 2 | 1 т/ч |  | 1989 |  |  |  |

Величина потребления тепловой энергии на собственные нужды

Сведения о потреблении котельными тепловой энергии на собственные нужды приведены в таблице 2.3.2. Как видно из представленных данных, для большей части котельных собственные нужды находятся на уровне 5%.

Таблица 2.3.2. Собственные нужды котельных г. Благовещенск

| № п/п | Котельная | Потребление т/э на собственные нужды, Гкал | Потребление т/э на собств. нужды в % от выработки, % | № п/п | Котельная | Потребление т/э на собственные нужды, Гкал | Потребление т/э на собств. нужды в % от выработки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  | 18 | Котельная п. Аэропорт | 995,31 | 15,00 |
| 1 | Котельная 74 квартала ул. Краснофлотская , 14 | 3715,66 | 5,00 | 19 | Котельная п. Садовый | 478,09 | 15,00 |
| 2 | Котельная 101 квартала ул. Первомайская, 27 | 1928,76 | 5,00 | 20 | Электрокотельная ж/д ст. Призейская | - | - |
| 3 | Котельная 410 квартала ул. Текстильная, 27 | 1302,03 | 5,00 | ОАО "Облкоммунсервис" |  |  |  |
| 4 | Котельная 438 квартала ул. Шимановского, 276 | 122,73 | 5,00 | 21 | Котельная "База" ул. Гражданская, 119 | 94,54 | - |
| 5 | Котельная 476 квартала ул. Трудовая, 276 | 670,30 | 15,00 | 22 | Котельная "БДИ" ул. Чайковского, 307 | 63,30 | 2,95 |
| 6 | Котельная 481 квартала ул. Зеленая, 3 | 541,35 | 15,00 | 23 | Котельная "ОЭБЦ" ул. Магистральная, 37 | 24,88 | 5,25 |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | 34,34 | 5,00 | 24 | Котельная "ПЛ-26" ул. Зеленая, 30 | 116,69 | - |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | 61,20 | 5,00 | 25 | Котельная "ПУ-6" ул. Островского, 273 | 85,57 | 2,88 |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 535,34 | 5,00 | 26 | Котельная "ПУ-23" ул. Ленина, 297 | 257,82 | 3,25 |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | 1102,89 | 15,00 | 27 | Котельная 433 квартала ул. Строителей, 107 | 251,75 | 2,60 |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | 43,34 | 5,00 | ОАО "РЖД" |  |  |  |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 34,31 | 5,00 | 28 | Котельная ст. "Благовещенск-1" | 785,37 | 4,17 |
| 13 | Котельная школы №31 | 28,51 | 5,00 | ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" |  |  |  |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 ул. Белогорская, 25 | 165,78 | 15,00 | 29 | Котельная судостроительного завода | 1338,30 | 3,40 |
|  |  |  |  | ОАО "Ростелеком" |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 1132,41 | 4,07 |
| 15 | Котельная ОРТПЦ 4 км Игнатьевского, ш. | 289,17 | 15,00 | ООО "Амурский бройлер" |  |  |  |
| 16 | Котельная ВОС пер. Южный, 1 | 676,61 | 15,00 | 31 | Котельная птицефабрики п. Моховая падь | 5719,80 | 4,16 |
| 17 | Котельная ДОС п. Моховая падь | 372,68 | 8,00 | ООО "Благовещенский завод строительных материалов" |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | Котельная завода строительных материалов п. Белогорье | 2736,00 | 4,02 |

Ресурс основного оборудования

Данные о годе ввода в эксплуатацию котельного оборудования приведены выше в таблице 2.3.1. Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Исходя из СО153-34.17.469-2003, срок службы паровых водотрубных котлов составляет 24 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет.

Данные о капитальных ремонтах котельного оборудования котельных филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» приведены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3. Данные о капитальных ремонтах котельного оборудования котельных филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п | Котельная | Котел | Год установки | Год капитального ремонта | № п/п | Котельная | Котел | Год установки | Год кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 74 квартала ул. Краснофлотская, 14 | ДКВР 20-13 | 1973 | 1996 | 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | Универсал-6 | 1959 | 2012 |
|  |  | ДКВР 20-13 /замена/ | 2012 | - |  |  | Универсал-6 | 1959 | 2012 |
|  |  | ДКВР 20-13 | 1973 | 1994 |  |  | Универсал-6 | 1959 | - |
| 2 | Котельная 101 квартала ул. Первомайская, 27 | ДКВР 10-13 | 1998 | - | 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | Е 1/9В | 1973 | 2012 |
|  |  | ДКВР 10-13 | 2000 | - |  |  | Е 1/9В | - | - |
|  |  | ДКВР 10-13 | 1969 | 1996 | 13 | Котельная школы №31 | Универсал-6 | 1968 | - |
| 3 | Котельная 410 квартала ул. Текстильная, 27 | ДКВР 10-13 | 2004 | - |  |  | Универсал-6 | 1975 | - |
|  |  | ДКВР 10-13С | 2012 | - | 14 | Котельная Мостоотряд-64 ул. Белогорская, 25 | НР-18 | 2000 | - |
|  |  | ДКВР 10-13 | 1998 | - |  |  | НР-18 | 2004 | - |
| 4 | Котельная 438 квартала ул. Шимановского, 276 | КВм-В-4,0-115-ПС | 2011 | - |  |  | Е 1/9 | 1991 | 2001 |
|  |  | КВм-В-4,0-115-ПС | 2011 | - | 15 | Котельная ОРТПЦ 4 км Игнатьевского, ш. | ТВГ-1.5 | 1995 | - |
|  |  | КВм-В-4,0-115-ШП-ВТ | 2011 | - |  |  | Е-1/9 | 2008 | - |
| 5 | Котельная 476 квартала ул. Трудовая, 276 | Универсал-6 | 1986 | - |  |  | Е 1/9 | 1994 | 1999 |
|  |  | Универсал-6 | 1986 | - | 16 | Котельная ВОС пер. Южный, 1 | КВа-1,86 | 2010 | - |
|  |  | Универсал-6 | 1986 | - |  |  | КВа-1,86 | 2010 | - |
|  |  | Универсал-6 | 1986 | - |  |  | КВа-1,86 | 2010 | - |
|  |  | Универсал-6 | 1990 | - |  |  | Универсал-6 | 1987 | - |
|  |  | Универсал-6 | 1990 | - |  |  | Е 1/9 | 1987 | 2002 |
|  |  | Универсал-6 | 1990 | - |  |  | Е 1/9 | 2011 | - |
|  |  | Е 1/9 | 1995 | 2000 | 17 | Котельная ДОС п. Моховая падь | Гефест-2,5-Шп | 2006 | 2010 |
| 6 | Котельная 481 квартала ул. Зеленая, 3 | ТВГ-1,5 | 2002 | 2006 |  |  | Гефест-2,5-Шп | 2006 | 2010 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 2002 | 2007 |  |  | Гефест-2,5-Шп | 2006 | 2010 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 2002 | - | 18 | Котельная п. Аэропорт | ТВГ- 1.5 | 1998 | 2006 |
|  |  | Е 1/9 | 2002 | - |  |  | ТВГ- 1.5 | - | 2007 |
|  |  | Е 1/9 | 2012 | - |  |  | ТВГ- 1.5 | - | 2009 |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | Универсал-6 | 1992 | - |  |  | ТВГ- 1.5 | - | 2005 |
|  |  | Универсал-6 | 1992 | - |  |  | ТВГ- 1.5 | - | 2005 |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | Универсал-6 | 1975 | 2012 |  |  | Е 1/9 | 1994 | 1999 |
|  |  | Универсал-6 | 1975 | 2003 |  |  | Е 1/9 | 1995 | 2000 |
|  |  | Универсал-6 | 1975 | 2003 | 19 | Котельная п. Садовый | Е 1/9 | 1976 | 2005 |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ДКВР 10-13 | 1980 | 2005 |  |  | Е 1/9 | 1973 | 2009 |
|  |  | ЯР-4м | 2005 | - |  |  | Е 1/9 | 2005 | - |
|  |  | ДКВР 10-13 | 2007 | - |  |  | Е 1/9 | 2009 | - |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ОЦ-2Т | 1979 | - | 20 | Электрокотельная ж/д ст. Призейская | ЭОУ 3/25 | 2006 | - |
|  |  | ОЦ-2Т | 1979 | - |  |  | ЭОУ 3/25 | 2006 | - |
|  |  | КЕ 4/14 | 2003 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ 4/14 | 2003 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Е 1/9 | 2003 | - |  |  |  |  |  |

Исходя из представленных данных, на большей части котельных «Амуртеплосервис» проблем со сверхнормативным износом котельного оборудования не наблюдается.

Схемы выдачи тепловой энергии котельных

Тепловая схема котельной зависит от формы отпуска тепловой энергии и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Типовые схемы котельных г. Благовещенска приведены на рисунках 2.3.4 – 2.3.6, данные о схемах выдачи тепловой энергии и типах систем ХВО – в таблице 2.3.4.

Рисунок 2.3.4. Типовая схема №1

Рисунок 2.3.5. Типовая схема №2

Рисунок 2.3.6. Типовая схема №3

Таблица 2.3.4. Данные о схемах выдачи тепловой энергии котельными г. Благовещенска

| № п/п | Котельная | Тип ХВО | Наличие деаэратора | Типовая схема котельной | № п/п | Котельная | Тип ХВО | Наличие деаэратора | Типовая схема котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  |  | 19 | Котельная п. Садовый | - | экономайзер и пароводяной подогреватель | №1 |
| 1 | Котельная 74 квартала ул. Краснофлотская, 14 | Na-кат. | нет | №1 | ОАО "Облкоммунсервис" |  |  |  |  |
| 2 | Котельная 101 квартала ул. Первомайская, 27 | Na-кат. | экономайзер и пароводяной подогреватель | №1 | 21 | Котельная "База" ул. Гражданская, 119 | - | нет | №2 |
| 3 | Котельная 410 квартала ул. Текстильная, 27 | Na-кат. | нет | №2 | 22 | Котельная "БДИ" ул. Чайковского, 307 | - | нет | №2 с подогревателем ГВС |
| 4 | Котельная 438 квартала ул. Шимановского, 276 | KWS 300 | нет | №2 с баком запаса пит. воды | 23 | Котельная "ОЭБЦ" ул. Магистральная, 37 | - | нет | №2 |
| 5 | Котельная 476 квартала ул. Трудовая, 276 | Na-кат. | нет | №2 с баком запаса пит. воды | 24 | Котельная "ПЛ-26" ул. Зеленая, 30 | - | нет | №2 |
| 6 | Котельная 481 квартала ул. Зеленая, 3 | - | нет | №2 с баком запаса пит. воды | 25 | Котельная "ПУ-6" ул. Островского, 273 | - | нет | №2 с баком запаса пит. воды |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | - | нет | №2 с баком запаса пит. воды | 26 | Котельная "ПУ-23" ул. Ленина, 297 | - | нет | №2 |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | - | нет | №2 с баком запаса пит. воды | 27 | Котельная 433 квартала ул. Строителей, 107 | Na-кат. | нет | №2 |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | Na-кат. | нет | №2 | ОАО "РЖД" |  |  |  |  |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | - | нет | №2 | 28 | Котельная ст. Благовещенск-1 | - | нет | №2 |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | - | нет | №2 с баком запаса пит. воды | ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" |  |  |  |  |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | - | нет | №2 | 29 | Котельная судостроительного завода | - | нет | №2 |
| 13 | Котельная школы №31 | - | нет | №2 | ОАО "Ростелеком" |  |  |  |  |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 ул. Белогорская, 25 | - | экономайзер | №1 | 30 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | - | нет | №2 |
| 15 | Котельная ОРТПЦ 4 км Игнатьевского, ш. | - | экономайзер и пароводяной подогреватель | №3 | ООО "Амурский бройлер" |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ВОС пер. Южный, 1 | KWS 300 | экономайзер и пароводяной подогреватель, деаэратор в паровой части | №1 | 31 | Котельная птицефабрики п. Моховая падь | Na-кат. | деаэратор и подогреватель сетевой воды | №1 |
| 17 | Котельная ДОС п. Моховая падь | Na-кат. | нет | №3 | ООО "Благовещенский завод строительных материалов" |  |  |  |  |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | Na-кат. | нет | №2 | 32 | Котельная завода строительных материалов п. Белогорье | Na-кат. | деаэратор, экономайзеры и подогреватели сетевой воды | №3 |

Приведенные типовые схемы котельных отличаются, главным образом, наличием деаэраторов и систем ХВО, экономайзеров, пароводяных подогревателей и подогревателей ГВС.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных

Муниципальные котельные, арендуемые «Амуртеплосервис» отпускают тепловую энергию в соответствии с температурными графиками, приведенными в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5. Температурные графики котельных «Амуртеплосервис»

| Котельные, № в соотв. с табл. 2.3.1 | Температурный график |
| --- | --- |
| 1 | 90 / 55,6°С (рисунок 2.3.7) |
| 2 | 90 /55,5°С (аналогичен рис. 2.3.7) |
| 3 | 90 / 55°С (аналогичен рис. 2.3.7) |
| №№ 6, 8, 15, 16, 18 | 85 / 60°С (рисунок 2.3.8) |
| №№ 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 85 / 59°С (рисунок 2.3.9) |
| 4 | 85 / 57°С (аналогичен рис. 2.3.8) |
| 17 | 85 / 56°С (аналогичен рис. 2.3.9) |
| 19 | 85 / 54,5°С (аналогичен рис. 2.3.9) |
| 20 | 85 / 63°С (рисунок 2.3.7) |

Рисунок 2.3.7. Температурный график первого типа котельных «Амуртеплосервис»

Рисунок 2.3.8. Температурный график второго типа котельных «Амуртеплосервис»

Рисунок 2.3.9. Температурный график третьего типа котельных «Амуртеплосервис»

Появление «нижней полки» на температурных графиках первого и второго типов муниципальных котельных объясняется работой котельных на нужды горячего водоснабжения.

Котельные  ОАО «Облкоммунсервис» осуществляют отпуск тепловой энергии также по трем типам температурных графиков: 85 – 65°С без ГВС (котельные «База» и «ОЭБЦ», рисунок 2.3.10), 85 – 65°С с ГВС (котельные «БДИ», «ПЛ-26», «ПУ-6», «ПУ-23», рисунок 2.3.11) и 95 – 70°С (муниципальная котельная 433 квартала, рисунок 2.3.12).

Рисунок 2.3.10. Температурный график первого типа котельных ОАО «Облкоммунсервис»

Рисунок 2.3.11. Температурный график второго типа котельных ОАО «Облкоммунсервис»

Рисунок 2.3.12. Температурный график третьего типа котельных ОАО «Облкоммунсервис»

Температурные графики котельных ОАО «РЖД», ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» и ООО «Амурский бройлер» приведены на рисунках 2.3.13 – 2.3.15.

Рисунок 2.3.13. Температурный график котельной ОАО «РЖД»

Рисунок 2.3.14. Температурный график котельной судостроительного завода

Рисунок 2.3.15. Температурный график котельной птицефабрики

Среднегодовая загрузка оборудования котельных

Данные о среднегодовой загрузке оборудования котельных приведены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6. Данные о среднегодовой загрузке оборудования котельных

| № п/п | Котельная | Котел | Наработка за 2013г., ч | № п/п | Котельная | Котел | Наработка за 2013г., ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 74 квартала ул. Краснофлотская, 14 | ДКВР 20-13 | 4296 | 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | Универсал-6 | 5232 |
|  |  | ДКВР 20-13 /замена/ | 3264 |  |  | Универсал-6 | 4368 |
|  |  | ДКВР 20-13 | 5016 |  |  | Универсал-6 | 1968 |
| 2 | Котельная 101 квартала ул. Первомайская, 27 | ДКВР 10-13 | 5322 | 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | Е 1/9В | 5328 |
|  |  | ДКВР 10-13 | 4841 |  |  | Е 1/9В | 2770 |
|  |  | ДКВР 10-13 | 4119 | 13 | Котельная школы №31 | Универсал-6 | - |
| 3 | Котельная 410 квартала ул. Текстильная, 27 | ДКВР 10-13 | 5352 |  |  | Универсал-6 | 5472 |
|  |  | ДКВР 10-13С | 3240 | 14 | Котельная Мостоотряд-64 ул. Белогорская, 25 | НР-18 | - |
|  |  | ДКВР 10-13 | 4324 |  |  | НР-18 | 2136 |
| 4 | Котельная 438 квартала ул. Шимановского, 276 | КВм-В-4,0-115-ПС | 768 |  |  | Е 1/9 | 5256 |
|  |  | КВм-В-4,0-115-ПС | 1344 | 15 | Котельная ОРТПЦ 4 км Игнатьевского, ш. | ТВГ-1.5 | 8520 |
|  |  | КВм-В-4,0-115-ШП-ВТ | 6312 |  |  | Е-1/9 | 2928 |
| 5 | Котельная 476 квартала ул. Трудовая, 276 | Универсал-6 | 5832 |  |  | Е 1/9 | 2160 |
|  |  | Универсал-6 | 5952 | 16 | Котельная ВОС пер. Южный, 1 | КВа-1,86 | 5328 |
|  |  | Универсал-6 | - |  |  | КВа-1,86 | 4344 |
|  |  | Универсал-6 | 3624 |  |  | КВа-1,86 | 2904 |
|  |  | Универсал-6 | 4488 |  |  | Универсал-6 | - |
|  |  | Универсал-6 | - |  |  | Е 1/9 | 5832 |
|  |  | Универсал-6 | - |  |  | Е 1/9 | 2688 |
|  |  | Е 1/9 | 8400 | 17 | Котельная ДОС п. Моховая падь | Гефест-2,5-Шп | 5111 |
| 6 | Котельная 481 квартала ул. Зеленая, 3 | ТВГ-1,5 | - |  |  | Гефест-2,5-Шп | 5112 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 2160 |  |  | Гефест-2,5-Шп | 5113 |
|  |  | ТВГ-1,5 | - | 18 | Котельная п. Аэропорт | ТВГ- 1.5 | 2688 |
|  |  | Е 1/9 | 8400 |  |  | ТВГ- 1.5 | 5832 |
|  |  | Е 1/9 | 5088 |  |  | ТВГ- 1.5 | 5832 |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | Универсал-6 | - |  |  | ТВГ- 1.5 | 5088 |
|  |  | Универсал-6 | 5256 |  |  | ТВГ- 1.5 | 2904 |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | Универсал-6 | 8424 |  |  | Е 1/9 | 2904 |
|  |  | Универсал-6 | 5112 |  |  | Е 1/9 | - |
|  |  | Универсал-6 | 1584 | 19 | Котельная п. Садовый | Е 1/9 | 4584 |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ДКВР 10-13 | 4080 |  |  | Е 1/9 | 3624 |
|  |  | ЯР-4м | - |  |  | Е 1/9 | 6072 |
|  |  | ДКВР 10-13 | 4344 |  |  | Е 1/9 | 5482 |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ОЦ-2Т | - | 29 | Котельная судостроительного завода | ДКВР-10-13 №2 | 6552 |
|  |  | ОЦ-2Т | 4059 |  |  | ДКВР-10-13 №3 | - |
|  |  | КЕ 4/14 | 2304 |  |  | КЕ-10-14 №1 | 2160 |
|  |  | КЕ 4/14 | 2904 |  |  | КЕ-10-14 №4 | 2518 |
|  |  | Е 1/9 | 264 | 31 | Котельная птицефабрики п. Моховая падь | КЕ-25-14С №1 | 6232 |
|  |  |  |  |  |  | КЕ-25-14С №2 | 5752 |
|  |  |  |  |  |  | КЕ-25-14С №4 | 2974 |
|  |  |  |  |  |  | КЕ-25-14С №5 | 2316 |

Как видно из приведенных данных, при продолжительности отопительного периода в г. Благовещенск 5568 часов большая часть оборудования котельных работает с высокой долей загрузки.

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

На 28 из 31 котельной г. Благовещенск осуществляется учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. В качестве приборов учета используются тепловычислители типа ВКТ, СПТ и МКТС.

Ниже, в таблице 2.3.7, представлены сведения по автоматизации котельных и типам применяемых приборов учета.

Таблица 2.3.7. Сводная информация по автоматизации котельных и типам приборов учета

| № п/п | Котельная | Тип автоматики регулирования | Тип прибора учета отпуска т/э | № п/п | Котельная | Тип автоматики регулирования | Тип прибора учета отпуска т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  | ОАО "Облкоммунсервис" |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала ул. Краснофлотская, 14 | Авт. безопасности | СПТ-961 | 21 | Котельная "База" ул. Гражданская, 119 | - | МКТС |
| 2 | Котельная 101 квартала ул. Первомайская, 27 | Авт. безопасности | ВКТ-7 | 22 | Котельная "БДИ" ул. Чайковского, 307 | - | МКТС |
| 3 | Котельная 410 квартала ул. Текстильная, 27 | Авт. безопасности | ВКТ-7 | 23 | Котельная "ОЭБЦ" ул. Магистральная, 37 | - | МКТС |
| 4 | Котельная 438 квартала ул. Шимановского, 276 | Авт. режимов | ВКТ-7 | 24 | Котельная "ПЛ-26" ул. Зеленая, 30 | - | МКТС |
| 5 | Котельная 476 квартала ул. Трудовая, 276 | Авт. безопасности | ВКТ-7 | 25 | Котельная "ПУ-6" ул. Островского, 273 | - | МКТС |
| 6 | Котельная 481 квартала ул. Зеленая, 3 | Авт. безопасности | СПТ-941 | 26 | Котельная "ПУ-23" ул. Ленина, 297 | - | МКТС |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | - | ВКТ-7 | 27 | Котельная 433 квартала ул. Строителей, 107 | Авт. режимов | ВЗЛЕТ |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | - | ВКТ-7 | ОАО "РЖД" |  |  |  |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | Авт. безопасности | ВКТ-7 | 28 | Котельная ст. Благовещенск-1 | - | - |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | Авт. безопасности | СПТ-941 | ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" |  |  |  |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | - | ВКТ-7 | 29 | Котельная судостроительного завода | Авт. безопасности и режимов | - |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | - | ВКТ-7 | ОАО "Ростелеком" |  |  |  |
| 13 | Котельная школы №31 | - | ВКТ-7 | 30 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | - | - |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 ул. Белогорская, 25 | Авт. безопасности | ВКТ-7 | ООО "Амурский бройлер" |  |  |  |
| 15 | Котельная ОРТПЦ 4 км Игнатьевского, ш. | Авт. безопасности | ВКТ-7 | 31 | Котельная птицефабрики п. Моховая падь | Авт. безопасности и режимов | ВКТ-5 |
| 16 | Котельная ВОС пер. Южный, 1 | Авт. безопасности | ВКТ-7 | ООО "Благовещенский завод строительных материалов" |  |  |  |
| 17 | Котельная ДОС п. Моховая падь | Авт. режимов | ВКТ-7 | 32 | Котельная завода строительных материалов п. Белогорье | Авт. безопасности и режимов | СПТ-941 |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | Авт. безопасности | СПТ-941 |  |  |  |  |
| 19 | Котельная п. Садовый | Авт. безопасности | ВКТ-5 |  |  |  |  |

Статистика отказов основного оборудования

В период с 2008 по 2012гг. данные о крупных отказах оборудования на котельных   г. Благовещенска отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации котельных г. Благовещенск

По состоянию на начало 2014г. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных города не выдавались.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Общие положения

Система теплоснабжения города Благовещенска характеризуется существенной степенью централизации в Центральном планировочном районе и наличием нескольких десятков котельных в остальных.

Крупные тепловые магистрали Благовещенской ТЭЦ головным диаметром ДУ800 -1000 осуществляют транспорт тепловой энергии от промплощадки ТЭЦ до потребителей.

Теплоснабжение потребителей от Благовещенской ТЭЦ осуществляется преимущественно элеваторным подключением, в меньшей степени распространены ЦТП (9 смесительно-понизительных насосных станций и 9 ЦТП Филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис») и ИТП. Котельные города Благовещенска работают по температурным графикам с температурой в подающем трубопроводе не более 95°С, схемы подключения потребителей к тепловым сетей от котельных  зависимые.

Режимы работы насосных и ЦТП указаны в таблице 3.1.1. Первым контур считается контур от Благовещенской ТЭЦ, вторым – контур после ЦТП.

Таблица 3.1.1. Режимы работы насосных станций и ЦТП г. Благовещенска

| ЦТП и насосные станции | Режим работы | Параметры перед ЦТП / насосной станцией | Параметры за ЦТП / насосной станцией |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТП и насосные станции филиала ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" |  |  |  |
| ЦТП 8 квартала | ОВ - 1-й контур, ГВС - 2-й контур | 130 - 70°С, 8,0 / 6,6 кгс/см2 | 95 - 70°С, 5,8 / 4,0 кгс/см2 |
| Насосная станция 16 квартала | Понизительный | 130 - 70°С, 7,4 / 5,6 кгс/см2 | 130 - 70°С, 5,6 / 4,1 кгс/см2 |
| ЦТП 56 квартала | ОВ - 1-й контур, ГВС - 2-й контур | 130 - 70°С, 6,0 / 3,9 кгс/см2 | 130 - 70°С, 6,0 / 3,9 кгс/см2; ГВС: 70°С, 5,0 кгс/см2 |
| Насосная станция 59 квартала | Понизительный | 130 - 70°С, 7,4 / 6,5 кгс/см2 | 130 - 70°С, 7,4 / 4,2 кгс/см2 |
| ЦТП 98 квартала | Смесительно-понизительный | 130 - 70°С, 6,4 / 5,9 кгс/см2 | 95 - 70°С, 6,2 / 5,9 кгс/см2 |
| Насосная станция 139 квартала | Понизительный | 130 - 70°С, 8,0 / 5,7 кгс/см2 | 130 - 70°С, 5,0 / 4,5 кгс/см2 |
| ЦТП 150 квартала | ОВ - 1-й контур, ГВС - 2-й контур | 130 - 70°С | 130 - 70°С; ГВС: 70°С, 6,0 /1,0 кгс/см2 |
| Насосная станция 161 квартала | Смесительно-понизительный | 130 - 70°С, 7,7 / 5,4 кгс/см2 | 95 - 70°С, 5,7 / 5,0 кгс/см2 |
| Насосная станция 222 квартала | Насосная в резерве | 130 - 70°С | 130 - 70°С |
| ЦТП 223 квартала (ГАИ УВД) | ОВ - 2-й контур, ГВС - 2-й контур | 130 - 70°С, 6,7 / 5,9 кгс/см2 | 95 - 70°С, 5,0 / 2,2 кгс/см2; ГВС: 70°С |
| ЦТП 233 квартала | ОВ - 1-й контур, ГВС - 2-й контур | 130 - 70°С | 130 - 70°С; ГВС: 70°С, 4,8 кгс/см2 |
| ЦТП 336 квартала | ОВ - смесительный, ГВС - 2-й контур | 130 - 70°С, 7,4 / 6,4 кгс/см2 | 95 - 70°С, 7,4 / 6,4 кгс/см2; ГВС: 70°С, 3,2 кгс/см2 |
| ЦТП 407 квартала | ОВ - 1-й контур, ГВС - 2-й контур | 130 - 70°С, 6,8 / 4,6 кгс/см2 | 130 - 70°С, 6,8 / 4,6 кгс/см2; ГВС: 70°С, 4,4 кгс/см2 |
| ЦТП 408 квартала | ОВ - 1-й контур, ГВС - 2-й контур | 130 - 70°С, 7,2 / 4,8 кгс/см2 | 130 - 70°С, 7,2 / 4,8 кгс/см2; ГВС: 70°С, 7,4 кгс/см2 |
| Насосная станция ул. Островского, 152 | Смесительно-понизительный | 130 - 70°С, 6,3 / 5,7 кгс/см2 | 95 - 70°С, 6,1 / 4,6 кгс/см2 |
| Насосная станция ул. Чайковского, 195 | Повысительный | 95 - 70°С, - / 3,0 кгс/см2 | 95 - 70°С, - / 5,0 кгс/см2 |
| Насосная станция по ул. Дорожников | Насосная в резерве | 130 - 70°С | 130 - 70°С |
| Насосная станция птицефабрики, п. Моховая падь | Понизительный | 95 - 70°С, 7,8 / 7,5 кгс/см2 | 95 - 70°С, 9,0 / 7,5 кгс/см2 |
| Насосные станции ФОАО "ДГК" |  |  |  |
| Насосная станция в ТК-21 ТМ №1 | Повысительный | 130 - 70°С, 8,4 / 8,9 кгс/см2 | 130 - 70°С, 8,4 / 2,4 кгс/см2 |

Горячее водоснабжение потребителей Благовещенской ТЭЦ, не подключенных к ЦТП, осуществляется с применением подогревателей, в основном, по двухступенчатой схеме.

Магистральные тепловые сети имеют перемычки.

Квартальные тепловые сети г. Благовещенска проектировались с высокой степенью закольцованности, однако в процессе старения и износа сетей многие участки отключены в силу непригодности к эксплуатации.

Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ и котельных 74 и 101 кварталов образуют общую систему теплоснабжения летом и разделены секционирующими задвижками в отопительный сезон (вследствие применения различных температурных графиков).

Общая протяженность тепловых сетей в городе Благовещенск по состоянию на начало 2014г. равняется 334,80 км. Условные диаметры тепловых сетей представлены величинами от ДУ20 до ДУ1000. Распределение протяженности тепловых сетей города Благовещенск по условному диаметру приведено на рисунке 3.1.1 и в таблице 3.1.2.

Рисунок 3.1.1. Распределение протяженности тепловых сетей города Благовещенск по условному диаметру

Таблица 3.1.2. Общая статистика по тепловым сетям города Благовещенск

| Классификационная группа | Протяженность, км | Процент от общей протяженности сетей |
| --- | --- | --- |
| Очень малые распределительные ДУ<=50 | 41,45 | 12,38 |
| Малые распределительные 50<ДУ<=125 | 120,17 | 35,90 |
| Квартальные 150<ДУ<=300 | 133,60 | 39,91 |
| Магистральные 300<ДУ<=400 | 15,56 | 4,65 |
| Крупные магистральные 500<ДУ<=1000 | 23,96 | 7,16 |
| Суммарно | 334,80 | - |

Значительное количество крупных магистральных сетей говорит о высокой степени централизации теплоснабжения. Развитые квартальные сети больших диаметров характерны для жилой застройки преимущественно средней и высокой этажности.

Как было описано ранее в Части 1 «Функциональная структура организации теплоснабжения» настоящей Главы, тепловые сети города Благовещенска находятся в разных долях на балансе всех теплоснабжающих организаций.

Протяженности тепловых сетей города Благовещенск в разрезе теплоснабжающих организаций и прочих собственников приведены на рисунке 3.1.2 и в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Общая статистика по тепловым сетям города Благовещенск

| Организация | Протяженность тепловых сетей, км | Процент от общей протяженности сетей |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» (муниципальные сети) | 166,93 | 49,86 |
| Филиал ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» | 34,79 | 10,39 |
| ОАО «Облкоммунсервис» | 3,03 | 0,90 |
| ООО «Амурский бройлер» | 7,62 | 2,28 |
| ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» | 3,01 | 0,90 |
| ОАО «РЖД» | 4,35 | 1,30 |
| ООО "Благовещенский Завод Строительных Материалов" | 2,08 | 0,62 |
| ОАО «Ростелеком» | 0,03 | 0,01 |
| Абонентские сети | 87,12 | 26,02 |
| Бесхозяйные сети | 25,79 | 7,70 |

Рисунок 3.1.2. Протяженность тепловых сетей города Благовещенск в разрезе теплоснабжающих организаций и прочих собственников

Практически половина тепловых сетей города Благовещенска находятся на балансе филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис». Организация осуществляет эксплуатацию, плановый и аварийный ремонт квартальных распределительных сетей.

Тепловые магистрали (ТМ №№ 1 – 5) от Благовещенской принадлежат Филиалу ОАО «ДГК» «Амурская Генерация».

Протяженность бесхозяйных сетей на момент разработки схемы теплоснабжения составляет 25,79 км, что составляет 7,7% от протяженности всех тепловых сетей                г. Благовещенска. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 3.1.4.

На момент разработки схемы теплоснабжения в отношении бесхозяйных сетей происходит процесс их передачи в муниципальную собственность.

Анализ ситуации в системе теплоснабжения и наличие крупной теплосетевой организации позволяет выдвинуть предложение о передаче этих тепловых сетей в аренду филиалу ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» после завершения процесса их передачи в муниципальную собственность.

Таблица 3.1.4. Перечень бесхозяйных сетей г. Благовещенск

| п/п | Адрес объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  | Принимаемые меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год постройки | Протяженность п. м. | Диаметр | Постановка на учет в Росреестре | Регистрация права собственности |
| 1 | ул. Забурхановская от ТК-762 до ТК-1148 | теплотрасса | до 1991г. | 427 |  | 23.09.2011 |  |
| 2 | квартал 274 от ТК-800 до ТК-803 | теплотрасса | до 1991г. | 70 |  | 23.09.2011 |  |
| 3 | квартал 62 от ТК-113а до ТК-113 | теплотрасса | до 1991г. | 13 |  | 23.09.2011 |  |
| 4 | квартал 405 от ТК-51м до ТК-49м | теплотрасса | до 1991г. | 106 |  | 23.09.2011 |  |
| 5 | квартал 405 от ТК-62м до ТК-58м | теплотрасса | до 1991г. | 134 |  | 23.09.2011 |  |
| 6 | квартал 32 от ТК-205 до ТК-72 | теплотрасса | до 1991г. | 30 |  | 23.09.2011 |  |
| 7 | квартал 29 от ТК-146 до ТК-214 | теплотрасса | до 1991 г. | 120 |  | 23.09.2011 |  |
| 8 | квартал 405 от ТК-55м до жилого дома | теплотрасса | до 1991 г. | 183 |  | 23.09.2011 |  |
| 9 | ул. Красноармейскаяот ТК-686 до жилого дома ул. Красноармейская | теплотрасса | до 1991г. | 200 |  | 23.09.2011 |  |
| 10 | квартал 149 от ТК- 709Б до ТК-709Б, от ТК-358 до ТК-709, через ТК709а | теплотрасса | 1991г. | 176,8 |  | 20.09.2012 |  |
| 11 | квартал 206-207 от ТК- 543 до ТК-1114 через ТК583 | теплотрасса | 1991 г. | 621 |  | 20.09.2012 |  |
| 12 | квартал 85 ул. Пушкина, 13 | теплотрасса |  | 49 |  | 23.09.2011 |  |
| 13 | 71 квартал Чайковского, 26 | теплотрасса |  | 86 |  |  |  |
| 14 | квартал 394 по ул. Соколовская,43/8 и 43\6 | теплотрасса |  | 69,5 |  |  |  |
| 15 | квартал 391 к жилым домам по ул. Политехническая, 212/2, 212/4, 214 | теплотрасса |  | 42,3 |  | 20.09.2012 |  |
| 16 | квартал 385, к жилому дому по ул. Политехническая, 174 | теплотрасса | 1991 г. | 78,6 |  | 20.09.2012 |  |
| 17 | ЗПУ-2 | теплотрасса надземная | 2005 | 594 |  |  |  |
| 18 | ЗПУ-2 | теплотрасса подземная | 2005 | 140 |  |  |  |
| 19 | 153 квартал | теплотрасса подземная | 2006 | 71 |  |  |  |
| 20 | 8 квартал | теплотрасса подземная | 1986 | 96 |  |  |  |
| 21 | 424 квартал | поземная | 2008 | 260 |  |  |  |
| 22 | Астрахановка пер. от задвижки возле гаражей по пер. Транспортному до ж/д Полевой, 12 |  | 1991 | 578,6 | 2ДУ76, 2ДУ100, 2ДУ150 |  |  |
| 23 | с. Белгорье, ул. Луговая, 9 | теплотрасса | 2011 | 1486 |  |  |  |
| 24 | квартал 35, к жилому дому по ул. Шевченко, д 44 ТК - 172, до ТК -1099, от ТК - 1099до ТК - 1100 | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 25 | ТП -1 до УТ -1, Игнатевское шоссе, д. 14, 14/1, 14/2, 14/4 | теплотрасса | 2010 | 734 | 2ДУ350 |  |  |
| 26 | ул. Амурская, 236 | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Ленина, 152 | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 28 | квартал 92, от ТК до жилого дома по ул. Зейская, 33) | теплотрасса | 2010 | 58,4 |  |  |  |
| 29 | ул. Ломоносова, 223 | теплотрасса | 2006 |  |  |  |  |
| 30 | квартал 168, Пионерская, 64 | теплотрасса | 2003 | 21,8 |  | 06.12.2012 |  |
| 31 | ул. Ленина, 196/2 | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Островского, 43 | теплотрасса |  | 40 | 2ДУ76 |  |  |
| 33 | ул. Ленина, 154А | теплотрасса |  | 64,5 | 2ДУ76; 2ДУ45 |  |  |
| 34 | 410 квартал, ул. Кольцевая, 31 (интернат №8) и Кольцевая, 32 (жилой дом) | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 35 | 163 квартал, ТК-405-ТК-713 (стена бомбоубежища) | теплотрасса |  | 168 | 2ДУ150, 2ДУ100, 2ДУ80 |  |  |
| 36 | по ул. Островского от ТК-974 (ул. Заводская) до здания ЦТП по ул. Островского, 152 | теплотрасса | 2010 | 342,6 | 2ДУ200 |  |  |
| 37 | от здания ЦТП по ул. Островского, 152 по ул. Островского до УТ-3 на ул. Тополиная | теплотрасса | 2010 | 403,4 | 2ДУ250 |  |  |
| 38 | от УТ-1 на ул. Пионерской до УТ-5 на тепловой сети к троллейбусному депо; от УТ-1 на ул. Пионерской до УТ-5 на тепловой сети к троллейбусному депо; пер. Серышевский от ТК-10ц (ул. Больничная) до ТК-439(ул. Батарейная); от УТ-1 на ул. Пионерской до УТ-5 на тепловой сети к троллейбусному депо | теплотрасса | 2005 | 331 | 2ДУ150 |  |  |
| 39 | пер. Серышевский от ТК-10ц (ул. Больничная) до ТК-439 (ул. Батарейная) | теплотрасса | 2001 | 436 | 2ДУ300 |  |  |
| 40 | ул. Студенческая от ТК-176м до ТК-177м | теплотрасса | 2003 | 161 | 2ДУ350 |  |  |
| 41 | 236 квартал от ТК-846 (ул. Высокая) до ТК-985 возле автомойки | теплотрасса | 1998 | 28 | 2ДУ80 |  |  |
| 42 | 405 квартал от ТК-48м до жилого дома по ул. Институтская, 17 | теплотрасса | 1980 | 8 | 2ДУ100 |  |  |
| 43 | 407 квартал от ТК-101м через подвал жилого дома по ул. Студенческая, 41/1 до ТК-114м | теплотрасса | 1990 | 54 | 2ДУ300 |  |  |
| 44 | 408 квартал от проходного канала до ТК-209м | теплотрасса | 1995 | 60 | 2ДУ150 |  |  |
| 45 | переход через ул. Ленина от ТК-535 (на территории ЦРМ) до ТК-921 у здания СПОШ №22 | теплотрасса | 1978 | 75 | 2ДУ150 |  |  |
| 46 | ул. Пионерская от ТК-23ц в сторону ул. Горького до ТК-464 | теплотрасса | 1979 | 82 | 2ДУ250 |  |  |
| 47 | ул. Зейская от ТК-214 до ТК-214а | теплотрасса | 1997 | 82,6 | 2ДУ150 |  |  |
| 48 | 23 квартал от ТК-168 до жилого дома по ул. Горького, 240/2 | теплотрасса | 1980 | 36 | 2ДУ50 |  |  |
| 49 | 35 квартал от ТК-172 до ТК-1099 | теплотрасса | 2005 | 109,2 | 2ДУ125 |  |  |
| 50 | 30 квартал от поворота тепловой сети в сторону ул. Б. Хмельницкого до ТК-204 | теплотрасса | 1975 | 75 | 2ДУ125 |  |  |
| 51 | 33 квартал от ТК-390 до соединения с теплотрассой к жилому дому по ул. Шевченко, 14-18 | теплотрасса | 2006 | 36,4 | 2ДУ80 |  |  |
| 52 | 44-47 кварталы от ТК-247 до жилого дома по ул. Островского, 20 | теплотрасса | 1978 | 19 | 2ДУ125 |  |  |
| 53 | 50 квартал от жилого дома по ул. Трудовая, 40 до ТК-376 | теплотрасса | 1976 | 19 | 2ДУ100 |  |  |
| 54 | 63 квартал от ТК-23 до жилого дома по ул. Зейская, 99 | теплотрасса | 1997 | 19 | 2ДУ200 |  |  |
| 55 | 72 квартал от ТК-166 (ул. Политехническая) до ТК-324 | теплотрасса | 1980 | 25,50 | 2ДУ150 |  |  |
| 56 | 86 квартал от ТК-48 (ул. Лазо) до ТК-360 | теплотрасса | 1977 | 82 | 2ДУ125 |  |  |
| 57 | 150 квартал от ТК-1072 до ТК-893 | теплотрасса | 1989 | 25,4 | 2ДУ200 |  |  |
| 58 | 161 квартал от ТК-2 на тепломагистрали БТЭЦ до смесительной насосной станции | теплотрасса | 2000 | 105,8 | 2ДУ200 |  |  |
| 59 | 214, 223 квартал переход через ул. Театральную от ТК-953 в 214 квартале до ТК-605 в 223 квартале | теплотрасса | 2009 | 41,5 | 2ДУ200 |  |  |
| 60 | 19 квартал от ТК-192 (пер. Уралова) до ТК-491 | теплотрасса | 2006 | 22,1 | 2ДУ200 |  |  |
| 61 | 19 квартал от ТК-491 до ТК-292 | теплотрасса | 1981 | 55 | 2ДУ100 |  |  |
| 62 | 49 квартал от ТК-781 у жилого дома по ул. Зейская, 140 до ТК-782 | теплотрасса | 2005 | 72 | 2ДУ100 |  |  |
| 63 | 93 кв. от ТК-516а к ж/д по ул. Горького, 26 | теплотрасса | 2009 | 52 | 2ДУ32 |  |  |
| 64 | по ул. Комсомольской от ТК-804 до ТК-707 | теплотрасса | 2001 | 82 | 2ДУ250 |  |  |
| 65 | 149 кв. от ТК-707 до ТК-708 | теплотрасса | 2000 | 72,8 | 2ДУ150; 2ДУ200 |  |  |
| 66 | от т/тр. к обл. газу по ул. Мухина к ж/д по ул. Красноармейская, 179 | теплотрасса | 1998 | 154 | 2ДУ40 |  |  |
| 67 | 231 квартал от ТК-519а до ТК-1014 | теплотрасса | 1979 | 204 | 2ДУ150 |  |  |
| 68 | 405 квартал по ул. Институтской от поворота тепловой сети в 405 квартал до ТК-1 81м | теплотрасса | 2010 | 216 | 2ДУ400 |  |  |
| 69 | от ТК19сз (ул. Рабочая) по ул. Островского до ТК-914 (ул. Заводская) | теплотрасса. | 1961 | 288 | 2ДУ200 |  |  |
| 70 | 72 квартал от ТК-708 до ТК-324 | теплотрасса | 1989,1996, 1994 | 197,5 | 2ДУ100 |  |  |
| 71 | 424 квартал от ТКИ 128 до ТК-1130А- | теплотрасса | 2009 | 462 | 2ДУ200, 2ДУ150 |  |  |
| 72 | 424 квартал от ТК-1029 до ж/д Зейская, 319/1 ч/з ТК-1128 и ТК-1129 | теплотрасса | 2008 | 192,4 | 2ДУ200 |  |  |
| 73 | от ТК-1129 до ж/д ул. Зейская, 319/2 | теплотрасса | 2009 | 201,9 | 2ДУ200, 2ДУ100, 2ДУ80 |  |  |
| 74 | от ТК-1109 до ж/д ул. Пушкина, 66 | теплотрасса | 2007 | 118,7 | 2ДУ80 |  |  |
| 75 | от ТК-733 до ж/д Островского, 251 ч/з УТ-1 и УТ-2 | теплотрасса | 2008 | 107 | 2ДУ150, 2ДУ125, 2ДУ80 |  |  |
| 76 | 8 квартал ул. Зейская, 295 от ЦТП в квартале 8 до жилого дома | теплотрасса | 2009 | 141 | 2ДУ150 |  |  |
| 77 | ул. Шевченко, 65 от ТК-1119 до ж/д | теплотрасса. |  | 59,2 | 2ДУ100 |  |  |
| 78 | от ТК-799 до ж/д ул. Фрунзе, 48 | теплотрасса | 2009 | 26,9 | 2ДУ125 |  |  |
| 79 | к жилому дому по ул. Василенко, 16 от ТК-183м | теплотрасса | 2004 | 92,2 | 2ДУ100 |  |  |
| 80 | к жилому дому по ул. Василенко, 18 от жилого дома Василенко, 16 | теплотрасса | 2009 | 19 | 2ДУ70 |  |  |
| 81 | от ТК-1 до ж/д ул. Железнодорожная, 4/1 | теплотрасса | 2007 | 30,4 | 2ДУ70 |  |  |
| 82 | от ТК-1 до ж/д ул. Железнодорожная, 4/2 | теплотрасса | 2007 | 81 | 2ДУ80 |  |  |
| 83 | к жилому дому ул. Забурхановская, 93/1 | теплотрасса | 2006 | 6,2 | 2ДУ80 |  |  |
| 84 | от УТ-1 до ж/д ул. Ленина, 197 | теплотрасса | 2007 | 99,8 | 2ДУ150 |  |  |
| 85 | от ТК-971 до ж/д ул. Мухина, 29 | теплотрасса | 2007 | 138,8 | 2ДУ100 |  |  |
| 86 | от ТК-1043 до ТК-639 ч/з ТК-1044 и от ТК-1044 до ж.д. ул.Пролетарская, 102/1 | теплотрасса | 2005 | 139,9 | 2ДУ150 |  |  |
| 87 | от ТК-915 до ж/д Пушкина, 47 и от ж/д до ТК-1 | теплотрасса | 2008 | 65 | 2ДУ200 |  |  |
| 88 | от ТК-1 до ж/д ул. Пушкина, 47/1 | теплотрасса | 2009 | 34,8 | 2ДУ100 |  |  |
| 89 | от ТК-202 до ж/д Св. Иннокентия, 2 | теплотрасса | 2000 | 15 | 2ДУ100 |  |  |
| 90 | От ТК-1099 до ж.д. Шевченко.44 | теплотрасса | 2005 | 64 | 2ДУ100 |  |  |
| 91 | от ТК-365 до ж/д ч/з ТК-1 ул. Шимановского,46/3 | теплотрасса | 2007 | 63,25 | 2ДУ70 |  |  |
| 92 | от ТК-677 до ж/д ул. Горького, 154 | теплотрасса | 2008 | 57,3 | 2ДУ150 |  |  |
| 93 | от К-11 до ж/д ул. Зейская, 53/1 | теплотрасса | 2007 | 121,2 | 2ДУ100 |  |  |
| 94 | от ж/д Комсомольская,16 ч/з ТК-1 до ж/д ул. Амурская, 230 | теплотрасса | 2004 | 90,4 | 2ДУ125 |  |  |
| 95 | 28 квартал, от ТК-577 до ТК-895 ч/з подвал ж/д Б. Хмельницкого, 20 | теплотрасса | 2003 | 122 | 2ДУ150 |  |  |
| 96 | ул. Артиллерийская, 17 и от ул. Ленина, 213 до НС ч/з ТК-1 | теплотрасса | 2006 | 80 | 2ДУ150 |  |  |
| 97 | ул. Лазо, 55 от ТК-421а до ж/д ч/з ТК-1 и от ТК-1 до ПНС | теплотрасса | 2005 | 129,2 | 2ДУ150 |  |  |
| 98 | от ТК-1046 до ж/д ул. Лазо, 55/1 | теплотрасса | 2006 | 9,8 | 2ДУ100 |  |  |
| 99 | от ТК-1 до ж/д ул. Ленина, 211/3 | теплотрасса | 1999 | 8 | 2ДУ70 |  |  |
| 100 | 410 квартал, от ТК-16(410) ч/зТК-16 (410), ТК-23(410). ТК-24 (410) до ж/д ул. Кольцевая, 34 | теплотрасса | 2004 | 477 | 2ДУ200, 2ДУ150 |  |  |
| 101 | 410 квартал, от ТК-23 (410) до ж/д ул. Кольцевая, 34/1 | теплотрасса | 2007 | 11 | 2ДУ100 |  |  |
| 102 | ул. Красноармейская, 77 от ТК-1138 до ж/д | теплотрасса | 20007 | 13 | 2ДУ125 |  |  |
| 103 | ул. Театральная, 79 от ТК-1140 до ПНС от ТК-1139 | теплотрасса | 2007 | 27 | 2ДУ125 |  |  |
| 104 | от ТК-491 до пер. Уралова, 5 | теплотрасса | 2008 | 28,1 | 2ДУ50 |  |  |
| 105 | пер. Уралова, 5/1, от ТК-292 до ж/д | теплотрасса | 2005 | 4 | 2ДУ50 |  |  |
| 106 | ЖСК ул. Соколовская, 25 | теплотрасса |  | 172 | 2ДУ100 |  |  |
| 107 | ул. Шимановского, 10 | теплотрасса |  | 133 | 2ДУ100 |  |  |
| 108 | ул. Пушкина, 15 | теплотрасса |  | 39,8 | 2ДУ100 |  |  |
| 109 | ул. Кантемирова, 20 | теплотрасса |  | 17 | 2ДУ70 |  |  |
| 110 | ул. Воронкова, 12 | теплотрасса |  | 38 | 2ДУ100 |  |  |
| 111 | ул. Кантемирова, 20/4 | теплотрасса |  | 40 | 2ДУ100 |  |  |
| 112 | ул. Кантемирова, 20/2 | теплотрасса |  | 37,2 | 2ДУ80 |  |  |
| 113 | ул. Пушкина, 13 | теплотрасса |  | 54 | 2ДУ100 |  |  |
| 114 | ул. Дьяченко, 7 | теплотрасса |  | 24 | 2ДУ70 |  |  |
| 115 | ул. Дьяченко, 11 | теплотрасса |  | 15 | 2ДУ80 |  |  |
| 116 | ул. Дьяченко, 5 | теплотрасса |  | 28,6 | 2ДУ80 |  |  |
| 117 | ул. Трудовая, 49 | теплотрасса |  | 10 | 2ДУ100 |  |  |
| 118 | ТК-113 до ул. Фрунзе и по ул. Политехнической | теплотрасса | 2011 | 494 | 2ДУ400, 2ДУ250 |  |  |
| 119 | от ТК-895 до ж/д ул. Зейская, 235/1 | теплотрасса | 1998 | 38,2 | 2ДУ50 |  |  |
| 120 | к жилому дому по ул. Зейская, 36 | теплотрасса | 1998 | 31 | 2ДУ80 |  |  |
| 121 | сети горячего водоснабжения | теплотрасса | 1998 | 140,2 | 2ДУ200 |  |  |
| 122 | к ж/д Нагорная, 4 от гаража | теплотрасса |  | 37,9 | 2ДУ32, 2ДУ80 |  |  |
| 123 | ул. Октябрьская, 162 | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 124 | 72 квартал к ж/д Амурская, 89 | теплотрасса |  | 133,8 |  |  |  |
| 125 | 185 кв. от Октябрьской до НС и до ж/д Октябрьская, 130 | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 126 | от сущ. ТП до ж/д ул. Театральная, 65 | теплотрасса |  | 26 | 2ДУ100 |  |  |
| 127 | в квартале 402 от ТК-З ТМ №2 до жилого дома Игнатьевское шоссе, 17 | теплотрасса |  | 54,8 | 2ДУ200 |  |  |
| 128 | в кв. 402 между ж/д Игнатьевское шоссе, 15 и Игнатьевское шоссе, 17 | теплотрасса |  | 116 | 2ДУ150 |  |  |
| 129 | в кв. 402 от квартальной теплотрассы до насосной станции у ж/д Игнатьевское шоссе, 17 | теплотрасса |  | 8,7 | 2ДУ70 |  |  |
| 130 | от УТ-1 по ул. Студенческая до УТ-8 в ЗПУ-5 | теплотрасса |  | 418 | 2ДУ200 |  |  |
| 131 | от квартальной теплотрассы ЗПУ – 5 от УТ-7 до жилого дома Игнатьевское шоссе, 12/3 | теплотрасса |  | 72 | 2ДУ150 |  |  |
| 132 |  | участок тепловой сети |  | 33,5 | 2ДУ125 |  |  |
| 133 | от квартальной теплотрассы ЗПУ – 5 УТ-4 до ж/д Игнатьевское шоссе, 12/6 | участок тепловой сети |  | 33,9 | 2ДУ125 |  |  |
| 134 | от квартальной теплотрассы ЗПУ – 5 УТ-4 до ж/д ул. Студенческая, 21 | участок тепловой сети |  | 11 | 2ДУ125 |  |  |
| 135 | от квартальной теплотрассы ЗПУ – 5 УТ-6 до ж/д Игнатьевское шоссе, 12/4 | участок тепловой сети |  | 55,1 | 2ДУ125 |  |  |
| 136 | от квартальной теплотрассы ЗПУ – 5 УТ-7 до ж/д Игнатьевское шоссе, 12/2 | теплотрасса |  | 10 | 2ДУ125 |  |  |
| 137 | от квартальной теплотрассы ЗПУ -5 УТ-5 до насосной станции у ж/д ул. Студенческая, 21 | участок тепловой сети |  | 10 | 2ДУ125 |  |  |
| 138 | к ж/д по ул. 50 лет Октября, 106/1 в квартале 291 | теплотрасса |  | 204 | 2ДУ125 |  |  |
| 139 | к ж/д по ул. Зейская, 283 в квартале 11 | теплотрасса |  | 32,5 | 2ДУ125 |  |  |
| 140 |  |  |  | 8 | 2ДУ80 |  |  |
| 141 | в кв. 185 от ТК-5А ТМ № 3 до ж/д ул. 50 лет Октября, 71 | теплотрасса |  | 56 | 2ДУ100 |  |  |
| 142 | в кв. 162 от ТК-1 ТМ № 3 до ж/д ул. Октябрьская, 213, 213/1 | теплотрасса |  | 60 | 2ДУ100 |  |  |
| 143 | от УТ1 в районе ОАО «Молочный комбинат» до ж/д по пер. Весенний и пер. Радужный | теплотрасса |  | 826,5 | 2ДУ200, 2ДУ150, 2ДУ125, 2ДУ80, 2ДУ40 |  |  |
| 144 | по ул. Б/Хмельницкого от ТК-12СЗ по ул. Рабочая до ТК-551 по ул. Пролетарская | теплотрасса |  | 185 | 2ДУ500 |  |  |
| 145 | в кв. 666в от здания гаража ГОАУ НПО ПТЛ № 1 до ж/д ул. Нагорная, 4, 2/5 | теплотрасса |  | 61,4 | 2ДУ40, 2ДУ32, 2ДУ25 |  |  |
| 146 | между домами по ул. Мичурина, 1А и 6А (район Плодопитомника) | участок теплотрассы |  | 583,5 |  |  |  |
| 147 | в кв. 385 от УТ-3 по ул. Политехническая до задвижки к многоквартирному дому по ул. Политехническая, 159 | участок теплотрассы |  | 432 | 2ДУ70 |  |  |
| 148 | ЗПУ-2, к ж/д по Игнатьевскому шоссе, 14, 14/1, 14/2, 14/14 от УТ-1 до ЦТП | подземная теплотрасса |  | 325 | 2ДУ25, 2ДУ32 |  |  |
| 149 | ЗПУ-2, к ж/д по Игнатьевскому шоссе, 14, 14/1, 14/2, 14/14, от ТП-1 тепломагистрали до УТ-1 | надземная теплотрасса |  | 325 | 2ДУ375 |  |  |
| 150 | в кв. 666Б от павильона до ж/д по ул.Нагорная,15 до адм. зд. ул. Нагорная, 14/3 | участок тепловой сети |  | 215 | 2ДУ150 |  |  |
| 151 | в квартале 130 по ул. Мухина | теплотрасса |  | 460 | 2ДУ200, 2ДУ150, 2ДУ125 |  |  |
| 152 | в кв.153 от УТ-2 ТМ №3 до ж/д по ул. Октябрьская, 162 | подземная теплотрасса | 1990 | 150 | 2ДУ70 |  |  |
| 153 | от ТК 904 до адм. зд. по ул. Амурская, 154 и ул. Амурская, 160 кв. 44 | участок теплотрассы |  | 84,1 | 2ДУ150 |  |  |
| 154 | в районе "Астрахановка", от задвижки возле гаражей по пер. Транспортному до жилого дома по пер. Полевому, 12 | участок теплотрассы |  | 531,6 | 2ДУ150, 2ДУ100 |  |  |
| 155 | от УТ-1 (пер. ул. Больничная-ул. Северная) до ж/д ул. Северная, 175 | теплотрасса |  | 440,6 | 2ДУ70 |  |  |
| 156 | от ТК 1 по ул. Островского до ж/д Островского, 75 и 75/1 | теплотрасса |  | 254,7 | 40, 108, 219 |  |  |
| 157 | по ул. Кузнечная от ТК-689 до ТК-772 через ТК-668 | магистральная тепловая сеть | 1986 |  |  |  |  |
| 158 | к ж/д ул. Северная 175 | теплотрасса |  | 440,6 | 2ДУ70 |  |  |
| 159 | до ж/д ул. Рабочая, 144 | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 160 | 2-ой км Игнатьевского шоссе от УТ-2Б до здания ГКУ "Амурский центр ГЗ и ПБ" | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 161 | к ж/д по ул. Новая, 2 | теплотрасса | 2010 |  |  |  |  |
| 162 | 162 кв. от ТК-1а до здания МП "Рекламно-информационное агентство" Октябрьская, 217 | теплотрасса |  | 48 | 2ДУ80 |  |  |
| 163 | СЗПУ от УТ-1А ТМ ТПК №4 до надземного павильона в районе общежития по ул. Энергетической | теплотрасса |  | 368 | 2ДУ200 |  |  |
| 164 | в кв.162 от ТКа участка ИЖД по ул. Октябрьской | теплотрасса |  | 98 | 2ДУ50 |  |  |
| 165 | УТ-1 (пер. ул. Больничная-Северная) до ж/д ул. Северная, 175 | теплотрасса |  |  |  |  |  |
| 166 | от ТК199М до ж/д Кантемирова, 23/3 в кв. 408 | теплотрасса |  | 209 | 2ДУ100, 2ДУ80, 2ДУ70, 2ДУ50 |  |  |
| 167 | кв.18 на территории гор. парка | теплотрасса |  | 190,6 | 2ДУ150, 2ДУ100, 2ДУ50 |  |  |
| 168 | кв. 53 от ул. Трудовая через ТК-1 до ТК-2 ул. Трудовая, 19 | теплотрасса |  | 86,5 | 2ДУ150 |  |  |
| 169 | 53 кв., от ТК-2 до ПНС | теплотрасса |  | 5,2 | 2ДУ32 |  |  |
| 170 | 53 кв., от ТК-2 до ж/д ул. Трудовая, 19 со стороны ул. Зейская | теплотрасса |  | 13,3 | 2ДУ80 |  |  |
| 171 | 53 кв. от ТК-1 до ж/д ул. Трудовая,19 со стороны ул. Зейская | теплотрасса |  | 7,2 | 2ДУ80 |  |  |
| 172 | 57 кв. от ТК-3 до ЦТП (во дворе ул. Кузнечная, 17 | теплотрасса |  | 44,4 | 2ДУ150 |  |  |
| 173 | 192 кв. от ТК-1 по ул. Островского через ТК-2 до ТК-3 | теплотрасса |  | 156,5 | 2ДУ200 |  |  |
| 174 | 192 кв. от ТК-3 до ул. Островского, 75/1 | теплотрасса |  | 10,8 | 2ДУ125 |  |  |
| 175 | 192 кв. от ТК-2 через ТК4 до ж/д ул. Островского, 75 | теплотрасса |  | 67,9 | 2ДУ100 |  |  |
| 176 | 192 кв. от ТК-4 до ПНС | теплотрасса |  | 37,7 | 2ДУ40 |  |  |
| 177 | к ГБУЗ АО "Детская ГКБ" ул. Ленина, 1 от котельной 101 квартала до ТК-1 - ТК-2 - ТК - 3 до здания до гаража, от ТК-2 до отв. на гараж | теплотрасса |  | 310 | 2ДУ125, 2ДУ100, 2ДУ80, 2ДУ50 |  |  |

Общая характеристика тепловых сетей города Благовещенска

Подробно структура транспортировки тепловой энергии от источников тепловой энергии до конечных потребителей была представлена ранее в Части 1 «Функциональная структура организации теплоснабжения» настоящей Главы. Характеристики тепловых города Благовещенска приведены ниже в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Характеристики тепловых сетей города Благовещенска

| № п/п | Тепловые сети источника | Материальная характеристика, м2 | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика, м2 час/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 2315,1 | 33,8964 | 68,30 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 1033,26 | 16,2615 | 63,54 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 1181,64 | 14,6242 | 80,80 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 198,24 | 1,2481 | 158,83 |
| 5 | Котельная 476 квартала | 73,31 | 2,2005 | 33,32 |
| 6 | Котельная 481 квартала | 83,48 | 1,8177 | 45,93 |
| 7 | Котельная Дальневосточная, 25 | 6,43 | 0,1087 | 59,15 |
| 8 | Котельная ул. Лазо, 111 | 20,94 | 0,301 | 69,57 |
| 9 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 414,98 | 4,01 | 103,49 |
| 10 | Котельная ул. Релочная, 5 | 854,77 | 2,9635 | 288,43 |
| 11 | Котельная ул. Чайковского, 155 | 51,71 | 0,4945 | 104,57 |
| 12 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 78,19 | 0,2325 | 336,30 |
| 13 | Котельная школы №31 | 11,22 | 0,0776 | 144,59 |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 | 87,58 | 0,5222 | 167,71 |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | 73,72 | 0,8554 | 86,18 |
| 16 | Котельная ВОС | 526,48 | 2,7574 | 190,93 |
| 17 | Котельная ДОС | 220,05 | 2,9082 | 75,67 |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | 272,8 | 4,1096 | 66,38 |
| 19 | Котельная п. Садовый | 60,79 | 1,3699 | 44,38 |
| ОАО «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |
| 21 | Котельная База | 53,2 | 0,90196 | 58,98 |
| 22 | Котельная БДИ | 34,81 | 0,45081 | 77,22 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 23,46 | 0,1369 | 171,37 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 139,81 | 2,66398 | 52,48 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 19,2 | 0,75802 | 25,33 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 130,69 | 2,06498 | 63,29 |
| 27 | Котельная 433 квартала | 404,39 | 2,804 | 144,22 |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ОАО "РЖД" | 619,26 | 5,102 | 121,38 |
| 29 | Котельная судостроительного завода | 383,93 | 20,2713 | 18,94 |
| 30 | Котельная ОАО «Ростелеком» | 1,74 | 0,3309 | 5,26 |
| 31 | Котельная Птицефабрики | 1536,68 | 48,2476 | 31,85 |
| 32 | Котельная завода стройматериалов | 510,87 | 7,2833 | 70,14 |
| 100 | Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |
|  | Система ТМ-1-3-2СЗР | 15469,502 | 434,83 | 35,58 |
|  | ТМ №1 | 6096,514 | - | - |
|  | ТМ №3 | 6544,338 | - | - |
|  | ТМ №2 СЗР | 2828,65 | - | - |
|  | Система ТМ №2 СР и ТМ №4 | 6050,619 | 211,4756 | 28,61 |
|  | ТМ №2 СР | 2833,399 | - | - |
|  | ТМ №4 | 3217,22 | - | - |
|  | ТМ СУ ТЭЦ | 555,05 | 3,55475 | 156,14 |

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика тепловой сети:

μ=MQсуммpм2Гкал/ч,                                       (3.1)

где Qсуммp- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч, М – материальная характеристика сети, равная:

M=i=1i=ndi∙li,                                           (3.2)

гдеdi – диаметр i-го участка трубопровода тепловых сетей, м; li – протяжённость i-го участка трубопровода тепловых сетей, м.

По этому показателю можно оценить эффективность централизованного теплоснабжения и установить зону эффективного теплоснабжения, которая при подвесной теплоизоляции определяется показателем удельной материальной характеристики до 100 м2Гкал/час, а зона предельной эффективности – до 200 м2Гкал/час. Применение трубопроводов в ППУ изоляции увеличивает зону предельной эффективности до 300 м2Гкал/час.

Анализ удельных материальных характеристик свидетельствует о высокой степени загруженности тепловых сетей многих котельных, для некоторых источников значения удельной материальной характеристики выходят за зону предельных значений.

Анализ удельных материальных характеристик магистралей Благовещенской ТЭЦ свидетельствует о  малой степени загруженности магистралей. Однако произведение дальнейшая загрузки возможно только после анализа гидравлического состояния системы, поскольку значения эквивалентной шероховатости трубопроводов в несколько раз превышают нормативные.

Характеристики тепловых камер, павильонов и арматуры

Павильоны на магистральных тепловых сетях города Благовещенска выполнены из бетонных блоков, кирпича, железных листов.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении из бетонных блоков.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются стальные задвижки.

Информация о количестве тепловых камер и запорной арматуры на тепловых сетях города Благовещенска приведена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Сведения о количестве тепловых камер на тепловых сетях города Благовещенска

| № п/п | Название источника | Кол-во тепловых камер/узлов |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 102 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 63 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 82 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 7 |
| 5 | Котельная 476 квартала | 10 |
| 6 | Котельная 481 квартала | 8 |
| 7 | Котельная Дальневосточная, 25 | 1 |
| 8 | Котельная ул. Лазо, 111 | 2 |
| 9 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 44 |
| 10 | Котельная ул. Релочная, 5 | 107 |
| 11 | Котельная ул. Чайковского, 155 | 9 |
| 12 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 19 |
| 13 | Котельная школы №31 | 4 |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 | 27 |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | 7 |
| 16 | Котельная ВОС | 81 |
| 17 | Котельная ДОС | 22 |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | 25 |
| 19 | Котельная п. Садовый | 9 |
| ОАО «Облкоммунсервис» |  |  |
| 21 | Котельная База | 12 |
| 22 | Котельная БДИ | 5 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 6 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 11 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 5 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 10 |
| 27 | Котельная 433 квартала | 15 |
| Ведомственные котельные |  |  |
| 28 | Котельная ОАО "РЖД" | 111 |
| 29 | Котельная судостроительного завода | 30 |
| 30 | Котельная ОАО «Ростелеком» | 2 |
| 31 | Котельная Птицефабрики | 113 |
| 32 | Котельная завода стройматериалов | 55 |
| 100 | Благовещенская ТЭЦ | 165 |
|  | ТМ №1 | 45 |
|  | ТМ №2 Головной участок | 3 |
|  | ТМ №2 СР | 38 |
|  | ТМ №2 СЗР | 31 |
|  | ТМ №3 | 18 |
|  | ТМ №4 | 27 |
|  | ТМ СУ ТЭЦ | 3 |

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии производится в соответствии с утвержденными температурными графиками, описанными в Части 2 «Источники тепловой энергии» настоящей Главы. Фактические температурные графики источников тепловой энергии соответствуют утвержденным.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется в соответствии с теплогидравлическими режимами, приведенными в таблице 3.4.1. Расчетные тепловые нагрузки потребителей котельных и небольшие зоны действия источников позволяют применять на котельных температурные графики с температурой в подающем трубопроводе не выше 95°С.

Таблица 3.4.1. Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей от источников

| № п/п | Тепловые сети источника | Давление в теплосети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p1 расчетн. | p1 факт | p2 расчетн. | p2 факт |
|  |  | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 | кгс/см2 |
| Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 6 | 5,6 | 4 | 4 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 6,5 | 6 | 3,5 | 3 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 4,5 | 5,3 | 3,5 | 4,6 |
| 5 | Котельная 476 квартала | 3 | 3,8 | 2 | 3 |
| 6 | Котельная 481 квартала | 3 | 3,3 | 2 | 2,4 |
| 7 | Котельная Дальневосточная, 25 | 1,4 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 8 | Котельная ул. Лазо, 111 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 4 | 4 | 2,5 | 2,6 |
| 10 | Котельная ул. Релочная, 5 | 3 | 3,4 | 1,8 | 2,5 |
| 11 | Котельная ул. Чайковского, 155 | 2,7 | 3,8 | 2 | 3,2 |
| 12 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| 13 | Котельная школы №31 | 1,4 | 1,6 | 1 | 0,3 |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 | 2,7 | 2,9 | 2 | 2,5 |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | 4 | 3,6 | 3 | 2,8 |
| 16 | Котельная ВОС | 3,5 | 3,4 | 1,5 | 2,2 |
| 17 | Котельная ДОС | 3,8 | 3,4 | 2,5 | 2,2 |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | 4,5 | 5 | 2,5 | 3 |
| 19 | Котельная п. Садовый | 2,5 | 2,4 | 2 | 2 |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ОАО "РЖД" | 5,6 |  | 2,00 |  |
| 29 | Котельная судостроительного завода | 3 |  | 2,00 |  |
| 30 | Котельная ОАО «Ростелеком» | 2,5 |  | 2,00 |  |
| 31 | Котельная Птицефабрики | 8 |  | 4,00 |  |
| 32 | Котельная завода стройматериалов | 5,7 |  | 2 |  |
| 100 | Благовещенская ТЭЦ | 8,99 |  | 2,2 |  |

Благовещенская ТЭЦ осуществляет отпуск тепловой энергии потребителям по температурному графику 120/70°С, гидравлический режим в подающем/обратном трубопроводе 9,0 / 2,2 кгс/с2.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей

Расчеты теплогидравлических режимов работы тепловых сетей от источников тепловой энергии города  Благовещенска были проведены в программном комплексе Zulu 7.0 на базе построенной расчетной модели системы теплоснабжения. Результаты расчетов представлены в электронной модели системы теплоснабжения и в графическом виде приведены в Приложении 1 «Пьезометрические графики систем теплоснабжения с выявленными гидравлическими проблемами на 2013г.».

Гидравлические режимы по системам теплоснабжения  в целом стабилизированные, однако по некоторым источникам наблюдаются нехватки располагаемых напоров и завышенные значения удельных потерь в тепловых сетях, что приводит к ухудшению качества теплоснабжения потребителей.

По гидравлическим режимам Благовещенской ТЭЦ наибольшая проблема заключается в сильной загруженности ТМ-1. Как видно на рисунке 3.5.1., режим течения в ТМ-1 характеризуется наибольшими скоростями движения теплоносителя, достигающими в головном участке магистрали значений 1,6 – 2,0 м/с, что приводит к существенным потерям давления.

Рисунок 3.5.1. Скорости в магистралях и распределительных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ

Благовещенская ТЭЦ, Центральный планировочный район, потребители ТМ №1 южнее улиц Амурская и Зейская

Большие потери давления в головном участке магистрали ТМ-1 и существенные потери давления в квартальных сетях вызывают недостаток располагаемого напора на узлах  потребителей южнее ул. Амурская и ул. Зейская до 11,5 м. Фрагмент пьезометрического графика приведен для потребителя ул. Калинина, 4.

Рисунок 3.5.2. Фрагмент пьезометрического графика по расчетному пути

Благовещенская ТЭЦ –ж/д ул. Калинина, 4

Благовещенская ТЭЦ, Район совхозов «Благовещенский» и «Тепличный», потребители ТМ №4

Теплоснабжение потребителей частного сектора по ул. Дорожников и потребителей поселка «Плодопитомник». Указанные потребители по совокупности имеют малые расчетные нагрузки, при этом, однако, до этих потребителей проложены магистральные тепловые сети диаметром Dy100 – 200. Разбалансированность гидравлического режима в этой части тепловой сети приводит к малым скоростям циркуляции теплоносителя в магистральной сети до вышеуказанных потребителей, большим значениям тепловых потерь через изоляцию (надземная прокладка) и завышению температуры обратной сетей воды. Фрагмент пьезометрического графика приведен для потребителя ул. Дорожников.

Рисунок 3.5.3. Фрагмент пьезометрического графика по расчетному пути

Благовещенская ТЭЦ – потребитель ул. Дорожников

Котельная ВОС

На котельной ВОС филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» у ряда потребителей на  узлах выявлена нехватка  до 11,8 м напора, причина – резкое уменьшение проходного сечения в теплотрассы в абонентском секторе.

Фрагмент пьезометрического графика приведен для потребителя ж/д. пер. Полевой, 18.

Рисунок 3.5.4. Фрагмент пьезометрического графика по расчетному пути

Котельная ВОС – потребитель ж/д пер. Полевой, 18

Котельная по ул. Пограничная, 183

На котельной по ул. Пограничная, 183 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» у ряда потребителей на  узлах выявлена нехватка напора до 5,6 а, причина – недостаточные проходные сечения теплотрассы в абонентском секторе.

Фрагмент пьезометрического графика приведен для потребителя «мех.мастерские, гараж».

Рисунок 3.5.5. Фрагмент пьезометрического графика по расчетному пути

Котельная по ул. Пограничная, 183 – потребитель «мех. мастерские, гараж»

Котельная ДОС

На котельной ДОС филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» у ряда потребителей на  узлах выявлена нехватка напора  до 2,5 м, причина – недостаточные проходные сечения теплотрассы в абонентском секторе.

Фрагмент пьезометрического графика приведен для потребителя ж/д ДОС №4.

Рисунок 3.5.6. Фрагмент пьезометрического графика по расчетному пути

Котельная ДОС – потребитель ж/д ДОС, 4

Котельная птицефабрики ООО «Амурский бройлер»

На тепловой магистрали котельной птицефабрики ООО «Амурский бройлер» выявлен неблагоприятный гидравлический режим, вызванный большим сопротивлением сети вследствие удаленного транспорта теплоносителя и разбалансировкой гидравлической системы.

Имеющийся гидравлический режим характеризуется:

- Снижением циркуляции (массового расхода) теплоносителя к потребителям жилой части поселка;

- Увеличением циркуляции теплоносителя через участки тепловых сетей близко расположенных к источнику тепловой энергии потребителей;

- Увеличенными потерями тепловой энергии в магистральной тепловой сети вследствие уменьшенных скоростей и длительного транспорта теплоносителя;

- Перегревом близко расположенных к источнику потребителей.

Фрагмент пьезометрического графика приведен для потребителя ДОУ №69 Моховая Падь.

Рисунок 3.5.7. Фрагмент пьезометрического графика по расчетному пути

Котельная птицефабрики – потребитель ДОУ №69 Моховая Падь

Котельная судостроительного завода

На котельной судостроительного завода у ряда потребителей на  узлах выявлена нехватка напора до 43,3 м, причина – недостаточные проходные сечения теплотрассы в абонентском секторе.

Фрагмент пьезометрического графика приведен для потребителя Эллинг №2.

Рисунок 3.5.8. Фрагмент пьезометрического графика по расчетному пути

Котельная судостроительного завода – Эллинг №2

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Статистика аварийности на тепловых сетях филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» приведена на рисунке 3.6.1.

Рисунок 3.6.1. Динамика аварийности на тепловых сетях филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Заметна тенденция к снижению числа инцидентов на тепловых сетях, обслуживаемых филиалом «Амуртеплосервис». Отчасти уменьшение количества инцидентов  происходит из-за уменьшения количества участков тепловых сетей, ежегодно подвергаемых гидравлическим испытаниям, отчасти – благодаря работе компании по улучшению состояния обслуживаемых тепловых сетей.

В период с 2008 по ноябрь 2013 гг. на тепловых сетях птицефабрики                     ООО «Амурский бройлер», включая тепловые сети, относящиеся к регулируемой деятельности, технических отказов зарегистрировано не было.

Остальными теплоснабжающими организациями данных по статистике отказов и восстановления тепловых сетей предоставлено не было.

Диагностика и ремонты тепловых сетей

Контроль работы городских тепловых сетей производится аварийно-диспетчерскими службами филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», филиала ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» и ОАО «Облкоммунсервис». Службы указанных организаций производят мониторинг состояния, производят аварийные и плановые ремонты соответственно муниципальных распределительных и магистральных сетей от Благовещенской ТЭЦ и котельных города.

Аварийно-диспетчерские службы указанных предприятий принимают оперативные решения самостоятельно и осуществляют взаимосвязь с другими службами города.

В качестве основного метода диагностики тепловых сетей теплоснабжающими компаниями города Благовещенска проводятся испытания на плотность и прочность тепловых сетей. Эти испытания проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местными инструкциями.

Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Согласно приказа управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 23.09.2011 №151-пр/н, на 2012г. установленный норматив потерь при передаче тепловой энергии для Благовещенской ТЭЦ составил 189 784 Гкал, при потере теплоносителя 716 321 м3.

По фактическому состоянию потери в сетях при транспорте тепловой энергии составили 185 196 Гкал за 2012г., что говорит об удовлетворительном состоянии изоляции магистральных тепловых сетей от Благовещенской ТЭЦ.

Согласно приказа управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 11.11.2011 №183-пр/н, на 2012г. установленный норматив потерь при передаче тепловой энергии от котельной ООО «Амурский бройлер» составил 9 419,34  Гкал, при потере теплоносителя 15 613,65 м3.

По фактическому состоянию потери в сетях при транспорте тепловой энергии составили 10 435,6 Гкал за 2012г., что несколько превышает норматив потерь, однако говорит об удовлетворительном состоянии изоляции магистральных тепловых сетей от котельной птицефабрики.

Расчетный норматив потерь при передаче тепловой энергии от котельной Судостроительного завода, рассчитанный в соответствии с инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008г. №325, составил 4372,6 Гкал.

По фактическому состоянию потери в сетях при транспорте тепловой энергии составили 4351,2 Гкал за 2012г., что говорит об удовлетворительном состоянии изоляции магистральных тепловых сетей от котельной судостроительного завода.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 2013г. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплоснабжающим организациям             г. Благовещенска не выдавались.

Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Системы теплоснабжения от Благовещенской ТЭЦ и районных котельных закрытые.

В городе Благовещенске реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям источников города.

Схемы подключения зависят от температурных графиков источников и прочих факторов.

Теплоснабжение потребителей от Благовещенской ТЭЦ осуществляется преимущественно элеваторным подключением, в меньшей степени распространены ЦТП и ИТП.

При подключении потребителей без ЦТП наиболее распространена схема с двухступенчатыми последовательным подогревом сетевой воды и элеваторным подключением (моделируется в электронной модели схемой №12), гораздо реже используется схема со смесительным насосом и двухступенчатым последовательным подогревом (схема №9), указанные схемы представлены на рисунках 3.10.1 и 3.10.2 соответственно.

Рисунок 3.10.1. Схема подключения №12

Рисунок 3.10.2. Схема подключения №9

При подключении потребителей после ЦТП (смесительно-понизительных насосных) по пониженному температурному графику используются схемы с зависимым подключением потребителей по отоплению и двухступенчатыми подогревателями ГВС (схема №32), та же схема преимущественно реализована при подключении потребителей к тепловым сетям котельных. Указанная схема приведена на рисунке 3.10.3

Рисунок 3.10.3. Схема подключения №32

В случае использования ЦТП для нужд только ГВС с сохранением гидравлической связанности контура отопления, чаще всего используется схема подключения с элеваторным подключением по отоплению. Для моделирования нагрузки ГВС в электронной модели используется схема подключения №26.

Указанная схема приведена на рисунке 3.10.4.

Рисунок 3.10.4. Схема подключения №26

Наличие приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя

По состоянию на начало 2014г. из источников централизованного теплоснабжения не оборудованы приборами учета только 3 котельных:

- котельная ОАО «РЖД» (прибор установлен, но в данный момент не функционирует ввиду систематических отказов);

- котельная ОАО «Ростелеком»;

- котельная судостроительного завода.

На границах балансовой принадлежности магистралей Благовещенской ТЭЦ и квартальных сетей филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» в тепловых камерах на настоящий момент установлено 17 приборов учета из 63 необходимых.

Количество узлов потребителей тепловой энергии г. Благовещенска, оборудованных приборами учета, в целом не превышает 40% от общего числа узлов потребителей.

Тенденция к увеличению степени оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учетами в последние годы положительная.

Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

В настоящее время для обеспечения теплоснабжения потребителей в                          г. Благовещенске функционируют 3 понизительных насосных станций, преобразующих температурный график, 9 ЦТП и 6 подкачивающих насосных станций.

Насосные станции и ЦТП не автоматизированы.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, предназначенная для защиты тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках тепловой энергии. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве. На котельных филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» расширительные баки не установлены.

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

На территории города Благовещенска для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей жилого сектора работает 32 котельных и 1 один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Благовещенская ТЭЦ. Наиболее крупными теплоснабжающими компаниями являются Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» и Филиал ОАО «ДГК» «Амурская Генерация», обеспечивающие генерацию и транспорт тепловой энергии для большей части потребителей города Благовещенска.

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 4.1.1.

Рисунок 4.1.1. Распределение зон действия теплоснабжающих компаний

Зоны действия теплоснабжающих компаний по градостроительным зонам представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций по градостроительным зонам

| Градостроительная зона | Источники |
| --- | --- |
| Центральный район | ОАО «РЖД» |
|  | ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» |
|  | Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | Филиал ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» |
| Северный район | ОАО «Ростелеком» |
|  | ОАО «Облкоммунсервис» |
|  | Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | Филиал ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | ООО «Амурский бройлер» |
| Западный район | Филиал ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | ОАО «Облкоммунсервис» |
| с. Плодопитомник | Филиал ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» |
| с. Садовое | Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| ж/д ст. Белогорье | - |
| с. Белогорье | ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов» |
|  | Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| ж/д ст. Призейская | Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| п. Мухинка | - |

БТЭЦ является источником тепловой энергии для Центрального, Северного и Западного районов, в которых преобладает многоэтажная жилая застройка. На БТЭЦ приходится 716,46 Гкал/час подключенной тепловой нагрузки потребителей, что составляет 79,82% от суммарной расчетной тепловой нагрузки.

Остальные теплоснабжающие организации владеют локальными источниками тепловой энергии, которые осуществляют теплоснабжение Центрального, Северного, Западного районов, а также районов с. Плодопитомник, с. Садовое и с. Белогорье, где преобладает многоэтажная, малоэтажная и индивидуальная жилая застройка.

Тепловые нагрузки в зонах действия источников

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для города Благовещенск, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории города составляет -33 °С.

Средняя температура отопительного сезона составляет -9,4 °С

Продолжительность отопительного сезона равна 225 дней.

Расчетные нагрузки потребителей в горячей воде приводятся в расчетных элементах территориального деления городского округа. За расчетные объекты территориального деления приняты планировочные районы, в соответствии с Генеральным Планом.

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей г. Благовещенск, включая нагрузки промышленных потребителей тепловой энергии, составляет 899,407 Гкал/час. При этом:

- Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к Благовещенской ТЭЦ, составляет 716,457 Гкал/час;

- общая расчетная тепловая нагрузка потребителей котельных 182,95 Гкал/час.

Распределение расчетных нагрузок потребителей по планировочным районам приводится в таблице 5.1.1 и на рисунке 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Расчетные нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления

| Планировочный район | Источники | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Центральный район | Котельная ст. Благовещенск-1, ОАО «РЖД» | 5,102 |
|  | Котельная ул. Чайковского, 155, «Амуртеплосервис» | 0,495 |
|  | Котельная судостр. з-да, Судостроительный з-д | 20,271 |
|  | Котельная ул. Лазо, 111, «Амуртеплосервис» | 0,301 |
|  | Котельная 101квартала, «Амуртеплосервис» | 16,262 |
|  | Котельная 74 квартала, «Амуртеплосервис» | 33,896 |
|  | «Амурская Генерация» | 445,388 |
| Северный район | Котельная ОАО «Ростелеком» | 0,331 |
|  | Котельная 410 квартала, «Амуртеплосервис» | 14,624 |
|  | Котельная «База», ОАО «Облкоммунсервис» | 1,054 |
|  | Котельная «ОЭБЦ», ОАО «Облкоммунсервис» | 0,17 |
|  | Котельная «ПЛ-26», ОАО «Облкоммунсервис» | 3,078 |
|  | Котельная 438 квартала, «Амуртпелосервис» | 1,248 |
|  | Котельная 481 квартала, «Амуртеплосервис» | 1,818 |
|  | Котельная «ПУ-23», ОАО «Облкоммунсервис» | 2,22 |
|  | Котельная Дальневосточная, 25, «Амуртеплосервис» | 0,109 |
|  | Котельная 476 квартала, «Амуртеплосервис» | 2,201 |
|  | Котельная 433 квартала, ОАО «Облкоммунсервис» | 2,804 |
|  | Котельная «Мостоотряд-64», «Амуртеплосервис» | 0,522 |
|  | Котельная школы № 31, «Амуртеплосервис» | 0,078 |
|  | «Амурская Генерация» | 41,193 |
|  | Котельная Птицефабрики, ООО «Амурский бройлер» | 48,248 |
|  | Котельная «ВОС», «Амуртеплосервис» | 2,757 |
|  | Котельная ул. Пограничная, 183 «Амуртеплосервис» | 4,01 |
|  | Котельная «БДИ», ОАО «Облкоммунсервис» | 0,642 |
|  | Котельная «ДОС», «Амуртеплосервис» | 2,908 |
| Западный район | «Амурская Генерация» | 229,876 |
|  | Котельная «ПУ-6», ОАО «Облкоммунсервис» | 0,938 |
|  | Котельная п. Аэропорт, «Амуртеплосервис» | 4,109 |
| с. Плодопитомник | Котельная ОРТПЦ, «Амуртеплосервис» | 0,855 |
| с. Садовое | Котельная п. Садовый, «Амуртеплосервис» | 1,37 |
|  | Котельная ул. Юбилейная, 7а, «Амуртеплосервис» | 0,233 |
| ж/д ст. Белогорье | - | - |
| с. Белогорье | Котельная з-да стр. материалов, ООО «БЗСМ» | 7,283 |
|  | Котельная с. Белогорье н. п., «Амуртеплосервис». | 2,964 |
| ж/д ст. Призейская | Электрокотельная ж/д ст. Призейская, «Амуртеплосервис» | 0,049 |
| п. Мухинка | - | - |
| Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |  | 899,407 |

Рисунок 5.1.1. Распределение расчетных тепловых нагрузок потребителей по градостроительным зонам

Основная часть расчетной тепловой нагрузки потребителей приходится на Центральный планировочный район, в котором сконцентрирована основная инфраструктура города и существенно преобладает многоэтажная жилая застройка.

Такие планировочные районы, как ж/д ст. Белогорье и п. Мухинка не имеют потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, поскольку основным типом постройки в рассматриваемых планировочных районах являются садово-огородные участки.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к теплогенерирующим мощностям Благовещенской ТЭЦ филиала ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» составляет 716,457 Гкал/час, из них 564,384 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции и 141,560 Гкал/час на нужды ГВС.

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к теплогенерирующим мощностям котельных филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»; составляет 90,808 Гкал/час, из них 76,233 Гкал/час на нужды отопления и вентиляции и 14,575 Гкал/час на нужды ГВС.

Распределение расчетной тепловой нагрузки между теплоснабжающими организациями представлено в таблице 5.2.1 и  на рисунке 5.2.1.

Таблица 5.2.1. Расчетные нагрузки в зонах действия источников

| Наименование теплоснабжающей компании | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» | 716,457 | 564,384 | 141,560 |
| Филиал ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» | 90,808 | 76,233 | 14,575 |
| ОАО «РЖД» | 5,102 | 4,653 | 0,449 |
| ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» | 20,271 | 18,241 | 2,030 |
| ОАО «Ростелеком» | 0,331 | 0,318 | 0,013 |
| ОАО «Облкоммунсервис» | 9,361 | 8,488 | 0,873 |
| ООО «Амурский бройлер» | 48,248 | 40,197 | 8,051 |
| ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов» | 7,283 | 6,067 | 1,216 |
| Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 899,407 |  |  |

Рисунок 5.2.1. Распределение расчетной тепловой нагрузки между теплоснабжающими организациями г. Благовещенск

Распределение расчетных нагрузок в отоплении и ГВС по теплоснабжающим компаниям представлено на рисунках 5.2.2.

Рисунок 5.2.2. Расчетные тепловые нагрузки в отоплении и ГВС по теплоснабжающим компаниям

Тепловые нагрузки крупных промышленных потребителей, подключенных к системе центрального теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения города Благовещенск крупные промышленные потребители тепловой энергии к системам централизованного теплоснабжения не подключены. Крупные промышленные предприятия, в частности судостроительный завод, завод стройматериалов, птицефабрика, имеют собственные источники, покрывающие как собственные нагрузки предприятий, так и прилегающих к ним объектов жилого сектора и общественных зданий.

Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г. Благовещенск не используются (в соответствии с предоставленными  данными).

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг для граждан приняты в соответствии с постановлением Администрации города Благовещенск от 31.01.2014 N 564
"Об установлении рекомендуемого расчета цен (тарифов) для потребителей коммунальных услуг, оказываемых ЗАО «Амурплодсемпром»".

В таблицах 5.5.1 приводятся установленные нормативы потребления холодной воды и тепловой  энергии на горячие водоснабжение, а так же нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление.

Таблица 5.5.1. Нормативы потребления коммунальных услуг

| Параметры многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальных услуг <*> |
| --- | --- |
| 1. Холодное водоснабжение (холодная вода, используемая на нужды холодного и горячего водоснабжения) |  |
| 1.1. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 6,8 м3/(чел.·мес.) |
| 1.2. Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 5,7 м3/(чел.·мес.) |
| 1.3. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения | 6,8 м3/(чел.·мес.) |
| 1.4. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, без водоотведения | 3,3 м3/(чел.·мес.) |
| 1.5. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 6,8 м3/(чел.·мес.) |
| 1.6. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем | 6,8 м3/(чел.·мес.) |
| 1.7. Водопользование из водоразборной колонки | 1,2 м3/(чел.·мес.) |
| 2. Водоотведение |  |
| 2.1. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 6,8 м3/(чел.·мес.) |
| 2.2. Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 5,7 м3/(чел.·мес.) |
| 2.3. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 6,8 м3/(чел.·мес.) |
| 2.4. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем | 6,8 м3/(чел.·мес.) |
| 3. Горячее водоснабжение (подогрев) |  |
| 3.1. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,1229 Гкал/(чел.·мес.) |
| 3.2. Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,1024 Гкал/(чел.·мес.) |
| 3.3. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,1229 Гкал/(чел.·мес.) |
| 4. Горячее водоснабжение (подогрев одного куб. м воды при наличии приборов учета) |  |
| 4.1. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,0512 Гкал/м3 |
| 4.2. Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,0512 Гкал/м3 |
| 4.3. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,0512 Гкал/м3 |
| 5. Отопление жилого помещения |  |
| 5.1. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,02063 Гкал/м2 |
| 5.2. Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,02063 Гкал/м2 |
| 5.3. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения | 0,02063 Гкал/м2 |
| 5.4. Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, без водоотведения | 0,02063 Гкал/м2 |
| 5.5. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением | 0,02063 Гкал/м2 |
| 5.6. Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем | 0,02063 Гкал/м2 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по разработке перспективной схемы теплоснабжения города Благовещенска на период до 2030г. на основании расчетных тепловых нагрузок потребителей, величин потерь в сетях, собственных нужд источников и данных по располагаемым мощностям источников тепловой энергии были разработаны балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по источникам тепловой энергии  филиала ОАО "АКС" "Амуртеплосервис"

В таблице 6.1.1 приведен тепловой баланс, выполненный на основе расчетной тепловой часовой нагрузки потребителей, переведенной в годовую выработку по известным формулам, фактического количества вырабатываемого тепла, характеризующего текущий режим работы котельной и величинам тепловых потерь в сетях и собственных нужд источников, указанным в технических паспортах котельных. В таблице 6.1.2 приведен тепловой баланс котельных при работе на максимальной (располагаемой) мощности с характерными для данного режима резервами либо дефицитами тепловой мощности. По данным на 2013г. суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, находящихся в аренде у филиала ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" составляет 132,2 Гкал/час. Суммарный резерв тепловой мощности при работе источников на максимальной мощности составляет 29,0948 Гкал/час.

Таблица 6.1.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, характеризующий текущий режим работы котельных

| № п/п | Наименование котельной | Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/час | Подключенная нагрузка ОВ, Гкал/час | Расчетный отпуск на ОВ, Гкал/год | Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/час | Расчетный отпуск на ГВС, Гкал/год | Суммарный расчетный полезный отпуск т/э, необходимый для покрытия подключенной нагрузки, Гкал/год | Фактическая выработка т/э (паспорт источника), Гкал/год | Собственные нужды источника т/э (паспорт источника), Гкал/год | Потери т/э в сетях (паспорт источника), Гкал/год | Отпуск т/э в сеть, Гкал/год | Потери т/э в сетях (% от отпуска) | Полезный отпуск т/э в сеть, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э потребителям, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Мостоотряд-64" | 0,52 | 0,52 | 1532,09 | 0,00 | 0,00 | 1532,09 | 2002,00 | 165,78 | 389,56 | 1836,22 | 0,21 | 1446,66 | 85,43 |
| 2 | Котельная 476 квартала | 2,20 | 1,70 | 4974,73 | 0,50 | 3784,85 | 8759,58 | 8350,00 | 670,30 | 808,96 | 7679,70 | 0,11 | 6870,74 | -1888,84 |
| 3 | Котельная Дальневосточная, 25 | 0,11 | 0,11 | 318,92 | 0,00 | 0,00 | 318,92 | 380,45 | 34,34 | 27,08 | 346,11 | 0,08 | 319,03 | 0,11 |
| 4 | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,71 | 2082,19 | 0,15 | 1092,20 | 3174,39 | 3251,46 | 289,17 | 425,57 | 2962,29 | 0,14 | 2536,72 | -637,67 |
| 5 | Котельная 481 квартала | 1,82 | 1,51 | 4437,54 | 0,31 | 2287,85 | 6725,38 | 7485,50 | 541,35 | 628,73 | 6944,15 | 0,09 | 6315,42 | -409,96 |
| 6 | Котельная 438 квартала | 1,6198 | 1,4231 | 4175,244 | 0,1967 | 1474,508 | 5649,75 | 4954,78 | 122,73 | 524,43 | 4832,05 | 0,11 | 4307,62 | -1342,13 |
| 7 | Котельная п. Садовый | 1,7957 | 1,3744 | 4032,36 | 0,4213 | 3158,16 | 7190,52 | 6625,20 | 478,09 | 54,11 | 6147,11 | 0,01 | 6093,00 | -1097,52 |
| 8 | Котельная школы №31 | 0,08 | 0,08 | 227,67 | 0,00 | 0,00 | 227,67 | 551,50 | 28,51 | 57,95 | 522,99 | 0,11 | 465,04 | 237,37 |
| 9 | Котельная ул. Чайковского, 155 | 0,49 | 0,49 | 1450,82 | 0,00 | 0,00 | 1450,82 | 1691,50 | 43,34 | 103,17 | 1648,16 | 0,06 | 1544,99 | 94,17 |
| 10 | Котельная ул. Лазо, 111 | 0,30 | 0,25 | 722,91 | 0,05 | 409,29 | 1132,21 | 1190,30 | 61,20 | 46,91 | 1129,10 | 0,04 | 1082,19 | -50,02 |
| 11 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 0,2326 | 0,2326 | 682,4269 | 0,00 | 0,00 | 682,4269 | 1052,97 | 34,31 | 371,69 | 1018,66 | 0,36 | 646,97 | -35,4569 |
| 12 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 4,01 | 3,4552 | 10137,24 | 0,55 | 4158,91 | 14296,45 | 12797,40 | 535,34 | 1451,60 | 12262,06 | 0,12 | 10810,46 | -3485,98 |
| 13 | Котельная 410 квартала | 14,8765 | 11,9134 | 34952,81 | 2,9631 | 22211,93 | 57164,74 | - | 1302,03 | 3402,56 | - | - | - | - |
| 14 | Котельная ВОС | 2,7621 | 2,4013 | 7045,19 | 0,3608 | 2704,63 | 9749,83 | 9589,50 | 676,61 | 2512,81 | 8912,89 | 0,28 | 6400,08 | -3349,75 |
| 15 | Котельная ДОС | 2,91 | 2,90 | 8515,96 | 0,01 | 41,98 | 8557,94 | 10803,10 | 372,68 | 1537,65 | 10430,42 | 0,15 | 8892,77 | 334,83 |
| 16 | Котельная п. Аэропорт | 4,1573 | 3,2558 | 9552,21 | 0,9015 | 6757,85 | 16310,06 | 15243,30 | 995,31 | 1036,99 | 14247,99 | 0,07 | 13211,00 | -3099,07 |
| 17 | Котельная с. Белогорье | 3,166 | 2,902 | 8514,20 | 0,264 | 1979,00 | 10493,20 | 11985,40 | 1102,89 | 2372,89 | 10882,51 | 0,22 | 8509,62 | -1983,58 |
| 18 | Котельная 74 квартала | 34,7426 | 28,961 | 84968,90 | 5,7816 | 43340,19 | 128309,1 | 99630,00 | 3715,66 | 11296,52 | 95914,34 | 0,12 | 84617,82 | -43691,27 |
| 19 | Котельная 101 квартала | 16,3867 | 13,582 | 39848,33 | 2,8047 | 21024,67 | 60873,00 | 46844,30 | 1928,76 | 6064,34 | 44915,54 | 0,14 | 38851,20 | -22021,80 |
| 20 | Электрокотельная ул. Набережная, 47 | 0,0489 | 0,0489 | 143,468 | 0 | 0 | 143,468 | 126,16 | 3,154 | 22,1 | 123,006 | 18 | 100,86 | -42,6 |
|  | Итого по Филиалу ОАО "АКС" "Амуртеплосервис": | 93,084 | 77,8195 | 228315,2 | 15,26 | 114426,3 | 342741,6 | 244554,9 | 13101,55 | 33135,6 | 232755,3 | - | 203022,2 | - |

Анализ таблицы 6.1.1 показывает, что работа ряда котельных на паспортном режиме сопровождается недостаточным отпуском тепловой энергии потребителям. На котельных, расположенных по ул. Лазо, 111 и ул. Юбилейная, 7а, недостаток тепловой энергии, отпускаемой потребителям, является несущественным. На котельной 476 квартала, котельной ОРТПЦ, котельной 481 квартала, котельной 438 квартала, котельной по ул. Пограничная, 183, котельной ВОС, котельной п. Аэропорт, котельной с. Белогорье, котельной 74 квартала,  котельной 101 квартала и электрокотельной по ул. Набережная, 47  недостаточный отпуск тепловой энергии вызывает недотоп потребителей.

Таблица 6.1.2. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, характеризующий работу котельных на располагаемой мощности

| № п/п | Располагаемая тепловая мощность источника т/э, Гкал/час | Доля располагаемой мощности, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ | Доля располагаемой мощности, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ, Гкал/час | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС, Гкал/час | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ, Гкал/год | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС, Гкал/год | Суммарная затрачиваемая мощность, Гкал/год | Отпуск в сеть при работе на располагаемой мощности источника , Гкал/год | Потери в сетях при работе на располагаемой мощности источника, Гкал/ год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э потребителям, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на отопление, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на ГВС, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на отопление, Гкал/час | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на ГВС, Гкал/час | Суммарный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,02 | 1,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 2992,59 | 0,00 | 2992,59 | 2826,81 | 599,72 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| 2 | 1,89 | 0,77 | 0,23 | 1,46 | 0,43 | 4272,78 | 3250,79 | 7523,57 | 6853,27 | 721,91 | -2628,22 | -2025,18 | -603,04 | -0,69 | -0,08 | -0,77 |
| 3 | 0,44 | 1,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 1296,79 | 0,00 | 1296,79 | 1262,45 | 98,78 | 844,76 | 844,76 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 4 | 1,83 | 0,83 | 0,17 | 1,52 | 0,31 | 4454,54 | 2336,60 | 6791,14 | 6501,97 | 934,09 | 2393,49 | 1985,81 | 407,68 | 0,68 | 0,05 | 0,73 |
| 5 | 3,11 | 0,83 | 0,17 | 2,59 | 0,52 | 7592,42 | 3914,40 | 11506,82 | 10965,47 | 992,82 | 3247,26 | 2702,03 | 545,23 | 0,92 | 0,07 | 0,99 |
| 6 | 10,00 | 0,88 | 0,12 | 8,80 | 1,2 | 25776,29 | 9103,026 | 34879,3197 | 34756,59 | 3772,19 | 25334,65 | 22258,14 | 3076,51 | 7,59 | 0,41 | 8,00 |
| 7 | 2,00 | 0,77 | 0,23 | 1,53 | 0,47 | 4491,13 | 3517,47 | 8008,60 | 7530,51 | 66,287 | 273,70 | 209,49 | 64,21 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
| 8 | 0,26 | 1,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 762,82 | 0,00 | 762,82 | 734,31 | 81,36 | 425,27 | 425,27 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 9 | 0,93 | 1,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 2728,53 | 0,00 | 2728,53 | 2685,19 | 168,09 | 1066,29 | 1066,29 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 10 | 0,66 | 0,82 | 0,18 | 0,54 | 0,12 | 1592,33 | 901,53 | 2493,87 | 2432,67 | 101,07 | 1199,39 | 981,83 | 217,56 | 0,33 | 0,03 | 0,36 |
| 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2933,91 | 0,00 | 2933,91 | 2899,60 | 1058,01 | 1159,16 | 1159,16 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 12 | 12,00 | 0,86 | 0,14 | 10,34 | 1,66 | 30335,57 | 12446,38 | 42781,95 | 42246,61 | 5001,21 | 22948,95 | 19773,67 | 3175,28 | 6,74 | 0,42 | 7,16 |
| 13 | 18,00 | 0,80 | 0,20 | 14,42 | 3,58 | 42291,64 | 26875,62 | 69167,26 | 67865,23 | 0,00 | 10700,49 | 8569,18 | 2131,31 | 2,92 | 0,28 | 3,2 |
| 14 | 4,505 | 0,87 | 0,13 | 3,92 | 0,59 | 11490,75 | 4411,28 | 15902,03 | 15225,42 | 4292,50 | 1183,1 | 1028,55 | 154,54 | 0,35 | 0,02 | 0,37 |
| 15 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 5,49 | 0,01 | 16105,42 | 79,39 | 16184,81 | 15812,13 | 2331,02 | 4923,17 | 4913,69 | 9,48 | 1,67 | 0,00 | 1,68 |
| 16 | 5,35 | 0,78 | 0,22 | 4,19 | 1,16 | 12292,68 | 8696,63 | 20989,31 | 19994,00 | 1455,19 | 2228,74 | 1745,44 | 483,30 | 0,595 | 0,065 | 0,66 |
| 17 | 9,66 | 0,92 | 0,08 | 8,85 | 0,81 | 25978,26 | 6038,276 | 32016,54 | 30913,65 | 6740,60 | 13679,84 | 12539,13 | 1140,71 | 4,27 | 0,15 | 4,42 |
| 18 | 36,00 | 0,83 | 0,17 | 32,51 | 6,49 | 95381,09 | 48651,15 | 144032,25 | 140316,58 | 16526,09 | -4518,6 | -3766,65 | -751,95 | -1,28 | -0,1 | -1,38 |
| 19 | 18,00 | 0,83 | 0,17 | 14,92 | 3,08 | 43771,47 | 23094,59 | 66866,06 | 64937,30 | 8767,61 | -4703,31 | -3898,31 | -805,00 | -1,33 | -0,1 | -1,43 |
| 20 | 0,043 | 1 | 0 | 0,043 | 0 | 126,16 | 0 | 126,16 | 123,006 | 22,15 | -42,6 | -42,6 | 0 | -0,015 | 0 | -0,015 |
| Итого: | 132,2 | - | - | 114,75 | 20,45 | 336667,17 | 153317,15 | 489984,31 | 476882,8 | 53730,69 | 80453,118 | - | - | - | - | 29,09 |

Анализ таблицы 6.1.2 показывает, что работа котельной ОРТПЦ, котельной 481 квартала, котельной 438 квартала, котельной по ул. Пограничная, 183, котельной ВОС, котельной п. Аэропорт и котельной с. Белогорье на располагаемой мощности позволит осуществлять теплоснабжение потребителей, подключенных к данным источникам тепловой энергии, в полном объеме. На котельных 476 квартала, 74 квартала и 101 квартала сложившийся дефицит тепловой энергии обусловлен недостаточной тепловой мощностью источников относительно подключенной нагрузки. На котельной 476 квартала дефицит тепловой энергии составляет 0,77 Гкал/час (40,7% от располагаемой мощности). На котельной 74 – 1,38 Гкал/час (3,5% от располагаемой мощности). На котельной 101 квартала – 1,43 Гкал/час (7,94% от располагаемой мощности). На электрокотельной по ул. Набережная, 47 – 0,015 Гкал/час (34,88%).

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по источникам тепловой энергии  филиала ОАО «Облкоммунсервис»

Данные необходимые для расчета тепловых балансов котельной ПЛ-26 и котельной "База" теплоснабжающей организацией предоставлены не были, ввиду чего в сводных таблицах данные источники не представлены. Основываясь на величинах располагаемых мощностей (4,07 Гкал/час для котельной ПЛ-26, 1,42 Гкал/час для котельной База), величинах подключенных нагрузок (3,08 Гкал/час для котельной ПЛ-26, 1,05 Гкал/час для котельной "База"), а также принимая величину собственных нужд источников равной 4% от выработки и величину тепловых потерь в сетях равной 10-15% от величины отпуска тепловой энергии в сеть, можно сделать вывод об отсутствии значительных дефицитов тепловой энергии на данных источниках. В таблице 6.2.1 приведен тепловой баланс, рассчитанный на основе расчетной тепловой часовой нагрузки потребителей, переведенной в годовую нагрузку по известным формулам, фактического количества вырабатываемого тепла, характеризующего текущий режим работы котельной и величинам тепловых потерь в сетях и собственных нужд источников. В таблице 6.2.2 приведен тепловой баланс котельных при работе на максимальной (располагаемой) мощности с характерными для данного режима резервами либо дефицитами тепловой мощности. По данным на 2013г. суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, находящихся на балансе либо в аренде у ОАО "Облкоммунсервис" составляет 23,31 Гкал/час. Резерв тепловой мощности при работе источников на максимальной мощности составляет 11,1 Гкал/час.

Таблица 6.2.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, характеризующий текущий режим работы котельных

| № п/п | Наименование котельной | Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/час | Подключенная нагрузка ОВ, Гкал/час | Расчетный отпуск на ОВ, Гкал/год | Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/час | Расчетный отпуск на ГВС, Гкал/год | Суммарный расчетный полезный отпуск т/э, необходимый для покрытия подключенной нагрузки, Гкал/год | Фактическая выработка т/э (паспорт источника), Гкал/год | Собственные нужды источника т/э (паспорт источника), Гкал/год | Потери т/э в сетях (паспорт источника), Гкал/год | Отпуск т/э в сеть, Гкал/год | Потери т/э в сетях (% от отпуска) | Полезный отпуск т/э в сеть, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э потребителям, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 433 квартала | 2,41 | 2,08 | 6107,71 | 0,33 | 2492,22 | 8599,93 | 9938,44 | 251,75 | 1086,76 | 9686,69 | 0,11 | 8599,93 | 0,00 |
| 2 | Котельная ПУ-23 | 2,06 | 1,82 | 5350,09 | 0,24 | 1809,92 | 7160,01 | 8185,83 | 257,82 | 768,00 | 7928,01 | 0,10 | 7160,01 | 0,00 |
| 3 | Котельная БДИ | 0,45 | 0,30 | 891,39 | 0,15 | 1101,87 | 1993,26 | 2210,11 | 63,30 | 153,55 | 2146,81 | 0,07 | 1993,26 | 0,00 |
| 4 | Котельная ОЭБЦ | 0,14 | 0,14 | 401,60 | 0,00 | 0,00 | 401,60 | 498,35 | 24,88 | 71,86 | 473,47 | 0,15 | 401,61 | 0,01 |
| 5 | Котельная ПУ-6 | 0,76 | 0,61 | 1777,39 | 0,15 | 1140,97 | 2918,36 | 3054,34 | 85,57 | 50,40 | 2968,77 | 0,02 | 2918,37 | 0,01 |
|  | Итого по ОАО "Облкоммунсервис": | 5,82 | 4,95 | 14528,19 | 0,87 | 6544,97 | 21073,16 | 23887,07 | 683,32 | 2130,57 | 23203,75 | 0,45 | 21073,18 | 0,02 |

Таблица 6.1.2. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, характеризующий работу котельных на располагаемой мощности

| № п/п | Располагаемая тепловая мощность источника т/э, Гкал/час | Доля располагаемой мощности, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ | Доля располагаемой мощности, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ, Гкал/час | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС, Гкал/час | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ, Гкал/год | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС, Гкал/год | Суммарная затрачиваемая мощность, Гкал/год | Отпуск в сеть при работе на располагаемой мощности источника , Гкал/год | Потери в сетях при работе на располагаемой мощности источника, Гкал/ год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э потребителям, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на отопление, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на ГВС, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на отопление, Гкал/час | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на ГВС, Гкал/час | Суммарный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,75 | 0,86 | 0,14 | 9,27 | 1,48 | 27196,21 | 11097,25 | 38293,47 | 38041,72 | 4267,94 | 25173,85 | 21707,17 | 3466,68 | 7,40 | 0,46 | 7,86 |
| 2 | 3,84 | 0,88 | 0,12 | 3,39 | 0,45 | 9948,93 | 3365,69 | 13314,62 | 13056,80 | 1264,83 | 4631,95 | 4090,37 | 541,58 | 1,39 | 0,07 | 1,47 |
| 3 | 0,928 | 0,67 | 0,33 | 0,63 | 0,30 | 1834,93 | 2268,19 | 4103,12 | 4039,82 | 288,95 | 1757,61 | 1184,54 | 573,08 | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
| 4 | 0,92 | 1,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 2699,20 | 0,00 | 2699,20 | 2674,32 | 405,89 | 1866,83 | 1866,83 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| 5 | 1,38 | 0,80 | 0,20 | 1,10 | 0,28 | 3235,81 | 2077,19 | 5313,00 | 5227,43 | 88,74 | 2220,33 | 1774,49 | 445,83 | 0,64 | 0,06 | 0,70 |
| Итого: | 17,818 | - | - | 15,31 | 2,51 | 44915,08 | 18808,32 | 63723,40 | 63040,08 | 6316,36 | 35650,57 | - | - | - | - | 11,14 |

Анализ таблиц 6.2.1 и 6.2.2 позволяет сделать вывод о наличии достаточных резервов тепловой мощности на источниках тепловой энергии, находящихся на балансе ОАО «Облкоммунсервис».

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по источникам тепловой энергии ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции", ОАО "РЖД", ООО "Амурский бройлер", ООО "Благовещенский Завод Строительных материалов " и ОАО "Ростелеком"

В таблице 6.3.1 приведен тепловой баланс, выполненный на основе расчетной часовой нагрузки потребителей, переведенной в годовую нагрузку по известным формулам, фактического количества вырабатываемого тепла, характеризующего текущий режим работы котельной и величинам тепловых потерь в сетях и собственных нужд источников. В таблице 6.3.2 приведен тепловой баланс котельных при работе на максимальной (располагаемой) мощности с характерными для данного режима резервами (дефицитами) тепловой мощности.

Таблица 6.3.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, характеризующий текущий режим работы котельных

| № п/п | Наименование котельной | Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/час | Подключенная нагрузка ОВ, Гкал/час | Расчетный отпуск на ОВ, Гкал/год | Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/час | Расчетный отпуск на ГВС, Гкал/год | Суммарный расчетный полезный отпуск т/э, необходимый для покрытия подключенной нагрузки, Гкал/год | Фактическая выработка т/э (паспорт источника), Гкал/год | Собственные нужды источника т/э (паспорт источника), Гкал/год | Потери т/э в сетях (паспорт источника), Гкал/год | Отпуск т/э в сеть, Гкал/год | Потери т/э в сетях (% от отпуска) | Полезный отпуск т/э в сеть, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э потребителям, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная судостроительного завода | 20,27 | 18,24 | 53517,41 | 2,03 | 15219,44 | 68736,85 | 40649,40 | 1338,30 | 4372,60 | 39311,10 | 0,11 | 34938,50 | -33798,35 |
| 2 | Котельная Птицефабрики | 48,25 | 40,20 | 117933,11 | 8,05 | 60352,14 | 178285,25 | 151878,70 | 3882,67 | 10435,60 | 147996,03 | 0,07 | 137560,43 | -40724,82 |
| 3 | Котельная ОАО "РЖД" | 5,10 | 4,65 | 13651,77 | 0,45 | 3365,06 | 17016,82 | 19634,37 | 785,37 | 3581,31 | 18849,00 | 0,19 | 15267,69 | -1749,14 |
| 4 | Котельная завода стройматериалов | 7,28 | 6,07 | 17800,72 | 1,22 | 9115,89 | 26916,60 | 68400,00 | 2736,00 | 280,00 | 68120,00 | 0,12 | 65384,00 | 38467,40 |
| 5 | Котельная ОАО «Ростелеком» | 0,33 | 0,318 | 932,98 | 0,012 | 89,95 | 1022,93 | 1132,415 | 46,08 | 70,78 | 1086,336 | 6,5 | 1015,556 | 82,576 |

Анализ таблицы 6.3.1. показывает, что работа котельной судостроительного завода, котельной Птицефабрики и котельной ОАО "РЖД" на текущем режиме сопровождается недостаточным отпуском тепловой энергии потребителям.

Таблица 6.3.2. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, характеризующий работу котельных на располагаемой мощности

| № п/п | Располагаемая тепловая мощность источника т/э, Гкал/час | Доля располагаемой мощности, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ | Доля располагаемой мощности, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ, Гкал/час | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС, Гкал/час | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ОВ, Гкал/год | Мощность, затрачиваемая на покрытие нагрузки ГВС, Гкал/год | Суммарная затрачиваемая мощность, Гкал/год | Отпуск в сеть при работе на располагаемой мощности источника , Гкал/год | Потери в сетях при работе на располагаемой мощности источника, Гкал/ год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э потребителям, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на отопление, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на ГВС, Гкал/год | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на отопление, Гкал/час | Резерв (+) / дефицит(-) отпуска т/э на ГВС, Гкал/час | Суммарный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,40 | 0,90 | 0,10 | 21,06 | 2,34 | 61777,42 | 17568,45 | 79345,87 | 78007,57 | 8676,83 | 593,88 | 534,40 | 59,48 | 0,18 | 0,01 | 0,19 |
| 2 | 48,75 | 0,83 | 0,17 | 40,62 | 8,13 | 119161,15 | 60980,58 | 180141,73 | 176259,06 | 12428,50 | -14454,70 | -12042,66 | -2412,03 | -4,11 | -0,32 | -4,43 |
| 3 | 10,62 | 0,91 | 0,09 | 9,69 | 0,93 | 28416,65 | 7004,49 | 35421,14 | 34635,77 | 6580,80 | 11038,15 | 10066,95 | 971,19 | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
| 4 | 19,23 | 0,83 | 0,17 | 16,02 | 3,21 | 46998,988 | 24068,55 | 71067,54 | 68331,54 | 8199,78 | 33215,15 | 27669,35 | 5545,80 | 9,43 | 0,74 | 10,17 |
| 5 | 0,44 | 0,96 | 0,04 | 0,42 | 0,02 | 1232,24 | 149,92 | 1382,17 | 1326,88 | 86,25 | 217,7 | 208,99 | 8,708 | 0,071 | 0,001 | 0,072 |

Анализ таблицы 6.3.2. показывает, что работа на располагаемой мощности позволит котельным судостроительного завода, и котельной ОАО "РЖД" осуществлять теплоснабжение потребителей в полном объеме. На котельной Птицефабрики сложившийся дефицит тепловой энергии равный -4,43 Гкал/час (9,1% от располагаемой мощности) обусловлен недостаточной тепловой мощностью источников относительно подключенной нагрузки.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности по Благовещенской ТЭЦ

В таблице 6.4.1 приведен тепловой баланс, выполненный на основе расчетной часовой нагрузки потребителей, переведенной в годовую нагрузку по известным формулам, фактического количества вырабатываемого тепла, характеризующего текущий режим работы котельной и величинам тепловых потерь в сетях и собственных нужд  ТЭЦ. Также приведен тепловой баланс Благовещенской ТЭЦ при работе на максимальной (располагаемой) мощности с характерными для данного режима резервами либо дефицитами тепловой мощности.

Таблица 6.4.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Благовещенской ТЭЦ

| Наименование источника | Благовещенская ТЭЦ |
| --- | --- |
| Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/час | 716,457 |
| Подключенная нагрузка ОВ, Гкал/час | 564,384 |
| Подключенная нагрузка ГВС, Гкал/час | 141,56 |
| Собственные нужды источника т/э, Гкал/час | 12,25 |
| Потери т/э в сетях, Гкал/час | 49,224 |
| Располагаемая тепловая мощность источника т/э, Гкал/час | 777 |
| Суммарный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности источника, Гкал/час | -0,931 |

Анализ таблицы 6.4.1 позволяет сделать вывод об отсутствии на Благовещенской ТЭЦ существенного резерва тепловой мощности в случае работы при расчетных температурах наружного воздуха. Незначительный резерв тепловой мощности образуется за счет мероприятий по снижению потребления тепловой энергии, проводимых потребителями, а также ввиду того, что фактическое потребление тепловой энергии несколько ниже договорной.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре Благовещенской ТЭЦ приведен ниже в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.2. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре БТЭЦ

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск, Гкал | 44761 | 50377 | 49137 |
| Потери в сетях, Гкал | 8536 | 8700 | 8845 |
| Полезный отпуск, Гкал | 36225 | 41677 | 40292 |

Причины возникновения недостатка резервов тепловой мощности и влияние недостатка резервов на качество теплоснабжения

Наличие дефицитов тепловой мощности на котельных 476 квартала, 74 квартала, 101 квартала и котельной Птицефабрики вызвано, прежде всего, недостаточной мощностью источников тепловой энергии относительно подключенной нагрузки.

Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии города Благовещенска приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха и близких к ним, т.е. происходит "недотоп" потребителей, подключенных к вышеуказанным котельным с дефицитом располагаемой тепловой мощности.

Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии

Суммарные резервы мощности тепловых источников г. Благовещенска оцениваются как 54,16 Гкал/час, что составляет 5,213% от суммарной располагаемой мощности. На рисунке 6.6.1 представлено распределение резервов тепловой мощности по теплоснабжающим организациям.

Рисунок 6.6.1. Распределение резервов тепловой мощности по теплогенерирующим организациям

Рисунок 6.6.2 демонстрирует долю резерва тепловой мощности от суммарной располагаемой мощности каждой организации.

Рисунок 6.6.2. Доля резерва тепловой мощности от суммарной располагаемой  мощности каждой организации

Благовещенская ТЭЦ ввиду отсутствия резервов тепловой мощности на вышеуказанных рисунках не приведена.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии

Подробное описание гидравлических режимов и проблем, возникающих при передаче тепловой энергии, представлено в Части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» настоящей Главы.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя котельных

Системы водоподготовки установлены на 9 наиболее крупных котельных филиала ОАО "АКС" "Амуртеплосервис": котельной 476 квартала, котельной по ул. Пограничная, 183, котельной 410 квартала, котельной 438 квартала, котельной ВОС, котельной ДОС, котельной п. Аэропорт, котельной 74 квартала и котельной 101 квартала, а также на котельной 433 квартала, находящейся в аренде у ОАО "Облкоммунсервис". На всех вышеперечисленных источниках тепловой энергии реализованы системы одноступенчатого натрий-катионирования, полностью удовлетворяющие требованиям СНиП 41-02-2003 по обеспечению величины нормативной подпитки.

На котельной компании ООО "Амурский бройлер" реализована система двухступенчатого натрий-катионирования. Максимальная производительность установки равна 90 м3/ч, что также удовлетворяет требованиям СНиП 41-02-2003.

На остальных котельных г. Благовещенска водоподготовительные установки не предусмотрены. В соответствии с п. 9.2.11 "Правил технической эксплуатации энергоустановок", утвержденных приказом №115 Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. для защиты от внутренней коррозии системы (в т.ч. и от кислородной), система отопления должна быть заполнена деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом. Ввиду вышеизложенного рекомендуется установить системы водоподготовки на котельных, приведенных в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. Котельные, рекомендованные к установке систем водоподготовки

| № п/п | Котельная | Балансодержатель | Объем тепловых сетей, м3/ч | Величина нормативной подпитки, согласно СНиП 41-02-2003, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Белогорье | Филиал ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" | 186,411 | 0,466 |
| 2 | Котельная судостроительного завода | ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" | 94,922 | 0,237 |

Балансы производительности ВПУ котельных и нормативной подпитки тепловой сети представлены в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2. Балансы производительности ВПУ котельных и нормативной подпитки тепловой сети

| № п/п | Наименование котельной | Объем тепловых сетей, м3 | Нормативные объемы подпитки, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ, м3/ч | Доля резерва производительности ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 476 квартала | 18,109725 | 0,045274 | 10 | 9,954726 | 99,54726 |
| 2 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 97,5266822 | 0,243817 | 20 | 19,75618 | 98,78092 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 331,253936 | 0,828135 | 20 | 19,17187 | 95,85933 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 80,1855035 | 0,200464 | 10 | 9,799536 | 97,99536 |
| 5 | Котельная ВОС | 117,32025 | 0,293301 | 10 | 9,706699 | 97,06699 |
| 6 | Котельная ДОС | 43,7753828 | 0,109438 | 10 | 9,890562 | 98,90562 |
| 7 | Котельная п. Аэропорт | 67,213086 | 0,168033 | 10 | 9,831967 | 98,31967 |
| 8 | Котельная 74 квартала | 1003,12391 | 2,50781 | 20 | 17,49219 | 87,46095 |
| 9 | Котельная 101 квартала | 354,097358 | 0,885243 | 20 | 19,11476 | 95,57378 |
| 10 | Котельная Птицефабрики | 507,768773 | 1,269422 | 20 | 18,73058 | 93,65289 |
| 11 | Котельная 433 квартала | 167,920 | 0,42 | 6 | 5,58 | 93 |

Анализ данных, приведенных в таблице 7.1.2 показывает, что на всех источниках тепловой энергии наблюдаются значительные резервы производительности ВПУ.

Балансы теплоносителя Благовещенской ТЭЦ

Балансы производительности ВПУ Благовещенской ТЭЦ и подпитки тепловой сети представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. Балансы производительности ВПУ Благовещенской ТЭЦ и подпитки тепловой сети

| № п/п | Наименование источника т/э | Объем тепловых сетей, м3 | 3Фактические объемы подпитки, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ, м3/ч | Доля резерва производительности ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | 19490,003 | 150 | 450 | 300 | 66,67 |

Анализ данных, приведенных в таблице 7.2.1 показывает, что на Благовещенской ТЭЦ наблюдается значительный резерв производительности ВПУ.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого топлива

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельных филиала ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" являются мазут марки М-100 и Бурый уголь 2БР. Годовое потребление  основного топлива  по каждой котельной приведено в таблице 8.1.1. Низшая теплота сгорания топлива, указанная в паспортах на топливо, предоставленных теплоснабжающей организацией, для топочного мазута марки М-100 составляет 9818 ккал/кг, для Райчихинского угля 2823 ккал/кг

Таблица 8.1.1. Годовое потребление топлива по котельным филиала ОАО "АКС" "Амуртеплосервис"

| Наименование источника | Основное топливо | Годовой расход топлива, тыс. т./год |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Мостоотряд-64" | Мазут М-100 | 0,268 |
| Котельная 476 квартала | Мазут М-100 | 1,136 |
| Котельная Дальневосточная, 25 | Бурый уголь 2БР | 0,206 |
| Котельная ОРТПЦ | Мазут М-100 | 0,533 |
| Котельная 481 квартала | Мазут М-100 | 1,094 |
| Котельная 438 квартала | Бурый уголь 2БР | - |
| Котельная п. Садовый | Мазут М-100 | 0,898 |
| Котельная школы №31 | Бурый уголь 2БР | 0,218 |
| Котельная ул. Чайковского, 155 | Бурый уголь 2БР | 0,829 |
| Котельная ул. Лазо, 111 | Уголь | 0,666 |
| Котельная ул. Юбилейная, 7а | Бурый уголь 2БР | 0,448 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | Уголь | 5,877 |
| Котельная 410 квартала | Уголь | 15,833 |
| Котельная ВОС | Мазут М-100 | 1,384 |
| Котельная ДОС | Бурый уголь 2БР | 5,115 |
| Котельная п. Аэропорт | Мазут М-100 | 2,047 |
| Котельная с. Белогорье | Мазут М-100/Бурый уголь Б2 | 1,83/0,024 |
| Котельная 74 квартала | Бурый уголь 2БР | 40,641 |
| Котельная 101 квартала | Бурый уголь 2БР | 19,137 |
| Итого: |  | 75,808 |
| Расход мазута: |  | 9,190 |
| Расход угля: |  | 66,618 |

На котельных, находящихся на балансе ОАО «Облкоммунсервис» в качестве основного топлива используется бурый уголь 2БР, добываемый на Ерковецком разрезе. Анализ паспортов топлива, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что минимальная теплота сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг. Годовое потребление основного топлива по всем источникам ОАО «Облкоммунсервис» в 2010г. составило 12,64571 тыс. т.

В качестве основного топлива на котельной ООО "Амурский бройлер" используется бурый уголь с низшей теплотворной способностью 3800 ккал/кг. В 2012 году топливопотребление составило 49,5104 тыс. т. Динамика  потребления топлива в период с 2010 по 2012 гг. представлена на рисунке 8.1.1.

Рисунок 8.1.1. Динамика потребления топлива на котельной ООО "Амурский бройлер"

На котельной судостроительного завода в качестве основного топлива используется бурый уголь с низшей теплотой сгорания 2915 ккал/кг. Расход условного топлива за 2012 пересчитанный из удельного расхода топлива и выработки тепловой энергии  составил 7,701 тыс. т.у.т.

В качестве основного топлива на источнике ОАО "РЖД" используется уголь. Годовое потребление за 2012г. составило 8444 т.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельной БЗСМ являются Мазут марки М-100 и Бурый уголь 2БР. Топливопотребление мазута в 2013г. составило 3,35863 тыс. т., угля – 16 тыс. т.

В качестве основного топлива на котельной ОАО «Ростелеком» используется уголь. Годовое потребление за 2013г. составило 297,6 т.у.т.

На Благовещенской ТЭЦ в качестве основного топлива используются Бурый уголь  БР 2, добываемый на Ерковецком разрезе. В качестве аварийного топлива используется  топочный мазут 100 с низшей теплотой сгорания 41694 кДж/кг. Анализ паспортов угля, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что теплота минимальная сгорания поставляемого топлива составляет 2908 ккал/кг. Топливопотребление за 2010 г., составило 1400,998 тыс. т. угля и 0,6793 тыс. т. мазута.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На всех источниках тепловой энергии г. Благовещенска в качестве резервного топлива используется основное топливо. В качестве аварийного топлива на Благовещенской ТЭЦ используется мазут. На котельных аварийного топлива не предусмотрено. Поставка топлива на источники осуществляется в соответствии с договорами поставки. Объемы запасов топлива выдерживаются в соответствии  с порядком создания и использования тепловыми источниками запасов топлива.

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Бурый уголь 2БР поставляется на источники тепловой энергии преимущественно из Ерковецкого разреза. Основные характеристики топлива указаны в удостоверении качества угля, пример которого приведен на рисунке 8.3.1.

Рисунок 8.3.1. Удостоверение качества бурого угля 2БР

Основные характеристики мазута, поставляемые на источники тепловой энергии      г. Благовещенска, указаны в паспорте топлива, пример которого приведен на рисунке 8.3.2.

Рисунок 8.3.2. Паспорт на топочный мазут 100

Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Статистика и анализ поставки топлива в зависимости от температуры наружного воздуха теплоснабжающими компаниями не ведется.

Надежность теплоснабжения

Общие положения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения. Основным критерием надежности теплоснабжения является вероятность безотказной работы системы P (далее – ВБР) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях – ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Расчет надежности теплоснабжения г. Благовещенск выполнен в соответствии с методическим указаниям, приведенными в приложении №9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимый показатель ВБР для тепловых сетей следует принимать равным 0,9.

Методика расчета надежности теплоснабжения

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, определяются интенсивностью (частотой) отказов участков тепловой сети λ. Под интенсивностью отказов понимается число отказов за год, отнесенное к единице (1 км или 1 м) протяженности тепловых сетей.

Расчет надежности не резервируемых участков тепловой сети

На первом этапе определяется путь передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя. Поскольку число конечных потребителей для г. Благовещенск чрезвычайно велико, для каждого источника тепловой энергии устанавливается наиболее удаленный потребитель, для которого производится расчет надежности теплоснабжения. Такое допущение справедливо, поскольку надежность теплоснабжения наиболее удаленных потребителей зависит от надежности наибольшего количества участков тепловой сети, следовательно, является наименьшей для данной системы теплоснабжения.

На следующем этапе устанавливается перечень расчетных участков, составляющих путь передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя. Под расчетным участком понимается участок тепловой сети, ограниченный с той и другой стороны секционирующими задвижками. Для каждого расчетного участка устанавливается протяженность, диаметр и год ввода в эксплуатацию.

На основе статистической обработки данных об отказах тепловых сетей вычисляется интенсивность устойчивых отказов λ0, являющая собой некоторую константу участка тепловой сети в зависимости от его срока службы. Поскольку для значительной части квартальных тепловых сетей отсутствуют точные сведения о годе прокладки и статистика отказов, будем пользоваться эмпирической зависимостью, предложенной Е.Я. Соколовым:

λ0=0,0001exp-2,8Dу,   1м∙год                                (9.1)

Далее для каждого участка определяется интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации по зависимости, близкой к распределению Вейбулла:

λ=λ00,1τα-1,     1м∙год                                        (9.2)

где τ – срок эксплуатации участка; α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5eτ20 при τ>17.

На основе статистической обработки данных о времени, затрачиваемом на ремонт аварийных участков тепловых сетей, вводится зависимость времени восстановления участка от его диаметра. Поскольку достоверные данные о времени восстановления теплоснабжения отсутствуют, будем пользоваться эмпирической зависимостью, предложенной Е.Я. Соколовым:

zр=a1+b+clсзDу1,2,  [ч]                    (9.3)

где a, b, c – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа прокладки трубопровода, способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; lсз – расстояние между секционирующими задвижками; Dу – условный диаметр трубопровода.

Далее на основе данных СНиП 2.01.01.82 о повторяемости температур для города Благовещенск вычисляется время снижения температуры в отапливаемых помещениях до +12°С (до +8°С в промышленных зданиях) в случае аварии на тепловых сетях:

z=βlntв-tнtкр-tн,    ч                                    (9.4)

где tн – температура наружного воздуха; tв – температура внутри помещения на момент аварии (принимаем равной 18°С); tкр – температура порога отказа теплоснабжения (+12°С); β – коэффициент аккумуляции жилого здания.

Отказом участка будет считаться событие, в результате которого время восстановления теплоснабжения превысит время снижения температуры до критической отметки +12°С. Результаты расчета времени снижения температуры представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. Время снижения температуры в отапливаемых помещениях

| Температура наружного воздуха, oC | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12оС |
| --- | --- | --- |
| -37 | 9 | 6,05 |
| -35 | 44 | 6,29 |
| -33 | 61 | 6,55 |
| -31 | 114 | 6,83 |
| -29 | 149 | 7,13 |
| -27 | 208 | 7,46 |
| -25 | 257 | 7,83 |
| -23 | 273 | 8,23 |
| -21 | 290 | 8,68 |
| -19 | 315 | 9,18 |
| -17 | 335 | 9,74 |
| -15 | 299 | 10,38 |
| -13 | 260 | 11,11 |
| -11 | 255 | 11,94 |
| -10 | 201 | 12,41 |
| -8 | 202 | 13,46 |
| -6 | 237 | 14,71 |
| -4 | 263 | 16,22 |
| -2 | 289 | 18,08 |
| 0 | 289 | 20,43 |
| 2 | 289 | 23,51 |
| 4 | 289 | 27,73 |
| 6 | 307 | 33,89 |
| 8 | 333 | 43,94 |

Для каждой градации температуры наружного воздуха вычисляется относительная доля отказов и поток отказов участка:

ri,  j=1-zi, j(zр)i∙TjTот;                             (9.5)

ωi=λiLi∙j=1mri,  j ,                                        (9.6)

где i – индекс, соответствующий участку во всей цепи до конечного потребителя; j – индекс, соответствующий градации температуры наружного воздуха; Tj – повторяемость градации температуры наружного воздуха; Tот – продолжительность отопительного периода (для города Благовещенск продолжительность отопительного периода составляет 5568 ч); ri,  j – относительная доля отказов участка; ωi – поток отказов участка.

На последнем этапе определяется ВБР участка:

pi=exp-ωi.                                   (9.7)

ВБР всей расчетной цепи от источника тепловой энергии до конечного потребителя для не резервируемого пути определяется как произведение ВБР всех последовательных участков, входящих в ее состав:

P=i=1Npi.                                    (9.8)

Вероятность отказа участка и всей расчетной цепи в этом случае определяются следующим образом:

qi=1-pi;                           9.9

Q=1-i=1Npi .                      (9.10)

Расчет надежности резервируемых участков тепловой сети

При расчете надежности резервируемых участков на первом этапе, так же, как и для не резервируемых участков, выделяется путь от источника тепловой энергии до конечного потребителя. Далее выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя.

Путь от источника тепловой энергии до выделенного потребителя представляется как последовательно-параллельная или параллельно-последовательная расчетная цепь. Расчет ВБР последовательных (нерезервированных) участков тепловой сети производится в соответствии с приведенной выше методикой. Для резервированного участка, как для набора параллельных друг другу последовательных участков тепловой сети, показатели надежности которых определены в соответствии с приведенной выше методикой, устанавливается вероятность отказа:

qk=l=1mqk, l .                             (9.11)

Зная вероятность отказа резервируемого участка, находим ВБР резервируемого участка:

pk=1-l=1mqk, l .                             (9.12)

Результаты расчетов надежности теплоснабжения

В настоящем разделе приводятся описания выбранных расчетных путей и расчет надежности теплоснабжения конечных потребителей от Благовещенской ТЭЦ на 2014 год. Расчеты надежности теплоснабжения от котельных не приводятся в силу сравнительно малой длины расчетных путей от этих источников тепловой энергии до конечных потребителей и, как следствие, достаточно высокой надежности теплоснабжения конечных потребителей.

Надежность теплоснабжения потребителей Центрального района

Теплоснабжение потребителей Центрального района осуществляется от двух тепломагистралей Благовещенской ТЭЦ – ТМ №1 и ТМ №3 (рисунки 9.3.1 и 9.3.2). Тепловые сети этих магистралей закольцованы двумя перемычками – перемычкой между тепловыми камерами ТК-20АЦ ТМ №1 и УТ-2 ТМ №3 и перемычкой между тепловыми камерами ТК-30АЦ ТМ №1 и УТ-10 ТМ №3.

Кроме того, через квартальные сети «Амуртеплосервис» теплоноситель потребителям Центрального района в случае аварии в ограниченном количестве может также подаваться от тепломагистрали ТМ №2 (СЗР ответвление), рисунок 9.3.3. В силу малых проходных диаметров квартальных трубопроводов на этом участке (минимальный диаметр – ДУ250) этим резервированием будем пренебрегать.

При расчете надежности теплоснабжения тепловых сетей Центрального района не учитываются квартальные перемычки между тепловыми магистралями диаметром меньше ДУ300.

В качестве наиболее удаленного потребителя для расчета надежности теплоснабжения Центрального района выберем потребителя по ул. Краснофлотская, 77 (М№1). Трассировка расчетного пути представлена на рисунке 9.3.4. Результаты расчета надежности теплоснабжения наиболее удаленного потребителя Центрального района приведены в таблице 9.3.1 и в графическом виде на рисунке 9.3.5.

Рисунок 9.3.1. Трассировка тепломагистрали ТМ №1

Рисунок 9.3.2. Трассировка тепломагистрали ТМ №3

Рисунок 9.3.3. Трассировка тепломагистрали ТМ №2 (СЗР ответвление)

Рисунок 9.3.4. Трассировка расчетного пути до наиболее удаленного потребителя Центрального района (М №1)

Таблица 9.3.1. Результаты расчета надежности теплоснабжения потребителей Центрального района

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки сети | λ, 1/м/год | Zр, ч | Относительная доля отказов тепловой сети | Поток отказов тепловой сети | ВБР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М №1: БТЭЦ - ул. Краснофлотская, 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок №1 (узел "А" - ТК-20АЦ по ТМ №1) резервированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел А | УТ-1Ц | 793,1 | 0,8 | 0,8 | Надземная | 1986 | 0,00008587 | 15,96 | 0,238724154 | 0,016257 | 0,98387443 |
| 2 | УТ-1Ц | УТ-4Ц | 1200,8 | 0,8 | 0,8 | Надземная | 2004 | 0,00001065 | 19,39 | 0,31923745 | 0,00408088 | 0,99592743 |
| 3 | УТ-4Ц | УТ-5Ц | 174,3 | 0,8 | 0,8 | Надземная | 2000 | 0,00001490 | 10,75 | 0,086044348 | 0,00022347 | 0,99977655 |
| 4 | УТ-5Ц | УТ-6Ц | 185,6 | 0,8 | 0,8 | Надземная | 2000 | 0,00001490 | 10,85 | 0,089006437 | 0,00024621 | 0,99975382 |
| 5 | УТ-6Ц | УТ-7Ц | 136,5 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000958 | 12,33 | 0,135283962 | 0,00017693 | 0,99982309 |
| 6 | УТ-7Ц | УТ-10АЦ | 309,0 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1990 | 0,00004554 | 14,05 | 0,187419201 | 0,00263667 | 0,9973668 |
| 7 | УТ-10АЦ | ТК-17Ц | 1332,2 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1992 | 0,00003480 | 24,23 | 0,410712587 | 0,0190386 | 0,98114149 |
| 8 | ТК-17Ц | ТК-20АЦ | 542,3 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1988 | 0,00006145 | 16,37 | 0,248917273 | 0,00829479 | 0,99173952 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,95032186 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 0,04967814 |
| Участок №1 (узел "А" - ТК-20АЦ по ТМ №3) резервирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел А | УТ-1А ТМ3 | 1397,0 | 1 | 1 | Надземная | 1997 | 0,00001034 | 25,82 | 0,436742886 | 0,00630721 | 0,99371264 |
| 2 | УТ-1А ТМ3 | УТ-1 ТМ3 | 1332,2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 | 0,00001034 | 25,10 | 0,42549433 | 0,00585991 | 0,99415723 |
| 3 | УТ-1 ТМ3 | УТ-2 ТМ3 | 788,3 | 1 | 1 | Надземная | 1997 | 0,00001034 | 19,12 | 0,313425704 | 0,0025543 | 0,99744896 |
| 4 | УТ-2 ТМ3 | УТ-3 ТМ3 | 775,6 | 0,8 | 0,8 | Надземная | 1997 | 0,00001810 | 15,81 | 0,235086655 | 0,00329986 | 0,99670558 |
| 5 | УТ-3 ТМ3 | ТК-20 АЦ (ТМ№1) | 102,9 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1997 | 0,00001810 | 12,00 | 0,124684943 | 0,00023209 | 0,99976794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,98191222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 0,01808778 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО участка №1 |  | 0,00089857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР участка №1 |  | 0,99910143 |
| Участок №2 (ТК-20АЦ - ТК-30АЦ по ТМ №1) резервированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-20 АЦ (ТМ№1) | Насосная ТМ №1 | 163,6 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,60 | 0,143970863 | 0,00202241 | 0,99797963 |
| 2 | Насосная ТМ №1 | ТК-21 (ТМ№1) | 64,7 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 11,62 | 0,113184008 | 0,00062853 | 0,99937167 |
| 3 | ТК-21 (ТМ№1) | ТК-22Ц (ТМ№1) | 287,9 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 13,84 | 0,181352774 | 0,00448274 | 0,99552729 |
| 4 | ТК-22Ц (ТМ№1) | ТК-23Ц (ТМ№1) | 101,5 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 11,99 | 0,124247372 | 0,00108291 | 0,99891768 |
| 5 | ТК-23Ц (ТМ№1) | ТК-24Ц (ТМ№1) | 121,5 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,18 | 0,130621798 | 0,00136246 | 0,99863847 |
| 6 | ТК-24Ц (ТМ№1) | ТК-25Ц (ТМ№1) | 77,1 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 11,74 | 0,116929113 | 0,00077393 | 0,99922637 |
| 7 | ТК-25Ц (ТМ№1) | ТК-25АЦ (ТМ№1) | 124,0 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,21 | 0,131420825 | 0,00139957 | 0,99860141 |
| 8 | ТК-25АЦ (ТМ№1) | ТК-26Ц (ТМ№1) | 131,8 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,29 | 0,133832082 | 0,00151442 | 0,99848672 |
| 9 | ТК-26Ц (ТМ№1) | ТК-27Ц (ТМ№1) | 113,3 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,10 | 0,128045587 | 0,00124597 | 0,9987548 |
| 10 | ТК-27Ц (ТМ№1) | ТК-28Ц (ТМ№1) | 129,6 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,26 | 0,133157758 | 0,00148187 | 0,99851923 |
| 11 | ТК-28Ц (ТМ№1) | ТК-29Ц (ТМ№1) | 218,3 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 13,15 | 0,160838713 | 0,00301524 | 0,9969893 |
| 12 | ТК-29Ц (ТМ№1) | ТК-30Ц (ТМ№1) | 127,7 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000958 | 12,25 | 0,132568097 | 0,0001622 | 0,99983781 |
| 13 | ТК-30Ц (ТМ№1) | ТК-30АЦ (ТМ№1) | 110,0 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,07 | 0,126983018 | 0,00119932 | 0,99880139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,97983452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 0,02016548 |
| Участок №2 (УТ-2 ТМ3 - ТК-30АЦ по ТМ №3) резервирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ-2 ТМ3 | смена типа прокладки ТМ3 | 136,05 | 1 | 1 | Надземная | 2000 | 0,00000851 | 11,95 | 0,122980519 | 0,00014244 | 0,99985757 |
| 2 | смена типа прокладки ТМ3 | ТК-1 ТМ-3 | 113,56 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2000 | 0,00000851 | 13,83 | 0,180984743 | 0,00017497 | 0,99982504 |
| 3 | ТК-1 ТМ-3 | ТК-2 ТМ3 | 216,92 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2000 | 0,00000851 | 15,17 | 0,21829799 | 0,00040314 | 0,99959694 |
| 4 | ТК-2 ТМ3 | ТК-3 ТМ3 | 222,19 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2000 | 0,00000851 | 15,24 | 0,22014988 | 0,00041643 | 0,99958365 |
| 5 | ТК-3 ТМ3 | ТК-4 ТМ3 | 54,95 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2004 | 0,00000608 | 13,06 | 0,158363469 | 5,2917E-05 | 0,99994708 |
| 6 | ТК-4 ТМ3 | смена типа прокладки ТМ3 | 169,14 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2004 | 0,00000608 | 14,55 | 0,201180701 | 0,00020692 | 0,9997931 |
| 7 | смена типа прокладки ТМ3 | смена типа прокладки ТМ3 | 47,8 | 1 | 1 | Надземная | 2005 | 0,00000547 | 10,98 | 0,092857859 | 2,4292E-05 | 0,99997571 |
| 8 | смена типа прокладки ТМ3 | ТК-5А ТМ3 | 75,62 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000547 | 13,33 | 0,166283888 | 6,8818E-05 | 0,99993118 |
| 9 | ТК-5А ТМ3 | ТК-5 ТМ3 | 65,33 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000547 | 13,20 | 0,162381232 | 5,8059E-05 | 0,99994194 |
| 10 | ТК-5 ТМ3 | ТК- 6 ТМ3 | 68,65 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000547 | 13,24 | 0,163649014 | 6,1485E-05 | 0,99993852 |
| 11 | ТК- 6 ТМ3 | смена типа прокладки ТМ3 | 289,66 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000547 | 16,12 | 0,242467809 | 0,00038438 | 0,99961569 |
| 12 | смена типа прокладки ТМ3 | ТК-7 ТМ3 | 42,15 | 1 | 1 | Надземная | 2005 | 0,00000547 | 10,91 | 0,09097909 | 2,0987E-05 | 0,99997901 |
| 13 | ТК-7 ТМ3 | ТК-8 ТМ3 | 53,86 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000547 | 13,05 | 0,157936744 | 4,6555E-05 | 0,99995345 |
| 14 | ТК-8 ТМ3 | ТК-9 ТМ3 | 144,13 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000547 | 14,22 | 0,192346797 | 0,00015173 | 0,99984829 |
| 15 | ТК-9 ТМ3 | УТ-10 ТМ3 | 268,88 | 1 | 1 | Надземная | 2005 | 0,00000547 | 13,41 | 0,168427044 | 0,00024785 | 0,99975218 |
| 16 | УТ-10 ТМ3 | ТК-11 ТМ3 | 244,62 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 2005 | 0,00001268 | 10,48 | 0,07726054 | 0,00023959 | 0,99976044 |
| 17 | ТК-11 ТМ3 | ТК-12 ТМ3 | 162,05 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 2005 | 0,00001268 | 11,69 | 0,115234059 | 0,00023673 | 0,9997633 |
| 18 | ТК-12 ТМ3 | ТК-13 ТМ3 | 84,19 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 2005 | 0,00001268 | 11,03 | 0,094373022 | 0,00010072 | 0,99989928 |
| 19 | ТК-13 ТМ3 | ТК-14 ТМ3 | 110,99 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 2005 | 0,00001268 | 11,25 | 0,101615105 | 0,00014298 | 0,99985703 |
| 20 | ТК-14 ТМ3 | ТК-30АЦ (ТМ№1) | 99,84 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 2005 | 0,00001268 | 11,16 | 0,098500641 | 0,00012467 | 0,99987534 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР | 0,99669978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО | 0,00330022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВО участка №2 |  | 6,655E-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР участка №2 |  | 0,99993345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР уз. "А" - ТК-30АЦ |  |  | 0,99903494 |
| ТК-30АЦ - ул. Краснофлотская, 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК-30АЦ (ТМ№1) | ТК-31Ц (ТМ№1) | 152,33 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2000 | 0,00001490 | 12,49 | 0,140318166 | 0,00031857 | 0,99968148 |
| 4 | ТК-31Ц (ТМ№1) | ТК-32Ц (ТМ№1) | 95,88 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2000 | 0,00001490 | 11,93 | 0,12245497 | 0,00017499 | 0,99982503 |
| 5 | ТК-32Ц (ТМ№1) | ТК-33Ц (ТМ№1) | 136,95 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2004 | 0,00001065 | 12,34 | 0,135421806 | 0,00019744 | 0,99980258 |
| 6 | ТК-33Ц (ТМ№1) | ТК-33АЦ (ТМ№1) | 136,25 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1996 | 0,00002193 | 12,33 | 0,135207339 | 0,00040407 | 0,99959602 |
| 7 | ТК-33АЦ (ТМ№1) | ТК-34Ц (ТМ№1) | 35,23 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1996 | 0,00002193 | 11,33 | 0,103973058 | 8,0343E-05 | 0,99991966 |
| 8 | ТК-34Ц (ТМ№1) | ТК-110 | 14,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1986 | 0,00034822 | 7,93 | 0,012186401 | 6,361E-05 | 0,99993639 |
| 9 | ТК-110 | ТК-111 | 72,22 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1986 | 0,00026318 | 8,76 | 0,028858221 | 0,0005485 | 0,99945165 |
| 10 | ТК-111 | ТК-112 | 82,61 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1986 | 0,00026318 | 8,81 | 0,029999767 | 0,00065223 | 0,99934799 |
| 11 | ТК-112 | ТК-112А1 | 96,06 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1986 | 0,00026318 | 8,86 | 0,031460307 | 0,00079534 | 0,99920498 |
| 12 | ТК-112А1 | ТК-112А | 127,03 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1986 | 0,00026318 | 9,00 | 0,034751476 | 0,00116179 | 0,99883889 |
| 13 | ТК-112А | ТК | 151,27 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1982 | 0,00058157 | 9,10 | 0,037259813 | 0,0032779 | 0,99672747 |
| 14 | ТК | ТК-926 | 112,67 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1982 | 0,00058157 | 8,94 | 0,033237725 | 0,00217792 | 0,99782445 |
| 15 | ТК-926 | ТК-864 | 72,67 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1982 | 0,00101814 | 7,48 | 0,006131416 | 0,00045365 | 0,99954645 |
| 16 | ТК-864 | ТК-104 (БТЭЦ) | 131,5 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1982 | 0,00088513 | 7,93 | 0,012306842 | 0,00143245 | 0,99856858 |
| 17 | ТК-104 (БТЭЦ) | ТК-105 | 101,5 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1982 | 0,00101814 | 7,54 | 0,006844331 | 0,0007073 | 0,99929295 |
| 18 | ТК-105 | Аб. ТК | 51,47 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1982 | 0,00101814 | 7,44 | 0,005693138 | 0,00029834 | 0,9997017 |
| 19 | Аб. ТК | УТ-2 | 109 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1982 | 0,00117114 | 7,25 | 0,003989008 | 0,00050921 | 0,99949092 |
| 20 | УТ-2 | ж/д, ул. Краснофлотская, 77 | 75 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1982 | 0,00148583 | 6,76 | 0,001061347 | 0,00011827 | 0,99988173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР БТЭЦ - ул. Краснофлотская, 77 |  |  |  | 0,98576485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВО БТЭЦ - ул. Краснофлотская, 77 |  |  |  | 0,01423515 |

Рисунок 9.3.5. Изменение ВБР по участкам для расчетного маршрута №1 от БТЭЦ

Для оценки надежности теплоснабжения потребителей северных районов выберем для второго расчетного маршрута в качестве наиболее удаленного потребителя жилой дом по ул. Политехническая, 157. Трассировка расчетного маршрута №2 приведена на рисунке 9.3.6, результаты расчета надежности – в таблице 9.3.2 и на рисунке 9.3.7. Перемычка квартальными сетями тепломагистралей ТМ №2 (СР ответвление) и ТМ №4 в расчете не учитывается в силу малого диаметра (2ДУ400).

Рисунок 9.3.6. Трассировка расчетного пути до наиболее удаленного потребителя Северного района (М №2)

Таблица 9.3.2. Результаты расчета надежности теплоснабжения потребителей Северного района

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки сети | λ, 1/м/год | Zр, ч | Относительная доля отказов тепловой сети | Поток отказов тепловой сети | ВБР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М №2: БТЭЦ - ул. Политехническая, 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел А | ТП-2С №2 | 1386,9 | 0,8 | 0,8 | Надземная | 1986 | 0,00008587 | 20,96 | 0,351191225 | 0,04182412 | 0,95903844 |
| 2 | ТП-2С №2 | Смена типа прокладки | 547,46 | 0,8 | 0,8 | Надземная | 2000 | 0,00001490 | 13,89 | 0,182982126 | 0,00149303 | 0,99850808 |
| 3 | Смена типа прокладки | Смена типа прокладки | 76,9 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2004 | 0,00001065 | 11,74 | 0,116875355 | 9,5682E-05 | 0,99990432 |
| 4 | Смена типа прокладки | Смена типа прокладки | 29,74 | 0,8 | 0,8 | Надземная | 2004 | 0,00001065 | 9,54 | 0,049157943 | 1,5564E-05 | 0,99998444 |
| 5 | Смена типа прокладки | ТК-2АС (№2) | 112,66 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000958 | 12,10 | 0,12783545 | 0,00013799 | 0,99986202 |
| 6 | ТК-2АС (№2) | ТК-3АС (ТМ №2) | 212,72 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2005 | 0,00000958 | 13,09 | 0,159177208 | 0,00032442 | 0,99967563 |
| 7 | ТК-3АС (ТМ №2) | ТК-3С №2 | 119,03 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,16 | 0,129854117 | 0,00132724 | 0,99867364 |
| 8 | ТК-3С №2 | ТК-4С (ТМ№2) | 149,32 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1986 | 0,00008587 | 12,46 | 0,139330613 | 0,0017865 | 0,9982151 |
| 9 | ТК-4С (ТМ№2) | ТК-5С №2 | 211,62 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2000 | 0,00001490 | 13,08 | 0,158849179 | 0,00050101 | 0,99949911 |
| 10 | ТК-5С №2 | ТК-5АС №2 | 47,58 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 1998 | 0,00001703 | 11,45 | 0,107894393 | 8,7443E-05 | 0,99991256 |
| 11 | ТК-5АС №2 | ТК-5БС №2 | 18,4 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2004 | 0,00001065 | 11,16 | 0,09849026 | 1,9293E-05 | 0,99998071 |
| 12 | ТК-5БС №2 | ТК-6АС №2 | 310,89 | 0,8 | 0,8 | Подземная канальная | 2004 | 0,00001065 | 14,07 | 0,187968146 | 0,00062212 | 0,99937808 |
| 13 | ТК-6АС №2 | ТК-6С №2 | 302,02 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 2004 | 0,00001409 | 12,87 | 0,152497384 | 0,00064876 | 0,99935146 |
| 14 | ТК-6С №2 | ТК-7С (ТМ №2) | 284,04 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 2004 | 0,00001409 | 12,72 | 0,147719924 | 0,00059102 | 0,99940916 |
| 15 | ТК-7С (ТМ №2) | ТК-8С (ТМ№2) | 130,19 | 0,7 | 0,7 | Подземная канальная | 2004 | 0,00001409 | 11,42 | 0,106857317 | 0,00019596 | 0,99980406 |
| 16 | ТК-8С (ТМ№2) | ТП-9С (ТМ№2) | 106,52 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 2004 | 0,00001409 | 9,49 | 0,047863938 | 7,1816E-05 | 0,99992819 |
| 17 | ТП-9С (ТМ№2) | УТ-9АС (ТМ№2) | 135 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 2004 | 0,00001409 | 9,69 | 0,053362446 | 0,00010147 | 0,99989853 |
| 18 | УТ-9АС (ТМ№2) | ТП-10С (ТМ№2) | 153,66 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 2004 | 0,00001409 | 9,83 | 0,057350919 | 0,00012413 | 0,99987588 |
| 19 | ТП-10С (ТМ№2) | Смена диаметра | 55,63 | 0,7 | 0,7 | Надземная | 2004 | 0,00001409 | 9,13 | 0,037783736 | 2,9607E-05 | 0,99997039 |
| 20 | Смена диаметра | ТП-10АС (ТМ№2) | 67,85 | 0,5 | 0,5 | Надземная | 1986 | 0,00019890 | 7,98 | 0,013128944 | 0,00017718 | 0,99982283 |
| 21 | ТП-10АС (ТМ№2) | ТП-11С (ТМ№2) | 103,16 | 0,5 | 0,5 | Надземная | 1986 | 0,00019890 | 8,15 | 0,015994071 | 0,00032818 | 0,99967187 |
| 22 | ТП-11С (ТМ№2) | УТ-12С (ТМ№2) | 243,75 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 1998 | 0,00005220 | 8,04 | 0,014191736 | 0,00018059 | 0,99981943 |
| 23 | УТ-12С (ТМ№2) | Смена диаметра | 159,39 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 1986 | 0,00026318 | 9,14 | 0,038087183 | 0,00159767 | 0,9984036 |
| 24 | Смена диаметра | ТК-13С №2 | 29,22 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2004 | 0,00002466 | 9,21 | 0,03997276 | 2,8803E-05 | 0,9999712 |
| 25 | ТК-13С №2 | УТ-1 ЦЭС | 14,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1997 | 0,00007339 | 7,92 | 0,0121665 | 1,3054E-05 | 0,99998695 |
| 26 | УТ-1 ЦЭС | УТ-1А ЦЭС | 68,3 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1997 | 0,00007339 | 8,09 | 0,014995305 | 7,5165E-05 | 0,99992484 |
| 27 | УТ-1А ЦЭС | УТ-2А ЦЭС | 110,44 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1997 | 0,00007339 | 8,22 | 0,017136609 | 0,0001389 | 0,99986111 |
| 28 | УТ-2А ЦЭС | УТ-2 ЦЭС | 83,33 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1997 | 0,00007339 | 8,13 | 0,015766842 | 9,6425E-05 | 0,99990358 |
| 29 | УТ-2 ЦЭС | ТП-2Б ЦЭС | 593,92 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1997 | 0,00007339 | 8,21 | 0,016969174 | 0,00073966 | 0,99926062 |
| 30 | ТП-2Б ЦЭС | ТП-3 ЦЭС | 124,96 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1997 | 0,00007339 | 6,99 | 0,002199636 | 2,0173E-05 | 0,99997983 |
| 31 | ТП-3 ЦЭС | ТП-3А ЦЭС | 133,65 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1997 | 0,00007339 | 7,01 | 0,002324161 | 2,2797E-05 | 0,9999772 |
| 32 | ТП-3А ЦЭС | УТ-3Б ЦЭС | 75,32 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1997 | 0,00007339 | 6,86 | 0,001472629 | 8,1404E-06 | 0,99999186 |
| 33 | УТ-3Б ЦЭС | УТ-4А ЦЭС | 71,78 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1997 | 0,00007339 | 6,85 | 0,00141974 | 7,4792E-06 | 0,99999252 |
| 34 | УТ-4А ЦЭС | УТ-4 ЦЭС | 237,75 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1997 | 0,00007339 | 7,28 | 0,004321609 | 7,5406E-05 | 0,9999246 |
| 35 | УТ-4 ЦЭС | УТ-5 ЦЭС | 70,43 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1997 | 0,00007339 | 6,85 | 0,001399533 | 7,2341E-06 | 0,99999277 |
| 36 | УТ-5 ЦЭС | УТ-6 ЦЭС | 53,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1997 | 0,00011170 | 6,07 | 5,2672E-06 | 3,1764E-08 | 0,99999997 |
| 37 | УТ-6 ЦЭС | УТ-7 ЦЭС | 60,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 0,00011170 | 7,18 | 0,003409899 | 2,2887E-05 | 0,99997711 |
| 38 | УТ-7 ЦЭС | УТ-8 ЦЭС | 358,13 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | 0,00011170 | 7,58 | 0,007350121 | 0,00029402 | 0,99970602 |
| 39 | УТ-8 ЦЭС | ТК-1 | 83,49 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 0,00052997 | 7,21 | 0,00368827 | 0,0001632 | 0,99983682 |
| 40 | ТК-1 | ТК-2 | 84,24 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1986 | 0,00056840 | 7,07 | 0,002645711 | 0,00012668 | 0,99987333 |
| 41 | ТК-2 | ТК-3 | 119,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1986 | 0,00060961 | 6,97 | 0,002066924 | 0,0001511 | 0,99984891 |
| 42 | ТК-3 | Уз. №1 Политехническая, 159 | 52,81 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 0,00142472 | 6,82 | 0,001228653 | 9,2443E-05 | 0,99990756 |
| 43 | Уз. №1 Политехническая, 159 | Уз. №2 Политехническая, 159 | 10,43 | 0,065 | 0,065 | Подвальная | 1982 | 0,00148583 | 6,73 | 0,000970177 | 1,5035E-05 | 0,99998497 |
| 44 | Уз. №2 Политехническая, 159 | Уз. №3 Политехническая, 159 | 15,96 | 0,065 | 0,065 | Подвальная | 1982 | 0,00148583 | 6,73 | 0,000978019 | 2,3193E-05 | 0,99997681 |
| 45 | Уз. №3 Политехническая, 159 | Ж/д ул. Политехническая, 157 | 30,13 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1982 | 0,00148583 | 6,73 | 0,000998084 | 4,4682E-05 | 0,99995532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБР БТЭЦ - ул. Политехническая, 157 |  |  |  | 0,94700841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВО БТЭЦ - ул. Политехническая, 157 |  |  |  | 0,05299159 |

Рисунок 9.3.7. Изменение ВБР по участкам для расчетного маршрута №2 от БТЭЦ

Как видно из полученных результатов, надежность теплоснабжения потребителей от Благовещенской ТЭЦ находится на достаточном уровне, имея запас относительно нормативной величины. Зоны ненормативной надежности в ходе проведенных расчетов не выявлены.

Анализ аварийных отключений потребителей

Статистика инцидентов на тепловых сетях «Амуртеплосервис» приведена на рисунке 9.3.8.

Рисунок 9.3.8. Статистика отказов на тепловых сетях «Амуртеплосервис»

Заметна тенденция к снижению числа инцидентов на тепловых сетях, обслуживаемых филиалом «Амуртеплосервис». Отчасти уменьшение количества инцидентов  происходит из-за уменьшения количества участков тепловых сетей, ежегодно подвергаемых гидравлическим испытаниям, отчасти – благодаря работе компании по улучшению состояния обслуживаемых тепловых сетей.

По данным остальных теплоснабжающих организаций на их сетях за последние 5 лет аварий и инцидентов зафиксировано не было.

Анализ времени восстановления теплоснабжения после аварийных отключений

По предоставленным исходным данным время восстановления теплоснабжения после аварийных отключений не превышает 24 часов.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В соответствии с предоставленными теплоснабжающими организациями г. Благовещенска данными, производство тепловой энергии всеми источниками тепловой энергии за 2012 год составило 2 816 690,7 Гкал. В том числе выработка тепловой энергии котельными города Благовещенска составила 548 878,2 Гкал, Благовещенской ТЭЦ – 2 267 812,5 Гкал. Потери в тепловых сетях составляют 222 032,4 Гкал. На диаграмме 10.1 наглядно представлено участие источников тепловой энергии города в долях по производству тепловой энергии.

Рисунок 10.1 Производство тепловой энергии источниками г. Благовещенска

Технико-экономические показатели работы Благовещенской ТЭЦ

Производство тепловой энергии Благовещенской ТЭЦ составляет 81,2 % от общего производства источниками г. Благовещенска. В таблице 10.1.1 приведены основные показатели работы Благовещенской ТЭЦ.

Таблица 10.1.1 Технико-экономические показатели работы Благовещенской ТЭЦ

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 3695601 | 3693587 | 4214881 | 4440899 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3525382 | 3551594 | 4049232 | 4275719 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2107764 | 2123993 | 2073005 | 2102632,5 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 170219 | 141993 | 165649 | 165180 |
| 5 | Расход тепловой энергии на выработку э/э | Гкал | 1417618 | 1427601 | 1976227 | 2173086,5 |
| 6 | Производство электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1106086,3 | 1131276 | 1389341 | 1492749 |
| 7 | Удельный расход топлива на производство э/э | г ут/ кВт·ч | 324,4 | 322,6 | 333,2 | 332,8 |
| 8 | Удельный расход топлива на производство т/э | кг ут/Гкал | 144,3 | 143 | 143,7 | 143,6 |

Наибольшее значение производства тепловой энергии было достигнуто в 2012 году, произошло увеличение по сравнению с 2011 годом на 5,08% (в 2011 году производство тепловой энергии составило 4 214 881 Гкал.). На рисунке 10.1.1 представлены ретроспективные данные по выработке и отпуску тепловой энергии Благовещенской ТЭЦ.

Рисунок 10.1.1. Динамика изменения показателей выработки и отпуска тепловой энергии Благовещенской ТЭЦ

Динамика потребления электрической энергии в последние годы в г. Благовещенск неуклонно растет. Это находит отражение в увеличении отпуска электрической энергии Благовещенской ТЭЦ как основа генератора для потребителей города.

Увеличение спроса на электрическую энергию столь значительно, что работа ТЭЦ в когенерационном режиме с выработкой необходимого объема электрической энергии не представляется возможным, учитывая объем и сезонную структуру тепловых нагрузок потребителей.

В 2011 году выработка электроэнергии составила 1 389 341 тыс. кВт∙час, что на 22,8 % больше, чем значение выработки в 2010 году. Это связано с увеличением доли выработки э/э по конденсационному циклу, в том числе в межотопительный период. По этой причине, показатели расхода тепловой энергии и удельного расхода условного топлива на выработку э/э возросли по сравнению с показателями 2010 года.

На рисунке 10.1.2 представлена динамика удельного расхода топлива на производство тепловой и электрической энергии в период с 2009 по 2012 год.

Рисунок 10.1.2. Динамика изменения показателей удельного расхода топлива на производство тепловой и электрической энергии

Технико-экономические показатели работы котельных

Всего на территории города Благовещенска функционирует 31 котельная, входящих в состав различных теплоснабжающих организаций. Доля производства тепловой энергии котельными города Благовещенска составляет 20,16 % от суммарного производства энергоисточниками города. На диаграмме 10.2.1 наглядно представлено участие теплоснабжающих организаций в производстве тепловой энергии котельными.

Из рисунка 10.2.1 видно, что котельные, принадлежащие Филиалу ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» и ОАО «Облкоммунсервис» обеспечивают более 60% производства тепловой энергии котельными.

В связи с тем, что некоторыми предприятиями не была представлена информация о работе энергоисточников, полный анализ технико-экономических показателей котельных не представляется возможным. При составлении сводных таблиц и диаграмм, были использованы данные по работе котельных Филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» (19 котельных), ОАО «Облкоммунсервис» (7 котельных), ООО «Амурский бройлер» (1 котельная), ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» (1 котельная), ОАО «РЖД» (1 котельная) и ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов» (1 котельная).

Рисунок 10.2.1. Производство тепловой энергии котельными г. Благовещенска

В таблице 10.2.1 представлены показатели по производству и отпуску тепловой энергии котельными по балансовой принадлежности.

Таблица 10.2.1. Показатели по производству тепловой энергии котельными по принадлежности

| Наименование | Ед. измерения | Теплоснабжающие организации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Филиал "АКС" "Амуртеплосервис" | ОАО "Облкоммунсервис" | ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" | ООО "Амур-ский бройлер" | ОАО "РЖД" | ООО "Благовещенский завод Строи-тельных материа-лов" |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 244428,66 | 23887,07 | 40649,4 | 151878,7 | 19634,37 | 68400 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 13098,4 | 683,32 | 1338,3 | 3882,67 | 785,3748 | 2736 |
| Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 231330,26 | 23203,75 | 39311,1 | 147996,03 | 18848,9952 | 68120 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 33113,52 | 2130,57 | 4372,6 | 10435,6 | 3581,309088 | 280 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 198216,74 | 21073,18 | 34938,5 | 137560,43 | 15267,68611 | 65384 |

Детализация удельных расходов топлива по всем действующим котельным приведена на диаграмме 10.2.2. Как видно на диаграмме, уровень удельного расхода топлива на производство тепловой энергии котельной ОАО « Амурский бройлер» имеет максимальное значение (346 кг у.т./Гкал), что говорит о низкой эффективности источника. Диапазон изменения удельных расходов топлива на котельных составляет от 184 кг у.т/Гкал до 346 кг у.т/Гкал.

Рисунок 10.2.2. Удельные расходы топлива котельных г. Благовещенска за 2013 год

Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии

Структура себестоимости составлена выборочно по представленным теплоснабжающими предприятиями данным за 2013 год.

Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 10.3.1.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации Филиала ОАО «ДГК» «Амурская генерация» составлен на основании показателей работы двух входящих в состав предприятия ТЭЦ.

На основании показателей, представленных в отчетах, можно сказать о себестоимости единицы тепловой энергии от теплоснабжающих организаций.

Так, для Филиала ОАО «ДГК» «Амурская Генерация» этот показатель равен 573,48 руб/Гкал. При этом 61,25 % составляют расходы на топливо. Единица тепловой энергии от Филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» имеет себестоимость 6485,093 руб/Гкал, топливная составляющая равна 21,56%. Для этой организации основой прибыли является передача тепловой энергии по принадлежащим ей сетям. Для ООО «Амурский бройлер» тот же показатель равен 902,2 руб/Гкал, затраты на топливо составляют 65%; у ОАО «РЖД» единица тепловой энергии имеет себестоимость равную 1044,8 руб/Гкал, топливная составляющая – 44,59 %. Себестоимость тепловой энергии от котельной БЗСМ равна 1232,66 руб/Гкал, затраты на топливо составляют 21,2%. Себестоимость тепловой энергии от котельных «Облкоммунсервис» составляет 1725,14 руб/Гкал (топливная составляющая 32,68 %), от котельной 433 квартала – 2575,32 руб/Гкал (топливная составляющая 18,78 %).

Таблица 10.3.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих предприятий в 2013 году

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | ОАО "ДГК" "Амурская Генерация" | ОАО "ДГК" "Амурская Генерация" | Филиал ОАО "АКС" "Амуртеплосервис" | ООО "Амурский бройлер" | ОАО "РЖД" | ООО "Благовещенский Завод Строи-тельных Материалов" | ОАО «Облкоммунсервис» | ОАО «Облкоммунсервис» кот. 433 квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  | комбинированная выработка | передача и сбыт | некомбинированная выработка +передача | некомбинированная выработка +передача | некомбинированная выработка +передача | некомбинированная выработка +передача | некомбинированная выработка +передача | некомбинированная выработка+ передача |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | 1 344 283,74 | 140 032,74 | 2 179 634,92 | 139 579,88 | 22 559,03 | 14 838,20 | 41 589,60 | 20 321,38 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб | 1 274 450,54 | 121 745,71 | 1 999 648,99 | 137 363,82 | 21 965,90 | 84 313,01 | 40 127,04 | 19 331,33 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию | тыс. руб | 223,92 |  | 1 238 590,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на топливо (бурый уголь) | тыс. руб | 780 608,83 | 0,00 | 131 361,36 | 89 913,77 | 9 794,99 | 17 890,07 | 13 113,76 | 3 630,17 |
| 3.2.1 | стоимость | тыс. руб | 774 532,34 |  | 131 361,36 | 89 913,77 | 9 794,99 | 17 890,07 | 13 113,76 | 3 630,17 |
| 3.2.2 | объем | тнт | 747 267,86 |  | 95 417,32 | 45 264,68 | 9 622,52 | 16 408,15 | 10 308,99 | 3 097,91 |
| 3.2.3 | стоимость 1ой единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс. руб | 1,04 |  | 1,38 | 1,99 | 1,02 | 1,09 | 1,27 | 1,17 |
|  | способ приобретения |  | конкурсные торги |  | торги/аукционы | прямые договора | прямые договора | прочее | торги/аукционы | торги/аукционы |
|  | Расходы на топливо (мазут) |  | 6 076,49 | 0,00 | 135 757,88 |  |  | 43 003,96 |  |  |
|  | стоимость |  | 6 076,49 |  | 135 757,88 |  |  | 43 003,96 |  |  |
|  | объем |  | 387,32 |  | 10 098,91 |  |  | 3 358,63 |  |  |
|  | стоимость 1ой единицы объема с учетом доставки (транспортировки) |  | 15,69 |  | 13,44 |  |  | 12,80 |  |  |
| 3.2.4 | способ приобретения |  | конкурсные торги |  | торги/аукционы |  |  | прочее |  |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) | тыс. руб | 0,24 | 1 522,64 | 61 295,01 | 17 399,15 | 6 656,09 | 4 089,39 | 3 630,58 | 867,62 |
| 3.4 | Средневзвешенная стоимость за 1 кВт.ч | руб | 4,44 |  | 4,50 | 3,20 | 3,20 | 2,39 | 4,19 | 4,43 |
| 3.5 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт.ч | 0,05 | 342,84 | 13 627,72 | 5 438,69 | 1 684,00 | 1 711,04 | 866,79 | 195,80 |
| 3.6 | Расходы на приобретение холодной воды, исполь-зуемой в технологическом процессе | тыс. руб | 0,00 |  | 2 820,48 | 0,00 | 110,87 | 199,06 | 0,00 | 80,12 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты | тыс. руб | 1 263,67 |  | 0,00 | 0,00 | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб | 206 162,61 | 51 273,03 | 205 000,00 | 9 583,44 | 2 990,19 | 4 206,61 | 9 974,33 | 5 792,94 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб | 62 261,11 | 15 484,46 | 61 910,00 | 2 012,52 | 1 028,63 | 4 206,61 | 3 411,22 | 1 749,47 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб | 47 053,01 | 33 135,00 | 16 603,56 | 195,31 | 21,35 | 827,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества | тыс. руб | 55,38 |  | 1 192,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044,38 | 3 640,54 |
| 3.10 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб | 71 455,22 | 12 087,21 | 35 951,52 | 8 847,70 | 0,00 | 9 147,16 | 1 565,58 | 1 203,05 |
| 3.11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб | 7 295,58 | 1 379,69 | 28 552,72 | 838,35 | 0,00 | 0,00 | 2 987,82 | 1 515,37 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб | 81 906,20 | 2 625,75 | 76 766,07 | 8 303,58 | 419,56 | 3 510,27 | 43,38 | 244,49 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб | 8 467,76 | 4 773,93 | 3 847,26 | 270,00 | 771,00 | 0,00 | 3 355,99 | 607,56 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб | 69 833,21 | 140 032,74 | 188 311,54 | 2 216,06 | 22 559,03 | 14 843,60 | 1 462,57 | 990,06 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб |  |  | 164 423,79 | 2 083,10 | 593,13 | 0,00 | 1 180,84 | 799,67 |
| 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1 055,10 | 1 055,10 | 156,82 | 64,80 | 10,62 | 19,50 | 16,38 | 10,80 |
| 7 | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 772,77 | 772,76 | 113,52 | 37,80 | 4,91 | 0,00 | 7,31 | 2,80 |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 222,29 | 2 222,79 | 308,35 | 152,28 | 21,02 | 68,40 | 23,26 | 7,51 |
| 9 | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 |  | 1 614,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 1 986,93 | 1 986,93 | 1 725,00 | 146,51 | 17,96 | 10,55 | 17,83 | 6,33 |
| 10 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 9,78 | 9,78 | 9,53 | 6,54 | 11,48 | 2,70 | 21,11 | 13,33 |
| 11 | Потери тепла через изоляцию труб | тыс. Гкал | 170,25 | 170,25 | 165,30 | 9,58 | 2 330,00 | 0,28 | 0,00 |  |
|  | Потери тела всего | тыс. Гкал | 170,25 |  | 165,30 | 9,58 | 2 330,00 | 0,28 | 4,77 | 0,97 |
| 12 | Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0,00 |  | 115,86 | 19,75 | 9,75 | 0,40 | 0,00 | 3,55 |
| 13 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0,00 |  | 205,53 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Количество теплоэлектростанций | ед | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Количество тепловых станций и котельных | ед | 0,00 |  | 24,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| 16 | Количество тепловых пунктов | ед | 0,00 |  | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 440,03 | 148,00 | 702,00 | 37,00 | 20,00 | 30,00 | 36 | 20 |

Тарифы в системе теплоснабжения

Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В таблицах 11.1.1 представлены ретроспективные данные по тарифам на тепловую энергию (руб/Гкал), установленных и утвержденных Управлением Государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Сведения о тарифах на тепловую энергию теплоснабжающей организации ОАО «Ростелеком» предоставлены не были. Котельная 433 квартала является собственностью ОАО «Облкоммунсервис», тариф на тепловую энергию, отпускаемой источником, вводится с 19.10.2012 года.

Ниже на рисунке 11.1.1 представлена динамика тарифов на тепловую энергию для бюджетных потребителей. Как видно из диаграммы, наибольший рост цен на тепловую энергию приходится на втрое полугодие 2012 года.

Рисунок 11.1.1. Динамика роста утвержденных тарифов на тепловую энергию

Таблица 11.1.1. Тарифы на тепловую энергию теплоснабжающих организаций г. Благовещенска

| Теплоснабжающая организация | Категории потребителей | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  |  | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.07.2012 | 01.09.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2014 | 01.07.2014 |
| ОАО "РЖД" | Прочие, без учета НДС | 1 122,79 | 1 255,93 | 1 255,93 | 1 255,93 | 1 255,93 | 1 255,93 | 1 255,93 | 1 255,93 | 1 308,62 |
|  | Население | 1 122,79 | 1 255,93 | 1 482,00 | 1 482,00 | 1 482,00 | 1 482,00 | 1 482,00 | 1 482,00 | 1 544,17 |
| Филиал ОАО "АКС" "Амуртеплосервис | Прочие, без учета НДС | 1 101,42 | 1 208,98 | 1 208,98 | 1 252,62 | 1 263,55 | 1 263,55 | 1 263,55 | 1 263,51 | 1 263,51 |
|  | Население | 1 101,42 | 1 208,98 | 1 426,60 | 1 478,09 | 1 490,99 | 1 490,99 | 1 490,99 | 1 490,94 | 1 490,94 |
| ООО "Амурский бройлер" | Прочие, без учета НДС |  | 1 003,98 | 1 003,98 | 1 035,01 | 1 038,82 | 1 019,30 | 1 019,30 | 1 019,30 | 1 157,42 |
| ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" | Прочие, без учета НДС |  | 1 424,26 | 1 424,26 | 1 538,66 | 1 618,35 | 1 618,35 | 1 646,72 | 1 646,72 | 1 715,07 |
|  | Население |  | 1 680,63 | 1 680,63 | 1 815,62 | 1 909,65 | 1 909,65 | 1 943,13 | 1 943,13 | 2 023,78 |
| ООО "Благовещенский Завод Строительных материалов" | Прочие, без учета НДС |  | 1 397,78 | 1 397,78 | 1 421,09 | 1 421,09 | 1 407,43 | 1 407,43 | 1 407,43 | 1 407,43 |
|  | Население |  | 1 397,78 | 1 649,38 | 1 676,89 | 1 696,89 | 1 660,77 | 1 660,77 | 1 660,77 | 1 660,77 |
| ОАО "Облкоммунсервис" | Прочие, без учета НДС |  | 2 532,85 | 2 532,85 | 2 686,28 | 2 773,75 | 2 633,08 | 2 633,08 | 2 443,52 | 2 443,52 |
|  | Население |  | 2 988,76 | 2 988,76 | 3 169,91 | 3 273,03 | 3 107,03 | 3 107,03 | 2 883,35 | 2 883,35 |
| Котельная 433 квартала | Прочие, без учета НДС |  |  |  |  | 3 112,79 | 3 112,79 | 3 322,64 | 2 772,17 | 2 722,17 |
|  | Население |  |  |  |  | 3 673,09 | 3 673,09 | 3 920,72 | 3 212,16 | 3 212,16 |
| Филиал ОАО "ДГК" "Амурская генерация" | Прочие, без учета НДС | 661,30 | 716,29 | 716,29 | 735,47 | 750,18 | 745,97 | 745,97 | 745,97 | 745,97 |
|  | Население |  |  | 845,22 | 867,85 | 885,21 | 880,24 | 880,24 | 880,24 | 880,24 |

Диапазон изменения тарифов на 2014 год для теплоснабжающих организаций, снабжающих потребителей теплом от котельных, находится в пределах от 1019,30 руб/Гкал до 2443,52 руб/Гкал. Самый высокий показатель стоимости тепловой энергии 2443,52 руб/Гкал от котельной 433 квартала, находящейся в аренде ОАО «Облкоммунсервис».

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжение устанавливается Управлением Государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. В соответствии с приказом №142-пр/т от 31.08.2012 года утверждена инвестиционная программа ОАО «ДГК» по развитию систем теплоснабжения города Благовещенска на 2012-2016 годы и установлен размер платы за подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Амурская генерация») на 2012-2016 годы.

Приказом установлена плата за подключение к системе теплоснабжения в размере 5 199 869,39 руб/Гкал/ч для каждого конкретного лица, обратившегося к теплоснабжающей организации с заявкой на подключение к системе Филиала ОАО «ДГК» «Амурская Генерация», для которого в соответствии с выданными условиями подключения необходимо выполнение мероприятий, указанных в Инвестиционной программе.

Для иных теплоснабжающих организаций плата за подключение не устанавливалась.

Описание существующих технических и технологических проблем

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Системы водоподготовки

На котельных с. Белогорье и судостроительного завода, обладающих протяженными, разветвленными тепловыми сетями, отсутствуют системы водоподготовки, что способствует развитию как химической, так и кислородной коррозии трубопроводов тепловых сетей вышеперечисленных источников. Для снижения темпов коррозии и продления сроков службы трубопроводов тепловых сетей необходимо установить системы водоподготовки на указанных котельных.

Гидравлические режимы

Выявленные неблагоприятные гидравлические в системе Благовещенской ТЭЦ режимы связаны, прежде всего, с сильной загруженностью тепломагистрали ТМ №1 Благовещенской ТЭЦ.

Гидравлические проблемы в системах локальных котельных объясняются разбалансировкой гидравлических систем, несогласованностью диаметров сетей и подключенных нагрузок.

Выявленные в результате гидравлического расчета неблагоприятные гидравлические режимы подробно описаны в Части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Главы 1 «Текущее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Отсутствие приборов учета

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения, менее половины тепловых узлов потребителей г. Благовещенска оборудованы приборами учета тепловой энергии.

Данный фактор является негативным с точки зрения обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и формирования здравой тарифной политики, ввиду невозможности корректной оценки фактической тепловой нагрузки потребителей и фактических потерь тепловой энергии при ее транспорте.

Низкая оприборенность узлов потребителей не позволяет корректно оценивать фактическую нагрузку на систему теплоснабжения в период расчетных температур наружного воздуха, что ставит под сомнение корректность оценок фактических резервов располагаемой тепловой мощности источников.

Регулирование и температурные графики

Применение для регулирования отпуска теплоносителя температурных графиков с нижней «полкой» 70°С и завышенной температурной обратной сетевой воды при положительных температурах окружающей среды для обеспечения нагрузки ГВС потребителей приводит к:

- Перегреву потребителей в периоды применения «полки»;

- Завышенным потерям тепловой энергии при транспорте теплоносителя.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Подключение тепловой нагрузки вновь вводимых потребителей требует наличия достаточных резервов тепловой мощности на источниках тепловой энергии.  Большинство источников тепловой энергии г. Благовещенска осуществляют эффективное теплоснабжение потребителей только при работе на располагаемой (максимальной) мощности, т.е. не имеют резервов тепловой мощности и, как следствие, возможности подключения новых потребителей. На котельных 476 квартала, 74 квартала, 101 квартала и котельной ООО «Амурский бройлер» наблюдаются дефициты тепловой мощности, вызванные недостаточной тепловой мощностью источников относительно подключенной нагрузки.

Резервы тепловой мощности Благовещенской ТЭЦ на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют. Суммарные резервы мощности тепловых источников          г. Благовещенска оцениваются как 54,16 Гкал/час. Значительная часть данных резервов приходится на взаимно удаленные котельные, работающие на изолированные системы теплоснабжения, что делает невозможным транспорт теплоносителя из зон действия источников с имеющимися резервами тепловой мощности в зоны действия источников с дефицитами тепловой мощности. Котельное оборудование Благовещенской ТЭЦ было введено в эксплуатацию в 1976 – 1994 гг., паровые турбины – в 1982 – 1985 гг., таким образом, срок эксплуатации основного оборудования превышает 25 лет. Несмотря на достаточный остаток паркового ресурса основного оборудования, фактор его старения необходимо учитывать, говоря о надежности и бесперебойности теплоснабжения города.

Ввиду вышеизложенного, для эффективного и надежного развития систем теплоснабжения и г. Благовещенска в целом является необходимым постройка крупного источника теплоснабжения (2-ой ТЭЦ) с возможностью подключения к нему перспективных потребителей тепловой энергии.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Город Благовещенск находится на некотором удалении от основной ветки Дальневосточной железной дороги, что определяет соответствующую географическому положению специфику доставки топлива.

Поставка топлива осуществляется в соответствии с договорами поставки, нормативы неснижаемого запаса топлива источников ежегодно проходят защиту и утверждаются, сбоев в поставке топлива зафиксировано не было.

Тем не менее, для предупреждения ситуаций со сбоем поставок топлива, представляется полезным рассмотреть возможность нежелезнодорожных поставок топлива с использованием развитой гидрографической сети Амурской области.

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472 с.

Данные по выработке тепловой энергии от котельных Филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» и ОАО «Облкоммунсервис» представлены за 2013 год, по остальным источникам приведены расчетные показатели.

Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС