Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2030 года

Глава 6

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Содержание

1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	3

2.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	4

3.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	10

4.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	11

5.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	11

5.1.	Котельные, расположенные в Центральном планировочном районе	12

5.1.1.	Котельная по ул. Чайковского, 155 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	12

5.1.2.	Котельная по ул. Лазо, 111 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	13

5.2.	Котельные, расположенные в Северном планировочном районе	14

5.2.1.	Котельная «ДОС» филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	14

5.2.2.	Котельные по ул. Пограничная, 183, ул. Юбилейная, 7а, п. Садовый филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	15

5.2.3.	Котельная школы №31 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	17

5.2.4.	Котельная «Мостоотряд-64» филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	18

5.2.5.	Котельная «ВОС» филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	19

5.2.6.	Котельная «БДИ» ОАО «Облкоммунсервис»	20

5.2.7.	Котельная 481 квартала филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	21

5.2.8.	Котельная 410 квартала филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	22

5.2.9.	Котельная ОАО «Ростелеком»	23

5.2.10.	Котельная «ОЭБЦ» ОАО «Облкоммунсервис»	24

5.3.	Котельные 433, 438, 476 и смежных кварталов	25

5.4.	Котельные, расположенные в западном районе	27

5.4.1.	Котельная «ПУ-6» ООО «Облкоммунсервис»	27

6.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	28

7.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	28

8.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах	28

9.	Обоснование организации теплоснабжения локальными котельными	29

9.1.	Организация теплоснабжения Центрального района	29

9.1.1.	Котельные 74 и 101 кварталов филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	29

9.1.2.	Котельная ОАО «РЖД»	30

9.2.	Организация теплоснабжения Северного планировочного района	31

9.2.1.	Котельная «База» ОАО «Облкоммунсервис»	31

9.2.2.	Котельная по ул. Релочная, 5 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»	32

9.2.3.	Новая котельная «МП» на территории бывшего танкового училища	32

9.2.4.	Новая котельная «СПР» в Северном планировочном районе	34

9.2.5.	Новая котельная НК-1	35

9.2.6.	Новые котельные НК-2 и НК-3	36

10.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	37

- Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Под индивидуальным теплоснабжением понимается печное отопление; теплоснабжение и обеспечение ГВС от индивидуальных источников тепловой энергии (котлов).

Индивидуальный жилищный фонд характеризуется малыми расчетными тепловыми нагрузками и большим числом потребителей, что определяет необходимость строительства тепловых сетей малых диаметров и большой протяженности. Капитальные вложения и расходы на техническое обслуживание тепловых сетей в этом случае велики, сроки окупаемости неприемлемы ввиду малых значений расчетных тепловых нагрузок потребителей. В перспективе перевода потребителей индивидуального малоэтажного жилого фонда на централизованное теплоснабжение осуществлять не планируется.

Ввиду указанных выше причин, а также удаленности от действующих в настоящее время источников тепловой энергии, теплоснабжение потребителей перспективной индивидуальной жилищной застройки планируется осуществлять при помощи индивидуальных источников тепловой энергии. Исключение составляют потребители индивидуальной жилищной застройки в Северном планировочном районе, районе «Пятая стройка», а также в «Зоне коллективных садов». Эти районы индивидуальной жилищной застройки находятся на существенном удалении от источника централизованного теплоснабжения – Благовещенской ТЭЦ (БТЭЦ) – кроме того, они существенно удалены друг от друга. В этой связи наиболее целесообразным решением для теплоснабжения этих потребителей представляется введение трех локальных источников тепловой энергии – котельных НК-1, НК-2, НК-3.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах города Благовещенска в настоящий момент не используются.

Потребителями тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения являются потребители многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, общественные здания, промышленные потребители. Описание систем теплоснабжения приводится в Части 1 «Функциональная структура организации теплоснабжения» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В рассматриваемый период до 2030г. будет наблюдаться прирост тепловой нагрузки, обусловленный подключением к системам теплоснабжения потребителей многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, а также общественных зданий.

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Обоснование предложений, приведенное в данной Главе, опирается на следующую информацию:

- информацию по перспективным приростам строительных фондов и прогнозу перспективного потребления тепловой энергии, Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- информацию по перспективным балансам тепловой мощности источников и тепловой нагрузке, Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»;

- информацию по необходимым мероприятиям по строительству и реконструкции тепловых сетей, Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Мероприятия, рассмотренные в данной главе, описывают оптимальный вариант развития системы теплоснабжения, т.е. вариант, обеспечивающий достижение в заданные сроки качественного теплоснабжения текущих и перспективных потребителей тепловой энергии.

- Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» расположение основных районов с приростами тепловых нагрузок и общее значение прироста расчетных тепловых нагрузок не позволяет допустить возможность инерционного варианта развития системы теплоснабжения без принятия превентивных мер обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Так, суммарный прирост тепловой нагрузки в Северном планировочном районе до 2030г. за счет ввода потребителей многоэтажной и малоэтажной застройки, общественных зданий составит более 120 Гкал/час. Рассредоточенность потребителей перспективной застройки с одной стороны, а также значительная удаленность от действующего источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, БТЭЦ, (более 6 километров), с другой, приводят к невозможности организации теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном планировочном районе от действующих источников тепловой энергии.

Для обеспечения теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном планировочном районе возможны два сценария развития системы теплоснабжения г. Благовещенска:

- Дальнейшая децентрализация теплоснабжения северных районов города за счет строительства локальных котельных;

- Централизация теплоснабжения северных районов города за счет строительства второго источника комбинированной выработки тепловой энергии – Благовещенской ТЭЦ-2 (БТЭЦ-2).

Строительство локальных котельных для обеспечения приростов расчетных тепловых нагрузок в северной части городского округа привлекательно ввиду необходимости относительно малых инвестиций, однако имеет ряд существенных недостатков:

- Использование «высокого» температурного графика на локальных котельных является экономически неоправданным ввиду высокой стоимости оборудования. Типичными графиками для районных котельных являются графики 95/70°С и ниже. Системы, рассчитанные на такие температурные графики, являются локальными, поскольку низкий температурный график обуславливает большие расходы теплоносителя и не оправдан экономически для дальнего транспорта тепловой энергии. Системы магистральных и квартальных трубопроводов ТЭЦ, спроектированные на температурный график 150/70°С, не способны принять необходимый расход теплоносителя от котельных в случае необходимости резервирования системы. Таким образом, осуществить резервирование системы Благовещенской ТЭЦ от локальных котельных не представляется возможным. Отсутствие возможности резервирования подтверждается серией теплогидравлических расчетов, моделирующих аварийный режим отключения ТЭЦ.

- Тариф на вырабатываемую котельными тепловую энергию существенно выше тарифа при комбинированной выработке тепловой энергии;

- Использование локальных котельных, расположенных на небольшом удалении от районов жилой застройки, менее привлекательно в экологическом плане, чем использование удаленной ТЭЦ.

Таким образом, сценарий, отвечающий децентрализации теплоснабжения северных районов г. Благовещенск, является противоречивым по отношению к требованиям пункта 8.3 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которому обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки тепловой и электрической энергии с учетом экономической обоснованности.

Принимая во внимание вышеуказанное, настоящая Схема теплоснабжения предусматривает строительство второго источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Благовещенской ТЭЦ-2 (БТЭЦ-2). Строительство БТЭЦ-2 на севере г. Благовещенска:

- обеспечит тепловой энергией потребителей перспективной застройки                    г. Благовещенск;

- повысит надежность теплоснабжения за счет возможности резервирования системы Благовещенской ТЭЦ;

- позволит обеспечить электроснабжение новых жилых районов;

- позволит осуществить закрытие большого количества малых нерентабельных угольных и мазутных котельных;

- улучшит экологическую ситуацию в городе вследствие консервации угольных и мазутных котельных и выноса источника теплоснабжения на значительное удаление от потребителей;

- будет иметь благоприятные тарифные последствия для населения и коммерческих потребителей тепловой энергии.

Площадка для строительства БТЭЦ-2 была предложена Управлением архитектуры и строительства г. Благовещенска и приводится на рисунке 2.1. Ввод БТЭЦ-2 планируется осуществить к 2022г.

В соответствии с балансами тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, приведенными в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки», для обеспечения централизованного теплоснабжения перспективных потребителей Северного планировочного района, а также обеспечения резервирования БТЭЦ за счет, в том числе, создания на ней резерва тепловой мощности, предусматривается, что вновь вводимая БТЭЦ-2 будет иметь установленную тепловую мощность 300 Гкал/час и установленную электрическую мощность 240 МВт.

Создание достаточного резерва тепловой мощности на БТЭЦ планируется за счет переключения потребителей Северного района, расположенных восточнее Новотроицкого шоссе, на БТЭЦ-2 (рисунок 2.2). Суммарная тепловая нагрузка переключаемых потребителей составит при этом 40,3 Гкал/час.

Рисунок 2.1. Схема размещения БТЭЦ-2

Рисунок 2.2. Предлагаемое разграничение зон действия БТЭЦ и БТЭЦ-2

Рисунок 2.3. Первый и второй контуры БТЭЦ-2 (слева направо)

Осуществление такого переключения планируется путем введения двухконтурной схемы (рисунок 2.3): первый контур, связанный непосредственно с БТЭЦ-2, будет работать по температурному графику 150/70ºС и иметь закольцованную тепловую сеть с двумя главными тепловыми магистралями; второй контур, гидравлически независимый от первого, будет работать по температурному графику 130/70ºС во избежание переналадки тепловых узлов переключаемых от БТЭЦ потребителей. Применение более высокого температурного графика для первого контура БТЭЦ-2 связано, в первую очередь, с дальним транспортом тепловой энергии, при котором самые удаленные потребители находятся от БТЭЦ-2 на расстоянии порядка 8 км. Развязка первого и второго контуров будет осуществляться в ЦТП БТЭЦ-2, строительство которого планируется осуществить западнее 433 квартала (рисунок 2.3).

В качестве основного оборудования ЦТП БТЭЦ-2 предусмотрено использование теплообменника типа РИДАН НН№201, а также двух насосов типа СЭ2500-60-8 (один основной и один резервный). В соответствии с гидравлическими расчетами, произведенными в пакете Zulu Thermo для перспективной электронной модели схемы теплоснабжения, для работы БТЭЦ-2 предложены следующие гидравлические режимы: для первого контура – 4,0 / 1,0 кгс/см2; для второго контура – 8,3 / 2,0 кгс/см2.

Оборудование источника, его компоновка и, в конечном счете, стоимость постройки во многом определяются выбором топлива. Проектирование источника для работы на твердом и газообразном топливе является экономически неоправданным вследствие существенно различающегося оборудования. Так, угольная ТЭЦ требует наличия железнодорожной ветки для поставки угля, склада топлива, золошламоотвалов, оборудования для измельчения и осушения топлива, жидкотопливных систем розжига и т.д. Кроме того, любой универсальный парогенератор, работающий на твердом и газообразном топливе, в первую очередь спроектирован для работы на твердом топливе, как более сложном для процесса сжигания. Разница в поверхностях теплообмена и других конструктивных параметрах, в конечном счете, приводит к неоптимальному процессу горения, и, как следствие, к более низкому КПД оборудования. Пониженная  эффективность работы оборудования при увеличенных капитальных затратах приводит к тому, что сроки окупаемости источника существенно увеличиваются, тарифные последствия такого решения также неблагоприятны.

На настоящий момент при постройке второй очереди Благовещенской ТЭЦ, при отсутствии газоснабжения Амурской области, вариант угольной ТЭЦ выглядит безальтернативным. Однако к 2019г. планируется завершение проекта постройки газовых магистралей до Амурской области. При этом г. Благовещенск находится на пути следования магистралей и подлежит газификации.

Официальная информация об организации поставок природного газа в                           г. Благовещенск на данный момент отсутствует. В этой связи, проектные работы по Благовещенской ТЭЦ-2 рекомендуется начинать при наличии официальной информации о газификации и проектов по газоснабжению городского округа.

При подтверждении газификации источник рекомендуется проектировать как парогазовый дубль-блок, что позволит достичь значений эффективного электрического КПД не менее 55% при применении современного оборудования с высокими начальными параметрами турбоагрегатов. При получении информации об откладывании сроков газификации на более поздний период проектировать БТЭЦ-2 следует, очевидно, на твердое топливо.

В Схеме теплоснабжения, как в документе ранней предпроектной проработки, в качестве основного топлива БТЭЦ-2 принимается природный газ, в качестве резервного –   также природный газ (ввиду дороговизны мазутов в Амурской области и сильной зависимости поставок от железнодорожного транспорта). Данное решение принято как наиболее технически и экономически оправданное в свете большой степени вероятности газификации Амурской области.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В соответствии с Частью 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» по состоянию на начало 2014г. на действующем источнике тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, Благовещенской ТЭЦ, наблюдается полное отсутствие резерва располагаемой тепловой мощности. По этой причине на настоящий момент подключение перспективных потребителей тепловой энергии к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ не представляется возможным. Тем не менее, в соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2030г. в зоне действия БТЭЦ прирост тепловой нагрузки составит более         170 Гкал/час. Принимая во внимание, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, приоритет комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также отсутствие возможности реконструкции существующих, либо постройки новых районных котельных в Центральном планировочном районе, настоящая Схема предусматривает ввод к 2017г. второй очереди БТЭЦ установленной тепловой мощностью 188 Гкал/час и установленной электрической мощностью 160 МВт. После проведения реконструкции установленная тепловая мощность БТЭЦ в горячей воде вырастет до    1005 Гкал/час. Важно отметить, что по состоянию на начало 2014г. работы по строительству второй очереди БТЭЦ уже начаты.

В соответствии с положениями Главы 4 «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки» в расчетный период до 2030г. настоящая Схема предусматривает переключение ряда потребителей Северного планировочного района с БТЭЦ на вновь вводимую БТЭЦ-2 (рисунок 2.3) для обеспечения резерва располагаемой тепловой мощности. Такая динамика изменения подключенной тепловой нагрузки приведет к появлению на БТЭЦ в расчетный период до 2030г. резерва тепловой мощности в размере 26,36 Гкал/час. Создание резерва располагаемой тепловой мощности позволит постепенно осуществлять ремонт и замену выработавшего свой ресурс оборудования, а также создаст возможность резервирования районных котельных 74 и 101 кварталов.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В рассматриваемом периоде до 2030г. в г. Благовещенск произведения реконструкции районных котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрено.

- Обоснование предлагаемых для вывода в резерв котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения, в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления потребителей жилого сектора    г. Благовещенск функционирует 32 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 290,069 Гкал/час. 20 муниципальных котельных находятся в аренде филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», 6 котельных – на балансе ОАО «Облкоммунсервис», 1 муниципальная котельная находится в аренде у ОАО «Облкоммунсервис»; по 1 котельной находится на балансе ОАО «РЖД», ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», ОАО «Ростелеком», ООО «Амурский бройлер» и ООО «Благовещенский завод строительных материалов». Из всех действующих на нужды централизованного теплоснабжения котельных г. Благовещенска только 6 являются крупными и имеют установленную мощность более 15 Гкал/час. 26 котельных имеют установленную мощность менее 15 Гкал/час, причем зачастую подключенная тепловая нагрузка в несколько раз меньше установленной мощности источника тепловой энергии.

Большинство малых котельных, имея подключенную нагрузку до 2 Гкал/час, имеют штатную численность персонала более 20 человек. Степень автоматизации преимущественно низкая, на многих источниках отсутствуют устройства автоматической подачи топлива, автоматические регуляторы и системы управления. Оборудование на источниках устаревшее, с низкой эффективностью и низкой степенью надежности. Все это определяет нерентабельность многих котельных, высокие тарифы на тепловую энергию для населения (для некоторых источников тариф превышает 3200 руб./Гкал), низкую степень надежности теплоснабжения от локальных источников тепловой энергии.

В этой связи в настоящем разделе даны предложения по выводу в резерв районных котельных, которые оказываются в зоне действующих и вновь вводимых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Сети локальных котельных запроектированы на работу по температурному графику 95/70ºС, 85/60ºС и ниже. Подача в такие системы теплоносителя по графику 150/70ºС приведет к существенному снижению скорости и расхода теплоносителя, в результате чего произойдет существенное увеличение потерь тепловой энергии.

С другой стороны, установка крупных редуцирующих узлов (смесительно-понизительных насосных или ЦТП, преобразующих тепловой график) является финансово существенной задачей. При этом, тем не менее, важно отметить, что функции водоподготовки и подпитки сети ложатся на систему водоподготовки ТЭЦ, обладающую, как правило, значительным резервом. Нагрузка на сети городского водопровода при этом снижается.

Решения по потребителям каждого конкретного источника принимались индивидуально с учетом числа потребителей тепловой энергии, расчетной тепловой нагрузки и диаметров тепловой сети. Для локальных котельных с большим числом потребителей и/или с тепловыми сетями больших проходных сечений принимались, преимущественно, решения, связанные с установкой смесительно-понизительных станций для минимизации тепловых потерь и затрат на установку элеваторных узлов. Для малых котельных полная консервация и перевод потребителей на теплоснабжение от ТЭЦ с установкой элеваторных узлов предпочтительнее ввиду малых значений тепловых потерь в сетях малой протяженности.

Котельные, расположенные в Центральном планировочном районе

Котельная по ул. Чайковского, 155 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной по ул. Чайковского, 155 составляет                 0,93 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,49 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы «Универсал», установленные в 1959г. Капитальный ремонт котлов произведен в 2012г.

В расчетный период до 2030г. в соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в непосредственной близости от котельной появятся два перспективных потребителя тепловой энергии суммарной тепловой нагрузкой более 1,2 Гкал/час, рисунок 5.1. При условии реализации проекта по вводу данных потребителей подключение планируется произвести к тепломагистрали №2 СЗР БТЭЦ. В этой связи, а также ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной целесообразным представляется вывод в 2017г. котельной в резерв с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ с переводом насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установкой соответствующего оборудования.

Рисунок 5.1. Перспективные потребители в зоне действия котельной по ул. Чайковского, 155

Котельная по ул. Лазо, 111 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной по ул. Лазо, 111 составляет 0,66 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,3 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы «Универсал», установленные в 1975г. Капитальный ремонт котлов произведен в 2003 – 2012гг.

В расчетный период до 2030г. в соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в непосредственной близости от котельной будет осуществляться строительство жилого комплекса «Зейская набережная» суммарной тепловой нагрузкой 5,61 Гкал/час, рисунок 5.2. Подключение этих потребителей планируется произвести к внутриквартальной тепловой сети ДУ500, соединяющей тепловые магистрали №2 СЗР и №3 БТЭЦ. В связи с тем, что теплотрасса до этих потребителей пройдет в непосредственной близости от котельной, для обеспечения централизованного теплоснабжения представляется целесообразным вывод в 2017г. котельной по ул. Лазо, 111 в резерв с установкой элеваторных узлов у потребителей котельной.

Рисунок 5.2. Перспективные потребители в зоне действия котельной по ул. Лазо, 111

Котельные, расположенные в Северном планировочном районе

Котельная «ДОС» филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

По состоянию на 2014г. поселок Моховая Падь отапливается от двух котельных – котельной «ДОС» филиала «АКС» «Амуртеплосервис» и котельной птицефабрики. Резерв располагаемой тепловой мощности котельной ДОС по состоянию на начало 2014г. составляет 1,68 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют мазутные котлы «Гефест», установленные в 2006г. На котельной птицефабрики наблюдается дефицит располагаемой тепловой мощности в размере 0,32 Гкал/час. Кроме того, в соответствии с положениями Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», в системе теплоснабжения котельной птицефабрики в силу большой удаленности потребителей жилого сектора имеет место неблагоприятный гидравлический режим, сопровождающийся нехваткой располагаемого напора.

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2030г. в зоне действия котельных «ДОС» и птицефабрики будет наблюдаться прирост тепловой нагрузки в размере 0,75 Гкал/час.

В целях стабилизации гидравлического режима сети и обеспечения качественного теплоснабжения потребителей настоящая Схема предусматривает к 2018г. переключение потребителей котельной «ДОС» и потребителей жилой застройки котельной птицефабрики на новую котельную, которая будет расположена на территории бывшего танкового училища. Котельная «ДОС» при этом выводится в резерв.

Котельные по ул. Пограничная, 183, ул. Юбилейная, 7а, п. Садовый филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной по ул. Юбилейная, 7а составляет 1 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,23 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы «Е», установленные в 1993 – 2005гг. Располагаемая мощность котельной п. Садовый составляет 2 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 1,79 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют мазутные котлы «Е», установленные в 2005 и 2009гг.

Обе котельные находятся в радиусе эффективного теплоснабжения котельной по   ул. Пограничная, 183. Располагаемая мощность котельной по ул. Пограничная, 183 составляет 12 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. –              4,1 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы ЯР-4м и ДКВР-10-13, установленные в 1980, 2005, 2007гг. Капитальный ремонт котла ДКВР-10-13 произведен в 2005г.

В связи с большим износом оборудования и отрицательной рентабельностью котельных по ул. Юбилейная, 7а и п. Садовый настоящая Схема предусматривает переключение в 2016г. потребителей этих котельных на котельную по ул. Пограничная, 183, в радиусе эффективного теплоснабжения которой они находятся (рисунок 5.3). В связи с большой степенью износа оборудования котельной по ул. Пограничная, 183 настоящая Схема также предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой котельных агрегатов ЯР-4м ст.№2 и ДКВР-10/13 ст.№3 и увеличением располагаемой мощности котельной до 18 Гкал/час. При проведении реконструкции котельной по ул. Пограничная, 183 предусматривается также автоматизация подачи угля, замена оборудования водоподготовки, замена сетевых и подпиточных насосов. В соответствие с проведенными гидравлическими расчетами, для обеспечения качественного теплоснабжения необходимо увеличение располагаемого напора на котельной до 30 м вод. ст. Температурный график отпуска тепловой энергии предлагается сохранить 85/60°С.

Рисунок 5.3. Организация подключения потребителей котельных по ул. Юбилейная, 7а и п. Садовый к котельной по ул. Пограничная, 183

Для организации горячего водоснабжения потребителей котельной п. Садовый, подключенных по трехтрубной системе, предусматривается установка у потребителей индивидуальных водоподогревателей ГВС.

К 2022г. планируется ввод нового источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – БТЭЦ-2. Одна из тепломагистралей БТЭЦ-2 проследует по    ул. Театральной в сторону города в непосредственной близости от котельной по               ул. Пограничная, 183, рисунок 5.4.

В связи с близостью действующей котельной к тепломагистрали БТЭЦ-2 представляется целесообразным перевод в 2022г. котельной по ул. Пограничная, 183 в резервно-пиковый режим работы по отношению к БТЭЦ-2 с организацией двухконтурной системы теплоснабжения. При этом потребуется установка в здании котельной теплообменника типа РИДАН НН №42 ДУ150-10.

Рисунок 5.4. Перспективная организация теплоснабжения потребителей котельной по                            ул. Пограничная, 183

Котельная школы №31 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной школы №31 составляет 0,26 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,08 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы «Универсал», установленные в 1968 и 1975гг.

В связи с тем, что распределительные сети вводимой к 2022г. БТЭЦ-2 пройдут в непосредственной близости от котельной (рисунок 5.5), а также учитывая износ оборудования, представляется целесообразным вывод котельной школы №31 к 2022г. в резерв с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ-2 и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.5. Организация теплоснабжения потребителей котельной школы №31

Котельная «Мостоотряд-64» филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной «Мостоотряд-64» составляет 1,02 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,52 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют мазутные котлы «Е» и НР-18, установленные в 2000 и 2004гг. В расчетный период до 2030г. котельная оказывается в непосредственной близости от тепломагистрали вводимого в 2022г. источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – БТЭЦ-2, рисунок 5.6. Также в 2022г. к сетям котельной планируется подключение перспективного потребителя с тепловой нагрузкой 1 Гкал/час.

В этой связи, а также учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным вывод котельной «Мостоотряд-64» к 2022г. в резерв с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ-2 с переводом насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установкой соответствующего оборудования.

Рисунок 5.6. Организация теплоснабжения потребителей котельной «Мостоотряд-64»

Котельная «ВОС» филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной «ВОС» составляет 4,51 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 2,76 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют мазутные котлы «Е», Универсал-6, КВа-1,86, установленные в 1987, 2010 и 2011гг., капитальный ремонт одного из котлов «Е» проводился в 2002г.

В расчетный период до 2030г. в зоне действия котельной будет наблюдаться прирост тепловой нагрузки в 1,53 Гкал/час, рисунок 5.7. К 2022г. дефицит располагаемой тепловой мощности на котельной составит 1,93 Гкал/час, что составит 43% от располагаемой мощности котельной. В этой связи для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей перспективной застройки настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной в 2017г. с увеличением установленной тепловой мощности на    2 Гкал/час.

В 2022г. котельная оказывается в непосредственной близости от тепломагистрали вводимого источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – БТЭЦ-2, рисунок 5.7.

Вывод источника, основным топливом которого является мазут, в резерв и подключение сетей источника к системе БТЭЦ-2 позволит достигнуть более экономичной выработки тепловой энергии и, кроме того, будет иметь положительные экологические последствия. В этой связи к 2022г. планируется перевод котельной «ВОС» в резервно-пиковый режим относительно БТЭЦ-2 с подключением сети котельной к системе БТЭЦ-2.

Потребители котельной «ВОС» подключены к сети с большими проходными сечениями. Подача в эту сеть теплоносителя с параметрами 150/70ºС приведет к гидравлическому режиму с малыми скоростями течения теплоносителя и, следовательно, к существенному росту тепловых потерь. Кроме того, ряд потребителей удалены от источника на расстояние 1 км и более, сеть достаточно разветвленная. В связи с этим, для стабилизации гидравлического режима рекомендуется перевод насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установка соответствующего оборудования.

Рисунок 5.7. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ВОС»

Котельная «БДИ» ОАО «Облкоммунсервис»

Располагаемая мощность котельной «БДИ» составляет 0,92 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,45 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы КВр-0,54, Универсал-6-2, установленные в 2009 и 1973гг. В 2014-2015гг. планируется увеличение расчетной тепловой нагрузки в зоне действия источника на 0,047 Гкал/час (рисунок 5.8).

В расчетный период до 2030г. котельная оказывается в непосредственной близости от тепломагистрали вводимого к 2022г. источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – БТЭЦ-2, рисунок 5.8.

В связи с тем, что магистральная сеть БТЭЦ-2 будет располагаться в непосредственной близости от котельной, а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «БДИ» к 2022г. в резерв с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ-2 и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.8. Организация теплоснабжения потребителей котельной «БДИ»

Котельная 481 квартала филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной 481 квартала составляет 3,11 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 1,82 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы «Е» и ТВГ, установленные в 2002 – 2012гг.

В 2014г. к котельной планируется подключить перспективного потребителя с тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/час.

К 2022г. в непосредственной близости от котельной будут проложены распределительные сети вводимого источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – БТЭЦ-2, рисунок 5.9. В этой связи, а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной 481 квартала к 2022г. в резерв с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ-2 и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.9. Организация теплоснабжения потребителей котельной 481 квартала

Котельная 410 квартала филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной 410 квартала составляет 18 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 14,88 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-10-13, установленные в 1998, 2004 и 2012гг. С 2013г. котельная расширила свою зону действия за счет потребителей выведенных в резерв котельных по ул. Чайковского, 195, ул. Театральная, 181, котельной школы-интерната №21.

В расчетный период до 2030г. к сетям котельной предполагается подключение перспективных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 2,75 Гкал/час, рисунок 5.10. Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей перспективной застройки в период с 2015по 2022гг. необходимо проведение в 2017г. реконструкции котельной с увеличением располагаемой мощности на 6,5 Гкал/час.

В связи с организацией второго контура системы вводимого к 2022г. источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, БТЭЦ-2, непосредственной близостью котельной 410 квартала к тепломагистрали «ЦЭС» этой системы, а также более низкой стоимостью тепловой энергии при комбинированной выработке целесообразным является перевод котельной к 2022г. в резервно-пиковый режим работы относительно БТЭЦ-2. Тепловые сети котельной при этом, ввиду большой разветвленности и удаленности ряда потребителей, подключаются к системе второго контура БТЭЦ-2 с переводом насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установкой соответствующего оборудования.

Рисунок 5.10. Организация теплоснабжения потребителей котельной 410 квартала

Котельная ОАО «Ростелеком»

Располагаемая мощность котельной ОАО «Ростелеком» составляет 0,44 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,33 Гкал/час. Котельная оборудована двумя котлами Универсал 6 с ручной загрузкой угля.

В период 2015-2030гг. ожидается активная застройка 392 квартала (рисунок 5.10), суммарная расчетная нагрузка новой застройки квартала составит 1,6 Гкал/час. Перспективные потребители тепловой энергии будут подключаться к сетям котельной 410 квартала.

Ввиду непосредственной близости вводимых объектов к котельной ОАО «Ростелеком» и высокой степени износа оборудования котельной целесообразным является переключение в 2015г. жилых домов, подключенных в настоящее время к котельной ОАО «Ростелеком», к сетям котельной 410 квартала.

Котельная «ОЭБЦ» ОАО «Облкоммунсервис»

Располагаемая мощность котельной ОЭБЦ составляет 0,75 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,14 Гкал/час. На котельной в 2009г. установлены котлы КВр-0,54.

В связи с организацией второго контура системы вводимого к 2022г. источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, БТЭЦ-2, непосредственной близостью котельной «ОЭБЦ» к тепломагистрали «ЦЭС» этой системы, а также более низкой стоимостью тепловой энергии при комбинированной выработке целесообразным является вывод котельной к 2022г. в резерв с подключением сетей котельной к системе второго контура БТЭЦ-2 с установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.11. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ОЭБЦ»

Котельные 433, 438, 476 и смежных кварталов

В период 2015-2030гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с ним кварталов. Суммарный прирост тепловой нагрузки в этом районе составит 48,64 Гкал/час.

По состоянию на 2014г. в непосредственной близости от квартала 800 расположены 6 котельных: котельные 438 и 476 кварталов, котельная по ул. Дальневосточная, 25 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», котельные «ПУ-23» и «ПЛ-26» ОАО «Облкоммунсервис» и муниципальная котельная 433 квартала, находящаяся в аренде ОАО «Облкоммунсервис». Располагаемые мощности этих котельных, а также присоединенная тепловая нагрузка невелики, наблюдается очень сильная децентрализация теплоснабжения.

Располагаемая мощность котельной 438 квартала составляет 10 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 1,62 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы КВ-4, установленные в 2011г. В 2014г. к сетям котельной планируется подключение перспективных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 0,2 Гкал/час (рисунок 5.13).

Располагаемая мощность котельной 476 квартала составляет 1,89 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 2,2 Гкал/час, на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности. Основное оборудование котельной составляют мазутные котлы «Универсал» и «Е», установленные в 1986г.

Располагаемая мощность котельной по ул. Дальневосточная, 25 составляет           0,44 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,11 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы «Универсал», установленные в 1992г.

Располагаемая мощность котельной «ПУ-23» составляет 3,84 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 2,06 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы КВм, установленные в 2007 и 2011гг.

Располагаемая мощность котельной «ПЛ-26» составляет 2,1 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 3,78 Гкал/час, наблюдается дефицит располагаемой мощности котельной. Основное оборудование котельной составляют котлы «Универсал» и КВм, установленные в 1973 и 2012гг.

Располагаемая мощность котельной 433 квартала составляет 7,95 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 2,41 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 2011г. В расчетный период до 2022г. к сетям котельной планируется подключение перспективных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 2,57 Гкал/час, что приведет к значительному снижению резерва располагаемой тепловой мощности котельной.

Рисунок 5.12. Организация теплоснабжения потребителей перспективной застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов

Для обеспечения горячего водоснабжения потребителей котельной 438 квартала в летний период предусматривается строительство в 2015г. перемычки между тепловыми сетями котельных 433 и 438 кварталов (рисунок 5.12). Горячее водоснабжение потребителей котельной 438 квартала в летний период будет осуществляться от котельной 433 квартала.

Введение к 2022г. второго источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для целей теплоснабжения объектов перспективной застройки Северного планировочного района приводит к необходимости создания условий для централизованного теплоснабжения потребителей квартала 800 и смежных с ним кварталов. В этой связи, а также учитывая нерентабельность малых источников тепловой энергии, представляется целесообразным вывод к 2022г. котельных 433, 438, 476 кварталов, котельных ул. Дальневосточная, 25, «ПУ-23» и «ПЛ-26» в резерв. В условиях сложившейся в рассматриваемом районе сильной децентрализации теплоснабжения, различных температурных графиков котельных и достаточно разветвленных тепловых сетей наиболее оправданным представляется формирование единого контура теплоснабжения района с температурным графиком 95/70ºС (рисунок 5.12). Точкой входа в контур предлагается считать котельную 433 квартала, насосы которой для этого необходимо перевести в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования. Котельную «ПУ-23» при этом предлагается подключить к вновь вводимой котельной «СПР», от которой будет осуществляться теплоснабжение левой половины контура.

Котельные, расположенные в западном районе

Котельная «ПУ-6» ООО «Облкоммунсервис»

Располагаемая мощность котельной «ПУ-6» составляет 1,35 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 0,76 Гкал/час. На источнике установлены котлы КВр-0,54, год установки 2011. Котельная располагается в непосредственной близости от распределительных сетей БТЭЦ (рисунок 5.13). Перекладка ряда головных участков тепломагистрали ТМ №1 БТЭЦ на ДУ1000 в 2017г. позволит обеспечить нормальный гидравлический режим удаленных потребителей БТЭЦ.

В связи с возможностью обеспечения теплоснабжения потребителей зоны действия котельной «ПУ-6» в 2017г. от БТЭЦ, а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ПУ-6» в 2017г. в резерв с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.13. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ПУ-6»

- Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В период до 2022г. расширение зоны действия существующего источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, БТЭЦ, будет происходить за счет подключения перспективных потребителей Центрального, Северного, Западного планировочных районов, а также с. Плодопитомник. При этом зона действия БТЭЦ в Центральном районе дополнительно расширится за счет вывода в 2017г. в резерв котельных по ул. Чайковского, 155 и по ул. Лазо, 111, а также за счет переключения ряда потребителей котельных 74 и 101 кварталов на БТЭЦ для ликвидации дефицитов и обеспечения условий для подключения к этим котельным перспективных потребителей.

После введения в эксплуатацию второго источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, БТЭЦ-2, зона действия БТЭЦ сократится за счет переключения на БТЭЦ-2 потребителей Северного планировочного района, расположенных восточнее Новотроицкого шоссе.

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии в разделении по теплоснабжающим организациям представлены в слое «Перспективные зоны действия источников тепловой энергии» электронной модели Схемы теплоснабжения.

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения приводится в разделе 1 «Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления» текущей Главы. Исключение составляет жилая застройка Северного планировочного района, районов «5-я стройка», «Лесная-1» и «Лесная-2», для нужд теплоснабжения потребителей которой предполагается строительство новых котельных НК-1 – НК-3 средней и малой мощности. Обоснование строительства этих котельных приводится ниже.

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах

По предоставленным исходным данным в расчетный период до 2030г. приростов потребления тепловой энергии среди промышленных потребителей, подключенных к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ и районных котельных, происходить не будет. Подключения промышленных потребителей, имеющих собственные источники тепловой энергии, к генерирующим мощностям БТЭЦ и районных котельных в расчетный период также не планируется.

- Обоснование организации теплоснабжения локальными котельными

Организация теплоснабжения Центрального района

Котельные 74 и 101 кварталов филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной 74 квартала составляет 36 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 34,74 Гкал/час. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 1,38 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-20-13, установленные в 1973 и 2012гг. Котлы 1973г. прошли капитальный ремонт в 1994 и 1996гг. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой этих котлов по истечении нормативного срока службы, который для паровых котлов составляет 24 года (в 2018 и 2020гг. соответственно).

Располагаемая мощность котельной 101 квартала составляет 18 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 16,39 Гкал/час. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 1,43 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-10-13, установленные в 1969, 1998 и 2000гг. Котел 1969г. прошел капитальный ремонт в 1996г. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой всех котлов по истечении нормативного срока службы, который для паровых котлов составляет 24 года (в 2020, 2022 и 2024гг. соответственно).

В расчетный период до 2030г. в зонах действия котельных 74 и 101 квартала будет наблюдаться прирост тепловой нагрузки, который составит 1,59 Гкал/час для котельной 74 квартала и 2,04 Гкал/час для котельной 101 квартала (рисунок 9.1).

Для ликвидации дефицитов располагаемой тепловой мощности на котельных 74 и 101 кварталов, а также для обеспечения резервов располагаемой мощности для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки в зонах действия этих котельных настоящая Схема предусматривает переключение в 2017г. ряда потребителей вышеуказанных котельных к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Для котельной 74 квартала речь идет о переключении на БТЭЦ жилых домов по ул. Политехническая, 19, 19/1, ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, 77, 79, ул. Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45; для котельной 101 квартала речь идет о переключении на БТЭЦ жилых домов по ул. Амурская, 12, 19, 22, 23, 24, 25, ул. Ленина, 20, ул. Партизанская, 67, 68, ул. Лазо, 55/1, 65, ул. Горького, 24, 26, 28. Переключение этих жилых домов на БТЭЦ потребует установки элеваторных узлов на вводах потребителей. Соответствующие затраты учтены в Главе 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Рисунок 9.1. Перспективная застройка в зонах действия котельных 74 и 101 кварталов

Котельная ОАО «РЖД»

Котельная ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1» имеет располагаемую мощность   10,62 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 5,1 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы различных марок с ручной загрузкой угля, фактически полностью исчерпавшие свой ресурс. В непосредственной близости от котельной, по улице Островского и на территории Троллейбусного парка проходят распределительные сети Благовещенской ТЭЦ.

Учитывая изношенность оборудования котельной ОАО «РЖД», представляется целесообразным произвести подключение в 2017г. части потребителей жилищного сектора, административных и хозяйственных зданий к распределительным сетям БТЭЦ за смесительно-понизительной насосной станцией по ул. Островского, 152. Котельная ОАО «РЖД» в таком случае будет работать, преимущественно, на отопление собственных потребителей организации (хозяйственные, ремонтные и административные помещения ОАО «РЖД») и небольшого числа организаций-арендаторов площадей около здания вокзала.

Схема переключения потребителей котельной ОАО «РЖД» представлена на рисунке 9.2. После проведения мероприятий по переключению расчетная нагрузка потребителей котельной ОАО «РЖД» будет составлять 1,62 Гкал/час.

Рисунок 9.2. Схема переключения потребителей котельной ОАО «РЖД»

Организация теплоснабжения Северного планировочного района

Котельная «База» ОАО «Облкоммунсервис»

Располагаемая мощность котельной «База» составляет 1,42 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 1,05 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют котлы КВр и КВм, установленные в 2009 и 2012гг.

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2030г. в зоне действия котельной будет введен перспективный потребитель с тепловой нагрузкой 0,003 Гкал/час (рисунок 9.3). Мероприятий по реконструкции котельной в период до 2030г. не предусматривается.

Рисунок 9.3. Перспективный потребитель в зоне действия котельной «База»

Котельная по ул. Релочная, 5 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»

Располагаемая мощность котельной по ул. Релочная, 5 составляет 9,66 Гкал/час, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2014г. – 3,17 Гкал/час. Основное оборудование котельной составляют мазутные (ОЦ2Т, КЕ) и угольные («Е») котлы, установленные в 1979 и 2003гг. Рекомендуется провести капитальный ремонт котлов в связи с истечением нормативного срока службы, составляющего для паровых котлов 24 года.

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2030г. в зоне действия котельной будет введен перспективный потребитель с тепловой нагрузкой 0,035 Гкал/час. Мероприятий по реконструкции котельной в период до 2030г. не предусматривается.

Новая котельная «МП» на территории бывшего танкового училища

По состоянию на 2014г. поселок Моховая Падь отапливается от двух котельных – котельной «ДОС» филиала «АКС» «Амуртеплосервис» и котельной птицефабрики. Резерв располагаемой тепловой мощности котельной ДОС по состоянию на начало 2014г. составляет 1,68 Гкал/час. На котельной птицефабрики наблюдается дефицит располагаемой тепловой мощности в размере 0,32 Гкал/час. Кроме того, в системе теплоснабжения котельной птицефабрики в силу большой удаленности потребителей жилого сектора имеет место неблагоприятный гидравлический режим, сопровождающийся нехваткой располагаемого напора.

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2030г. в зоне действия котельных «ДОС» и птицефабрики будет наблюдаться прирост тепловой нагрузки в размере 0,75 Гкал/час, рисунок 9.4.

В целях стабилизации гидравлического режима сети и обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей поселка Моховая Падь настоящая Схема предусматривает в 2018г. строительство новой котельной «МП» установленной тепловой мощностью 14 Гкал/час на территории бывшего танкового училища. Подключение потребителей жилой застройки поселка и перспективной застройки будет осуществлено к сетям новой котельной, котельная «ДОС» будет выведена в резерв, котельная птицефабрики будет осуществлять теплоснабжение потребителей птицефабрики.

Рисунок 9.4. Перспективная организация теплоснабжения потребителей п. Моховая Падь

Новая котельная «СПР» в Северном планировочном районе

Сложная ситуация, сложившаяся в результате массовой застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов (рисунок 5.11), и отсутствие ближайших перспектив по вводу крупных источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводят к необходимости поиска компромиссных решений. С одной стороны, дальнейшая децентрализация теплоснабжения района продолжит негативно сказываться на тарифе на тепловую энергию для данного района. С другой стороны, отсутствие до 2022г. возможности поставок тепловой энергии от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводит к необходимости строительства котельной для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки.

В связи с вышеизложенным, настоящая Схема предусматривает ввод в 2016г. новой котельной «СПР» тепловой мощностью 30 Гкал/час. Ввод тепловой мощности котельной экономически целесообразно осуществлять в три этапа: 2016г. – 2 Гкал/час, 2019г. –          13 Гкал/час, 2025г. – 15 Гкал/час. Площадка для строительства новой котельной была предложена Управлением архитектуры и строительства г. Благовещенска и приводится на рисунке 9.5.

Рисунок 9.5. Схема размещения новой котельной в Северном планировочном районе

Настоящей Схемой предусматривается, что новая котельная будет работать на нужды теплоснабжения потребителей западной части рассматриваемого района (рисунок 5.11). Кроме того, в 2018г. предусматривается переключение на новую котельную потребителей малой котельной «ПУ-23» с выводом последней в резерв.

Предусматривается основной вид топлива для котельной – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть – 5,3 / 2,0 кгс/см2.

Новая котельная НК-1

Индивидуальная жилая застройка в Северном планировочном районе, а также застройка района «5-я стройка» в 2014 – 2022гг. (рисунок 9.6) при отсутствии в этом районе в указанный период централизованного теплоснабжения приводит к необходимости строительства в этом районе котельной средней мощности.

Настоящая Схема предусматривает в этом районе строительство в 2014г. новой котельной НК-1 установленной тепловой мощностью 16 Гкал/час. Ввод тепловой мощности котельной экономически целесообразно осуществлять в два этапа: ввод в 2014г.                 8 Гкал/час тепловой мощности и ввод в период с 2019 по 2024гг. еще 8 Гкал/час.

Рисунок 9.6. Перспективная застройка в Северном планировочном районе и районе «5-я стройка»

Основной вид топлива для котельной – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть –         6,4 / 3,2 кгс/см2.

Новые котельные НК-2 и НК-3

Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и «Лесная-2» в 2015–2030гг. (рисунок 9.7) при отсутствии в этом районе централизованного теплоснабжения, большой удаленности потребителей друг от друга и сложном рельефе местности приводит к необходимости строительства в этом районе двух котельных малой мощности.

Рисунок 9.7. Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и Лесная-2»

Настоящая Схема предусматривает в этом районе строительство в 2015г. трех новых котельных НК-2 и НК-3 тепловой мощностью 4 и 7 Гкал/час соответственно. Ввод тепловой мощности котельных НК-2 и НК-3 экономически целесообразно осуществлять в следующем порядке: ввод в 2015г. 2 Гкал/час тепловой мощности для котельных НК-2 и НК-3; ввод в период с 2019 по 2024гг. еще 2 Гкал/час для котельных НК-2 и НК-3 и, наконец, ввод в период с 2025 по 2030гг. 3 Гкал/час для котельной НК-3.

Основной вид топлива для всех котельных – уголь, доставку которого возможно осуществлять автотранспортом. Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям для всех котельных – 95/70ºС. Гидравлические режимы отпуска тепловой энергии в сеть: 5,7 / 2,0 кгс/см2 для котельной НК-2, 4,2 / 2,0 кгс/см2 для котельной НК-3.

- Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности и подключенной нагрузки по вновь вводимым и реконструируемым источникам тепловой энергии, обоснование установленного года реконструкции, введения или отключения источников были приведены выше.

Ниже, в таблице 10.1, приводится динамика ввода и вывода тепловой мощности по источникам тепловой энергии с разделением по планировочным районам.

Таблица 10.1. Динамика ввода и вывода тепловой мощности по источникам

| Источник | Адрес источника | Суммарное увеличение установленной мощности, Гкал/час | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благовещенская ТЭЦ | - | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв |  |  |  |
| Котельная по ул. Чайковского, 155 | ул. Чайковского, 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» | ст. "Благовещенск-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная судостроительного завода | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «База» | ул. Гражданская, 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО «Ростелеком» | ул. Политехническая, 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | Резервно-пиковый |  |
| Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв |  |
| Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная 433 квартала | ул. Строителей, 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | ул. Дальневосточная, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв |  |
| Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв |  |  |
| Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв |  |
| Котельная школы №31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная «Мостоотряд-64» | ул. Белогорская, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная «ВОС» | пер. Южный, 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Резервно-пиковый |  |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |
| Котельная п. Садовый | п. Садовый | 0 | 0 | 0 | Резерв |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Котельная «ДОС» | п. Моховая Падь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв |  |  |
| Котельная птицефабрики | п. Моховая Падь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БТЭЦ-2 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Новая котельная «СПР» | - | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| Новая котельная НК-1 | - | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Новая котельная НК-2 | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Новая котельная НК-3 | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Новая котельная «МП» | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв |  |  |  |
| Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Плодопитомник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Белогорье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная завода строительных материалов | п. Белогорье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ж/д ст. Призейская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная | ул. Набережная, 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |