Схема теплоснабжения города Благовещенска на период до 2030 года

Глава 7

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»

Содержание

1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	………………………………………………………………………………………...3

2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	4

2.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них Благовещенской ТЭЦ	4

2.1.1.	Предложения по строительству насосных станций на тепловых сетях от Благовещенской ТЭЦ	11

2.2.	Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них Благовещенской ТЭЦ-2	12

2.2.1.	Первый контур БТЭЦ-2	13

2.2.2.	Организация теплоснабжения квартала 800 и смежных с ним кварталов	……………………………………………………………………………….15

2.2.3.	Второй контур БТЭЦ-2	17

3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них от локальных котельных	18

3.1.	Предложения по реконструкции тепловых сетей от котельной судостроительного завода	18

3.2.	Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимой котельной «СПР»	18

3.3.	Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимой котельной «МП»	19

3.4.	Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимых котельных НК-1, НК-2, НК-3	20

4.	Предложения по реконструкции действующих ЦТП и насосных станций на тепловых сетях от БТЭЦ	22

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

В настоящей главе приводятся предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в городе Благовещенск в период до 2030г. При выработке рекомендаций, представленных в настоящей главе, использовались результаты теплогидравлических расчетов, проведенных для перспективной модели теплоснабжения города Благовещенска в программном комплексе Zulu Thermo 7.0 и результаты расчетов надежности теплоснабжения. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них делятся на 7 категорий:

1 – Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой мощности из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности;

2 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3 – Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

4 – Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

5 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

6 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

7 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

8 – Предложения по строительству насосных станций.

Для удобства предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сгруппированы по каждому источнику тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них Благовещенской ТЭЦ

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе тепломагистралей БТЭЦ и подключенных к ним распределительных сетей филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место некачественное теплоснабжение удаленных потребителей. Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим работы системы тепловых сетей от БТЭЦ и обеспечить качественное теплоснабжение перспективных потребителей, являются:

- Перекладка головного участка тепломагистрали №1 от узла «А» до УТ-4Ц длиной 1994 м с ДУ800 на ДУ1000.

- Перекладка участка тепломагистрали №3 от УТ-10 до ТК-13 длиной 491 м с ДУ700 на ДУ800.

- Задействование перемычки 2ДУ600 между тепломагистралями №2 и №3.

- Строительство понизительных насосных станций на обратных трубопроводах тепломагистралей №2 и №3.

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2030г. в зоне действия БТЭЦ прирост тепловой нагрузки составит более 170 Гкал/час. Наиболее крупными районами жилой застройки, подключение которых планируется осуществить к тепловым сетям БТЭЦ, являются застройка районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5, «Игнатьевская усадьба», «Золотая миля», «Зейская набережная», района Мебельной фабрики, а также на ранних этапах строительства микрорайон «Европейский» и многоквартирный жилой комплекс в             п. Чигири. Кроме того, в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» были обоснованы предложения по переключению потребителей котельных по ул. Чайковского, 155, ул. Лазо, 111, «ПУ-6», а также ряда потребителей котельной ОАО «РЖД» к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Наконец, для ликвидации дефицитов располагаемой тепловой мощности на котельных 74 и 101 кварталов в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» также было обосновано переключение ряда потребителей этих котельных на БТЭЦ.

Подключение потребителей застраиваемых районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 32,3 Гкал/час, планируется осуществить к проложенным в этих районах распределительным сетям от тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Схема подключения потребителей застраиваемых районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5

Подключение потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 48,8 Гкал/час, планируется осуществить к тепломагистрали СХПК «Тепличный» от ТП-8 тепломагистрали №4 БТЭЦ. При этом необходимо осуществить перекладку 695 м тепломагистрали СХПК «Тепличный» на трубопровод 2ДУ600 и прокладку 463,7 м трубопровода 2ДУ500. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Подключение потребителей застраиваемого района «Золотая миля», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 15,8 Гкал/час, планируется осуществить к распределительным сетям от БТЭЦ в ТК-76 трубопроводом 2ДУ350. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Золотая миля»

Подключение потребителей застраиваемого района «Зейская набережная», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 5,2 Гкал/час, планируется осуществить к распределительной сети 2ДУ500 от тепломагистрали №2СР БТЭЦ в УТ-1 трубопроводом 2ДУ200 (рисунок 2.4). При этом потребуется перекладка участка тепловой сети от ТК-522 до УТ-1 длиной 384 м на диаметр ДУ250 и прокладка 965,6 м трубопровода 2ДУ200.

В связи с тем, что тепловая сеть до застраиваемого района пройдет в непосредственной близости от котельной по ул. Лазо, 111, подключение потребителей котельной будет осуществлено от этой сети трубопроводом 2ДУ50. Потребителям при этом будет произведена установка элеваторных узлов. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 2.4.

Подключение потребителей застраиваемого района близ Мебельной фабрики, суммарная тепловая нагрузка которых составляет 3,27 Гкал/час, планируется осуществить к распределительным сетям по ул. Ленина трубопроводом 2ДУ150. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.4. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Зейская набережная» и котельной по ул. Лазо, 111

Рисунок 2.5. Схема подключения потребителей застраиваемого района близ Мебельной фабрики

Застройка микрорайонов «Европейский» и строительство многоквартирных жилых домов в п. Чигири суммарной тепловой нагрузкой 32,9 Гкал/час в период до 2022г. при условии отсутствия в этом районе, помимо БТЭЦ, других крупных источников тепловой энергии приводит к необходимости принятия мер по подключению этих потребителей к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ до ввода БТЭЦ-2. Подключение потребителей вышеуказанных районов планируется осуществить трубопроводом 2ДУ500 к существующей тепловой сети до потребителей промышленной зоны по Новотроицкому шоссе, рисунок 2.6. Для этого необходимо осуществить перекладку 780,9 м существующей тепловой сети на трубопровод 2ДУ350 и прокладку 1804,3 м трубопровода 2ДУ500. Значительный объем прокладки новых тепловых сетей вызван, в первую очередь, соображениями переключения вышеуказанных потребителей на вводимую к 2022г. БТЭЦ-2.

Рисунок 2.6. Схема временного подключения потребителей застраиваемого микрорайона «Европейский» и п. Чигири

Подключение потребителей котельной по ул. Чайковского, 155 в 2014г. к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ планируется осуществить от тепловых сетей ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» с прокладкой участка тепловой сети 2ДУ70 и переводом насосов котельной в смесительно-понизительный режим и установкой соответствующего оборудования. Схема подключения приведена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7. Схема переключения на БТЭЦ потребителей котельной по ул. Чайковского, 155

Подключение потребителей котельной «ПУ-6» в 2017г. к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ планируется осуществить от существующих в этом районе тепловых сетей (рисунок 2.8) с установкой элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 2.8. Схема переключения на БТЭЦ потребителей котельной «ПУ-6»

Переключение в 2014г. части потребителей котельной ОАО «РЖД» к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ планируется осуществить за смесительно-понизительной насосной станцией по ул. Островского, 152 путем открытия секционирующей арматуры в УТ-3 и закрытия секционирующей арматуры в ТК-2 котельной ОАО «РЖД». Котельная ОАО «РЖД» в таком случае будет работать, преимущественно, на отопление собственных потребителей организации (хозяйственные, ремонтные и административные помещения ОАО «РЖД») и небольшого числа организаций-арендаторов площадей около здания вокзала. Схема переключения потребителей котельной ОАО «РЖД» представлена на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9. Схема переключения на БТЭЦ потребителей котельной ОАО «РЖД»

Для ликвидации дефицитов располагаемой тепловой мощности на котельных 74 и 101 кварталов, а также для обеспечения резервов располагаемой мощности для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки в зонах действия этих котельных настоящая Схема предусматривает переключение в 2014 – 2016гг. ряда потребителей вышеуказанных котельных к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Для котельной 74 квартала речь идет о переключении на БТЭЦ жилых домов по ул. Политехническая, 19, 19/1, ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, 77, 79, ул. Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45. Для котельной 101 квартала речь идет о переключении на БТЭЦ жилых домов по ул. Амурская, 12, 19, 22, 23, 24, 25, ул. Ленина, 20, ул. Партизанская, 67, 68, ул. Лазо, 55/1, 65, ул. Горького, 24, 26, 28. Переключение этих жилых домов на БТЭЦ планируется осуществить за счет открытия секционирующих задвижек в ТК-99, ТК-421 для котельной 74 квартала и задвижки в ТК по ул. Горького, 26 для котельной 101 квартала и соответствующего закрытия секционирующих задвижек в ТК-10, ТК-102 и  ТК-944 для котельных 74 и 101 кварталов соответственно (рисунок 2.10). Переключение потребителей потребует установки элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 2.10. Схема переключения части потребителей котельных 74 и 101 кварталов на БТЭЦ

Требования обеспечения нормативной надежности теплоснабжения при старении тепловых сетей приводят к необходимости постепенной замены участков наиболее ответственных тепломагистралей. В этой связи для тепловых магистралей БТЭЦ на основе расчетов надежности были выработаны предложения по замене ряда участков тепломагистралей, приведенные в Приложении 3, категория 7. Полный перечень мероприятий по тепловым сетям от БТЭЦ также приведен в Приложении 3.

Предложения по строительству насосных станций на тепловых сетях от Благовещенской ТЭЦ

Неблагоприятных гидравлический режим, сложившийся в системе теплоснабжения Благовещенской ТЭЦ, характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. В целях снижения давления в обратных трубопроводах до допустимых величин настоящая Схема предусматривает строительство трех понизительных насосных станций на тепломагистралях №2 и №3. Строительство понизительных насосных станций позволит снизить давление в обратных трубопроводах и нормализовать гидравлический режим в системе тепломагистралей Благовещенской ТЭЦ.

Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций, состав основного оборудования и места строительства приведены ниже в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций

| Местоположение | Год ввода | Марка и количество насосов | ДУ | Расход сетевой воды, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Размеры ПНС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-2С ТМ№2 | 2015 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 800 | 4900 | 50 | 600 | 18х36 |
| ТК-3 ТМ№3 | 2016 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 1000 | 5100 | 50 | 600 | 18х36 |
| ТК-13С ТМ№2 | 2017 | 3 х СЭ500-70 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 500 | 960 | 70 | 160 | 18х36 |

Альтернативой перекладке головного участка ТМ №1 с ДУ800 на ДУ1000 протяженностью 1994 м может стать строительство понизительной насосной станции в районе пересечения улиц Красноармейская и Больничная. Объем необходимых инвестиций в реализацию того или иного варианта при этом сопоставим.

Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них Благовещенской ТЭЦ-2

В Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» был обоснован ввод к 2022г. второго источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – БТЭЦ-2. Строительство БТЭЦ-2 предполагается осуществить в Северном планировочном районе западнее поселка Моховая Падь.

Для осуществления резервирования действующего источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, БТЭЦ, предлагается создание двухконтурной системы тепловых сетей БТЭЦ-2 (рисунок 2.11): первый контур, характеризующийся большой удаленностью источника тепловой энергии, будет работать по температурному графику 150/70ºС, второй контур, включающий в себя часть существующих тепловых сетей БТЭЦ, – по температурному графику 130/70ºС. Необходимость создания двухконтурной системы обусловлена, помимо стремления обеспечить резервирование основного источника тепловой энергии города, большими приростами тепловой нагрузки в застраиваемом микрорайоне «Европейский», п. Чигири, а также в части Северного планировочного района, теплоснабжение которого осуществляется по тепломагистрали №2 СР БТЭЦ. Кроме того, в связи с большой наработкой оборудования БТЭЦ необходимо создание на ней резерва располагаемой тепловой мощности для обеспечения возможности проведения плановых ремонтов оборудования за счет переключения части потребителей на вновь вводимый источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Рисунок 2.11. Первый и второй контуры БТЭЦ-2 (слева направо)

Развязка первого и второго контуров будет осуществляться в ЦТП БТЭЦ-2, строительство которого планируется осуществить западнее 433 квартала (рисунок 2.11). В качестве основного оборудования ЦТП БТЭЦ-2 предусмотрено использование теплообменника типа РИДАН НН№201, а также двух насосов типа СЭ2500-60-8 (один основной и один резервный). В соответствии с гидравлическими расчетами, произведенными в пакете Zulu Thermo для перспективной электронной модели схемы теплоснабжения, для работы БТЭЦ-2 предложены следующие гидравлические режимы: для первого контура – 4,0 / 1,0 кгс/см2; для второго контура – 8,3 / 2,0 кгс/см2.

Первый контур БТЭЦ-2

Первый контур БТЭЦ-2, согласно проведенным теплогидравлическим расчетам, будет представлять из себя систему из двух закольцованных тепломагистралей ТМ «Западная» 2ДУ800 и ТМ «Восточная» 2ДУ500 протяженностью более 7 км каждая. Суммарная потребность в трубопроводах различного диаметра при строительстве тепловых сетей от БТЭЦ-2 приведена в Приложении 3. В связи с значительным перепадом высот между БТЭЦ-2 и конечными потребителями настоящая Схема предусматривает строительство на каждой из тепломагистралей понизительной насосной станции с целью снижения давления в обратных трубопроводах. Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций приведена ниже в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Характеристика предусмотренных к строительству ПНС на тепломагистралях от БТЭЦ-2

| Местоположение | Год ввода | Тип и количество насосов | ДУ | Расход сетевой воды, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ "Западная", пересечение ул. Школьная и Новотроицкого шоссе | 2018 | 3 х СЭ1250-70 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 800 | 2100 | 70 |
| ТМ "Восточная", пересечение ул. Молодежная и Театральная | 2020 | 2 х СЭ500-70 (1 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 500 | 480 | 70 |

В Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» был обоснован вывод в резерв целого ряда котельных Северного планировочного района в связи с вводом к 2022г. нового источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – БТЭЦ-2. Это котельные по ул. Пограничная, 183, ул. Дальневосточная, 25, котельные школы №31, «Мостоотряд-64», «ВОС», «БДИ», «ПЛ-26», 433, 438, 476, 481 кварталов, потребители которых подключаются к первому контуру БТЭЦ-2. Подача в такие системы теплоносителя по графику 150/70ºС приведет к существенному снижению скорости и расхода теплоносителя, в результате чего произойдет существенное увеличение потерь тепловой энергии.

С другой стороны, установка крупных редуцирующих узлов (смесительно-понизительных насосных или ЦТП, преобразующих тепловой график) является финансово существенной задачей. При этом, тем не менее, важно отметить, что функции водоподготовки и подпитки сети ложатся на систему водоподготовки ТЭЦ, обладающую, как правило, значительным резервом. Нагрузка на сети городского водопровода при этом снижается.

Анализ протяженности тепловых сетей выводимых в резерв котельных, подключенной тепловой нагрузки и количества потребителей тепловой энергии позволил сделать выводы по необходимым мероприятиям при подключении потребителей к системе теплоснабжения БТЭЦ-2. Перечень мероприятий приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Мероприятия по подключению потребителей котельных к системе БТЭЦ-2

| Котельная | Мероприятие по подключению потребителей к системе теплоснабжения БТЭЦ-2 |
| --- | --- |
| Котельная по ул. Пограничная, 183 | Перевод в резервно-пиковый режим, подключение по двухконтурной схеме |
| Котельная школы №31 | Установка элеваторных узлов на вводах потребителей |
| Котельная «Мостоотряд-64» | Перевод насосов котельной в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования |
| Котельная «ВОС» |  |
| Котельная «БДИ» | Установка элеваторных узлов на вводах потребителей |
| Котельная 481 квартала |  |

Потребители перспективной застройки, вводимые до 2022г. и располагающиеся в зонах действия выводимых с 2022г. в резерв котельных, подключаются к тепловым сетям этих котельных с проведением необходимых мероприятий по обеспечению качественного теплоснабжения. Полный перечень этих мероприятий приводится в Приложении 3.

Организация теплоснабжения квартала 800 и смежных с ним кварталов

В период 2015-2030гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с ним кварталов. Суммарный прирост тепловой нагрузки в этом районе составит 48,64 Гкал/час. По состоянию на 2014г. в непосредственной близости от квартала 800 расположены 6 котельных: котельные 438 и 476 кварталов, котельная по ул. Дальневосточная, 25 филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис», котельные «ПУ-23» и «ПЛ-26» ОАО «Облкоммунсервис» и муниципальная котельная 433 квартала, находящаяся в аренде ОАО «Облкоммунсервис». Располагаемые мощности этих котельных, а также присоединенная тепловая нагрузка невелики, наблюдается очень сильная децентрализация теплоснабжения.

Отсутствие в указанном районе до 2022г. централизованного теплоснабжения на фоне активной застройки приводит к необходимости строительства нового источника тепловой энергии – котельной «СПР». До момента введения централизованного теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение перспективных потребителей района за счет котельной 433 квартала и новой котельной «СПР». Предлагаемая трассировка тепловых сетей котельной «СПР» приведена на рисунке 2.12, полный объем необходимых мероприятий по строительству тепловых сетей приведен в Приложении 3.

Рисунок 2.12. Организация теплоснабжения перспективных потребителей квартала 800 и смежных с ним кварталов новой котельной в Северном планировочном районе

Для обеспечения горячего водоснабжения потребителей котельной 438 квартала в летний период предусматривается строительство в 2015г. перемычки между тепловыми сетями котельных 433 и 438 кварталов (рисунок 2.12). Горячее водоснабжение потребителей котельной 438 квартала в летний период будет осуществляться от котельной 433 квартала.

Введение к 2022г. второго источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для целей теплоснабжения объектов перспективной застройки Северного планировочного района приводит к необходимости создания условий для централизованного теплоснабжения потребителей квартала 800 и смежных с ним кварталов. В этой связи, а также учитывая нерентабельность малых источников тепловой энергии, представляется целесообразным вывод к 2022г. котельных 433, 438, 476 кварталов, котельных ул. Дальневосточная, 25, «ПУ-23» и «ПЛ-26» в резерв. В условиях сложившейся в рассматриваемом районе сильной децентрализации теплоснабжения, различных температурных графиков котельных и достаточно разветвленных тепловых сетей наиболее оправданным представляется формирование единого контура теплоснабжения района с температурным графиком 95/70ºС (рисунок 2.12). Точкой входа в контур предлагается считать котельную 433 квартала, насосы которой для этого необходимо перевести в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования. Котельную «ПУ-23» при этом предлагается подключить к вновь вводимой котельной «СПР», от которой будет осуществляться теплоснабжение левой половины контура.

Второй контур БТЭЦ-2

Предлагаемая трассировка второго контура БТЭЦ-2 приведена на рисунке 2.11. Для создания резерва располагаемой мощности на БТЭЦ планируется переключить потребителей, расположенных восточнее Новотроицкого шоссе, на БТЭЦ-2. Формирование второго контура БТЭЦ-2 предлагается произвести на базе  тепломагистрали №2 СР БТЭЦ за ТК-6АС путем закрытия соответствующей секционирующей арматуры. Резервирование БТЭЦ планируется осуществить по двум тепломагистралям: ТМ №2 СР и ТМ №4. Для резервирования БТЭЦ по ТМ №4 предусматривается прокладка трубопровода 2ДУ600 от жилой застройки мкр. «Европейский» до ТП-9 ТМ №4 (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13. Трассировка трубопровода для резервирования БТЭЦ по ТМ №4

В связи с формированием второго контура БТЭЦ-2 в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» был обоснован вывод в резерв к 2022г. котельных 410 квартала и «ОЭБЦ». Кроме того, обоснована необходимость переключения потребителей жилой застройки котельной ОАО «Ростелеком» к сетям котельной 410 квартала.

Переключение потребителей котельной 410 квартала на второй контур БТЭЦ-2 планируется осуществить за счет перевода насосов котельной в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования; котельной «ОЭБЦ» – за счет установки элеваторных узлов на вводах потребителей. Переключение потребителей жилого сектора котельной ОАО «Ростелеком» дополнительных мероприятий не потребует.

Тепломагистраль «ЦЭС» БТЭЦ расположена в непосредственной близости от котельной 410 квартала, поэтому целесообразно провести подключение путем врезки в тепломагистраль. Подключение потребителей котельной «ОЭБЦ» целесообразно провести в УТ-3Б тепломагистрали «ЦЭС» с прокладкой 560 м трубопровода 2ДУ100.

Потребители перспективной застройки, вводимые до 2022г. и располагающиеся в зоне действия котельной 410 квартала, подключаются к тепловым сетям котельной с проведением необходимых мероприятий по обеспечению качественного теплоснабжения. Полный перечень этих мероприятий приводится в Приложении 3.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них от локальных котельных

Предложения по реконструкции тепловых сетей от котельной судостроительного завода

В соответствии с положениями Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» на котельной судостроительного завода по состоянию н текущий момент имеет место неблагоприятный гидравлический режим работы тепловых сетей, выражающийся в значительной нехватке располагаемого напора. В этой связи настоящая Схема предусматривает перекладку ряда участков тепловых сетей судостроительного завода для стабилизации гидравлического режима. Полный перечень предложений сформулирован в Приложении 3.

Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимой котельной «СПР»

Ввод котельной «СПР» предусматривается в 2016г. Установленная мощность котельной к 2030г. составит 30 Гкал/час. Котельная будет работать на нужды теплоснабжения перспективных потребителей левой части квартала 800 и смежных с ним кварталов (рисунок 2.12). Для обеспечения резервирования системы БТЭЦ-2 предусматривается прокладка 300 м резервного трубопровода 2ДУ300 по ул. Зеленая до тепловых сетей правой части вновь формируемого контура теплоснабжения квартала 800 (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1. Резервный трубопровод между перспективными системами теплоснабжения котельной «СПР» и БТЭЦ-2

Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимой котельной «МП»

В соответствии с положениями Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» настоящая Схема предусматривает к 2018г. введение котельной на территории бывшего танкового училища, п. Моховая Падь. Ввод котельной предусматривается осуществить для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей поселка, запитанных от котельной «ДОС» и котельной птицефабрики. Для подключения потребителей поселка к вновь вводимой котельной необходима прокладка 500 м трубопровода 2ДУ300 и сооружение путепровода над железной дорогой (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2. Перспективное теплоснабжение потребителей п. Моховая Падь от вновь вводимой котельной «МП»

Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимых котельных НК-1, НК-2, НК-3

В соответствии с положениями Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» настоящая Схема предусматривает строительство в 2015г. новых котельных НК-1, НК-2, НК-3 для обеспечения нужд теплоснабжения потребителей перспективной застройки районов «5-я стройка», «Лесная-1» и «Лесная-2», рисунки 3.3 и 3.4.

Ориентировочная потребность в прокладке тепловых сетей различного диаметра для котельных НК-1, НК-2, НК-3 представлена на рисунках 3.5 и 3.6. При этом средний диаметр участков тепловых сетей для котельной НК-1 будет ДУ150, для котельной НК-2 – ДУ100, для котельной НК-3 – ДУ100.

Рисунок 3.3. Перспективная застройка в Северном планировочном районе и районе «5-я стройка»

Рисунок 3.4. Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и Лесная-2»

Рисунок 3.5. Потребность в прокладке новых трубопроводов при строительстве котельных НК-1 и НК-2 (слева направо)

Рисунок 3.6. Потребность в прокладке новых трубопроводов при строительстве котельной НК-3

Предложения по реконструкции действующих ЦТП и насосных станций на тепловых сетях от БТЭЦ

В рамках настоящей Схемы предусматривается проведение в период 2015 – 2017гг. реконструкции ЦТП и насосных станций на тепловых сетях от БТЭЦ. Основными причинами для реализации реконструкции являются:

- морально и физически устаревшее оборудование;

- высокие энергетические затраты на работу насосных станций;

- ручное регулирование заданных технологических параметров (температура, расход, давление), что приводит к несоблюдению температурных графиков и перерасходу тепловой энергии.

Целью проведения реконструкции является полная автоматизация действующих ЦТП и насосных станций путем замены существующих систем релейно-контактного управления насосным оборудованием на системы с частотно-инверторным управлением с автоматизированным поддержанием заданных параметров регулирования, а также замена ручных гидравлических регуляторов (задвижек) на регуляторы прямого действия.

Замена схем управления силового электрооборудования электродвигателями насосов позволит избавиться от морально и физически устаревшего неэффективного существующего релейно-контакторного оборудования, требующего больших ремонтных затрат при эксплуатации и больших технологических издержек при отсутствии расчетного автоматизированного регулирования технологических параметров.

Настоящая схема предусматривает проведение реконструкции действующих ЦТП и насосных станций в соответствии со следующим графиком: в 2015г. – ЦТП 8 квартала, НС 16 квартала, ЦТП 56 квартала, НС 59 квартала; в 2016г. – ЦТП 98 квартала, НС 139 квартала, ЦТП 150 квартала, НС 161 квартала, НС 222 квартала, ЦТП 223 квартала; в 2017г. – ЦТП 233 квартала, ЦТП 336 квартала, ЦТП 407 и 408 кварталов, НС по ул. Островского, 152, НС Птицефабрики, НС по ул. Дорожников, ЦДП по ул. Мухина, 73а.