Схема теплоснабжения города

Благовещенска на период до 2034 года

(актуализированная редакция в 2021 году)

Том 2

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Благовещенска»

Санкт-Петербург

2021

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения г. Благовещенска |  |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Благовещенска |  |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |  |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5	«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	5

5.1	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	6

5.2	Мероприятия, общие для всех сценариев	9

5.2.1	Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК» СП «Благовещенская ТЭЦ»	9

5.2.2	Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»	9

5.2.3	Мероприятия на источниках тепловой энергии ООО «Тепловая энергия»	12

5.2.4	Мероприятия на источнике тепловой энергии ПАО «Ростелеком»	12

5.2.5	Мероприятия на источнике тепловой энергии ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»		12

5.2.6	Мероприятия на источнике тепловой энергии АО «СЗОР»	12

5.2.7	Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «Амурский бройлер»	12

5.2.8	Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «БЗСМ»	13

5.2.9	Мероприятия на источнике тепловой энергии ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»	13

5.2.10	Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «Машиностроитель»	13

5.2.11	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	18

5.2.12	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	18

5.2.13	Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов	22

5.2.14	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	22

5.2.15	Строительство и реконструкция насосных станций	22

5.3	Вариант №1. Организация в Северном жилом системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника	58

5.4	Вариант №2. Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района	71

5.5	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения		81

5.5.1	Параметры установленной мощности источников тепловой энергии	81

5.5.2	Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии	88

5.5.3	Топливные балансы	90

5.6	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	114

5.6.1	Расчеты эффективности инвестиций	114

5.6.2	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения			117

5.7	Описание изменений развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	123

«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

«Мастер-план» развития системы теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г. выполняется в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Формирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения было выполнено исходя из следующих критериев:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей в существующих зонах теплоснабжения;

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей на площадках нового строительства;

- приоритетность в обеспечении тепловой энергией потребителей от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- устранение существующих технических и технологических проблем системы теплоснабжения;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эффективным и экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

С учетом перечисленных критериев были сформированы два варианта развития системы теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г. с учетом базовых мероприятий, включенных в каждый из них.

При разработке мероприятий по развитию системы теплоснабжения были учтены предусмотренные или рассматриваемые к реализации мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Отметим, что в «Схеме и программе развития электроэнергетики Амурской области на 2021-2025 годов» не предусмотрено строительство, а также вывод из эксплуатации на территории г. Благовещенска дополнительного электрогенерирующего оборудования. Таким образом, в мастер-плане схемы теплоснабжения отсутствуют мероприятия по развитию источников тепловой энергии за счет строительства новых электрогенерирующих мощностей.

В основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работ:

- внесены (подключены) перспективные тепловые нагрузки в разработанную и откалиброванную электронную модель существующей системы теплоснабжения г. Благовещенска. Перспективные нагрузки определялись на основании расчетов по определению перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения до 2034 года, изложенные в Главе 2 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения;

- рассчитаны расходы сетевой воды в системе теплоснабжения и необходимая суммарная мощность источников тепловой энергии г. Благовещенска при максимальных расчетных тепловых нагрузках потребителей. Аналогично, были проведены расчеты теплогидравлических режимов системы теплоснабжения с учетом внесенных перспективных нагрузок потребителей. По результатам теплогидравлических расчетов определялись границы перспективных зон действия источников и разрабатывались мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения. Оценивалась величина необходимых финансовых затрат на реконструкцию теплосетевого хозяйства. Эта работа выполнялась как для тепловых источников системы централизованного теплоснабжения, так и для тепловых сетей. Материалы проведенных расчетов изложены в Главах 7 и 8 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения;

- разработаны варианты по использованию существующих резервов тепловых мощностей для покрытия перспективной нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проводилось уточнение зон действия источников тепловой энергии;

- выбраны наиболее оптимальные варианты развития системы теплоснабжения, по которым формировались балансы тепловой мощности источников и подключенных к ним тепловых нагрузок. Уточнялись результаты гидравлических расчетов;

- сформирована программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения. Варианты программы сформированы в сценарии развития системы теплоснабжения г. Благовещенска и, затем, после согласования с теплоснабжающими организациями и утверждения Заказчиком, разработан общий (сводный) сценарий развития системы теплоснабжения г. Благовещенска на рассматриваемые 5-ти летние периоды развития до 2034 г.;

- по утвержденному Заказчиком сценарию дорабатывается проект Схемы теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 года, созданы тарифно-балансовые модели, рассчитаны экономические эффекты от реализации мероприятий, предложенных в проекте схемы теплоснабжения для каждой зоны действия ТСО и для каждой зоны ЕТО.

Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В схеме теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г. сформированы два сценария развития системы теплоснабжения.

Определена группа проектов, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения. Данные мероприятия подробно описаны в п.3 данной Главы:

- Подключение перспективных потребителей в Центральном, Западном и частично в Северном районе к системе теплоснабжения СП «Благовещенская ТЭЦ»;

- Вывод из эксплуатации (или в резерв) котельных с переключением потребителей на СП «Благовещенская ТЭЦ», котельную 410 квартала и котельную с. Садовое запланированный на период 2022-2027 гг.;

- Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и строительству насосных станций в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей котельных;

- Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и реконструкции насосных станций в зоне действия котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей котельных;

- Мероприятия по реконструкции основного и вспомогательного оборудования СП «Благовещенская ТЭЦ».

Таким образом, на первом этапе развития системы теплоснабжения г. Благовещенска (2021-2024 г.) мероприятия совпадают для каждого из рассматриваемых в настоящем Мастер-плане вариантов.

На втором этапе, в период 2025-2027 гг., планируется ввод жилой и общественно-деловой застройки на площадках нового строительства в Северном жилом районе. Соответственно, начиная со второго этапа реализации схемы теплоснабжения, в настоящем Мастер-плане рассматриваются два сценария развития системы теплоснабжения г. Благовещенска:

Сценарий 1. Организация в Северном жилом районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – газовой котельной СЖР, установленной мощностью 80 Гкал/ч, с целью обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей действующих низкоэффективных локальных котельных;

Сценарий 2.  Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района.

Развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска

Мероприятия, общие для всех сценариев

- Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК»

- Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

- Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

- Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов

- Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

- Строительство и реконструкция насосных станций

- Установка элеваторных узлов исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сценарий №1

Строительство нового источника тепловой энергии, работающего на газе – Котельной СЖР с установленной мощностью 80 Гкал/ч

Сценарий №2

Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ»

(+68,056 Гкал/ч)

Мероприятия, общие для всех сценариев

Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК» СП «Благовещенская ТЭЦ»

В соответствии с Частью 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» по состоянию на 2021г. на действующем источнике тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», наблюдается резерв располагаемой тепловой мощности т.к. в 2016 году была введена вторая очередь (188 Гкал/ч). Тепловая мощность БТЭЦ стала равна 1005,6 Гкал/ч, электрическая 404 МВт. Резерв тепловой мощности БТЭЦ на 01.01.2021 – 137,290 Гкал/час, без учёта выданных ТУ и договоров технологического присоединения. Резерв тепловой мощности БТЭЦ на 01.01.2021 с учётом выданных ТУ и заключённых договоров технологического присоединения составляет 58,3 Гкал/час.

Для эффективной работы БТЭЦ предлагается провести мероприятия, указанные в таблице 5.2.1

Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Предусмотрена реконструкция следующих котельных:

1. Котельная 101 квартала

Располагаемая мощность котельной 101 квартала составляет 18,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2021 г. – 16,792 Гкал/ч. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 0,226 Гкал/ч (таблица 5.5.3). Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-10-13, установленные в 1969, 1998 и 2000 гг. Котел 1969 г. прошел капитальный ремонт в 1996 г. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой всех котлов в 2025, 2022 и 2023 гг. соответственно.

Также на котельной 101 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2032 году запланирован перевод котельной на природный газ.

2. Котельная по ул. Пограничная, 183

Располагаемая мощность котельной ул. Пограничная, 183 составляет 12,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2021 г. – 6,109 Гкал/ч (таблица 5.5.3). Основное оборудование котельной ул. Пограничная, 183 составляют один котел ЯР-4м и два котла ДКВР-10-13, установленные в 2005, 1980 и 2007 гг. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой двух котлов: котел ЯР-4м заменить на ДКВР-10-13 в 2025 г., а котел ДКВР-10-13 на аналогичный в 2024г.).

Также на котельной ул. Пограничная, 183 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и капитальный ремонт, частичная замена дефектных участков кровли в 2021г.

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ.

3. Котельная Юбилейная, 7а

На котельной Юбилейная, 7а предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2027 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на котельную с. Садовое.

4. Котельная 438 квартала

На котельной 438 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и капитальный ремонт, частичная замена дефектных участков кровли в 2021г.

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

5. Котельная 481 квартала

На котельной 481 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 3,40 Гкал/ч.

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ)

6. Котельная ВОС

На котельной ВОС предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 4,85 Гкал/ч.

7. Котельная Мостоотряд-64

На котельной Мостоотряд-64 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2030 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

8. Котельная с. Садовое

На котельной с. Садовое предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 2,55 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

9. Котельная Школы №31

На котельной Школы №31 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

10. Котельная «Очистные сооружения»

На котельной «Очистные сооружения» предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

11. Котельная 410 квартала

На котельной 410 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта, а также капитального ремонта дымовой трубы в 2021г.

Также в 2026-2027 гг. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной с заменой двух котлов ДКВР 10-13 на аналогичные и одного котла ДКВР 10-13 на ДКВР 20-13, с увеличением тепловой мощности до 26,0 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

12. Котельная 74 квартала

На котельной 74 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

13. Котельная п. Аэропорт

На котельной п. Аэропорт предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 5,61 Гкал/ч.

В 2026 году запланирован перевод котельной на природный газ.

14. Котельная ДОС

На котельной ДОС предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

15. Котельная ОРТПЦ

На котельной ОРТПЦ предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 1,37 Гкал/ч.

В 2027 году запланирован перевод котельной на природный газ.

16. Котельная водозабор «Амурский»

На котельной водозабор «Амурский» предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 1,20 Гкал/ч.

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

17. Котельная по ул. Релочная, 5

На котельной по ул. Релочная, 5 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и мероприятий по реконструкции, модернизации в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается установка блочно-модульной котельной КТМ 10000-10 ПрА с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала. Общей производительностью 8,62 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

18. Котельная 433 квартала

На котельной 433 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и мероприятий по реконструкции, модернизации со снятием ограничений тепловой мощности до 10,75 Гкал/ч в 2021г.

  - котельной 433 квартала предусмотреть следующее мероприятия:

- Ремонт всыпной обмотки электродвигателей

- Установка окон

- Установка измерительных приборов и элементов систем автоматизации

- Вентилятор дутьевой ВД-2,8 (1-5)

- Дробилка ДО-1

- Ремонт дымососов ДН-9

- Водогрейный котел КВм-2,5Б (КВ-2,15-95ШП) (1-5)

- Здание котельной, ограждающие конструкции

- Теплообменный аппарат «Ридан»

- Топливоподача и золоудаление

- Циклон батарейный ЦБ-16 (1-5)

- Сетевой насос WILO Cronoline IL 100/170-22/2 1-4

- Трубопроводы

- Электротехническое оборудование

- Текущий ремонт здания котельной внутренних помещений

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

Мероприятия на источниках тепловой энергии ООО «Тепловая энергия»

1. Котельная ПЛ-26

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

2. Котельная ПУ-6

В 2022 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на БТЭЦ.

3. Котельная ПУ-23

В 2028 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

Мероприятия на источнике тепловой энергии ПАО «Ростелеком»

В 2022 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на котельную 410 квартала.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»

В 2022г.запланировано строительство автономной блочно-модульной котельной (газовой) с установкой ИТП у потребителей вместо существующей котельной РЖД с дальнейшим переключением потребителей.

Мероприятия на источнике тепловой энергии АО «СЗОР»

В 2028 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «Амурский бройлер»

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «БЗСМ»

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «Машиностроитель»

Также в 2030-2031 гг. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 19,5 Гкал/ч.

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ

Таблица 5.2-1 Мероприятия на источниках тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 |  |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | 220 844,15 | 161 158,93 | 114 041,83 | 129 533,14 | 1 194 583,64 | 1 188 423,64 | 1 172 809,02 | 1 181 297,25 | 1 133 827,65 | 1 120 172,65 | 4 799,78 |  |  |  | 7 621 491,67 |
| 1.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 15 318,61 | 37 147,45 | 49 324,89 | 47 422,21 | 25 650,37 | 25 650,37 | 20 275,37 | 20 275,37 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 |  |  |  | 255 463,99 |
| 1.1.1 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ |  |  | 16 528,09 | 3 400,00 | 9 009,42 | 9 009,42 | 9 009,42 | 9 009,42 |  |  |  |  |  |  | 55 965,77 |
| 1.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | 300,00 | 17 400,00 | 4 030,80 | 20 295,10 | 6 466,17 | 6 466,17 | 6 466,17 | 6 466,17 |  |  |  |  |  |  | 67 890,58 |
| 1.1.3 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | 11 207,09 | 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 571,09 |
| 1.1.5 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | 428,22 | 10 320,00 | 25 766,00 | 23 727,11 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 |  |  |  | 93 839,81 |
| 1.1.6 | Реконструкция фильтров Н1, Н2 ХВО БТЭЦ | 3 383,30 | 4 736,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 119,33 |
| 1.1.7 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ |  |  | 3 000,00 |  | 5 375,00 | 5 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 750,00 |
| 1.1.8 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ |  | 4 327,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 327,42 |
| 1.2 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 47 965,38 | 55 682,61 | 4 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 189,99 |
| 1.2.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Модернизация котлоагрегата ст. №4. БТЭЦ | 47 965,38 | 55 682,61 | 4 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 189,99 |
| 1.2.3 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 183,00 | 274 183,00 |  |  |  | 548 366,00 |
| 1.3 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 155 182,01 | 65 950,72 | 57 796,79 | 79 732,79 | 53 560,40 | 47 400,40 | 37 160,78 | 45 649,01 | 13 655,00 |  |  |  |  |  | 556 087,89 |
| 1.3.1 | Установка обдувочных аппаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | 3 600,00 |  |  |  | 14 400,00 | 14 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 400,00 |
| 1.3.2 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | 1 200,00 |  | 7 539,00 | 2 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 800,00 |
| 1.3.3 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ |  |  |  | 2 551,72 | 10 034,14 | 10 034,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 620,00 |
| 1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | 557,40 | 2 810,87 | 24 035,36 | 5 166,77 | 5 166,77 | 5 166,77 | 5 166,77 |  |  |  |  |  |  |  | 48 070,71 |
| 1.3.5 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ |  | 39 783,88 | 22 622,44 | 22 419,30 | 17 799,49 | 17 799,49 | 17 799,49 | 17 799,49 |  |  |  |  |  |  | 156 023,57 |
| 1.3.6 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ |  |  | 3 600,00 | 47 534,00 | 6 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 294,00 |
| 1.3.7 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | 7 761,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 761,00 |
| 1.3.9 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  | 13 655,00 | 13 655,00 |  |  |  |  |  | 27 309,99 |
| 1.3.10 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  | 14 194,52 | 14 194,52 |  |  |  |  |  |  | 28 389,04 |
| 1.3.11 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | 71 293,17 | 3 290,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 583,83 |
| 1.3.12 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | 1 589,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 589,20 |
| 1.3.13 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмосферу СП БТЭЦ | 44 949,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 949,60 |
| 1.3.14 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | 24 231,64 | 20 065,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 296,95 |
| 1.3 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 |  |  |  |  | 6 701 749,80 |
| 1.3.1 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 |  |  |  |  | 6 701 749,80 |
| 2 | Мероприятия по котельным филиал ООО "АКС" "Амуртеплосервис" | 103 806,42 | 35 359,18 | 36 773,55 | 38 244,49 | 76 847,11 | 142 036,59 | 66 966,56 |  | 60 701,88 | 258 410,75 | 122 344,52 | 85 203,69 |  |  | 1 026 694,74 |
| 2.1 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 1 котельная 101 квартал |  |  |  |  | 39 774,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 774,27 |
| 2.2 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 2 котельная 101 квартал |  | 35 359,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 359,18 |
| 2.3 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 3 котельная 101 квартал |  |  | 36 773,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 773,55 |
| 2.4 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 котельная Пограничная, 183 |  |  |  | 38 244,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 244,49 |
| 2.5 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел Яр-4м на ДКВр 10-13 котельная Пограничная, 183 |  |  |  |  | 37 072,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 072,84 |
| 2.6 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Юбилейная, 7а | 468,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,10 |
| 2.7 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 438 квартал | 3 714,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 714,20 |
| 2.8 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 481 квартал | 1 184,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,30 |
| 2.9 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 3,40 Гкал/ч) Котельной 481 квартал | 593,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,75 |
| 2.10 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ВОС | 1 020,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,10 |
| 2.11 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 4,85 Гкал/ч) ВОС | 3 668,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 668,85 |
| 2.12 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Мостоотряд 64 | 514,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,70 |
| 2.13 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной с. Садовое | 890,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,40 |
| 2.14 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 2,55 Гкал/ч) Котельной с. Садовое | 593,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,75 |
| 2.15 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Пограничная, 183 | 1 995,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,70 |
| 2.16 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Школа №31 | 372,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,30 |
| 2.17 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 101 квартала | 3 010,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 010,80 |
| 2.18 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 258 квартала - Городские «Очистные сооружения» | 482,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,30 |
| 2.19 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 410 квартала | 1 569,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,50 |
| 2.20 | Мероприятие по реконструкции котельной с заменой двух котлов ДКВР 10-13 на аналогичные и одного котла ДКВР 10-13 на ДКВР 20-13 (увеличение тепловой мощности до 26,0 Гкал/ч) Котельной 410 квартала |  |  |  |  |  | 79 548,54 | 51 706,55 |  |  |  |  |  |  |  | 131 255,09 |
| 2.21 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 74 квартала | 1 774,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 774,30 |
| 2.22 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной п. Аэропорт | 1 498,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 498,40 |
| 2.23 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 5,61 Гкал/ч) Котельной п. Аэропорт | 1 116,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,55 |
| 2.24 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ДОС | 1 163,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,20 |
| 2.25 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ОРТПЦ | 488,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,80 |
| 2.26 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 1,37 Гкал/ч) Котельной ОРТПЦ | 1 921,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 921,14 |
| 2.27 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной С. Верхнеблаговещенское водозабор "Амурский" | 535,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,30 |
| 2.28 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 1,2 Гкал/ч) Котельной С. Верхнеблаговещенское водозабор "Амурский" | 1 183,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,86 |
| 2.29 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Релочная, 5 | 1 726,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,60 |
| 2.30 | Мероприятия по реконструкции, модернизации котельной Релочная, 5 | 4 241,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,08 |
| 2.31 | Установка блочно-модульной котельной КТМ 10000-10 ПрА с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала. Общей нагрузкой 8,62 Гкал/ч Котельная Релочная, 5 | 63 774,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 774,39 |
| 2.32 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Лаборатория комплексного анализа качества угля | 1 750,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,90 |
| 2.33 | Капитальный ремонт, частичная замена дефектных участков кровли Котельная 438 квартал | 258,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,10 |
| 2.34 | Капитальный ремонт, частичная замена дефектных участков кровли Котельная Пограничная, 183 | 84,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,60 |
| 2.35 | Капитальный ремонт дымовой трубы Котельная 74 квартала | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
| 2.36 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 433 квартала (снятие ограничений тепловой мощности до 10,75 Гкал/ч) | 1 710,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,45 |
| 2.37 | Перевод на газ котельной 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 604,92 |  |  |  |  | 113 604,92 |
| 2.38 | Перевод на газ котельной Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 701,88 |  |  |  |  |  | 60 701,88 |
| 2.39 | Перевод на газ котельной Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 139,38 |  |  |  |  | 55 139,38 |
| 2.40 | Перевод на газ котельной ДОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 262,80 |  |  |  |  | 61 262,80 |
| 2.41 | Перевод на газ котельной 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 978,09 |  |  |  | 108 978,09 |
| 2.42 | Перевод на газ котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 |  |  | 85 203,69 |
| 2.43 | Перевод на газ котельной ОРТПЦ |  |  |  |  |  |  | 15 260,01 |  |  |  |  |  |  |  | 15 260,01 |
| 2.44 | Перевод на газ котельной п. Аэропорт |  |  |  |  |  | 62 488,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 488,05 |
| 2.45 | Перевод на газ котельной водозабор «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 366,43 |  |  |  | 13 366,43 |
| 2.46 | Перевод на газ котельной с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 403,66 |  |  |  |  | 28 403,66 |
| 3 | Мероприятия по котельным ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 156 179,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 179,11 |
| 3.1 | Строительство автономной блочно-модульной котельной (газовой) вместо существующей котельной РЖД с дальнейшим переключением потребителей |  | 73 364,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 364,12 |
| 3.2 | Установка ИТП у потребителей автономной блочно-модульной котельной |  | 82 814,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 814,99 |
| 4. | Мероприятия по котельным АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |
| 4.1 | Перевод на газ Котельной судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |
| 5. | Мероприятия по котельным ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 664,21 |  |  |  | 133 664,21 |
| 5.1 | Перевод на газ Котельной Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 664,21 |  |  |  | 133 664,21 |
| 6. | Мероприятия по котельным ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 026,95 |  |  |  |  |  | 84 026,95 |
| 6.1 | Перевод на газ Котельной завода строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 026,95 |  |  |  |  |  | 84 026,95 |
| 7. | Мероприятия по котельным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 371,39 |  |  |  |  | 15 371,39 |
| 7.1 | Перевод на газ Котельной «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 371,39 |  |  |  |  | 15 371,39 |
| 8. | Мероприятия по котельным ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 | 38 244,49 | 79 548,54 |  |  |  | 202 996,72 |
| 8.1 | Перевод на газ Котельной ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 |  |  |  |  |  | 85 203,69 |
| 8.2 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 19,5 Гкал/ч, с заменой одного котла ДКВР 10-13 на аналогичный и двух котлов КЕ 10/14 на ДКВР10-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 244,49 | 79 548,54 |  |  |  | 117 793,03 |
| 10. | Вывод из эксплуатации (демонтаж) котельных |  | 8 216,84 |  |  | 118 029,00 |  | 3 103,90 | 18 042,00 |  | 4 241,90 |  |  |  |  | 151 633,64 |
| 10.4 | Котельная Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  | 3 103,90 |  |  |  |  |  |  |  | 3 103,90 |
| 10.7 | Котельная ПУ-6 |  | 4 618,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 618,13 |
| 10.9 | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 3 598,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 598,71 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей.

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в 2021-2034 гг. планируется подключение ряда перспективных объектов жилищного строительства. Схема предусматривает строительство участков тепловых сетей от котельной судостроительного завода. Полный перечень предложений сформулирован в таблице 5.2.2.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2034 г. в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» прирост тепловой нагрузки составит 161,640 Гкал/ч. Наиболее крупными районами жилой застройки, подключение которых планируется осуществить к тепловым сетям СП «Благовещенская ТЭЦ», являются «Игнатьевская усадьба», «Золотая миля», «Малая Венеция», микрорайон «Европейский».

Кроме того, в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» были обоснованы предложения по переключению потребителей котельной «ПУ-6» к теплогенерирующим мощностям СП «Благовещенская ТЭЦ».

Подключение потребителей застраиваемого района «Малая Венеция» планируется осуществить к распределительной сети 2ДУ700 от тепломагистрали ТМ № 2 С БТЭЦ.

Подключение потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 4,450 Гкал/ч, планируется осуществить в 2022 гг. от тепломагистрали СХПК «Тепличный» от ТП-8 тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 5.2.1.

Рисунок 5.2.1. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Подключение потребителей застраиваемого района «Золотая миля», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 10,00 Гкал/ч, планируется осуществить от распределительной тепловой сети ООО «АКС» в ТК-76 (по ул. Ленина), запитанной от тепломагистрали АО «ДГК» №1 Центрального района в ТК-23Ц.

Подключение объектов застраиваемого района «Золотая миля» возможно после выполнения следующих мероприятий:

1) Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ

Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 5.2.2.

Рисунок 5.2.2. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Золотая миля»

Застройка микрорайонов «Европейский» и строительство многоквартирных жилых домов в п. Чигири суммарной тепловой нагрузкой 17,05 Гкал/ч в период до 2030 г. будут подключаться к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Подключение потребителем вышеуказанных районов будет осуществляться от трубопровода 2Ду500 к существующей тепловой сети до потребителей промышленной зоны по Новотроицкому шоссе, рисунок 5.2.3.

Рисунок 5.2.3. Схема временного подключения потребителей застраиваемого микрорайона «Европейский» и п. Чигири

Полный перечень предложений сформулирован в таблице 5.2.2.

Мероприятия по тепловым сетям ввиду переключения потребителей муниципальной котельной на БТЭЦ

Котельная «ПУ-6» ООО «Тепловая компания»

Котельную «ПУ-6» планируется подключить к БТЭЦ тепломагистрали №1 через распределительные сети ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (рисунок 5.2.4).

В связи с возможностью обеспечения теплоснабжения потребителей зоны действия котельной «ПУ-6» с 2023г. от СП «Благовещенская ТЭЦ», а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ПУ-6» в 2022 г. из эксплуатации и установка элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 5.2.4. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ПУ-6»

Данные мероприятия целесообразны после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» по снятию технических ограничений на т/м №1 Центрального района:

1)Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ

Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе тепломагистралей АО «ДГК» в г. Благовещенске и подключенных к ним распределительных сетей филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место некачественное теплоснабжение удалённых потребителей. Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим работы тепловых сетей от СП «Благовещенская ТЭЦ» и обеспечить качественное теплоснабжение перспективных потребителей, являются:

1. Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм) (выполнено 2018-2020 гг).

2. Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ

3. Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением   Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А).

4. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяжённостью 670 м в двухтрубном исполнении;

5. Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении.

6. Реконструкция участка тепломагистрали №4 ТПК от узла "А" до ТП-1ТПК с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1482,5м. в двухтрубном исполнении.

См. Таблицу 5.2.3.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Требования обеспечения нормативной надежности теплоснабжения при старении тепловых сетей приводят к необходимости постепенной замены участков наиболее ответственных тепломагистралей. В этой связи для тепловых магистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» на основе расчетов надежности были выработаны предложения по замене ряда участков тепломагистралей, приведенные в таблице 5.2.2.

Также предусмотрено:

1. Перекладка участка тепломагистрали №1 Центрального района диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57м. в однотрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex.

2. Разработка ПИР и Техперевооружение участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяжённостью 497 м в двухтрубном исполнении на участке от ТК-17Ц до СО-286, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex

Строительство и реконструкция насосных станций

Согласно гидравлическому расчету, для подключения котельных к тепловым сетям от БТЭЦ и подключения перспективных потребителей требуется реконструкция и строительство насосных станций, что позволит увеличить пропускную способность тепловых сетей и обеспечить подключение новых потребителей.

В рамках Схемы предусматривается проведение в период 2021 – 2025гг. реконструкции ЦТП и насосных станций на тепловых сетях. Основными причинами для реализации реконструкции являются:

- морально и физически устаревшее оборудование;

- высокие энергетические затраты на работу насосных станций;

- ручное регулирование заданных технологических параметров (температура, расход, давление), что приводит к несоблюдению температурных графиков и перерасходу тепловой энергии.

Целью проведения реконструкции является полная автоматизация действующих ЦТП и насосных станций путем замены существующих систем релейно-контактного управления насосным оборудованием на системы с частотно-инверторным управлением с автоматизированным поддержанием заданных параметров регулирования, а также замена ручных гидравлических регуляторов (задвижек) на регуляторы прямого действия.

Замена схем управления силового электрооборудования электродвигателями насосов позволит избавиться от морально и физически устаревшего неэффективного существующего релейно-контакторного оборудования, требующего больших ремонтных затрат при эксплуатации и больших технологических издержек при отсутствии расчетного автоматизированного регулирования технологических параметров.

Настоящая схема предусматривает проведение реконструкции действующих ЦТП и насосных станций: понизительная насосная станции № 1 СП БТЭЦ в 34 квартале, ЦТП 233 квартала, ЦТП 336 квартала, ЦТП 407 и 408 кварталов, НС по ул. Островского, 152, НС Птицефабрики, НС по ул. Дорожников, ЦТП 8 квартала, НС 16 квартала, ЦТП 56 квартала, НС 59 квартала, ЦТП 98 квартала, НС 139 квартала, ЦТП 150 квартала, НС 161 квартала, НС 222 квартала, ЦТП 223 квартала, НС Чайковского, 195, НС Кузнечная, 17

Полный перечень предложений сформулирован в таблице 5.2.2.

Характеристика предусмотренных к строительству и реконструкции насосных станций, состав основного оборудования и места строительства приведены ниже в таблице 5.2.3.

Таблица 5.2-2 Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год стройки | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| 1 | филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 58043,9 | 865,4 | 582,7 | 3035,0 | 0,0 | 1561,3 | 40997,7 | 10398,4 | 252,1 | 0,0 | 351,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55992 | 603 |
| 1.1 | 204 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 12,62 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2023 | 91,6 |  |  | 91,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 | 0,0 |
| 1.2 | ТК-3 | Парикмахерская | 96,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 865,4 | 865,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | 212 | Гостиница | 23,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 213,9 |  |  | 213,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,9 | 0,0 |
| 1.4 | ТК-1069 | 212 | 304,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2729,5 |  |  | 2729,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2729,5 | 0,0 |
| 1.5 | ТК-360А | Детская музыкальная школа (362 места) | 84,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 753,5 |  |  |  |  | 753,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,5 | 0,0 |
| 1.6 | Узел | Спичечная фабрика | 34,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 311,7 |  | 311,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | ТК4 | Детская школа искусств | 121,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1088,6 |  |  |  |  |  |  | 1088,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1088,6 | 0,0 |
| 1.8 | ТК-441 | Административно-бытовой корпус (с эксплуатируемой кровлей (терасса) и встроенной автостоянкой | 36,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 328,5 |  |  |  |  |  |  | 328,5 |  |  |  |  |  |  |  | 328,5 | 0,0 |
| 1.9 | 206 | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции 3, 4) | 90,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 807,8 |  |  |  |  | 807,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,8 | 0,0 |
| 1.10 | 153 | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) | 20,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 271,0 |  | 271,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | 154 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест | 19,23 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 252,1 |  |  |  |  |  |  |  | 252,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 252,1 |
| 1.12 | ТК-7 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | 3127,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 40997,7 |  |  |  |  |  | 40997,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40997,7 | 0,0 |
| 1.13 | 132 | 133 | 55,23 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1138,0 |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 | 0,0 |
| 1.14 | 148 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | 17,05 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 351,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,3 |  |  |  |  | 0,0 | 351,3 |
| 1.15 | 140 | 141 | 348,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 7186,2 |  |  |  |  |  |  | 7186,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7186,2 | 0,0 |
| 1.16 | 148 | район "Пятая стройка" | 31,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 657,1 |  |  |  |  |  |  | 657,1 |  |  |  |  |  |  |  | 657,1 | 0,0 |
| 2 | БТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 994786,5 | 103706,7 | 87878,6 | 46732,5 | 61171,2 | 74601,7 | 82643,8 | 410414,4 | 88311,5 | 2917,0 | 35042,6 | 0,0 | 1199,5 | 0,0 | 167,0 | 675563,6 | 127637,6 |
| 2.1 | Смена типа прокладки | 309 | 24,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2022 | 179,6 |  | 179,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | 317 | ЗПУ-5 | 16,76 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2021 | 121,6 | 121,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | 309 | кв. 406 | 142,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2024 | 1031,3 |  |  |  | 1031,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,3 | 0,0 |
| 2.4 | 166 | Склад непродовольственных товаров | 171,76 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 1455,7 |  |  |  |  |  |  | 1455,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1455,7 | 0,0 |
| 2.5 | 163 | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 12,69 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,7 |  |  |  |  | 0,0 | 113,7 |
| 2.6 | разв. | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) | 65,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 582,8 | 582,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | 284 | Многоквартирный жилой дом, литер 8 | 121,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1085,8 | 1085,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | ТК-1 | Частный жилой дом | 35,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 314,6 | 314,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | ТК Мухина, 103 | II очередь надземных автостоянок закрытого типа | 281,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 2524,9 | 2524,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | УТ-1 | мебельная фабрика | 122,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1099,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1099,3 |
| 2.11 | Уз. №1 Северная, 163 | Производственно-складское здание по сборке и хранению металлической | 63,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 565,3 |  | 565,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | ТК-690 | торговый центр | 14,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 126,6 |  | 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | ТК-76 | Общественный туалет по объекту "Берегоукрепление и реконструкция на� | 220,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1974,9 |  | 1974,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 7,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 64,6 |  | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | 188 | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) | 20,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 186,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,7 |  |  |  |  | 0,0 | 186,7 |
| 2.16 | 243 | с.Чигири | 24,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 223,0 |  | 223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | ТК-9Ц (ТМ№1) | кв.425 | 15,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 141,3 |  | 141,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | 56 | Надземная автостоянка закрытого типа | 124,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1116,9 |  | 1116,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | ТК-1098 | Здание проектного института | 88,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 791,7 |  | 791,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | 275 | ж/д ул. Загородная, 34 | 62,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 558,2 |  | 558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | 246 | Жилой дом | 21,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 191,4 |  | 191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Абонентская ТК | ж/д, нежил. пом. | 69,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 620,7 |  | 620,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | 84 | 247 | 61,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 552,2 |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.24 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 8,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 73,4 |  | 73,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.25 | 167 | Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 55,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 499,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,4 |  |  | 0,0 | 499,4 |
| 2.26 | 159 | Склад металлических изделий | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 111,6 |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.27 | 258 | Административное здание и цех по производству (склад) | 12,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,5 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 | 0,0 |
| 2.28 | 247 | Многоквартирный жилой дом | 48,59 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 435,5 |  |  | 435,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,5 | 0,0 |
| 2.29 | 105 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 78,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 706,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,3 |  |  |  |  | 0,0 | 706,3 |
| 2.30 | УТ-11АЦ (ТМ №1) | 167 | 78,11 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 700,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,1 |  |  | 0,0 | 700,1 |
| 2.31 | 254 | Тёплая автостоянка | 16,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 151,6 |  |  | 151,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,6 | 0,0 |
| 2.32 | 253 | Многоквартирные жилые дома | 12,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,3 |  |  | 112,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,3 | 0,0 |
| 2.33 | 320 | ЗПУ-5 | 86,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 771,3 |  |  | 771,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,3 | 0,0 |
| 2.34 | узел | Административное здание | 83,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 752,2 |  |  | 752,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,2 | 0,0 |
| 2.35 | 252 | Автомастерская и склад в здании овощехранилища Литер А | 17,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 152,9 |  |  | 152,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,9 | 0,0 |
| 2.36 | ТК-17СЗ | Индивидуальный дом | 313,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2811,7 |  |  | 2811,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2811,7 | 0,0 |
| 2.37 | 325 | Склад в ЗПУ-7 | 14,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 127,1 |  |  | 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,1 | 0,0 |
| 2.38 | ТК-6 нов. | с.Чигири | 89,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 806,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,5 |  |  |  |  | 0,0 | 806,5 |
| 2.39 | 250 | Здания административно-бытового обслуживания населения | 173,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1550,8 |  | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.40 | ТК-5 нов. | с.Чигири | 46,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 414,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,3 |  |  |  |  | 0,0 | 414,3 |
| 2.41 | 241 | Малоэтажная застройка (литер 5) | 12,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 108,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,2 |  |  |  |  |  | 0,0 | 108,2 |
| 2.42 | 119 | "Территория в Северном планировочном районе" | 121,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 1088,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1088,5 |
| 2.43 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 77,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 697,8 |  |  | 697,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,8 | 0,0 |
| 2.44 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 34,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 312,1 |  |  |  |  |  |  |  | 312,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 312,1 |
| 2.45 | 210 | Медицинский центр | 43,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 390,2 |  |  | 390,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,2 | 0,0 |
| 2.46 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 111,5 |  |  |  |  |  |  |  | 111,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 111,5 |
| 2.47 | 260 | Автостоянка | 15,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 136,6 |  |  |  | 136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,6 | 0,0 |
| 2.48 | 319 | ЗПУ-5 | 19,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 176,7 |  |  |  | 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,7 | 0,0 |
| 2.49 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 17,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 155,9 |  |  |  | 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,9 | 0,0 |
| 2.50 | 160 | Здание предприятия бытового обслуживания населения и ремонта авто | 11,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 103,6 |  |  |  | 103,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,6 | 0,0 |
| 2.51 | 160 | Автосервисный центр | 12,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,7 |  |  |  | 107,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,7 | 0,0 |
| 2.52 | 121 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 19,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 175,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,1 |  |  |  |  | 0,0 | 175,1 |
| 2.53 | 321 | ЗПУ-5 | 136,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1221,7 |  |  |  | 1221,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221,7 | 0,0 |
| 2.54 | 271 | Торговая база | 33,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 298,7 |  |  |  | 298,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,7 | 0,0 |
| 2.55 | 274 | кв. 418 | 19,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 173,2 |  |  |  | 173,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,2 | 0,0 |
| 2.56 | ТК-111М | с.Чигири (район ул.Студенческая -Воронкова) | 72,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 |
| 2.57 | 224 | Торгово-офисное здание | 338,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 3036,1 |  |  |  | 3036,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3036,1 | 0,0 |
| 2.58 | 211 | Многоквартирный жилой дом Литер 1 | 75,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 676,1 |  |  | 676,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,1 | 0,0 |
| 2.59 | 314 | Административное здание | 46,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 418,4 |  |  |  | 418,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,4 | 0,0 |
| 2.60 | 119 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,6 |  |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,6 | 0,0 |
| 2.61 | 97 | объект розничной торговли | 47,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 427,2 |  |  |  |  |  |  |  | 427,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 427,2 |
| 2.62 | 307 | кв.407 | 18,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 168,1 |  |  |  | 168,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 0,0 |
| 2.63 | 281 | Автомастерская | 10,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 95,3 |  |  | 95,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,3 | 0,0 |
| 2.64 | 231 | Магазин промышленных товаров с закусочной | 62,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 556,9 |  |  | 556,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,9 | 0,0 |
| 2.65 | ТК-431 | Гостиница на 55 мест | 116,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1045,2 |  |  | 1045,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,2 | 0,0 |
| 2.66 | ТК-759 | Автостоянка боксового типа | 82,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 742,9 |  |  | 742,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,9 | 0,0 |
| 2.67 | 294 | Автостоянка с офисными помещениями | 351,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 3154,4 |  |  | 3154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154,4 | 0,0 |
| 2.68 | 292 | Здание торгового комплекса | 27,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 244,9 |  |  | 244,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,9 | 0,0 |
| 2.69 | разв. | Индивидуальный жилой дом | 22,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 201,0 |  | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.70 | 315 | кв. 717 | 26,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 233,6 |  |  |  | 233,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,6 | 0,0 |
| 2.71 | 226 | Многоквартирный жилой дом, литер 02 | 36,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 328,1 |  |  |  | 328,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,1 | 0,0 |
| 2.72 | 110 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 10,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 96,0 |
| 2.73 | 285 | Десткий сад на 110 мест в м-не "Подсолнухи" | 15,17 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 136,0 | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.74 | 326 | Склад в ЗПУ-7 | 22,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 198,9 | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.75 | 226 | Многоквартирный дом, литер 3 | 24,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 217,7 | 217,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.76 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 19,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 172,0 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.77 | 281 | Склад (для хранения строительных материалов) | 53,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 483,1 | 483,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.78 | 281 | Склад №2 | 12,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 108,8 | 108,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.79 | 297 | Застройка квартал 392 | 39,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 357,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,2 |  |  |  |  | 0,0 | 357,2 |
| 2.80 | 173 | Автостоянка закрытого типа | 106,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 956,8 | 956,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.81 | 173 | Торгово-офисное здание – II очередь | 20,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 187,3 | 187,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.82 | 181 | Многоквартирный жилой дом | 13,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 117,8 |  |  | 117,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,8 | 0,0 |
| 2.83 | 230 | Объект розничной торговли | 89,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 804,8 | 804,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.84 | 174 | Административное здание | 26,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 241,0 | 241,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.85 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 31,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 281,4 |  |  |  |  |  |  |  | 281,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 281,4 |
| 2.86 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) | 15,38 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,8 |  |  |  |  |  |  |  | 137,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,8 |
| 2.87 | 244 | с.Чигири | 12,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.88 | Уз. №1 Заводская, 148 | Нежилое помещение, на втором этаже административного здания | 11,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 106,3 | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.89 | 264 | Трибуна-холл ("Золотая миля") | 125,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1121,4 | 1121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.90 | 108 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 102,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 916,2 |  |  |  |  |  |  |  | 916,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 916,2 |
| 2.91 | 322 | 666А | 22,79 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 204,3 | 204,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.92 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 63,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 565,7 |  |  |  |  |  |  |  | 565,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 565,7 |
| 2.93 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 41,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 373,1 |  |  |  |  |  |  |  | 373,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 373,1 |
| 2.94 | 321 | ЗПУ-5 | 10,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.95 | ТК-715 | Родильный дом на 150 коек | 91,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 820,2 | 820,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.96 | 221 | Родильный дом на 150 коек | 30,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 276,8 | 276,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.97 | 319 | ЗПУ-5 | 74,05 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 663,7 | 663,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.98 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 40,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  | 365,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 365,0 |
| 2.99 | 159 | Склад металлопроката | 19,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 178,1 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.100 | 297 | кв.392 | 133,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1194,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,8 |  |  |  |  | 0,0 | 1194,8 |
| 2.101 | 120 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 38,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 344,2 |  |  |  |  |  |  |  | 344,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 344,2 |
| 2.102 | 45 | Фитнес-клуб | 82,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 739,1 | 739,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.103 | 191 | с. Плодопитомник | 60,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 540,0 |
| 2.104 | 257 | Малая Венеция | 16,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 145,9 | 145,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.105 | 249 | 2 склада для хранения стройматериалов | 70,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 633,8 | 633,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.106 | 251 | Профилакторий | 18,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 168,0 | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.107 | 283 | многоквартирный жилой дом, литер 7 | 19,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 175,5 | 175,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.108 | 205 | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу | 45,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 404,7 |  | 404,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.109 | 104 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 114,5 |  |  |  |  |  |  |  | 114,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 114,5 |
| 2.110 | 202 | с. Плодопитомник | 25,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,6 |  | 226,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.111 | 201 | с. Плодопитомник | 21,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 188,4 |  | 188,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.112 | 201 | с. Плодопитомник | 30,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 271,6 |  | 271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.113 | 194 | с. Плодопитомник | 42,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 384,3 |  |  |  |  |  |  |  | 384,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 384,3 |
| 2.114 | 199 | с. Плодопитомник | 154,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1381,1 |  | 1381,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.115 | 199 | с. Плодопитомник | 17,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 160,3 |  | 160,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.116 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 19,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 171,7 |  |  |  |  |  |  |  | 171,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 171,7 |
| 2.117 | 198 | с. Плодопитомник | 23,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 209,5 |  | 209,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.118 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 30,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 272,0 |  |  |  |  |  |  |  | 272,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 272,0 |
| 2.119 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 48,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 432,3 |  |  |  |  |  |  |  | 432,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 432,3 |
| 2.120 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 14,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 131,8 |  |  |  |  |  |  |  | 131,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 131,8 |
| 2.121 | 195 | с. Плодопитомник | 266,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 2388,9 |  | 2388,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.122 | ТК-3 | ТК-2 | 64,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 578,1 |  |  | 578,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,1 | 0,0 |
| 2.123 | 261 | Жилой комплекс | 15,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 141,8 |  |  | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,8 | 0,0 |
| 2.124 | 178 | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 | 128,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1151,1 |  |  | 1151,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,1 | 0,0 |
| 2.125 | 238 | 239 | 121,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,9 | 0,0 |
| 2.126 | 272 | кв. 424 | 150,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1346,5 |  |  | 1346,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1346,5 | 0,0 |
| 2.127 | ТК-900 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) | 52,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 472,9 |  |  |  |  |  |  | 472,9 |  |  |  |  |  |  |  | 472,9 | 0,0 |
| 2.128 | 255 | Малая Венеция | 17,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 157,6 |  |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,6 | 0,0 |
| 2.129 | 255 | Малая Венеция | 12,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 110,2 |  |  | 110,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,2 | 0,0 |
| 2.130 | 179 | Склад заглубленный | 7,09 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 63,5 |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 | 0,0 |
| 2.131 | ТК | Гараж с административными помещениями и склад | 13,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 121,9 |  |  |  | 121,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,9 | 0,0 |
| 2.132 | 240 | Малоэтажная застройка (литер 4) | 10,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 90,2 |  |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  | 90,2 | 0,0 |
| 2.133 | 164 | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 | 161,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1444,1 |  |  |  |  |  |  | 1444,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1444,1 | 0,0 |
| 2.134 | 245 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания - II пусковой комп� | 72,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 648,3 |  |  |  |  |  |  | 648,3 |  |  |  |  |  |  |  | 648,3 | 0,0 |
| 2.135 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) | 24,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 222,1 |  |  |  | 222,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,1 | 0,0 |
| 2.136 | ТК-1122 | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 63,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 573,5 |  |  |  | 573,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,5 | 0,0 |
| 2.137 | 179 | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса | 10,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 0,0 |
| 2.138 | ТК-492 | 179 | 24,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 221,6 |  |  |  |  | 221,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,6 | 0,0 |
| 2.139 | 304 | кв.404 | 16,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 145,7 |  |  |  | 145,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,7 | 0,0 |
| 2.140 | 193 | с. Плодопитомник | 23,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 209,7 |  |  |  | 209,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,7 | 0,0 |
| 2.141 | 329 | ЗПР | 16,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 151,4 |  |  |  |  | 151,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 0,0 |
| 2.142 | ТК-714 | Крытый объект физкультуры и СЖРота без трибун для зрителей | 80,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 718,4 |  |  |  |  | 718,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,4 | 0,0 |
| 2.143 | ТК-996 | Многоквартирный жилой дом | 131,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 1181,4 |  |  |  |  | 1181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,4 | 0,0 |
| 2.144 | 240 | 241 | 25,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 228,3 |  |  |  |  | 228,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,3 | 0,0 |
| 2.145 | 310 | кв. 408 | 45,64 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 409,1 |  |  |  |  | 409,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,1 | 0,0 |
| 2.146 | 329 | ЗПР | 151,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1361,3 |  |  |  | 1361,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361,3 | 0,0 |
| 2.147 | ТК-1148А | 240 | 92,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 828,2 |  |  |  |  | 828,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,2 | 0,0 |
| 2.148 | ТК-177 | детская поликлиника на 380 посещений | 48,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,4 |  |  |  |  | 432,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,4 | 0,0 |
| 2.149 | 308 | кв 406 | 9,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 84,3 |  |  |  |  | 84,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,3 | 0,0 |
| 2.150 | 241 | Многоквартирный жилой дом | 80,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 720,1 |  |  |  |  | 720,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,1 | 0,0 |
| 2.151 | 256 | Малая Венеция | 18,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2034 | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 0,0 | 167,0 |
| 2.152 | 197 | с. Плодопитомник | 158,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1417,4 |  |  |  |  |  | 1417,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,4 | 0,0 |
| 2.153 | 200 | с. Плодопитомник | 165,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1479,0 |  |  |  |  |  | 1479,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479,0 | 0,0 |
| 2.154 | 306 | кв.404 | 36,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 329,2 |  |  |  |  |  | 329,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,2 | 0,0 |
| 2.155 | 306 | кв.404 | 53,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 479,1 |  |  |  |  |  | 479,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,1 | 0,0 |
| 2.156 | 269 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) | 43,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 393,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,3 |  |  |  |  | 0,0 | 393,3 |
| 2.157 | 248 | Многоквартирный дом, литер 3 | 17,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 154,7 |  |  |  |  |  | 154,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,7 | 0,0 |
| 2.158 | узел | ул. Театральная, 179 в кв.385 | 17,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 156,4 |  |  |  | 156,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,4 | 0,0 |
| 2.159 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) | 10,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 96,5 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 | 0,0 |
| 2.160 | 301 | кв.404 | 22,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 199,9 |  |  |  |  |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,9 | 0,0 |
| 2.161 | 117 | ТК-2 | 41,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 369,9 |  |  |  |  |  |  | 369,9 |  |  |  |  |  |  |  | 369,9 | 0,0 |
| 2.162 | 286 | кв. 310 | 101 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 905,2 |  |  |  |  |  |  | 905,2 |  |  |  |  |  |  |  | 905,2 | 0,0 |
| 2.163 | 184 | с.Чигири ЖК Южный | 10,48 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 93,9 |  |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,9 | 0,0 |
| 2.164 | 192 | с. Плодопитомник | 88,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 797,6 |  |  |  |  |  | 797,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,6 | 0,0 |
| 2.165 | 97 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 214,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 1919,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1919,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1919,7 |
| 2.166 | 196 | с. Плодопитомник | 30,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 0,0 |
| 2.167 | 239 | 12 квартирный жилой дом, литер 2 | 25,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 226,1 |  |  | 226,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 0,0 |
| 2.168 | 237 | 238 | 24,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 221,0 |  |  | 221,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,0 | 0,0 |
| 2.169 | 215 | Административное здание | 113,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1017,8 |  |  |  |  |  |  | 1017,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1017,8 | 0,0 |
| 2.170 | 318 | ЗПУ-5 | 83,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 750,6 |  |  | 750,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,6 | 0,0 |
| 2.171 | 192 | с. Плодопитомник | 18,96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 169,9 |  |  |  |  |  |  | 169,9 |  |  |  |  |  |  |  | 169,9 | 0,0 |
| 2.172 | 180 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного | 31,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 280,8 |  |  |  | 280,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,8 | 0,0 |
| 2.173 | ТК-1148 | 237 | 112,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1007,3 |  |  | 1007,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,3 | 0,0 |
| 2.174 | 213 | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) | 37,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 338,5 |  |  |  |  |  |  | 338,5 |  |  |  |  |  |  |  | 338,5 | 0,0 |
| 2.175 | ТК-7СЗ | ЗПР | 29,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.176 | 330 | ЗПР | 47,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 428,2 |  | 428,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.177 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 75,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 677,4 |  | 677,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.178 | 322 | 666Б | 206,91 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1854,5 |  | 1854,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.179 | 318 | ЗПУ-5 | 36,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 326,9 |  | 326,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.180 | 224 | Бизнес-центр по ул.Воронкова, 2 в квартале 408 | 22,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 203,5 |  | 203,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.181 | 309 | кв. 406 | 20,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 182,5 |  | 182,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.182 | 289 | кв.322 | 28,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 254,6 |  | 254,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.183 | 289 | кв.322 | 12,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 108,1 |  | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.184 | 288 | 289 | 88,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 794,8 |  | 794,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.185 | 284 | многоквартирный жилой дом, литер 7 (2 очередь) | 23,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 211,2 |  | 211,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.186 | ТК-976 | Многоквартирный жилой дом, литер 3 | 29,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.187 | 186 | Школа на 528 мест | 25,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,7 |  | 226,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.188 | ТК | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой комплекс II оче | 20,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 184,1 |  | 184,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.189 | 98 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 15,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,2 |
| 2.190 | 100 | Общественно-торговый центр в кв.800 | 81,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 729,3 |  |  |  |  |  |  |  | 729,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 729,3 |
| 2.191 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 95,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 851,7 |  |  |  |  |  |  |  | 851,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 851,7 |
| 2.192 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 20,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 182,8 |  |  |  |  |  |  |  | 182,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 182,8 |
| 2.193 | ТК-3 Студенческая, 21 | ЗПУ-5 | 37,94 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 | 0,0 |
| 2.194 | УТ-2А №4 | Склад | 47,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 424,7 |  |  |  | 424,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,7 | 0,0 |
| 2.195 | 293 | Цех сборки мебели | 41,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 371,9 |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 | 0,0 |
| 2.196 | УТ-2 ул. Литейная | кв.339 | 63,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 569,1 |  |  |  | 569,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,1 | 0,0 |
| 2.197 | 172 | Склад | 22,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 205,4 |  |  |  | 205,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,4 | 0,0 |
| 2.198 | 195 | с. Плодопитомник | 30,67 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 274,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,9 |  |  |  |  | 0,0 | 274,9 |
| 2.199 | 306 | кв.404 | 16,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 147,3 |  |  |  | 147,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,3 | 0,0 |
| 2.200 | УТ-1 | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой | 27,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 243,4 |  |  |  | 243,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,4 | 0,0 |
| 2.201 | 305 | кв.404 | 26,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 239,4 |  |  |  | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,4 | 0,0 |
| 2.202 | 177 | Мансарда в магазине | 34,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,5 |  |  |  | 311,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,5 | 0,0 |
| 2.203 | 233 | Многоквартирный жилой дом | 17,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 152,7 |  |  |  | 152,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,7 | 0,0 |
| 2.204 | 234 | Магазин | 14,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 131,9 |  |  |  | 131,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,9 | 0,0 |
| 2.205 | 247 | Многоквартирный дом, литер 2 | 19,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 171,9 |  |  |  | 171,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,9 | 0,0 |
| 2.206 | 196 | с. Плодопитомник | 34,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,6 |  |  |  | 311,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,6 | 0,0 |
| 2.207 | 305 | кв.404 | 9,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 88,4 |  |  |  | 88,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,4 | 0,0 |
| 2.208 | 177 | Частный ж/д с гаражом | 12,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 | 0,0 |
| 2.209 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 9) | 39,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 355,1 |  |  |  |  | 355,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,1 | 0,0 |
| 2.210 | 313 | Цех транспортный | 14,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 134,0 |  |  |  |  | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,0 | 0,0 |
| 2.211 | К | Выставочный центр | 67,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 602,3 |  |  |  |  | 602,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,3 | 0,0 |
| 2.212 | 238 | Малоэтажная застройка (литер 3) | 19,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 172,6 |  |  |  |  | 172,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,6 | 0,0 |
| 2.213 | 287 | кв.310 | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 111,6 |  |  |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.214 | 236 | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры | 67,08 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 601,2 |  |  |  |  | 601,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,2 | 0,0 |
| 2.215 | 236 | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры | 14,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 130,4 |  |  |  |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,4 | 0,0 |
| 2.216 | 194 | с. Плодопитомник | 48,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,0 |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 | 0,0 |
| 2.217 | 312 | ул. Больничная, 26 в квартале 427 | 15,84 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 142,0 |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 | 0,0 |
| 2.218 | 311 | кв. 424 | 51,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 457,7 |  |  |  |  |  |  | 457,7 |  |  |  |  |  |  |  | 457,7 | 0,0 |
| 2.219 | 247 | 248 | 78,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 703,3 |  |  |  |  |  | 703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,3 | 0,0 |
| 2.220 | ТК-3 Студенческая, 21 | 318 | 286,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 3755,8 |  | 3755,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.221 | 106 | 107 | 110,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1442,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1442,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1442,4 |
| 2.222 | 103 | 113 | 27,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 366,8 |  |  |  |  |  |  |  | 366,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 366,8 |
| 2.223 | ТК | ТК-1 | 510,93 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 6698,6 |  |  | 6698,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6698,6 | 0,0 |
| 2.224 | 162 | 270 квартирный жилой дом (литер 6) | 76,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1001,3 |  |  | 1001,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,3 | 0,0 |
| 2.225 | 144 | 135 | 97,62 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1279,9 |  |  | 1279,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279,9 | 0,0 |
| 2.226 | УТ-1 | 255 | 35,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 462,0 |  |  | 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,0 | 0,0 |
| 2.227 | 171 | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир | 25,74 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 337,5 |  |  |  | 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,5 | 0,0 |
| 2.228 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 13,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 174,1 |  |  |  |  |  |  | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  | 174,1 | 0,0 |
| 2.229 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 14,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 187,2 |  |  |  |  |  |  | 187,2 |  |  |  |  |  |  |  | 187,2 | 0,0 |
| 2.230 | 141 | район "Пятая стройка" | 19,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 252,4 |  |  |  |  |  |  | 252,4 |  |  |  |  |  |  |  | 252,4 | 0,0 |
| 2.231 | 141 | район "Пятая стройка" | 20,53 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 269,2 |  |  |  |  |  |  | 269,2 |  |  |  |  |  |  |  | 269,2 | 0,0 |
| 2.232 | 304 | 305 | 29,69 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 389,3 |  |  |  | 389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,3 | 0,0 |
| 2.233 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 33,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 433,3 |  |  |  |  |  |  | 433,3 |  |  |  |  |  |  |  | 433,3 | 0,0 |
| 2.234 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 16,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 212,5 |  |  |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  |  |  |  | 212,5 | 0,0 |
| 2.235 | 133 | 136 | 9,71 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 127,3 |  |  |  |  |  |  | 127,3 |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 | 0,0 |
| 2.236 | 235 | 236 | 59,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 778,6 |  |  |  |  | 778,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,6 | 0,0 |
| 2.237 | 147 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | 22,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 296,7 |  |  |  |  | 296,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,7 | 0,0 |
| 2.238 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 11,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 148,8 |  |  |  |  |  |  | 148,8 |  |  |  |  |  |  |  | 148,8 | 0,0 |
| 2.239 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 12,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 165,6 |  |  |  |  |  |  | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  | 165,6 | 0,0 |
| 2.240 | 191 | 192 | 35,65 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 467,4 |  |  |  |  |  | 467,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,4 | 0,0 |
| 2.241 | 134 | 146 | 11,46 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 150,2 |  |  |  |  |  |  | 150,2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,2 | 0,0 |
| 2.242 | 134 | 145 | 15,32 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 200,9 |  |  |  |  |  |  | 200,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200,9 | 0,0 |
| 2.243 | 133 | 134 | 55,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 731,2 |  |  |  |  |  |  | 731,2 |  |  |  |  |  |  |  | 731,2 | 0,0 |
| 2.244 | 268 | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) | 87,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1145,1 |  |  |  |  |  | 1145,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145,1 | 0,0 |
| 2.245 | ТК-17 | Склад, литер 5 | 33,57 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 440,1 | 440,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.246 | 244 | с.Чигири | 27,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 356,6 | 356,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.247 | 229 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом | 57,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 758,5 | 758,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.248 | 139 | Территория Северо-Западного пром. узла в СПУ-5 | 86,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1128,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1128,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1128,3 |
| 2.249 | Р1 | 315 | 562,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 7379,5 |  |  |  |  | 7379,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7379,5 | 0,0 |
| 2.250 | 320 | 321 | 153,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 2006,7 |  |  |  |  | 2006,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006,7 | 0,0 |
| 2.251 | 113 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 86,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1130,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1130,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1130,4 |
| 2.252 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 185,41 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 2430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2430,9 |
| 2.253 | ТК-881 | 253 | 124,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 1638,6 |  |  |  | 1638,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1638,6 | 0,0 |
| 2.254 | ТК-4 | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтичес | 33,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 438,4 |  |  |  | 438,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,4 | 0,0 |
| 2.255 | ТК | Гараж | 34,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 453,1 |  | 453,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.256 | 164 | 159 | 65,49 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 858,6 |  | 858,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.257 | 187 | 188 | 52,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 689,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,1 |  |  |  |  | 0,0 | 689,1 |
| 2.258 | 165 | 297 | 170,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 2229,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229,6 |  |  |  |  | 0,0 | 2229,6 |
| 2.259 | 163 | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. | 89,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 1173,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,1 |  |  |  |  | 0,0 | 1173,1 |
| 2.260 | 159 | 163 | 74,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 979,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,0 |  |  |  |  | 0,0 | 979,0 |
| 2.261 | 138 | ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | 36,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 478,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,8 |  |  |  |  | 0,0 | 478,8 |
| 2.262 | 175 | 176 | 64,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 850,2 |  |  |  |  |  | 850,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,2 | 0,0 |
| 2.263 | 176 | 177 | 12,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 159,7 |  |  |  |  |  | 159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,7 | 0,0 |
| 2.264 | ТК-3 Студенческая, 21 | 320 | 125,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1642,4 |  |  |  |  |  | 1642,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,4 | 0,0 |
| 2.265 | ТК-18 | 160 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 529,5 |  |  |  |  |  | 529,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,5 | 0,0 |
| 2.266 | 303 | 306 | 172,85 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3561,5 |  |  |  | 3561,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,5 | 0,0 |
| 2.267 | 232 | 233 | 59,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1218,3 |  |  |  | 1218,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1218,3 | 0,0 |
| 2.268 | ТК-3 Студенческая, 21 | 319 | 115,86 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2387,2 |  |  |  |  |  | 2387,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387,2 | 0,0 |
| 2.269 | 111 | 112 | 331,4 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 6828,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6828,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6828,3 |
| 2.270 | ТК-3 ТМ3 | 235 | 203,81 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 4199,4 |  |  |  |  | 4199,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4199,4 | 0,0 |
| 2.271 | 169 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) | 15,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2029 | 323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,7 |  |  |  |  |  | 0,0 | 323,7 |
| 2.272 | 190 | 191 | 33,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 689,0 |  |  |  |  |  | 689,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,0 | 0,0 |
| 2.273 | 162 | 263 | 79,36 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1635,2 |  |  | 1635,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635,2 | 0,0 |
| 2.274 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 130 | 52,72 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 1086,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1086,3 |
| 2.275 | 116 | Стадион "Северный" | 134,75 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2776,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776,5 |  |  |  |  | 0,0 | 2776,5 |
| 2.276 | УТ-БЦ | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 500 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 10302,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10302,3 |  |  |  |  | 0,0 | 10302,3 |
| 2.277 | 129 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 103,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2130,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2130,1 |  |  |  |  | 0,0 | 2130,1 |
| 2.278 | 129 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 119,78 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2468,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2468,0 |  |  |  |  | 0,0 | 2468,0 |
| 2.279 | ТК-635 | 210 | 22,58 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 465,2 |  |  |  |  |  | 465,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,2 | 0,0 |
| 2.280 | 184 | 185 | 62,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1295,8 |  |  |  |  |  | 1295,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,8 | 0,0 |
| 2.281 | 266 | 268 | 128,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2645,8 |  |  |  |  |  | 2645,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2645,8 | 0,0 |
| 2.282 | 270 | 271 | 181,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 3745,9 |  |  |  |  |  | 3745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745,9 | 0,0 |
| 2.283 | 300 | 301 | 53,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1100,9 |  |  |  |  |  | 1100,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,9 | 0,0 |
| 2.284 | 100 | 101 | 115,33 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2376,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2376,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2376,3 |
| 2.285 | 201 | 202 | 91,26 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1880,4 |  | 1880,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.286 | 263 | ТК-3 | 251,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 5180,8 |  |  | 5180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180,8 | 0,0 |
| 2.287 | ТК-1 | 162 | 90,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1862,9 |  |  | 1862,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1862,9 | 0,0 |
| 2.288 | 196 | 197 | 82,55 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1700,9 |  | 1700,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.289 | 197 | 198 | 56,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1156,9 |  | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.290 | 198 | 199 | 37,04 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 763,2 |  | 763,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.291 | 303 | 304 | 66,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1364,4 |  |  |  | 1364,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364,4 | 0,0 |
| 2.292 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 262,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 5402,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5402,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5402,9 |
| 2.293 | 118 | 119 | 104,64 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2156,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2156,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2156,1 |
| 2.294 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 123,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2538,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2538,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2538,5 |
| 2.295 | ТП-1 №4 | 323 | 76,69 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1580,2 |  |  |  | 1580,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,2 | 0,0 |
| 2.296 | 266 | 267 | 77,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1589,2 |  |  |  | 1589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,2 | 0,0 |
| 2.297 | 265 | 266 | 61,66 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1270,5 |  |  |  | 1270,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270,5 | 0,0 |
| 2.298 | 263 | 265 | 164 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3379,1 |  |  |  | 3379,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3379,1 | 0,0 |
| 2.299 | 279 | 280 | 48,61 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1001,6 |  |  |  | 1001,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,6 | 0,0 |
| 2.300 | 280 | 281 | 16,46 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 339,2 |  |  |  | 339,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,2 | 0,0 |
| 2.301 | 326 | 327 | 61,39 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1264,9 | 1264,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.302 | 122 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 139,16 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2867,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2867,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2867,3 |
| 2.303 | 172 | 173 | 77,88 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1604,7 | 1604,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.304 | разв. | 171 | 105,49 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 2173,6 |  |  |  | 2173,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173,6 | 0,0 |
| 2.305 | УТ-1 | 256 | 178,99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 3688,0 | 3688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.306 | 243 | 244 | 53,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1106,7 | 1106,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.307 | ТК-8С (ТМ№2) | УТ-1 | 307,14 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 6328,5 | 6328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.308 | УТ-8 | 165 | 683,63 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 14085,9 | 14085,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.309 | 256 | 257 | 117,83 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 2427,8 | 2427,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.310 | 202 | 203 | 168,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 3477,4 |  | 3477,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.311 | 114 | Поликлиника (600 посещений в смену) | 19,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 400,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,3 |  |  |  |  | 0,0 | 400,3 |
| 2.312 | 264 | Канатная дорога ("Золотая миля") | 431,55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 11834,4 |  | 11834,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.313 | 186 | 242 | 337,42 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9253,0 |  |  |  |  |  | 9253,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9253,0 | 0,0 |
| 2.314 | 181 | 187 | 40 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1096,9 |  |  |  |  |  | 1096,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096,9 | 0,0 |
| 2.315 | 182 | 183 | 13,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 379,0 |  |  |  |  |  | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,0 | 0,0 |
| 2.316 | ТП-9 №4 | 186 | 345,46 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9473,5 |  |  |  |  |  | 9473,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9473,5 | 0,0 |
| 2.317 | ТК-8 (ТМ№1) | 322 | 229,35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2021 | 6289,4 | 6289,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.318 | ТК-577А | 181 | 78,75 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 2159,6 |  |  |  |  |  | 2159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159,6 | 0,0 |
| 2.319 | 193 | 195 | 215,26 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 5903,1 |  | 5903,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.320 | 283 | 284 | 44,98 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1233,5 |  |  |  |  |  | 1233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,5 | 0,0 |
| 2.321 | 187 | 182 | 54,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1507,2 |  |  |  |  |  | 1507,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,2 | 0,0 |
| 2.322 | 242 | 184 | 828,43 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 22718,0 |  |  |  |  |  | 22718,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22718,0 | 0,0 |
| 2.323 | 101 | 102 | 69,63 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1909,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1909,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1909,5 |
| 2.324 | 242 | 243 | 439,13 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 12042,2 |  |  |  |  |  | 12042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12042,2 | 0,0 |
| 2.325 | 115 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 50,93 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2029 | 1396,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396,6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1396,6 |
| 2.326 | 98 | 102 | 52,18 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1430,9 |
| 2.327 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 239,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 6576,6 |  |  |  |  |  |  |  | 6576,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6576,6 |
| 2.328 | 122 | 123 | 133,86 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 3670,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3670,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3670,8 |
| 2.329 | 103 | 127 | 125,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3938,1 |  |  |  |  |  |  | 3938,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3938,1 | 0,0 |
| 2.330 | 117 | 118 | 367,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11556,0 |  |  |  |  |  |  | 11556,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11556,0 | 0,0 |
| 2.331 | 194 | 196 | 324,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 10204,7 |  | 10204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.332 | 131 | Узел | 1465,13 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 46044,6 |  |  |  |  |  |  | 46044,6 |  |  |  |  |  |  |  | 46044,6 | 0,0 |
| 2.333 | 282 | 283 | 255,22 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 8020,8 |  |  |  |  | 8020,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8020,8 | 0,0 |
| 2.334 | 130 | 156 | 58,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1846,7 |  |  |  |  |  |  | 1846,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,7 | 0,0 |
| 2.335 |  |  | 323,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10180,8 |  |  |  |  |  |  | 10180,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10180,8 | 0,0 |
| 2.336 | 130 | 115 | 177,39 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 5574,8 |  |  |  |  |  |  | 5574,8 |  |  |  |  |  |  |  | 5574,8 | 0,0 |
| 2.337 | 262 | 264 | 245,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7723,5 | 7723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.338 | ТК-80 | 262 | 227,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7165,0 | 7165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.339 | 325 | 326 | 547,78 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 17215,1 | 17215,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.340 | 110 | 111 | 207,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6520,8 |  |  |  |  |  |  | 6520,8 |  |  |  |  |  |  |  | 6520,8 | 0,0 |
| 2.341 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 42,07 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1322,1 |  |  |  |  |  |  | 1322,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1322,1 | 0,0 |
| 2.342 | 108 | 227 | 118,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 3725,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3725,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3725,7 |
| 2.343 | 115 | 116 | 265,94 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 8357,7 |  |  |  |  |  |  | 8357,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8357,7 | 0,0 |
| 2.344 | 109 | 110 | 59,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1865,5 |  |  |  |  |  |  | 1865,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1865,5 | 0,0 |
| 2.345 | 168 | 10 км. Новотр. шоссе | 1361,65 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 42792,6 |  |  |  |  |  |  | 42792,6 |  |  |  |  |  |  |  | 42792,6 | 0,0 |
| 2.346 | 116 | 128 | 110,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3479,9 |  |  |  |  |  |  | 3479,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3479,9 | 0,0 |
| 2.347 | 108 | 109 | 329,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10360,2 |  |  |  |  |  |  | 10360,2 |  |  |  |  |  |  |  | 10360,2 | 0,0 |
| 2.348 | 300 | 303 | 102,45 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 3219,7 |  |  |  | 3219,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3219,7 | 0,0 |
| 2.349 | 117 | 118 | 669,09 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 21027,5 |  |  |  |  |  |  | 21027,5 |  |  |  |  |  |  |  | 21027,5 | 0,0 |
| 2.350 | Узел | 156 | 507,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 15948,9 |  |  |  |  |  |  | 15948,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15948,9 | 0,0 |
| 2.351 | 168 | 169 | 175,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5511,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5511,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5511,0 |
| 2.352 | 169 | 170 | 463,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 14563,3 |  |  |  |  |  |  |  | 14563,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 14563,3 |
| 2.353 | 156 | 131 | 1931,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 60705,0 |  |  |  |  |  |  | 60705,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60705,0 | 0,0 |
| 2.354 | УТ-3Б ЦЭС | узел | 573,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18017,4 |  |  |  |  |  |  | 18017,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18017,4 | 0,0 |
| 2.355 | 126 | 168 | 464,89 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14610,1 |  |  |  |  |  |  | 14610,1 |  |  |  |  |  |  |  | 14610,1 | 0,0 |
| 2.356 | 299 | 300 | 49,58 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 1558,2 |  |  |  | 1558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558,2 | 0,0 |
| 2.357 | 106 | 108 | 101,35 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3185,1 |  |  |  |  |  |  | 3185,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3185,1 | 0,0 |
| 2.358 | 108 | 114 | 163,04 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5123,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5123,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5123,9 |
| 2.359 | 118 | 120 | 112,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3542,8 |  |  |  |  |  |  | 3542,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3542,8 | 0,0 |
| 2.360 | 120 | 122 | 229,46 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 7211,2 |  |  |  |  |  |  | 7211,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7211,2 | 0,0 |
| 2.361 | 203 | 190 | 424,82 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 13350,8 |  | 13350,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.362 | 105 | 106 | 149,86 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 4709,7 |  |  |  |  |  |  | 4709,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4709,7 | 0,0 |
| 2.363 | 104 | 105 | 368,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11577,7 |  |  |  |  |  |  | 11577,7 |  |  |  |  |  |  |  | 11577,7 | 0,0 |
| 2.364 | 200 | 193 | 135,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4259,9 |  | 4259,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.365 | 249 |  | 10,38 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 326,2 |  |  |  |  | 326,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,2 | 0,0 |
| 2.366 | 98 | 114 | 145,68 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 4578,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4578,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4578,3 |
| 2.367 | 190 | 200 | 111,17 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 3493,7 |  | 3493,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.368 | 121 | 129 | 59,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 1885,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1885,3 |
| 2.369 | 189 | 203 | 19,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 617,9 |  | 617,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.370 | ТК-1 | 128 | 573,19 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18013,6 |  |  |  |  |  |  | 18013,6 |  |  |  |  |  |  |  | 18013,6 | 0,0 |
| 2.371 | 193 | 194 | 127,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4019,8 |  | 4019,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.372 | 120 | 121 | 86,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 2722,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722,2 |  |  |  |  | 0,0 | 2722,2 |
| 2.373 | 124 | 125 | 469,54 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14756,2 |  |  |  |  |  |  | 14756,2 |  |  |  |  |  |  |  | 14756,2 | 0,0 |
| 2.374 | 174 | 172 | 518,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 16296,5 |  |  |  |  | 16296,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16296,5 | 0,0 |
| 2.375 | 328 | 329 | 116,5 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 3661,2 |  |  |  |  | 3661,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3661,2 | 0,0 |
| 2.376 | 103 | 174 | 616,74 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 19382,3 |  |  |  |  | 19382,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19382,3 | 0,0 |
| 2.377 | 122 | 124 | 88,08 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 2768,1 |  |  |  |  |  |  | 2768,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2768,1 | 0,0 |
| 2.378 | ТК-727 | 250 | 84,51 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 2655,9 |  |  |  |  | 2655,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2655,9 | 0,0 |
| 2.379 |  | 127 | 8,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 281,3 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,3 | 0,0 |
| 2.380 | 324 | 325 | 52,83 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 1660,3 |  |  |  |  | 1660,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660,3 | 0,0 |
| 2.381 | 125 | 126 | 1029,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 32367,0 |  |  |  |  |  |  | 32367,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32367,0 | 0,0 |
| 2.382 | 97 | 98 | 87,69 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 2755,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2755,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2755,8 |
| 2.383 | 103 | 104 | 206,8 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6499,1 |  |  |  |  |  |  | 6499,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6499,1 | 0,0 |
| 2.384 |  |  | 346,43 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 10887,3 |  |  |  | 10887,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10887,3 | 0,0 |
| 2.385 | 250 | 249 | 309,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 9733,3 |  |  |  | 9733,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9733,3 | 0,0 |
| 2.386 | 128 | 117 | 356,77 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11212,2 |  |  |  |  |  |  | 11212,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11212,2 | 0,0 |
| 2.387 | 218 | ПНС СЗР | 22,08 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 974,5 |  |  | 974,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,5 | 0,0 |
| 2.388 | ПНС СЗР | 157 | 20,35 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 898,2 |  |  | 898,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,2 | 0,0 |
| 2.389 | 220 | 221 | 294,75 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2021 | 19671,8 | 19671,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.390 | 222 | ПНС т/м №3 | 22,65 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3207,1 |  |  | 3207,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3207,1 | 0,0 |
| 2.391 | ПНС т/м №3 | 223 | 22,76 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3222,6 |  |  | 3222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3222,6 | 0,0 |
| 3 | АО "СЗОР" |  |  |  |  |  |  | 4328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 0,0 | 0,0 | 347,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 347,3 |
| 3.1 | ТК-15 | Многоквартирный дом | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 371,3 |  |  |  |  | 371,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,3 | 0,0 |
| 3.2 | ТК-16 | кв. 345 Многоквартирные дома литер 6, литер 7 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 347,3 |  |  |  |  |  |  |  | 347,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 347,3 |
| 3.3 | НТК | кв. 345 Многоквартирный жилойдом | 291 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2025 | 3609,8 |  |  |  |  | 3609,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3609,8 | 0,0 |
| 4 | Котельная СЖР |  |  |  |  |  |  | 36893,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,6 | 14890,6 | 9383,3 | 3330,4 | 1930,8 | 2481,0 | 3349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29132,9 | 7761,1 |
| 4.1 | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 |  | 547 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2025 | 7650,3 |  |  |  |  | 7650,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7650,3 | 0,0 |
| 4.2 | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | 99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1008,9 |  |  |  |  |  |  | 1008,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1008,9 | 0,0 |
| 4.3 | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 61 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 756,7 |  |  |  |  |  |  |  | 756,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 756,7 |
| 4.4 | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  | 400 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2026 | 4076,2 |  |  |  |  |  | 4076,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4076,2 | 0,0 |
| 4.5 | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СЖР-1 в составе Северного жилого района |  | 400 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 6730,7 |  |  |  |  | 6730,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6730,7 | 0,0 |
| 4.6 | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 509,5 |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.7 | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 1019,1 |  |  |  | 1019,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,1 | 0,0 |
| 4.8 | Участок НТК-СЖР-2,3,4 Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 841,3 |  |  |  |  |  | 841,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,3 | 0,0 |
| 4.9 | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный |  | 30 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 372,2 |  |  |  |  |  |  | 372,2 |  |  |  |  |  |  |  | 372,2 | 0,0 |
| 4.10 | Участок НТК-СЖР Магазины |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.11 | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СЖР ул. Пионерская, 198/4 Склад непродовольственны товаров |  | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 305,7 |  |  |  |  |  |  |  | 305,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 305,7 |
| 4.12 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 1240,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1240,5 |
| 4.13 | Участок НТК-СЖР-2 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  | 0,0 | 1116,4 |
| 4.14 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 248,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 248,1 |
| 4.15 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.16 | Участок НТК-1 НШ-СЖР ТЦ |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2025 | 509,5 |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.17 | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.18 | Участок НТК-СЖР-2 Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 868,3 |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 | 0,0 |
| 4.19 | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" |  | 200 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 2481,0 |  |  |  |  |  | 2481,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481,0 | 0,0 |
| 4.20 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 868,3 |
| 4.21 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.22 | Участок НТК-СЖР-3 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 75 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 930,4 |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 | 0,0 |
| 4.23 | Участок НТК-СЖР-4 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 1116,4 |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 | 0,0 |
| 4.24 | Участок НТК-СЖР-2 Поликлиника (600 посещений в смену) |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |
| 4.25 | Участок НТК-СЖР-2 Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |

Таблица 5.2-3. Перечень предложений по реконструкции и модернизации тепловых сетей г. Благовещенска

| № | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр, м | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 2147129,79 | 34348,22 | 219833,29 | 231538,50 | 270004,28 | 314517,52 | 196652,70 | 266945,19 | 151531,66 | 272757,22 | 189001,21 |  |  | 15178,72 |  | 388808,80 | 555628,70 |
| 1.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1222287,62 | 34348,22 | 188061,03 | 207107,58 | 221986,92 | 141661,58 | 37053,08 | 14879,33 | 14879,33 | 184855,46 | 177455,07 |  |  |  |  | 51932,42 | 377189,87 |
| 1.1.1 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ | узел "А" | УТ-4Ц | 1994 | 1 | 2021 | 2024 | 245536,00 | 4560,00 | 80325,33 | 80325,33 | 80325,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | ТП-2Б | УТ-4А | 899 | 0,4 | 2020 | 2022 | 32915,42 | 29788,22 | 3127,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | УТ-10 | ТК-30АЦ |  | 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяжённостью 670 м в двухтрубном исполнении | ТП-6СЗ | ТП - 9СЗ | 670 | 0,7 | 2022 | 2025 | 89497,00 |  | 22374,25 | 22374,25 | 22374,25 | 22374,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реконструкция участка тепломагистрали №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м. в двухтрубном исполнении. | ТП - 9СЗ | ТП - 12СЗ | 664 | 0,7 | 2023 | 2026 | 88695,00 |  |  | 22173,75 | 22173,75 | 22173,75 | 22173,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22173,75 |  |
| 1.1.6 | Реконструкция тепломагистрали №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м. в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-2С | 1426 | 1 | 2022 | 2025 | 256599,00 |  | 64149,75 | 64149,75 | 64149,75 | 64149,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Реконструкция участков тепломагистрали №2 Северного района от УТ-12АС до ТК13С, протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м. с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм | УТ-12АС | ТК13С | 196 | 0,7 | 2022 | 2025 | 25866,00 |  | 6466,50 | 6466,50 | 6466,50 | 6466,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Реконструкция участков теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3м. в двухтрубном исполнении. | УТ-2 | ТП-2Б | 561,3 | 0,4 | 2022 | 2025 | 46472,00 |  | 11618,00 | 11618,00 | 11618,00 | 11618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реконструкция участка тепломагистрали №4 ТПК от узла "А" до ТП-1ТПК с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1482,5м. в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-1ТПК | 1482,5 | 1 | 2029 | 2030 | 347431,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169976,13 | 177455,07 |  |  |  |  |  | 347431,20 |
| 1.1.10 | Реконструкция участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении. | ТП-8ТПК | ТП-9ТПК | 604 | 0,8 | 2024 | 2029 | 89276,00 |  |  |  | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 |  |  |  |  |  | 29758,67 | 29758,67 |
| 1.2 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 685775,28 |  | 31772,26 | 24430,92 | 48017,36 | 162855,94 | 159599,62 | 175710,23 | 60296,69 | 11546,14 | 11546,14 |  |  | 15178,72 |  | 260520,76 | 25727,58 |
| 1.2.1 | Перекладка участка тепломагистрали №1 Центрального района диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57м. в однотрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex. |  |  | 2192,57 | 0,8 | 2025 | 2027 | 346413,83 |  |  |  |  | 110536,34 | 115399,94 | 120477,54 |  |  |  |  |  |  |  | 235877,48 |  |
| 1.2.2 | Разработка ПИР и Техперевооружение участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяжённостью 497 м в двухтрубном исполнении на участке от ТК-17Ц до СО-286, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex |  |  | 497 | 0,5 | 2027 | 2028 | 50370,86 |  |  |  |  |  |  | 24643,28 | 25727,58 |  |  |  |  |  |  | 24643,28 | 25727,58 |
| 1.2.3 | Перекладка участка т/м №1 ТК-17Ц - ТК-19Ц | ТК-17Ц | ТК-19Ц | 584 | 800 | 2022 | 2022 | 31772,26 |  | 31772,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Перекладка участка т/м №1 ТК-19Ц - ТК-20Ц | ТК-19Ц | ТК-20Ц | 320 | 800 | 2023 | 2023 | 9976,18 |  |  | 9976,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ | ТК-20Ц | ТК-21АЦ | 640 | 800 | 2024 | 2024 | 19952,36 |  |  |  | 19952,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц | ТК-21Ц | ТК-23Ц | 778 | 800 | 2025 | 2025 | 24254,59 |  |  |  |  | 24 254,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц | ТК-23Ц | ТК-29Ц | 1828 | 500 | 2026 | 2028 | 47787,60 |  |  |  |  |  | 15929,20 | 15929,20 | 15929,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ | ТК-29Ц | ТК-30Ц | 470 | 500 | 2028 | 2030 | 12286,75 |  |  |  |  |  |  |  | 4095,58 | 4095,58 | 4095,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Перекладка участка т/м №2 СЗР ТК-17СЗ - СО286 | ТК-17СЗ | СО286 | 994 | 500 | 2024 | 2026 | 40830,80 |  |  |  | 13610,27 | 13610,27 | 13610,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ | ТК-12СЗ | ТК-14СЗ | 704 | 500 | 2023 | 2025 | 20664,91 |  |  | 6888,30 | 6888,30 | 6888,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 | ТП-8 | ТП-9 | 1163 | 600 | 2028 | 2030 | 22351,66 |  |  |  |  |  |  |  | 7450,55 | 7450,55 | 7450,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 | ТК-18СЗ | СО286 | 921 | 500 | 2023 | 2027 | 37832,16 |  |  | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 |  |  |  |  |  | 15178,72 |  |  |  |
| 1.2.13 | Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ | НО40 | ТК-24СЗ | 725 | 500 | 2026 | 2028 | 21281,33 |  |  |  |  |  | 7093,78 | 7093,78 | 7093,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция понизительной насосной станции № 1 СП БТЭЦ в 34 квартале с заменой насосного оборудования, внедрением АСУ ТП и частотного регулирования |  |  |  |  | 2025 |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Инвестиции в строительство насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 229066,89 |  |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 1.4.2 | Строительство ПНС на тепломагистрали № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 229066,89 |  |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 1815811,22 | 150669,38 | 140286,88 | 145072,09 | 176337,58 | 264722,11 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжениям (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 446020,94 | 147467,31 | 79207,23 | 82260,94 | 85432,34 | 51653,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная ТК-5ц-ТК-540 | ТК-5Ц | ТК-540 | 271,81 | 0,273 | 2023 | 2023 | 18947,33 |  |  | 18947,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького ТК-540-ТК-473 | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 0,273 | 2025 | 2025 | 7107,05 |  |  |  |  | 7107,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 113 квартал ТК-473-ТК-560 | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 0,219 | 2021 | 2021 | 2928,63 | 2928,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого ТК-145А-ТК-147 | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 19213,23 | 19213,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. ТК-296-ТК-298 | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 0,159 | 2025 | 2025 | 15609,05 |  |  |  |  | 15609,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 100 квартал ТК-298- ж.д. Ленина, 2 | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 0,089 | 2024 | 2024 | 3208,35 |  |  |  | 3208,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая ТК-32ц-ТК-472 | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 0,426 | 2021 | 2021 | 27244,95 | 27244,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского ТК-472-ТК-508 | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 0,325 | 2021 | 2021 | 8979,19 | 8979,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина ТК-508-ТК-510 | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 15345,79 | 15345,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская ТК-472-ТК-977 | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 0,273 | 2021 | 2021 | 3149,39 | 3149,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская ТК-475-ТК-977 | ТК-475 | ТК-977 | 130,54 | 0,219 | 2021 | 2021 | 12219,40 | 12219,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе ТК-94-ТК-95 | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 0,273 | 2023 | 2023 | 7136,52 |  |  | 7136,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 400 квартал ТК-7ц-ТК-64м | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 0,325 | 2023 | 2023 | 55108,81 |  |  | 55108,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина ТК-61-ТК-64 | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 0,426 | 2022 | 2022 | 29319,33 |  | 29319,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина ТК-64-ТК-65 | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 0,325 | 2021 | 2021 | 12934,86 | 12934,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 407 квартал ТК-177м-ТК-111м | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 0,426 | 2022 | 2022 | 34038,21 |  | 34038,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская ТК-520-ТК-518 | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 0,325 | 2025 | 2025 | 27620,49 |  |  |  |  | 27620,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская ТК-17-МКД Чайковского, 49 | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 9276,61 |  | 9276,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | по ул. Краснофлотская от ТК-42 до ТК-317 | ТК-42 | ТК-317 | 175 | 0,426 | 2024 | 2024 | 32292,78 |  |  |  | 32292,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | по ул. Фрунзе от ТК-372 до ТК-321 | ТК-372 | ТК-321 | 20 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 | ТК-104 | ТК-120 | 347,5 | 0,426 | 2024 | 2024 | 49353,14 |  |  |  | 49353,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-107м до ТК-109м | ТК-107м | ТК-109м | 129,7 | 0,219 | 2021 | 2021 | 6360,58 | 6360,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-189М до ТК-121М | ТК-189М | ТК-121М | 86,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 4631,30 |  | 4631,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2021 | 2025 | 6688,63 | 1783,97 | 1941,78 | 1068,28 | 578,07 | 1316,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 11926,32 | 11926,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Восстановление АБП |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 14411,65 | 14411,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Тепловая сеть от БТЭЦ Ду-50-400 мм: L-50 км. Текущий ремонт трубопроводов с частичной заменой дефектных участков |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 7824,47 | 7824,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Тепловая сеть от ТК-2М до ТК-29М в 402 кв. | ТК-2М | ТК-29М |  |  | 2021 | 2021 | 420,13 | 420,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Тепловая сеть от ТК-192М до ТК-205М в 408 кв. | ТК-192М | ТК-205М |  |  | 2021 | 2021 | 2724,74 | 2724,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | перекладка тепловой сети протяженностью219,9 м от ТК-520 до ТК-518 с диаметра 325 мм на диаметр 426 мм | ТК-520 | ТК-518 | 219,9 | 0,426 | 2022 | 2022 | 13507,05 |  | 13507,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3202,07 | 3202,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | НС птицефабрики |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 46,81 | 46,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | НС 16 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 120,25 | 120,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | НС 161 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 80,41 | 80,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | НС 59 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 118,09 | 118,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | НС Островского, 152 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 69,13 | 69,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | НС Дорожников |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 185,65 | 185,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | НС Чайковского, 195 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 94,57 | 94,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | НС 222 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 145,45 | 145,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | НС Кузнечная, 17 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 66,49 | 66,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | НС 139 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 78,61 | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | ЦТП 150 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 232,57 | 232,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | ЦТП 223 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 96,25 | 96,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | ЦТП 233 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 40,57 | 40,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | ЦТП 336 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 770,89 | 770,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | ЦТП 407 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 637,57 | 637,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | ЦТП 408 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 119,77 | 119,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | ЦТП 56 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 70,45 | 70,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | ЦТП 8 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 41,65 | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | ЦТП 98 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 186,85 | 186,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  | 1366588,21 |  | 61079,65 | 62811,15 | 90905,24 | 213068,99 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.3.1 | ул. Красноармейская | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 2030 | 2030 | 21582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21582,00 |  |  |  |  |  | 21582,00 |
| 2.3.2 | ул. Загородная | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 2030 | 2030 | 6655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6655,00 |  |  |  |  |  | 6655,00 |
| 2.3.3 | 113 квартал | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 2030 | 2030 | 4548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4548,00 |  |  |  |  |  | 4548,00 |
| 2.3.4 | ул. Горького | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 2030 | 2030 | 16436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16436,00 |  |  |  |  |  | 16436,00 |
| 2.3.5 | ул. Ленина | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 2022 | 2022 | 13287,00 |  | 13287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 100 квартал | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2022 | 2022 | 2131,00 |  | 2131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | ул. Амурская | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 2022 | 2022 | 20048,00 |  | 20048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | ул. Амурская | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 2022 | 2022 | 8733,00 |  | 8733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | ул. Амурская | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 2023 | 2023 | 15005,00 |  |  | 15005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | ул. Политехническая | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2022 | 2022 | 2401,00 |  | 2401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | ул. Политехническая | ТК-977 | ТК-475 | 130,54 | 200 | 2023 | 2023 | 9300,00 |  |  | 9300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | ул. Чайковского | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 2023 | 2023 | 27681,00 |  |  | 27681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | ул. Чайковского | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 2022 | 2022 | 5825,00 |  | 5825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 400 квартал | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 2024 | 2024 | 39514,00 |  |  |  | 39514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | ул. Комсомольская | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 2024 | 2024 | 20958,00 |  |  |  | 20958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | ул. Комсомольская | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 2023 | 2023 | 9723,00 |  |  | 9723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | 407 квартал | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 2024 | 2024 | 30046,00 |  |  |  | 30046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | ул. Шимановского | ТК-85 | ТК-714 | 75 | 200 | 2033 | 2033 | 4316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4316,00 |  |  | 4316,00 |
| 2.3.19 | ул. Политехническая | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 2033 | 2033 | 14255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14255,00 |  |  | 14255,00 |
| 2.3.20 | ул. Чайковского | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 200 | 2033 | 2033 | 6182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6182,00 |  |  | 6182,00 |
| 2.3.21 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 |  |  | 73,8 | 200 | 2026 | 2026 | 1241,82 |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |
| 2.3.22 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 166 | 250 | 2028 | 2028 | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |
| 2.3.23 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 126,5 | 200 | 2028 | 2028 | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |
| 2.3.24 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 382,5 | 150 | 2028 | 2028 | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |
| 2.3.25 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 253 | 125 | 2028 | 2028 | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |
| 2.3.26 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 174,5 | 100 | 2028 | 2028 | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |
| 2.3.27 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 162 | 80 | 2028 | 2028 | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |
| 2.3.28 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 98 | 65 | 2028 | 2028 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |
| 2.3.29 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 50 | 50 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.30 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 |  |  | 37 | 80 | 2029 | 2029 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.31 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 54 | 80 | 2029 | 2029 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  | 550,29 |
| 2.3.32 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 15 | 200 | 2029 | 2029 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.33 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 68 | 50 | 2031 | 2031 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  | 692,96 |
| 2.3.34 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 15 | 80 | 2033 | 2033 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  | 152,86 |
| 2.3.35 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 |  |  | 91,7 | 50 | 2028 | 2028 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |
| 2.3.36 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 |  |  | 66,7 | 50 | 2028 | 2028 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |
| 2.3.37 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 |  |  | 108,4 | 100 | 2025 | 2025 | 1219,51 |  |  |  |  | 1219,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.39 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13,5 | 80 | 2032 | 2032 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,57 |  |  |  | 137,57 |
| 2.3.40 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 55,5 | 50 | 2031 | 2031 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,57 |  |  |  |  | 565,57 |
| 2.3.41 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 33 | 80 | 2030 | 2030 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.42 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 17 | 50 | 2033 | 2033 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  | 173,24 |
| 2.3.43 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 22 | 100 | 2031 | 2031 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  | 247,50 |
| 2.3.44 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 18,5 | 80 | 2032 | 2032 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.45 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 49 | 125 | 2030 | 2030 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,84 |  |  |  |  |  | 607,84 |
| 2.3.46 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 83,6 | 150 | 2033 | 2033 | 1169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169,23 |  |  | 1169,23 |
| 2.3.47 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 12 | 50 | 2030 | 2030 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 110 | 100 | 2025 | 2025 | 1237,51 |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 167,2 | 100 | 2027 | 2027 | 1881,01 |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 3 | 50 | 2032 | 2032 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 20,2 | 125 | 2030 | 2030 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,58 |  |  |  |  |  | 250,58 |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 |  |  | 38 | 65 | 2024 | 2024 | 387,24 |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 18,5 | 100 | 2033 | 2033 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  | 208,13 |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 27 | 125 | 2032 | 2032 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,93 |  |  |  | 334,93 |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 203 | 200 | 2029 | 2029 | 3415,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 75 | 100 | 2025 | 2025 | 843,76 |  |  |  |  | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 148,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1847,08 |  |  |  |  | 1847,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 34 | 100 | 2025 | 2025 | 382,50 |  |  |  |  | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 80 | 2025 | 2025 | 61,14 |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,5 | 100 | 2029 | 2029 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,13 |  |  |  |  |  |  | 613,13 |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,8 | 100 | 2025 | 2025 | 616,50 |  |  |  |  | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 150 | 2025 | 2025 | 545,45 |  |  |  |  | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 150 | 2032 | 2032 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 250 | 2028 | 2028 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 116 | 100 | 2031 | 2031 | 1305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,01 |  |  |  |  | 1305,01 |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 85,6 | 80 | 2031 | 2031 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,31 |  |  |  |  | 872,31 |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 275,4 | 200 | 2032 | 2032 | 4634,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4634,10 |  |  |  | 4634,10 |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 113 | 150 | 2031 | 2031 | 1580,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,41 |  |  |  |  | 1580,41 |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 238,2 | 200 | 2033 | 2033 | 4008,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008,14 |  |  | 4008,14 |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 66 | 100 | 2027 | 2027 | 742,51 |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 17 | 125 | 2027 | 2027 | 210,88 |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 62 | 100 | 2027 | 2027 | 697,50 |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 11,8 | 100 | 2030 | 2030 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 39,3 | 80 | 2027 | 2027 | 400,49 |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 32,5 | 200 | 2031 | 2031 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,87 |  |  |  |  | 546,87 |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 37 | 80 | 2028 | 2028 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 52,2 | 200 | 2032 | 2032 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,36 |  |  |  | 878,36 |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 26 | 150 | 2030 | 2030 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 102 | 175 | 2027 | 2027 | 1716,33 |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 62 | 150 | 2027 | 2027 | 867,13 |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 124,6 | 100 | 2031 | 2031 | 1401,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401,76 |  |  |  |  | 1401,76 |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 21,1 | 100 | 2032 | 2032 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,38 |  |  |  | 237,38 |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 23,3 | 100 | 2033 | 2033 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,13 |  |  | 262,13 |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 193,5 | 150 | 2031 | 2031 | 2706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706,28 |  |  |  |  | 2706,28 |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 116,5 | 100 | 2031 | 2031 | 1310,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310,63 |  |  |  |  | 1310,63 |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 19,5 | 80 | 2031 | 2031 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 4 | 40 | 2031 | 2031 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 82 | 150 | 2029 | 2029 | 1146,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 |  |  | 68,6 | 80 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 162 | 200 | 2022 | 2022 | 2725,94 |  | 2725,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 14,4 | 100 | 2026 | 2026 | 162,00 |  |  |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 80,6 | 80 | 2026 | 2026 | 821,36 |  |  |  |  |  | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,36 |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 43,9 | 150 | 2030 | 2030 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,98 |  |  |  |  |  | 613,98 |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 97,1 | 200 | 2027 | 2027 | 1633,88 |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 18 | 100 | 2027 | 2027 | 202,50 |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 75 | 80 | 2028 | 2028 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 132 | 150 | 2027 | 2027 | 1846,15 |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 19 | 150 | 2027 | 2027 | 265,73 |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 33,5 | 80 | 2027 | 2027 | 341,38 |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 12 | 125 | 2027 | 2027 | 148,86 |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 10 | 50 | 2027 | 2027 | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 175,4 | 100 | 2027 | 2027 | 1973,26 |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 64,8 | 65 | 2027 | 2027 | 660,35 |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 90,3 | 150 | 2025 | 2025 | 1262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 111,5 | 200 | 2027 | 2027 | 1876,19 |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 10,85 | 100 | 2027 | 2027 | 122,06 |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 71 | 150 | 2027 | 2027 | 993,00 |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 87,5 | 100 | 2025 | 2025 | 984,38 |  |  |  |  | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 95,4 | 200 | 2031 | 2031 | 1605,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,28 |  |  |  |  | 1605,28 |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 51,1 | 80 | 2033 | 2033 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,74 |  |  | 520,74 |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 100 | 2030 | 2030 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 15 | 200 | 2028 | 2028 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 150 | 2031 | 2031 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 34 | 100 | 2033 | 2033 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  | 382,50 |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 65,5 | 200 | 2023 | 2023 | 1102,15 |  |  | 1102,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 10 | 125 | 2032 | 2032 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  | 124,05 |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 25 | 65 | 2032 | 2032 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 56 | 250 | 2029 | 2029 | 1168,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 60 | 200 | 2029 | 2029 | 1009,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 27,6 | 150 | 2031 | 2031 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,01 |  |  |  |  | 386,01 |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 38,6 | 125 | 2030 | 2030 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,83 |  |  |  |  |  | 478,83 |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 10 | 150 | 2029 | 2029 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 19 | 50 | 2022 | 2022 | 193,62 |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 97 | 80 | 2028 | 2028 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 12 | 150 | 2031 | 2031 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,83 |  |  |  |  | 167,83 |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 37 | 100 | 2029 | 2029 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 51 | 100 | 2030 | 2030 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,75 |  |  |  |  |  | 573,75 |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 4,7 | 65 | 2026 | 2026 | 47,90 |  |  |  |  |  | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,90 |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 54 | 100 | 2029 | 2029 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,50 |  |  |  |  |  |  | 607,50 |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 44,4 | 150 | 2029 | 2029 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,98 |  |  |  |  |  |  | 620,98 |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 41 | 65 | 2032 | 2032 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,81 |  |  |  | 417,81 |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 106,2 | 100 | 2030 | 2030 | 1194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,76 |  |  |  |  |  | 1194,76 |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 31,7 | 125 | 2029 | 2029 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,23 |  |  |  |  |  |  | 393,23 |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 48 | 65 | 2031 | 2031 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  |  |  | 489,14 |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 90 | 125 | 2025 | 2025 | 1116,44 |  |  |  |  | 1116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 42,4 | 100 | 2029 | 2029 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,00 |  |  |  |  |  |  | 477,00 |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 51,5 | 150 | 2028 | 2028 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 100 | 80 | 2025 | 2025 | 1019,05 |  |  |  |  | 1019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 167,6 | 125 | 2025 | 2025 | 2079,05 |  |  |  |  | 2079,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 77 | 200 | 2025 | 2025 | 1295,66 |  |  |  |  | 1295,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 90 | 100 | 2025 | 2025 | 1012,51 |  |  |  |  | 1012,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 19 | 100 | 2031 | 2031 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |  | 213,75 |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 158,8 | 200 | 2028 | 2028 | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 11,4 | 100 | 2033 | 2033 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,25 |  |  | 128,25 |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 55 | 80 | 2029 | 2029 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  | 560,48 |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 33 | 80 | 2032 | 2032 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 24,7 | 65 | 2027 | 2027 | 251,71 |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 11 | 80 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 28 | 150 | 2025 | 2025 | 391,61 |  |  |  |  | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 40 | 100 | 2025 | 2025 | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 29 | 150 | 2025 | 2025 | 405,59 |  |  |  |  | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 69 | 125 | 2025 | 2025 | 855,93 |  |  |  |  | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 120 | 100 | 2030 | 2030 | 1350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,01 |  |  |  |  |  | 1350,01 |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 48 | 100 | 2029 | 2029 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 78 | 100 | 2028 | 2028 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 110,4 | 150 | 2033 | 2033 | 1544,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1544,05 |  |  | 1544,05 |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,5 | 80 | 2030 | 2030 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,9 | 100 | 2025 | 2025 | 212,63 |  |  |  |  | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 74,9 | 100 | 2028 | 2028 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 24 | 100 | 2029 | 2029 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 25,4 | 80 | 2031 | 2031 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,84 |  |  |  |  | 258,84 |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 82,9 | 150 | 2028 | 2028 | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 6 | 80 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 116,2 | 150 | 2028 | 2028 | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 30 | 100 | 2028 | 2028 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 39,8 | 150 | 2030 | 2030 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,64 |  |  |  |  |  | 556,64 |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 41 | 125 | 2027 | 2027 | 508,60 |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 20,5 | 125 | 2025 | 2025 | 254,30 |  |  |  |  | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 76,7 | 100 | 2029 | 2029 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,88 |  |  |  |  |  |  | 862,88 |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 26 | 150 | 2028 | 2028 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 53 | 125 | 2028 | 2028 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 27,5 | 100 | 2027 | 2027 | 309,38 |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 31 | 125 | 2027 | 2027 | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 10 | 80 | 2029 | 2029 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 46 | 200 | 2025 | 2025 | 774,03 |  |  |  |  | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 76,3 | 125 | 2025 | 2025 | 946,49 |  |  |  |  | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 95,2 | 100 | 2026 | 2026 | 1071,01 |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 221,5 | 300 | 2028 | 2028 | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 4,6 | 200 | 2029 | 2029 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  |  |  |  | 77,40 |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 25,1 | 80 | 2028 | 2028 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 36,9 | 125 | 2027 | 2027 | 457,74 |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 121,5 | 125 | 2030 | 2030 | 1507,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,19 |  |  |  |  |  | 1507,19 |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 8 | 150 | 2026 | 2026 | 111,89 |  |  |  |  |  | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,89 |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 37 | 150 | 2030 | 2030 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 34 | 125 | 2031 | 2031 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,76 |  |  |  |  | 421,76 |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 50,7 | 100 | 2029 | 2029 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,38 |  |  |  |  |  |  | 570,38 |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 21 | 100 | 2027 | 2027 | 236,25 |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 135,3 | 400 | 2028 | 2028 | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 27,5 | 50 | 2027 | 2027 | 280,24 |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 19 | 80 | 2027 | 2027 | 193,62 |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 61,6 | 80 | 2027 | 2027 | 627,74 |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 26,3 | 125 | 2027 | 2027 | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 10 | 125 | 2027 | 2027 | 124,05 |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 150 | 2027 | 2027 | 433,56 |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 100 | 2025 | 2025 | 348,75 |  |  |  |  | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31,3 | 65 | 2027 | 2027 | 318,96 |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 62,4 | 150 | 2027 | 2027 | 872,72 |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 100 | 2027 | 2027 | 281,25 |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 17 | 150 | 2027 | 2027 | 237,76 |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 |  |  | 32 | 125 | 2029 | 2029 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,96 |  |  |  |  |  |  | 396,96 |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 |  |  | 25 | 150 | 2032 | 2032 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  | 349,65 |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 |  |  | 77,8 | 500 | 2033 | 2033 | 4567,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4567,41 |  |  | 4567,41 |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 |  |  | 128 | 100 | 2032 | 2032 | 1440,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,01 |  |  |  | 1440,01 |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 29 | 100 | 2029 | 2029 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 18,5 | 100 | 2030 | 2030 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  |  |  |  | 208,13 |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 23 | 80 | 2033 | 2033 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,38 |  |  | 234,38 |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 89,4 | 125 | 2031 | 2031 | 1108,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,99 |  |  |  |  | 1108,99 |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 66 | 100 | 2032 | 2032 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  | 742,51 |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 30 | 125 | 2029 | 2029 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |  | 372,15 |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 19,5 | 80 | 2028 | 2028 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 |  |  | 11 | 100 | 2033 | 2033 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  | 123,75 |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 73,6 | 150 | 2032 | 2032 | 1029,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029,37 |  |  |  | 1029,37 |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 29 | 200 | 2033 | 2033 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,98 |  |  | 487,98 |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 15 | 65 | 2025 | 2025 | 152,86 |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 21 | 125 | 2025 | 2025 | 260,50 |  |  |  |  | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 9 | 100 | 2031 | 2031 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 9 | 100 | 2032 | 2032 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 65 | 125 | 2031 | 2031 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 75,5 | 80 | 2031 | 2031 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,38 |  |  |  |  | 769,38 |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 33,3 | 100 | 2031 | 2031 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,63 |  |  |  |  | 374,63 |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 29,5 | 125 | 2031 | 2031 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,94 |  |  |  |  | 365,94 |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 69 | 100 | 2027 | 2027 | 776,26 |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 30 | 80 | 2033 | 2033 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  | 305,72 |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 55,1 | 100 | 2025 | 2025 | 619,88 |  |  |  |  | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 11,8 | 100 | 2028 | 2028 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 237,9 | 150 | 2028 | 2028 | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 94,7 | 100 | 2027 | 2027 | 1065,38 |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 103,3 | 200 | 2025 | 2025 | 1738,21 |  |  |  |  | 1738,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 17,1 | 100 | 2026 | 2026 | 192,38 |  |  |  |  |  | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,38 |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 69 | 80 | 2030 | 2030 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  | 703,15 |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 67,6 | 100 | 2030 | 2030 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,51 |  |  |  |  |  | 760,51 |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 92,6 | 150 | 2030 | 2030 | 1295,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,10 |  |  |  |  |  | 1295,10 |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 78 | 100 | 2026 | 2026 | 877,51 |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 79,3 | 125 | 2026 | 2026 | 983,70 |  |  |  |  |  | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,70 |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 74 | 50 | 2028 | 2028 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 11 | 50 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 190 | 150 | 2025 | 2025 | 2657,33 |  |  |  |  | 2657,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 4 | 80 | 2025 | 2025 | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 37,5 | 80 | 2025 | 2025 | 382,14 |  |  |  |  | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 128,2 | 80 | 2033 | 2033 | 1306,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306,42 |  |  | 1306,42 |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 76,35 | 100 | 2031 | 2031 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,94 |  |  |  |  | 858,94 |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 16,5 | 125 | 2030 | 2030 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,68 |  |  |  |  |  | 204,68 |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 126,5 | 100 | 2032 | 2032 | 1423,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1423,14 |  |  |  | 1423,14 |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 63 | 100 | 2033 | 2033 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,76 |  |  | 708,76 |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 77 | 100 | 2032 | 2032 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |  |  | 866,26 |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 78 | 125 | 2031 | 2031 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,58 |  |  |  |  | 967,58 |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 92 | 150 | 2031 | 2031 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 26 | 100 | 2026 | 2026 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,50 |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 37 | 150 | 2025 | 2025 | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 258 | 250 | 2028 | 2028 | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 58 | 200 | 2028 | 2028 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 88 | 400 | 2028 | 2028 | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 78,5 | 150 | 2028 | 2028 | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 6 | 150 | 2028 | 2028 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 56 | 65 | 2031 | 2031 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,67 |  |  |  |  | 570,67 |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 32 | 100 | 2032 | 2032 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 124 | 400 | 2022 | 2022 | 4756,80 |  | 4756,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 22 | 100 | 2026 | 2026 | 247,50 |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 10 | 100 | 2027 | 2027 | 112,50 |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 |  |  | 73,6 | 50 | 2026 | 2026 | 750,02 |  |  |  |  |  | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,02 |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 51 | 80 | 2033 | 2033 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  | 519,72 |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 11 | 100 | 2030 | 2030 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  |  |  |  | 123,75 |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 65 | 125 | 2028 | 2028 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 72,5 | 80 | 2033 | 2033 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,81 |  |  | 738,81 |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 77,3 | 200 | 2032 | 2032 | 1300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,71 |  |  |  | 1300,71 |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 26 | 80 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 12 | 100 | 2033 | 2033 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  | 135,00 |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 45,1 | 150 | 2031 | 2031 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,77 |  |  |  |  | 630,77 |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 |  |  | 45,5 | 100 | 2032 | 2032 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,88 |  |  |  | 511,88 |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 59,8 | 80 | 2032 | 2032 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,39 |  |  |  | 609,39 |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 95,7 | 150 | 2033 | 2033 | 1338,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1338,46 |  |  | 1338,46 |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 44,5 | 200 | 2032 | 2032 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,79 |  |  |  | 748,79 |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 129,6 | 200 | 2031 | 2031 | 2180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180,75 |  |  |  |  | 2180,75 |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 |  |  | 58 | 65 | 2027 | 2027 | 591,05 |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 120,5 | 100 | 2029 | 2029 | 1355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 8,2 | 100 | 2031 | 2031 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,25 |  |  |  |  | 92,25 |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 74,4 | 80 | 2027 | 2027 | 758,17 |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 102 | 125 | 2027 | 2027 | 1265,29 |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 79 | 100 | 2027 | 2027 | 888,76 |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 21 | 80 | 2029 | 2029 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,00 |  |  |  |  |  |  | 214,00 |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 111,2 | 150 | 2026 | 2026 | 1555,24 |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 59,5 | 65 | 2027 | 2027 | 606,34 |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 61 | 200 | 2027 | 2027 | 1026,43 |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 83 | 150 | 2027 | 2027 | 1160,83 |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 92,6 | 100 | 2027 | 2027 | 1041,76 |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 148,4 | 100 | 2029 | 2029 | 1669,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 14,8 | 150 | 2033 | 2033 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,99 |  |  | 206,99 |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 66 | 200 | 2030 | 2030 | 1110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110,57 |  |  |  |  |  | 1110,57 |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 332,5 | 250 | 2027 | 2027 | 6938,04 |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 11,7 | 100 | 2031 | 2031 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,63 |  |  |  |  | 131,63 |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 92 | 150 | 2029 | 2029 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 10 | 125 | 2033 | 2033 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  | 124,05 |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 34,5 | 65 | 2032 | 2032 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,57 |  |  |  | 351,57 |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 112,8 | 100 | 2030 | 2030 | 1269,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269,01 |  |  |  |  |  | 1269,01 |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 46,9 | 150 | 2029 | 2029 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,94 |  |  |  |  |  |  | 655,94 |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 52,7 | 200 | 2028 | 2028 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 36,5 | 50 | 2030 | 2030 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,95 |  |  |  |  |  | 371,95 |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 15 | 100 | 2031 | 2031 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,75 |  |  |  |  | 168,75 |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 |  |  | 97,9 | 150 | 2030 | 2030 | 1369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,23 |  |  |  |  |  | 1369,23 |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 53,3 | 100 | 2029 | 2029 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,63 |  |  |  |  |  |  | 599,63 |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 25 | 80 | 2029 | 2029 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 175 | 150 | 2029 | 2029 | 2447,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 203,1 | 150 | 2025 | 2025 | 2840,55 |  |  |  |  | 2840,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 34,5 | 100 | 2025 | 2025 | 388,13 |  |  |  |  | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 28 | 100 | 2025 | 2025 | 315,00 |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 23,5 | 150 | 2025 | 2025 | 328,67 |  |  |  |  | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 116 | 65 | 2025 | 2025 | 1182,10 |  |  |  |  | 1182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 39 | 100 | 2025 | 2025 | 438,75 |  |  |  |  | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 189 | 150 | 2025 | 2025 | 2643,35 |  |  |  |  | 2643,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 30,5 | 125 | 2025 | 2025 | 378,35 |  |  |  |  | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 24 | 100 | 2025 | 2025 | 270,00 |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 |  |  | 77 | 150 | 2027 | 2027 | 1076,92 |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 |  |  | 47,9 | 150 | 2027 | 2027 | 669,93 |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 35,4 | 150 | 2029 | 2029 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,10 |  |  |  |  |  |  | 495,10 |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 96,5 | 125 | 2029 | 2029 | 1197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 31 | 125 | 2029 | 2029 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 110 | 100 | 2029 | 2029 | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 194 | 300 | 2026 | 2026 | 4958,11 |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 6 | 80 | 2026 | 2026 | 61,14 |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 101 | 100 | 2026 | 2026 | 1136,26 |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 27 | 150 | 2026 | 2026 | 377,62 |  |  |  |  |  | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,62 |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 129,6 | 80 | 2026 | 2026 | 1320,69 |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 60 | 150 | 2026 | 2026 | 839,16 |  |  |  |  |  | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,16 |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 78,5 | 100 | 2026 | 2026 | 883,13 |  |  |  |  |  | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,13 |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 |  |  | 161 | 200 | 2026 | 2026 | 2709,11 |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 |  |  | 62,5 | 200 | 2029 | 2029 | 1051,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 279 | 200 | 2025 | 2025 | 4694,67 |  |  |  |  | 4694,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 162,7 | 200 | 2026 | 2026 | 2737,72 |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 18 | 100 | 2030 | 2030 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  | 202,50 |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 68,6 | 50 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 165 | 50 | 2027 | 2027 | 1681,44 |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 38,5 | 50 | 2027 | 2027 | 392,34 |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 272 | 80 | 2027 | 2027 | 2771,82 |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 104 | 125 | 2027 | 2027 | 1290,10 |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 80 | 200 | 2028 | 2028 | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 85 | 150 | 2028 | 2028 | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 19,2 | 100 | 2028 | 2028 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,5 | 80 | 2029 | 2029 | 1166,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,7 | 100 | 2029 | 2029 | 1290,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 158 | 150 | 2029 | 2029 | 2209,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 31 | 65 | 2029 | 2029 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,91 |  |  |  |  |  |  | 315,91 |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 129 | 150 | 2029 | 2029 | 1804,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 94,8 | 300 | 2029 | 2029 | 2422,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 88,4 | 300 | 2029 | 2029 | 2259,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 |  |  | 181 | 150 | 2027 | 2027 | 2531,46 |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 98 | 150 | 2025 | 2025 | 1370,62 |  |  |  |  | 1370,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 7 | 65 | 2025 | 2025 | 71,33 |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 |  |  | 137 | 150 | 2031 | 2031 | 1916,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1916,08 |  |  |  |  | 1916,08 |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 34 | 150 | 2027 | 2027 | 475,52 |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 31 | 150 | 2028 | 2028 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 15 | 125 | 2027 | 2027 | 186,07 |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 11 | 150 | 2028 | 2028 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 |  |  | 60 | 100 | 2028 | 2028 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 18,5 | 80 | 2033 | 2033 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  | 188,52 |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 38 | 40 | 2032 | 2032 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  | 387,24 |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 100 | 100 | 2033 | 2033 | 1125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125,01 |  |  | 1125,01 |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 129,3 | 125 | 2033 | 2033 | 1603,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603,95 |  |  | 1603,95 |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 48 | 50 | 2033 | 2033 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  | 489,14 |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 92 | 80 | 2033 | 2033 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,53 |  |  | 937,53 |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 90,1 | 65 | 2033 | 2033 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918,17 |  |  | 918,17 |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 254 | 150 | 2033 | 2033 | 3552,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3552,43 |  |  | 3552,43 |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 2,2 | 250 | 2033 | 2033 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,91 |  |  | 45,91 |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 25,6 | 80 | 2030 | 2030 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,88 |  |  |  |  |  | 260,88 |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 83 | 125 | 2025 | 2025 | 1029,60 |  |  |  |  | 1029,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 27 | 50 | 2025 | 2025 | 275,14 |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 199 | 100 | 2027 | 2027 | 2238,77 |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 8 | 50 | 2031 | 2031 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 125,3 | 150 | 2030 | 2030 | 1752,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752,44 |  |  |  |  |  | 1752,44 |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 92,2 | 200 | 2032 | 2032 | 1551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551,43 |  |  |  | 1551,43 |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 129,5 | 150 | 2031 | 2031 | 1811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1811,18 |  |  |  |  | 1811,18 |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 55,5 | 150 | 2033 | 2033 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,22 |  |  | 776,22 |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 83,7 | 80 | 2033 | 2033 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,95 |  |  | 852,95 |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 118 | 150 | 2027 | 2027 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 80 | 2032 | 2032 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,19 |  |  |  | 117,19 |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 125 | 2028 | 2028 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 52 | 125 | 2030 | 2030 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,05 |  |  |  |  |  | 645,05 |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,5 | 80 | 2028 | 2028 | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 166,5 | 250 | 2026 | 2026 | 3474,24 |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 65,8 | 125 | 2029 | 2029 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,24 |  |  |  |  |  |  | 816,24 |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 100 | 2031 | 2031 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,38 |  |  |  |  | 129,38 |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 103 | 250 | 2025 | 2025 | 2149,23 |  |  |  |  | 2149,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1412,91 |  |  |  |  | 1412,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 177,5 | 250 | 2029 | 2029 | 3703,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 44,5 | 125 | 2027 | 2027 | 552,02 |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 24 | 125 | 2028 | 2028 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 109,5 | 200 | 2025 | 2025 | 1842,53 |  |  |  |  | 1842,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 75 | 125 | 2026 | 2026 | 930,36 |  |  |  |  |  | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 144,7 | 100 | 2031 | 2031 | 1627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627,89 |  |  |  |  | 1627,89 |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 150 | 2026 | 2026 | 1020,98 |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 20,5 | 100 | 2029 | 2029 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,63 |  |  |  |  |  |  | 230,63 |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73,7 | 125 | 2027 | 2027 | 914,24 |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 27 | 100 | 2028 | 2028 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 36 | 80 | 2031 | 2031 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,86 |  |  |  |  | 366,86 |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 208 | 100 | 2027 | 2027 | 2340,02 |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 68 | 125 | 2028 | 2028 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 95 | 80 | 2032 | 2032 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,10 |  |  |  | 968,10 |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 63,6 | 80 | 2030 | 2030 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,12 |  |  |  |  |  | 648,12 |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 199,2 | 150 | 2030 | 2030 | 2786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2786,00 |  |  |  |  |  | 2786,00 |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 309,7 | 400 | 2027 | 2027 | 11880,50 |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 150 | 300 | 2029 | 2029 | 3833,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 49,8 | 200 | 2028 | 2028 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 55 | 125 | 2031 | 2031 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |  |  | 682,27 |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 141,8 | 150 | 2027 | 2027 | 1983,21 |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,9 | 80 | 2031 | 2031 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,03 |  |  |  |  | 162,03 |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,8 | 80 | 2032 | 2032 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,01 |  |  |  | 161,01 |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 30,2 | 100 | 2031 | 2031 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,75 |  |  |  |  | 339,75 |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 41,5 | 65 | 2033 | 2033 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,91 |  |  | 422,91 |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 70 | 80 | 2029 | 2029 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  | 713,34 |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 58 | 150 | 2033 | 2033 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  | 811,19 |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 35,5 | 100 | 2033 | 2033 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,38 |  |  | 399,38 |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 82,5 | 200 | 2032 | 2032 | 1388,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388,21 |  |  |  | 1388,21 |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 111 | 200 | 2031 | 2031 | 1867,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867,77 |  |  |  |  | 1867,77 |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 465 | 250 | 2030 | 2030 | 9702,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9702,82 |  |  |  |  |  | 9702,82 |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 109 | 150 | 2032 | 2032 | 1524,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,47 |  |  |  | 1524,47 |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 40 | 100 | 2033 | 2033 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 64 | 100 | 2033 | 2033 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,01 |  |  | 720,01 |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 |  |  | 365,2 | 150 | 2029 | 2029 | 5107,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 32 | 100 | 2030 | 2030 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 50 | 150 | 2033 | 2033 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,30 |  |  | 699,30 |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 31,4 | 80 | 2027 | 2027 | 319,98 |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 92,6 | 250 | 2032 | 2032 | 1932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,22 |  |  |  | 1932,22 |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 51,85 | 200 | 2030 | 2030 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,47 |  |  |  |  |  | 872,47 |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 65 | 200 | 2026 | 2026 | 1093,74 |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48 | 200 | 2027 | 2027 | 807,69 |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48,5 | 125 | 2028 | 2028 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 9 | 80 | 2031 | 2031 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,71 |  |  |  |  | 91,71 |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 192,7 | 100 | 2025 | 2025 | 2167,89 |  |  |  |  | 2167,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 29 | 50 | 2025 | 2025 | 295,53 |  |  |  |  | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 55 | 200 | 2025 | 2025 | 925,47 |  |  |  |  | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 273,35 | 125 | 2025 | 2025 | 3390,87 |  |  |  |  | 3390,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 119,8 | 150 | 2025 | 2025 | 1675,52 |  |  |  |  | 1675,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 153,6 | 100 | 2025 | 2025 | 1728,01 |  |  |  |  | 1728,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 |  |  | 5 | 80 | 2025 | 2025 | 50,95 |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 128 | 150 | 2027 | 2027 | 1790,20 |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 98,5 | 100 | 2026 | 2026 | 1108,13 |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 49,5 | 100 | 2029 | 2029 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,88 |  |  |  |  |  |  | 556,88 |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 118 | 150 | 2032 | 2032 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  | 1650,34 |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 26 | 50 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 135 | 150 | 2031 | 2031 | 1888,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,10 |  |  |  |  | 1888,10 |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 72 | 125 | 2032 | 2032 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,15 |  |  |  | 893,15 |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 105,5 | 50 | 2033 | 2033 | 1075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075,10 |  |  | 1075,10 |
| 2.3.456 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет Октября |  |  | 93,8 | 200 | 2025 | 2025 | 1578,35 |  |  |  |  | 1578,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 148 | 80 | 2026 | 2026 | 1508,20 |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 15 | 65 | 2026 | 2026 | 152,86 |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |
| 2.3.459 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 159,85 | 100 | 2026 | 2026 | 1798,33 |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |
| 2.3.460 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 17,15 | 50 | 2026 | 2026 | 174,77 |  |  |  |  |  | 174,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,77 |  |
| 2.3.461 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Амурская |  |  | 193 | 400 | 2025 | 2025 | 7403,74 |  |  |  |  | 7403,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Артиллерийская |  |  | 173,8 | 200 | 2025 | 2025 | 2924,50 |  |  |  |  | 2924,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 258 | 300 | 2025 | 2025 | 6593,78 |  |  |  |  | 6593,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 83,1 | 250 | 2025 | 2025 | 1733,99 |  |  |  |  | 1733,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 1907 | 300 | 2025 | 2025 | 48737,73 |  |  |  |  | 48737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 6 | 50 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.467 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 5 | 50 | 2028 | 2028 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |
| 2.3.468 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 37 | 100 | 2027 | 2027 | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |
| 2.3.469 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 50 | 25 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.470 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 96 | 80 | 2028 | 2028 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |
| 2.3.471 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 25 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.472 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 14 | 100 | 2028 | 2028 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |
| 2.3.473 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 85 | 100 | 2028 | 2028 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |
| 2.3.474 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 50 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.476 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 56 | 100 | 2028 | 2028 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |
| 2.3.477 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 65 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.478 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 22 | 65 | 2028 | 2028 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |
| 2.3.479 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 225 | 65 | 2032 | 2032 | 2292,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2292,87 |  |  |  | 2292,87 |
| 2.3.480 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2025 | 2025 | 122,29 |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 32 | 25 | 2028 | 2028 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |
| 2.3.482 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2028 | 2028 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.483 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.484 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 579 | 150 | 2029 | 2029 | 8097,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |
| 2.3.485 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2027 | 2027 | 122,29 |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |
| 2.3.486 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.487 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 105 | 25 | 2025 | 2025 | 1070,00 |  |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 84 | 25 | 2028 | 2028 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |
| 2.3.489 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 195 | 80 | 2033 | 2033 | 1987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987,15 |  |  | 1987,15 |
| 2.3.490 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.491 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.493 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.494 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.495 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 550 | 200 | 2027 | 2027 | 9254,73 |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |
| 2.3.496 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 436 | 200 | 2029 | 2029 | 7336,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |
| 2.3.497 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 279 | 100 | 2031 | 2031 | 3138,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,77 |  |  |  |  | 3138,77 |
| 2.3.498 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 374 | 200 | 2030 | 2030 | 6293,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6293,22 |  |  |  |  |  | 6293,22 |
| 2.3.499 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.500 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 27 | 50 | 2028 | 2028 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |
| 2.3.501 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 65 | 50 | 2028 | 2028 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |
| 2.3.502 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.503 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 58 | 80 | 2028 | 2028 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |
| 2.3.504 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 3 | 65 | 2028 | 2028 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.505 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 28 | 100 | 2026 | 2026 | 315,00 |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 |  |
| 2.3.506 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 8 | 50 | 2028 | 2028 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.507 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 7 | 65 | 2028 | 2028 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |
| 2.3.508 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 26 | 65 | 2028 | 2028 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 131 | 200 | 2032 | 2032 | 2204,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2204,31 |  |  |  | 2204,31 |
| 2.3.510 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 520 | 100 | 2030 | 2030 | 5850,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5850,04 |  |  |  |  |  | 5850,04 |
| 2.3.511 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 96 | 25 | 2022 | 2022 | 978,29 |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.513 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 541,5 | 250 | 2025 | 2025 | 11299,10 |  |  |  |  | 11299,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 240,6 | 300 | 2025 | 2025 | 6149,08 |  |  |  |  | 6149,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 175,3 | 250 | 2025 | 2025 | 3657,86 |  |  |  |  | 3657,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 502 | 200 | 2025 | 2025 | 8447,05 |  |  |  |  | 8447,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 65 | 200 | 2025 | 2025 | 1093,74 |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Загородная |  |  | 231,5 | 200 | 2028 | 2028 | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 255 | 400 | 2028 | 2028 | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 282,5 | 400 | 2028 | 2028 | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 143,5 | 400 | 2028 | 2028 | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 561,9 | 300 | 2028 | 2028 | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 256 | 250 | 2028 | 2028 | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |
| 2.3.524 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.525 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.526 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 621,9 | 400 | 2029 | 2029 | 23856,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |
| 2.3.527 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 75 | 400 | 2029 | 2029 | 2877,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |
| 2.3.528 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 133,9 | 300 | 2029 | 2029 | 3422,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Красноармейская |  |  | 908,6 | 300 | 2033 | 2033 | 23221,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23221,34 |  |  | 23221,34 |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Краснофлотская |  |  | 381,5 | 400 | 2025 | 2025 | 14634,85 |  |  |  |  | 14634,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 80,2 | 250 | 2028 | 2028 | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 387,5 | 400 | 2028 | 2028 | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 268 | 300 | 2028 | 2028 | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 401 | 300 | 2031 | 2031 | 10248,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10248,47 |  |  |  |  | 10248,47 |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 191 | 350 | 2031 | 2031 | 9455,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9455,85 |  |  |  |  | 9455,85 |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 237,6 | 300 | 2031 | 2031 | 6072,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6072,41 |  |  |  |  | 6072,41 |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 145 | 300 | 2031 | 2031 | 3705,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3705,81 |  |  |  |  | 3705,81 |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 125 | 300 | 2031 | 2031 | 3194,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3194,66 |  |  |  |  | 3194,66 |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 254,5 | 300 | 2031 | 2031 | 6504,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6504,33 |  |  |  |  | 6504,33 |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 815,5 | 300 | 2031 | 2031 | 20841,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20841,96 |  |  |  |  | 20841,96 |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 208 | 150 | 2031 | 2031 | 2909,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909,08 |  |  |  |  | 2909,08 |
| 2.3.542 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 211,65 | 200 | 2031 | 2031 | 3561,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,39 |  |  |  |  | 3561,39 |
| 2.3.543 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Мухина |  |  | 234,5 | 200 | 2031 | 2031 | 3945,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945,88 |  |  |  |  | 3945,88 |
| 2.3.544 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Островского |  |  | 59,7 | 200 | 2025 | 2025 | 1004,56 |  |  |  |  | 1004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 270,93 | 200 | 2032 | 2032 | 4558,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4558,88 |  |  |  | 4558,88 |
| 2.3.546 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 208,4 | 200 | 2032 | 2032 | 3506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3506,70 |  |  |  | 3506,70 |
| 2.3.547 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.548 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 40 | 100 | 2032 | 2032 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |
| 2.3.549 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 12 | 100 | 2032 | 2032 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.550 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 118 | 125 | 2032 | 2032 | 1463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463,77 |  |  |  | 1463,77 |
| 2.3.551 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 14 | 125 | 2028 | 2028 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |
| 2.3.552 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 271,8 | 250 | 2026 | 2026 | 5671,46 |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |
| 2.3.553 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 307,5 | 200 | 2026 | 2026 | 5174,24 |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |
| 2.3.554 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 40 | 200 | 2026 | 2026 | 673,07 |  |  |  |  |  | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,07 |  |
| 2.3.555 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 220 | 100 | 2026 | 2026 | 2475,02 |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |
| 2.3.556 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 480,5 | 200 | 2025 | 2025 | 8085,27 |  |  |  |  | 8085,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 125 | 80 | 2025 | 2025 | 1273,82 |  |  |  |  | 1273,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 75 | 150 | 2025 | 2025 | 1048,95 |  |  |  |  | 1048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 154 | 250 | 2025 | 2025 | 3213,41 |  |  |  |  | 3213,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 233,1 | 200 | 2025 | 2025 | 3922,32 |  |  |  |  | 3922,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 84 | 400 | 2025 | 2025 | 3222,35 |  |  |  |  | 3222,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пионерская |  |  | 602,2 | 300 | 2027 | 2027 | 15390,59 |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |
| 2.3.563 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 944 | 500 | 2032 | 2032 | 55419,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55419,52 |  |  |  | 55419,52 |
| 2.3.564 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 80 | 400 | 2032 | 2032 | 3068,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3068,91 |  |  |  | 3068,91 |
| 2.3.565 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 155 | 250 | 2026 | 2026 | 3234,27 |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |
| 2.3.566 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 368,6 | 200 | 2032 | 2032 | 6202,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6202,35 |  |  |  | 6202,35 |
| 2.3.567 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 347,5 | 400 | 2032 | 2032 | 13330,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13330,56 |  |  |  | 13330,56 |
| 2.3.568 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 208 | 400 | 2032 | 2032 | 7979,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7979,16 |  |  |  | 7979,16 |
| 2.3.569 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 302,5 | 250 | 2033 | 2033 | 6312,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6312,05 |  |  | 6312,05 |
| 2.3.570 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 80 | 250 | 2025 | 2025 | 1669,30 |  |  |  |  | 1669,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 158 | 250 | 2029 | 2029 | 3296,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |
| 2.3.572 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пушкина |  |  | 211,5 | 400 | 2025 | 2025 | 8113,42 |  |  |  |  | 8113,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Релочный |  |  | 297,5 | 250 | 2025 | 2025 | 6207,72 |  |  |  |  | 6207,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 |  |  | 86,4 | 80 | 2033 | 2033 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,46 |  |  | 880,46 |
| 2.3.575 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Северная |  |  | 12 | 200 | 2027 | 2027 | 201,92 |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |
| 2.3.576 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Студенческая |  |  | 212,9 | 400 | 2031 | 2031 | 8167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8167,13 |  |  |  |  | 8167,13 |
| 2.3.577 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 99 | 150 | 2026 | 2026 | 1384,61 |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |
| 2.3.578 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 182 | 250 | 2026 | 2026 | 3797,66 |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |
| 2.3.579 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 90,5 | 250 | 2026 | 2026 | 1888,40 |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |
| 2.3.580 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 225 | 200 | 2026 | 2026 | 3786,03 |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |
| 2.3.581 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 132 | 200 | 2026 | 2026 | 2221,14 |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |
| 2.3.582 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 62 | 300 | 2026 | 2026 | 1584,55 |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |
| 2.3.583 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 216,8 | 300 | 2026 | 2026 | 5540,82 |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |
| 2.3.584 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе |  |  | 461 | 400 | 2026 | 2026 | 17684,57 |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |
| 2.3.585 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 200 | 150 | 2026 | 2026 | 2797,19 |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |
| 2.3.586 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 208 | 200 | 2026 | 2026 | 3499,97 |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |
| 2.3.587 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 104,45 | 300 | 2026 | 2026 | 2669,46 |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |
| 2.3.588 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 332,5 | 300 | 2026 | 2026 | 8497,80 |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |
| 2.3.589 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 118,5 | 200 | 2026 | 2026 | 1993,97 |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |
| 2.3.590 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 591,5 | 250 | 2026 | 2026 | 12342,41 |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |
| 2.3.591 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 328,9 | 200 | 2026 | 2026 | 5534,33 |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |
| 2.3.592 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 136,1 | 150 | 2026 | 2026 | 1903,49 |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |

Таблица 5.2-4 Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций

| № п/п | Местоположение | Год ввода | Марка и количество насосов | Ду | Расход сетевой воды, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Размеры ПНС, м | Выполнение на 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-2С ТМ№2 (ул. Промышленная-Студенческая) | 2019 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 800 | 4900 | 50 | 600 | 18х36 | Мероприятие выполнено |
| 2 | ТК-3 ТМ№3 (ул. Загородная-Железнодорожная) | 2019-2020 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 1000 | 5100 | 50 | 600 | 18х36 | Мероприятие выполнено |
| 3 | ПНС на теплотрассе ЦЭС в районе ул. Шимановского – Текстильная | 2023 | 3 х СЭ500-70 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 400 | 900 | 70 | 150 | 18х36 |  |
| 4 | ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул.Красноармейская- ул.Железнодорожная ПИР на 20282029 год, перекладка на 2030-2032 год | 2028-2029 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 800 | 4900 | 50 | 600 | 18х36 |  |

Вариант №1. Организация в Северном жилом системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника

Для обеспечения перспективной нагрузки в Северном жилом районе Вариантом №1 предусматривается:

- Ввод в эксплуатацию в период в 2023 г. газовой котельной в Северном жилом районе города «СЖР» тепловой мощностью 80 Гкал/час

- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и переключения потребителей котельных.

Реализация мероприятия планируется в рамках государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 452. Предполагается предоставление субсидии бюджету муниципального образования на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Таблица 5.3-1 Предполагаемая потребность в бюджетных средствах по годам реализации проекта (тыс. руб.) (в ценах 2021 года)

| Источники финансирования | Предполагаемая потребность в бюджетных средствах по годам реализации проекта (тыс. руб.) (в ценах 2021 года) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | 0,00 | 299 300,00 | 560 000,00 | 0,00 | 859 300,00 |
| областной бюджет (94%) | 0,00 | 281 342,00 | 526 400,00 | 0,00 | 807 742,00 |
| городской бюджет (6%) | 0,00 | 17 958,00 | 33 600,00 | 0,00 | 51 558,00 |

Ориентировочная стоимость строительства рассчитана исходя из стоимости по объекту аналогу «Строительство котельной в ЗАТО Циолковский» и составляет 859,30 млн. руб. Реализация проекта планируется за счет средств бюджета Амурской области, в том числе: 2021 год – 0,0 млн. руб., 2022 год – 299,30 млн. руб., 2023 год - 560,00 млн. руб.

В настоящее время в связи с отсутствием утвержденной схемы газоснабжения Амурской области, отсутствием проектной документации на объект, отсутствием финансирования в рамках действующих государственных программ Амурской области, строительство объекта находится на стадии планирования.

Ввод объекта в эксплуатацию - 2023 год.

Обоснование необходимости строительства газовой котельной в Северном планировочном районе города Благовещенска.

Отсутствие утвержденной Схемы газоснабжения города Благовещенска, утверждение которой планируется до конца 2021 года, не позволило ранее реализовать мероприятие по строительству газовой котельной.  В настоящее время имеется дефицит тепловой мощности в данном районе города в связи с чем, невозможно осуществить технологическое подключение объектов перспективного строительства. Строительство нового источника теплоснабжения обеспечит дополнительные тепловые мощности и позволит осуществить застройку территории Северного планировочного района.

В Северном планировочном районе города Благовещенская планируется застройка среднеэтажными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей, многоэтажными жилыми домами высотой от 9 до 15 этажей включительно, а также объектами общественно-деловой застройки и социальной инфраструктуры (планируемая площадь жилой застройки составляет 509,7 тыс. кв.м.).

Для обеспечения качественного и гарантированного теплоснабжения перспективных объектов Северного планировочного района, в котором планируется реализация нового инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства необходимо строительство нового источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 80 Гкал/ч. Местоположение новой котельной определено в районе перекрестка ул. 50 лет Октября и ул. Зеленая в соответствии с Генеральным планом развития города Благовещенска, а также с учетом требований санитарно-защитных зон перспективных источников теплоснабжения, установленной мощностью 80 Гкал/ч., при этом котельная будет располагать резервом по установленной мощности в размере 6,162 Гкал/ч. Наличие резерва позволит повысить надежность работы котельной в аварийном режиме. Строительство котельной позволит обеспечить тепловой энергией более 500 тыс. кв. метров новой жилой и коммерческой застройки, объектов социальной инфраструктуры. Площадь земельного участка, на котором планируется строительство котельной, составляет 2,34 га. Для обеспечения газоснабжения котельной с годовым объемом потребления природного газа в объеме 33819,64 тыс.куб.м./год планируется строительство газопровода диаметром 200 мм ориентировочной протяженностью 10 км. По предварительным подсчётам стоимость строительства составит 55 млн. рублей, в том числе 5 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации. Стоимость строительства и технические характеристики котельной и газопровода будут уточняться после разработки ПСД и прохождения её государственной экспертизы.

Свободные мощности существующих источников теплоснабжения отсутствуют, дополнительная потребность для подключения объектов капитального строительства составляет – 56,773 Гкал/ч.

Согласно региональной программе газификации АО, утвержденной постановлением Правительства АО от 27.01.2021 № 34, газификация города Благовещенска планируется с 2023 года (котельная СЖР), в 2024-2025 годах предусмотрен перевод котельных промышленных потребителей (ООО «Амурский бройлер», ООО «Хладокомбинат» и др.  на природный газ.

В настоящее время природный газ является наиболее экономичным и экологичным видом топлива. Котельная на газу имеет наиболее высокий КПД, норма которого достигает до 95%. Эксплуатация такой котельной дает качественное отопление помещений.

Суммарная нагрузка на котельную с учетом собственных нужд и потерь составит 73,838 Гкал/ч.

Для котельной в качестве основного оборудования планируется установка 4-х газомазутных водогрейных котлов единичной мощностью по 20 Гкал/ч (23,26 МВт) каждый. Установка 4-х котлов обеспечивает требования по показателям надежности и покрытия тепловых нагрузок при выходе из работы одного котла в отопительный период (СП 89.13330.2016 «Котельные установки»).

Рисунок 5.3.1. Схема размещения новой котельной в Северном жилом районе. Ситуационный план

Рисунок 5.3.2. Схема размещения новой котельной в Северном жилом районе

В соответствии с положениями Книги 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» расположение основных районов с приростами тепловых нагрузок и общее значение прироста расчетных тепловых нагрузок не позволяет допустить возможность инерционного варианта развития системы теплоснабжения без принятия превентивных мер обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Сосредоточенность потребителей перспективной застройки с одной стороны, а также значительная удаленность от действующего источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», (более 6 километров), с другой, приводят к невозможности организации теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном жилом районе от действующих источников тепловой энергии.

Сложная ситуация, сложившаяся в результате массовой застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов, и отсутствие ближайших перспектив по вводу крупных источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводят к необходимости поиска компромиссных решений. С одной стороны, дальнейшая децентрализация теплоснабжения района продолжит негативно сказываться на тарифе на тепловую энергию для данного района. С другой стороны, отсутствие до 2034 г. возможности поставок тепловой энергии от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводит к необходимости строительства котельной для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки.

Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70 ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть – 5,3/2,0 кгс/см2.

В таблицах 5.3.2-5.3.8. представлены балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на период 2021-2034 гг по Варианту №1.

Таблица 5.3-2. Балансы тепловой мощности на 2021 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 636,011 | 144,262 | 17,351 | 797,624 | 58,602 | 114,874 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | -0,226 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,100 | 2,982 |  | 15,082 | 0,622 | 1,567 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,171 | 0,938 |  | 6,109 | 0,237 | 5,157 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,006 | 0,560 |  | 3,566 | 0,264 | 1,479 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | 0,031 | 1,349 | 0,756 | 0,202 |  | 0,958 | 0,013 | 0,378 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | 0,008 | 0,432 | 0,307 | 0,033 |  | 0,340 | 0,020 | 0,073 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 21,044 | 3,689 |  | 24,733 | 2,537 | 3,954 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 5.3-3. Балансы тепловой мощности на 2022 год

| Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 648,340 | 152,681 | 17,351 | 818,372 | 55,000 | 97,728 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
|  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,500 | 0,697 | 17,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,274 |
|  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,407 | 3,015 |  | 15,422 | 0,642 | 1,207 |
|  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
|  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,171 | 0,938 |  | 6,109 | 0,237 | 5,157 |
|  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
|  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
|  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
|  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
|  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
|  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
|  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
|  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
|  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
|  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
|  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
|  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
|  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
|  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
|  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
|  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 23,284 | 4,649 |  | 27,933 | 2,537 | 0,754 |
| ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 5.3-4. Балансы тепловой мощности на 2023 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 659,100 | 158,882 | 17,351 | 835,333 | 50,000 | 85,767 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,000 | 0,697 | 18,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,774 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,407 | 3,015 |  | 15,422 | 0,642 | 1,207 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,478 | 0,938 |  | 6,416 | 0,237 | 4,850 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 24,684 | 5,249 |  | 29,933 | 2,537 | -1,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 5.3-5. Балансы тепловой мощности на 2024 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 669,307 | 162,052 | 17,351 | 848,710 | 45,000 | 77,390 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,000 | 0,697 | 18,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,774 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 13,441 | 3,056 |  | 16,497 | 0,642 | 0,132 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,542 | 1,620 |  | 10,162 | 0,067 | 0,295 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 80,000 | 1,260 | 78,740 | 3,942 | 1,324 |  | 5,267 | 0,000 | 73,473 |

Таблица 5.3-6. Балансы тепловой мощности на 2025 г.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 680,562 | 165,675 | 17,351 | 863,588 | 40,000 | 67,512 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 13,441 | 3,056 |  | 16,497 | 0,642 | 0,132 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 80,000 | 1,260 | 78,740 | 28,255 | 6,101 |  | 34,355 | 0,555 | 43,830 |

Таблица 5.3-7. Балансы тепловой мощности на 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 706,351 | 173,269 | 17,351 | 896,971 | 35,000 | 39,129 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 26,000 | 0,729 | 25,271 | 16,353 | 4,409 |  | 20,762 | 0,642 | 3,867 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | Переведена на котельную с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,752 | 0,350 |  | 3,101 | 0,313 | 1,297 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,852 | 0,690 |  | 4,542 | 0,264 | 0,503 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,619 | 0,515 |  | 2,134 | 0,094 | 0,262 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 80,000 | 1,260 | 78,740 | 39,060 | 9,037 |  | 48,097 | 0,555 | 30,088 |

Таблица 5.3-8. Балансы тепловой мощности на 2028-2034 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 738,561 | 180,936 | 17,351 | 936,848 | 30,000 | 4,252 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | -1,908 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 26,000 | 0,729 | 25,271 | 16,353 | 4,409 |  | 20,762 | 0,642 | 3,867 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 7,516 | 0,938 |  | 8,454 | 0,237 | 2,812 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,513 | 0,611 |  | 6,123 | 0,432 | 1,613 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | Переведена на котельную с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,001 | 0,004 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,752 | 0,350 |  | 3,101 | 0,313 | 1,297 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,852 | 0,690 |  | 4,542 | 0,264 | 0,503 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,619 | 0,515 |  | 2,134 | 0,094 | 0,262 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,000 | 0,000 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 19,500 | 0,524 | 18,976 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | 0,646 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 80,000 | 1,260 | 78,740 | 56,264 | 11,968 |  | 68,232 | 4,346 | 6,162 |

Таблица 5.3-2. Объем инвестиций в строительство котельной СЖР и в переключение (вывод из эксплуатации) источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 |  |
| 9. | Строительство новых источников |  | 299 300,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 300,00 |
| 9.1 | Строительство газовой котельной СЖР |  | 299 300,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 300,00 |
| 10. | Вывод из эксплуатации (демонтаж) котельных |  |  |  |  | 118 029,00 |  |  | 18 042,00 |  | 4 241,90 |  |  |  |  | 140 312,90 |
| 10.1 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  | 58 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 980,00 |
| 10.2 | Котельная 438 квартала |  |  |  |  | 34 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 169,00 |
| 10.3 | Котельная 481 квартала |  |  |  |  | 11 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 378,00 |
| 10.5 | Котельная Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,90 |  |  |  |  | 4 241,90 |
| 10.6 | Котельная ПЛ-26 |  |  |  |  | 13 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 502,00 |
| 10.8 | Котельная ПУ-23 |  |  |  |  |  |  |  | 18 042,00 |  |  |  |  |  |  | 18 042,00 |

Таблица 5.3-2. Объем инвестиций в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и общественно-деловую застройку Северного жилого района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год стройки | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| 4 | Котельная СЖР |  |  |  |  |  |  | 36893,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,6 | 14890,6 | 9383,3 | 3330,4 | 1930,8 | 2481,0 | 3349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29132,9 | 7761,1 |
| 4.1 | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 |  | 547 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2025 | 7650,3 |  |  |  |  | 7650,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7650,3 | 0,0 |
| 4.2 | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | 99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1008,9 |  |  |  |  |  |  | 1008,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1008,9 | 0,0 |
| 4.3 | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 61 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 756,7 |  |  |  |  |  |  |  | 756,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 756,7 |
| 4.4 | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  | 400 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2026 | 4076,2 |  |  |  |  |  | 4076,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4076,2 | 0,0 |
| 4.5 | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СЖР-1 в составе Северного жилого района |  | 400 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 6730,7 |  |  |  |  | 6730,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6730,7 | 0,0 |
| 4.6 | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 509,5 |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.7 | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 1019,1 |  |  |  | 1019,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,1 | 0,0 |
| 4.8 | Участок НТК-СЖР-2,3,4 Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 841,3 |  |  |  |  |  | 841,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,3 | 0,0 |
| 4.9 | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный |  | 30 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 372,2 |  |  |  |  |  |  | 372,2 |  |  |  |  |  |  |  | 372,2 | 0,0 |
| 4.10 | Участок НТК-СЖР Магазины |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.11 | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СЖР ул. Пионерская, 198/4 Склад непродовольственны товаров |  | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 305,7 |  |  |  |  |  |  |  | 305,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 305,7 |
| 4.12 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 1240,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1240,5 |
| 4.13 | Участок НТК-СЖР-2 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  | 0,0 | 1116,4 |
| 4.14 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 248,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 248,1 |
| 4.15 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.16 | Участок НТК-1 НШ-СЖР ТЦ |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2025 | 509,5 |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.17 | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.18 | Участок НТК-СЖР-2 Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 868,3 |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 | 0,0 |
| 4.19 | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" |  | 200 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 2481,0 |  |  |  |  |  | 2481,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481,0 | 0,0 |
| 4.20 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 868,3 |
| 4.21 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.22 | Участок НТК-СЖР-3 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 75 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 930,4 |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 | 0,0 |
| 4.23 | Участок НТК-СЖР-4 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 1116,4 |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 | 0,0 |
| 4.24 | Участок НТК-СЖР-2 Поликлиника (600 посещений в смену) |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |
| 4.25 | Участок НТК-СЖР-2 Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |

Вариант №2. Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района

Вариантом №2 подключение перспективной нагрузки, а также переключение потребителей выводимых из эксплуатации котельных Северного жилого района планируется осуществить к действующим тепловым сетям Благовещенской ТЭЦ.

Точка подключения – ТК-13С (ТМ№2) на пересечении ул. Институтская и Новотроицкого шоссе к тепломагистрали Ду700 мм (рисунок 5.4.1.).

При этом для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей необходима реализация следующих мероприятий, определенных по результатам теплогидравлических расчетов:

- Строительство участка тепловой сети от ТК-8С (ТМ№2) до предполагаемого места строительства новой газовой котельной «СЖР» Ду500 мм протяженностью 2500 м;

- Строительство повысительной насосной станции на предполагаемом месте строительства новой котельной «СЖР» производительностью 1100 т/ч;

- Реконструкция участка тепловой сети (ТМ№2) от ТП-2С №2 до ТК-5С №2 с увеличением диаметра с Ду800 мм до Ду1000 мм протяженностью 1460 м (рисунок 5.4.2.)

К 2023 г. на Благовещенской ТЭЦ резерв тепловой мощности составит 85,767 Гкал/ч. Соответственно при подключении всей перспективной тепловой нагрузки в размере 229,96 Гкал/ч дефицит тепловой мощности Благовещенской ТЭЦ к 2034 г. составит -98,304Гкал/ч с учетом сокращения потерь в тепловых сетях.

Для ликвидации дефицита тепловой мощности ТЭЦ Вариантом №2 предусматривается строительство к 2027-2028 гг. дополнительного водогрейного котла КВ-ТК-100-150-4 (КВ-Т-116,3-150) мощностью 100 Гкал/ч.

В таблицах 5.4.2-5.4.8. представлены балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на период 2021-2034 гг по Варианту №2.

Объем инвестиций (без НДС в ценах 2021 г.) на реализацию дополнительных мероприятий для Варианта №2 представлен в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4-1 Объем инвестиций (без НДС в ценах 2021 г.) на реализацию дополнительных мероприятий для Варианта №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от ТК-8С (ТМ№2) до предполагаемого места строительства новой котельной «СЖР» Ду500 мм протяженностью 2500 м; | 164 301,5 |
| 2 | Строительство повысительной насосной станции на предполагаемом месте строительства новой котельной «СЖР» производительностью 1100 т/ч; | 122 458,20 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети (ТМ№2) от ТП-2С №2 до ТК-5С №2 с увеличением диаметра с Ду800 мм до Ду1000 мм протяженностью 1460 м. При проведении увеличения диаметра от ТП-5С до ТП-5Б учесть строительство дополнительной перемычки Ду400мм между ТП-5С и ТП-5Б (т.к. существует пережим данного участка). | 154 701,57 |
| 4 | Строительство дополнительного водогрейного котла КВ-ТК-100-150-4 (КВ-Т-116,3-150) мощностью 100 Гкал/ч; | 202 390,19 |
| Итого по Варианту №2: |  | 643 851,46 |

Рисунок 5.4.1. Схема подключения перспективных потребителей к тепловым сетям Благовещенской ТЭЦ в Северном жилом районе

Рисунок 5.4.2. Участок тепловой сети Благовещенской ТЭЦ от ТП-2С №2 до ТК-5С №2

Таблица 5.4-2. Балансы тепловой мощности на 2021 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 636,011 | 144,262 | 17,351 | 797,624 | 58,602 | 114,874 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | -0,226 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,100 | 2,982 |  | 15,082 | 0,622 | 1,567 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,171 | 0,938 |  | 6,109 | 0,237 | 5,157 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,006 | 0,560 |  | 3,566 | 0,264 | 1,479 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | 0,031 | 1,349 | 0,756 | 0,202 |  | 0,958 | 0,013 | 0,378 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | 0,008 | 0,432 | 0,307 | 0,033 |  | 0,340 | 0,020 | 0,073 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 21,044 | 3,689 |  | 24,733 | 2,537 | 3,954 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |

Таблица 5.4-3. Балансы тепловой мощности на 2022 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 648,340 | 152,681 | 17,351 | 818,372 | 55,000 | 97,728 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,500 | 0,697 | 17,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,407 | 3,015 |  | 15,422 | 0,642 | 1,207 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,171 | 0,938 |  | 6,109 | 0,237 | 5,157 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 23,284 | 4,649 |  | 27,933 | 2,537 | 0,754 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |

Таблица 5.4-4. Балансы тепловой мощности на 2023 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 659,100 | 158,882 | 17,351 | 835,333 | 50,000 | 85,767 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,000 | 0,697 | 18,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,774 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,407 | 3,015 |  | 15,422 | 0,642 | 1,207 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,478 | 0,938 |  | 6,416 | 0,237 | 4,850 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 24,684 | 5,249 |  | 29,933 | 2,537 | -1,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |

Таблица 5.4-5. Балансы тепловой мощности на 2024 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 674,283 | 163,418 | 17,351 | 855,052 | 45,000 | 71,048 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,000 | 0,697 | 18,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,774 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 13,441 | 3,056 |  | 16,497 | 0,642 | 0,132 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,542 | 1,620 |  | 10,162 | 0,067 | 0,295 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |

Таблица 5.4-6. Балансы тепловой мощности на 2025 г.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 709,850 | 171,818 | 17,351 | 899,018 | 40,000 | 32,082 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 13,441 | 3,056 |  | 16,497 | 0,642 | 0,132 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |

Таблица 5.4-7. Балансы тепловой мощности на 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 746,445 | 182,347 | 17,351 | 946,144 | 35,000 | -10,044 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 26,000 | 0,729 | 25,271 | 16,353 | 4,409 |  | 20,762 | 0,642 | 3,867 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | Переведена на котельную с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,752 | 0,350 |  | 3,101 | 0,313 | 1,297 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,852 | 0,690 |  | 4,542 | 0,264 | 0,503 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,619 | 0,515 |  | 2,134 | 0,094 | 0,262 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |

Таблица 5.4-8. Балансы тепловой мощности на 2028-2034 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 1105,600 | 34,500 | 1071,100 | 795,013 | 192,540 | 17,351 | 1004,904 | 30,000 | 36,196 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 26,000 | 0,729 | 25,271 | 16,353 | 4,409 |  | 20,762 | 0,642 | 3,867 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 7,516 | 0,938 |  | 8,454 | 0,237 | 2,812 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,513 | 0,611 |  | 6,123 | 0,432 | 1,613 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | Переведена на котельную с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,001 | 0,004 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,752 | 0,350 |  | 3,101 | 0,313 | 1,297 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,852 | 0,690 |  | 4,542 | 0,264 | 0,503 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,619 | 0,515 |  | 2,134 | 0,094 | 0,262 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,000 | 0,000 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 19,500 | 0,524 | 18,976 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | 0,646 |

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Параметры установленной мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной электрической и тепловой мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска за базовый 2020 год представлены в таблицах 5.5.1–5.5.2.

Таблица 5.5-1. Параметры установленной мощности СП «Благовещенская ТЭЦ

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 1005,600 |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» в т.ч.: | г. Благовещенск | 1005,600 |
|  | горячая вода |  | 988,600 |
|  | пар |  | 17,000 |
| ИТОГО: |  |  | 1005,600 |

Таблица 5.5-2. Параметры установленной мощности котельных г. Благовещенска

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 36,000 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 18,000 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 18,000 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 12,000 |
| 5 | Котельная 476 квартала | Переключена на котельную 433 квартала |
| 6 | Котельная 481 квартала | 2,720 |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | Выведена из работы |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | Переключена на БТЭЦ |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12,000 |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | Выведена из работы |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 |
| 13 | Котельная школы №31 | 0,1032 |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 | 0,688 |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | 1,020 |
| 16 | Котельная ВОС | 3,440 |
| 17 | Котельная ДОС | 6,450 |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | 4,816 |
| 19 | Котельная с. Садовое | 2,040 |
| 20 | Котельная 433 квартала | 10,750 |
| 21 | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 |
| 22 | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 |
| 23 | Котельная «Мазутохранилище» | 5т.п./час |
| 24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 |
|  | Всего: | 135,208 |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |
| 1 | Котельная «БДИ» | 1,530 |
| 2 | Котельная «ОЭБЦ» | 1,020 |
| 3 | Котельная «ПЛ-26» | 4,350 |
| 4 | Котельная «ПУ-6» | 1,380 |
| 5 | Котельная «ПУ-23» | 3,840 |
|  | Всего: | 12,120 |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,440 |
|  | Всего: | 0,440 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |
| 1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,760 |
|  | Всего: | 10,760 |
| АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |
| 1 | Электрокотельная п. Мухинка | н.д. |
|  | Всего: | н.д. |
| АО «СЗОР» |  |  |
| 1 | Котельная судостроительного завода | 32,000 |
|  | Всего: | 32,000 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |
| 1 | Котельная Птицефабрики | 71,900 |
|  | Всего: | 71,900 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |
| 1 | Котельная завода строительных материалов | 25,000 |
|  | Всего: | 25,000 |
| ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |
| 1 | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,380 |
|  | Всего: | 1,380 |
| ООО «Машиностроитель» |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 16,000 |
|  | Всего: | 16,000 |
| ФСБ РФ Пограничное управление Амурской области |  |  |
| 1 | Котельная Пограничного управления ФСБ РФ Амурской области | н.д. |
| ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  |
| 1 | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | н.д. |
|  | Итого: | 304,808 |

Параметры установленной электрической и тепловой мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска на 2034 год по Варианту №1 представлены в таблицах 5.5.3–5.5.4.

Таблица 5.5-3. Параметры установленной мощности СП «Благовещенская ТЭЦ по Варианту №1

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 1005,600 |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» в т.ч.: | г. Благовещенск | 1005,600 |
|  | горячая вода |  | 988,600 |
|  | пар |  | 17,000 |
| ИТОГО: |  |  | 1005,600 |

Таблица 5.5-4. Параметры установленной мощности котельных г. Благовещенска по Варианту №1

| № п/п | Источник | Местоположение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 |
| 1.1 | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 |
| 2 | Филиал АО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 142,544 | 143,044 | 143,544 | 143,544 | 119,894 | 127,550 | 123,862 |
| 2.1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 36,000 |
| 2.2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 2.3 | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 26,000 | 26,000 |
| 2.4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 2.6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 2.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 |
| 2.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | Переведена на котельную с. Садовое | Переведена на котельную с. Садовое |
| 2.13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2.14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 2.15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 2.16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| 2.17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2.18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
| 2.19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 2.20 | Котельная 433 квартала | ул. Зелёная | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" |
| 2.21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2.22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2.23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час |
| 2.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 3 | ООО "Тепловая компания" |  | 12,120 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 6,390 | 6,390 | 2,550 |
| 3.2 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| 3.3 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 3.4 | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 3.5 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 3.6 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 4.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 5 |  |  | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 5.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 10,620 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  |  |  | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ОАО «СЗОР» |  | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 7.1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 |
| 8.1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 9.1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 10.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 |
| 11.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 |
| 12 | Новые котельные |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 12.1 | Котельная "СЖР" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  | Итого по источникам: |  | 1248,184 | 1246,864 | 1247,364 | 1327,364 | 1299,364 | 1307,020 | 1308,992 |

Параметры установленной электрической и тепловой мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска на 2034 год по Варианту №2 представлены в таблицах 5.5.5–5.5.6.

Таблица 5.5-5. Параметры установленной мощности СП «Благовещенская ТЭЦ по Варианту №2

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 1105,600 |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» в т.ч.: | г. Благовещенск | 1105,600 |
|  | горячая вода |  | 1088,600 |
|  | пар |  | 17,000 |
| ИТОГО: |  |  | 1105,600 |

Таблица 5.5-6. Параметры установленной мощности котельных г. Благовещенска по Варианту №2

| № п/п | Источник | Местоположение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 1105,600 |
| 1.1 | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 1105,600 |
| 2 | Филиал АО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 142,544 | 143,044 | 143,544 | 143,544 | 119,894 | 127,550 | 126,862 |
| 2.1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 2.2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 2.3 | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 26,000 | 26,000 |
| 2.4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 2.6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 2.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 |
| 2.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | Переведена на котельную с. Садовое | Переведена на котельную с. Садовое |
| 2.13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2.14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | Переведена на БТЭЦ |
| 2.15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 2.16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| 2.17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2.18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
| 2.19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 2.20 | Котельная 433 квартала | ул. Зелёная | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 2.21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2.22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2.23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час |
| 2.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 3 | ООО "Тепловая компания" |  | 12,120 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 6,390 | 6,390 | 2,550 |
| 3.2 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| 3.3 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 3.4 | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 3.5 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 3.6 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | Переведена на БТЭЦ |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 4.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 5 |  |  | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 5.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 10,620 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  |  |  | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ОАО «СЗОР» |  | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 7.1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 |
| 8.1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 9.1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 10.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 |
| 11.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 |
|  | Итого по источникам: |  | 1248,184 | 1246,864 | 1247,364 | 1247,364 | 1219,364 | 1227,020 | 1366,492 |

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности для источников тепловой энергии представлены в таблице 5.5.7.

Перспективные балансы тепловой мощности по Варианту №1 представлены в таблицах 5.3.2-5.3.8. Перспективные балансы тепловой мощности по Варианту №2 представлены в таблицах 5.4.2-5.4.8.

Таблица 5.5-7. Балансы тепловой мощности на 2020 год (факт)

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 619,753 | 138,104 | 17,351 | 775,208 | 58,602 | 137,290 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | -1,908 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | -0,226 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,100 | 2,982 |  | 15,082 | 0,622 | 1,567 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 2,720 | 0,115 | 2,605 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 0,566 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,171 | 0,938 |  | 6,109 | 0,237 | 5,157 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 4,890 | 0,452 | 4,438 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | -1,844 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,020 | 0,010 | 1,010 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,155 |
| 16 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 2,814 | 0,139 | 2,675 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | -0,508 |
| 17 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,006 | 0,560 |  | 3,566 | 0,264 | 1,479 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,240 | 0,274 | 3,966 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | -0,195 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,040 | 0,060 | 1,980 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,076 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | ул. Зелёная | 10,000 | 0,226 | 9,774 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | -0,427 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,690 | 0,034 | 0,656 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | -0,072 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | 0,031 | 1,349 | 0,756 | 0,202 |  | 0,958 | 0,013 | 0,378 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | 0,008 | 0,432 | 0,307 | 0,033 |  | 0,340 | 0,020 | 0,073 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 18,944 | 2,789 |  | 21,733 | 2,537 | 6,954 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |

Топливные балансы

Перспективные топливные балансы по Варианту №1 приведены в таблице 5.5.8-5.5.9.

Таблица 5.5-8. Перспективные топливные балансы БТЭЦ по Варианту №1

| Показатель | Единицы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 2 387 044 | 2 449 505 | 2 497 281 | 2 530 611 | 2 553 952 | 2 581 478 | 2 660 567 | 2 757 751 |
| Отпуск тепла с коллекторов, в т.ч.: | Гкал | 2 323 384 | 2 385 845 | 2 433 621 | 2 466 951 | 2 490 292 | 2 517 818 | 2 596 907 | 2 694 091 |
| Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ | Гкал | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 |
| Выработано электроэнергии | Мвт*ч | 1863111,00 | 1913198,50 | 1951509,63 | 1978236,75 | 1996953,88 | 2019026,52 | 2082447,70 | 2160378,99 |
| Отпуск электроэнергии | Мвт*ч | 1638013,26 | 1682049,28 | 1715731,73 | 1739229,73 | 1755685,48 | 1775091,34 | 1830850,09 | 1899365,86 |
| Структура сжигаемого топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое топливо | т у.т. | 871 528 | 897 397 | 915 367 | 927 904 | 936 683 | 947 036 | 976 784 | 1 013 339 |
|  | % | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| мазут | т у.т. | 5 280 | 5 437 | 5 546 | 5 622 | 5 675 | 5 738 | 5 918 | 6 139 |
|  | % | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Коэффициент использования установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | % | 52,6 | 54,1 | 55,1 | 55,9 | 56,4 | 57,1 | 58,8 | 61,0 |
| тепловой мощности отборов турбин | % | 27,1 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,0 | 29,3 | 30,2 | 31,3 |
| Расход условного топлива, в т.ч.: | т у.т. | 876 808 | 902 834 | 920 913 | 933 526 | 942 358 | 952 774 | 982 702 | 1 019 478 |
| на отпуск электроэнергии | т у.т. | 538 072 | 557 347 | 568 508 | 576 294 | 581 746 | 588 177 | 606 652 | 629 355 |
| на отпуск тепловой энергии | т у.т. | 338 736 | 345 487 | 352 405 | 357 232 | 360 612 | 364 598 | 376 050 | 390 123 |
| Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отпуск электроэнергии | г у.т./кВт.ч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |
| на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 |
| Калорийность угля | Ккал/кг | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 |
| Калорийный эквивалент |  | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 |
| Калорийность мазута | Ккал/кг | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | т | 1983430,29 | 2042304,113 | 2083200,537 | 2111731,247 | 2131711,434 | 2155273,566 | 2222974,508 | 2306164,722 |
| уголь | т | 1979604 | 2038364,248 | 2079181,777 | 2107657,448 | 2127599,091 | 2151115,768 | 2218686,107 | 2301715,836 |
| мазут | т | 3826,29 | 3939,865113 | 4018,759531 | 4073,798909 | 4112,34324 | 4157,797596 | 4288,401349 | 4448,885882 |

Таблица 5.5-8. Перспективные топливные балансы котельных по Варианту №1

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 22 |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 16 427,40 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 14 410,00 |  |
| 1.2 | Котельная 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | с 2032г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 9 038,20 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 928,25 |  |
| 1.3 | Котельная 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,57 | 41,57 | 42,48 | 42,48 | 45,20 | 45,20 | 56,00 | 56,00 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,76 | 39,76 | 40,67 | 40,67 | 43,39 | 43,39 | 54,19 | 54,19 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 35,05 | 35,05 | 35,96 | 35,96 | 38,68 | 38,68 | 49,48 | 49,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 7 737,00 | 7 737,00 | 7 906,39 | 7 906,39 | 8 412,97 | 8 412,97 | 10 422,51 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 10 422,51 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 17 573,96 | 17 573,96 | 17 958,72 | 17 958,72 | 19 109,38 | 19 109,38 | 23 673,89 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 142,55 |  |
| 1.4 | Котельная 438 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Котельная 481 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 15,46 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 19,98 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,74 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 19,25 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,70 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 17,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 672,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 452,33 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 802,79 | 5 802,79 | 5 802,79 | 6 069,48 | 6 903,09 | 6 903,09 | 6 903,09 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 028,36 |  |
| 1.7 | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,57 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 13,20 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,68 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,74 |  |
| 1.8 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Котельная школы №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 |  |
| 1.10 | Котельная Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 0,00 |  |
| 1.11 | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | с 2027г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 533,21 | 533,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 607,86 | 607,86 |  |
| 1.12 | Котельная ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 12,01 | 12,01 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,81 | 11,81 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 10,27 | 10,27 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 973,57 | 1 973,57 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 482,79 | 4 482,79 |  |
| 1.13 | Котельная ДОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,01 | 10,01 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 12,47 | 12,47 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,64 | 9,64 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 12,10 | 12,10 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,32 | 8,32 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,77 | 10,77 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 880,20 | 1 880,20 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 2 341,72 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,72 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 270,72 | 4 270,72 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 5 319,02 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,14 |  |
| 1.14 | Котельная п. Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | с 2026г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 2 148,06 | 2 148,06 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 1 884,26 | 1 884,26 |  |
| 1.15 | Котельная с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 6,12 | 6,12 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,08 | 6,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,15 | 5,15 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,93 | 0,93 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 256,64 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,64 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 854,36 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,32 |  |
| 1.16 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | Котельная « Очистные сооружения канализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 |  |
| 1.18 | Котельная водозабор «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 482,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 422,99 |  |
| 1.19 | Котельная Мазутохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.энергия |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | г.у.т./кВтч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс. кВт·ч | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «БДИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 |  |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 |  |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 219,04 | 219,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 226,17 | 226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 441,37 | 441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 280,33 | 1 280,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 0,00 |  |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 289,21 | 289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 298,04 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 327,38 | 327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 700,60 | 700,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещенск-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,39 | 19,41 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 5 955,24 | 5 960,77 | 5 960,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 13 526,85 | 2 624,25 | 12 756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 46,43 | 52,02 | 57,99 | 61,72 | 67,31 | 67,31 | 67,31 | 67,31 | с 2028г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 45,24 | 50,83 | 56,79 | 60,52 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 40,40 | 46,00 | 51,96 | 55,69 | 61,28 | 61,28 | 61,28 | 61,28 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 8 211,78 | 9 200,72 | 10 255,58 | 10 914,87 | 11 903,80 | 11 903,80 | 11 903,80 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 11 903,80 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 14 026,40 | 15 715,58 | 17 517,37 | 18 643,49 | 20 332,67 | 20 332,67 | 20 332,67 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 13 570,33 |  |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь, ППМ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.у.т. | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 30 326,62 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.н.т. | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 26 602,30 |  |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 6 904,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 870,97 |  |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 132,92 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 151,53 |  |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,82 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968,58 |  |
| 11 | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | 17,81 | 98,72 | 136,22 | 201,52 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | 14,37 | 95,28 | 132,78 | 198,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | - | - | - | - | 14,37 | 93,76 | 131,27 | 186,22 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 11,86 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | 129,68 | 152,64 | 154,86 | 148,50 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | 160,70 | 158,15 | 158,87 | 151,08 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | газ | т.у.т. | - | - | - | - | 2 310,02 | 15 068,20 | 21 095,34 | 29 926,32 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | - | - | - | - | 2 633,42 | 17 177,74 | 24 048,69 | 34 116,00 |  |
| 11.1 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | - | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | - | - | - | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | - | - | - | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | т.у.т. | - | - | - | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | - | - | - | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 |  |

Перспективные топливные балансы по Варианту №2 приведены в таблице 5.5.10-5.5.11.

Таблица 5.5-10. Перспективные топливные балансы БТЭЦ по Варианту №2

| Показатель | Единицы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 2 387 044 | 2 449 505 | 2 497 281 | 2 530 611 | 2 571 624 | 2 680 204 | 2 797 584 | 2 947 387 |
| Отпуск тепла с коллекторов, в т.ч.: | Гкал | 2 323 384 | 2 385 845 | 2 433 621 | 2 466 951 | 2 507 964 | 2 616 544 | 2 733 924 | 2 883 727 |
| Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ | Гкал | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 |
| Выработано электроэнергии | Мвт*ч | 1863111,00 | 1913198,50 | 1951509,63 | 1978236,75 | 2011124,69 | 2098194,59 | 2192321,40 | 2312447,49 |
| Отпуск электроэнергии | Мвт*ч | 1638013,26 | 1682049,28 | 1715731,73 | 1739229,73 | 1768144,20 | 1844694,47 | 1927449,05 | 2033061,72 |
| Структура сжигаемого топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое топливо | т у.т. | 871 528 | 897 397 | 915 367 | 927 904 | 943 330 | 984 171 | 1 028 321 | 1 084 667 |
|  | % | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| мазут | т у.т. | 5 280 | 5 437 | 5 546 | 5 622 | 5 715 | 5 963 | 6 230 | 6 572 |
|  | % | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Коэффициент использования установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | % | 52,6 | 54,1 | 55,1 | 55,9 | 56,8 | 59,3 | 61,9 | 65,3 |
| тепловой мощности отборов турбин | % | 27,1 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,2 | 30,4 | 31,8 | 33,5 |
| Расход условного топлива, в т.ч.: | т у.т. | 876 808 | 902 834 | 920 913 | 933 526 | 949 045 | 990 133 | 1 034 552 | 1 091 239 |
| на отпуск электроэнергии | т у.т. | 538 072 | 557 347 | 568 508 | 576 294 | 585 875 | 611 240 | 638 660 | 673 655 |
| на отпуск тепловой энергии | т у.т. | 338 736 | 345 487 | 352 405 | 357 232 | 363 171 | 378 894 | 395 891 | 417 584 |
| Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отпуск электроэнергии | г у.т./кВт.ч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |
| на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 |
| Калорийность угля | Ккал/кг | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 |
| Калорийный эквивалент |  | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 |
| Калорийность мазута | Ккал/кг | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | т | 1983430,29 | 2042304,113 | 2083200,537 | 2111731,247 | 2146838,51 | 2239784,021 | 2340262,654 | 2468495,048 |
| уголь | т | 1979604 | 2038364,248 | 2079181,777 | 2107657,448 | 2142696,985 | 2235463,192 | 2335747,989 | 2463733,006 |
| мазут | т | 3826,29 | 3939,865113 | 4018,759531 | 4073,798909 | 4141,525298 | 4320,829042 | 4514,665141 | 4762,041785 |

Таблица 5.5-11. Перспективные топливные балансы котельных по Варианту №2

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 22 |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 16 427,40 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 14 410,00 |  |
| 1.2 | Котельная 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | с 2032г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 9 038,20 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 928,25 |  |
| 1.3 | Котельная 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,57 | 41,57 | 42,48 | 42,48 | 45,20 | 45,20 | 56,00 | 56,00 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,76 | 39,76 | 40,67 | 40,67 | 43,39 | 43,39 | 54,19 | 54,19 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 35,05 | 35,05 | 35,96 | 35,96 | 38,68 | 38,68 | 49,48 | 49,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 7 737,00 | 7 737,00 | 7 906,39 | 7 906,39 | 8 412,97 | 8 412,97 | 10 422,51 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 10 422,51 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 17 573,96 | 17 573,96 | 17 958,72 | 17 958,72 | 19 109,38 | 19 109,38 | 23 673,89 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 142,55 |  |
| 1.4 | Котельная 438 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Котельная 481 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 15,46 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 19,98 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,74 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 19,25 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,70 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 17,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 672,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 452,33 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 802,79 | 5 802,79 | 5 802,79 | 6 069,48 | 6 903,09 | 6 903,09 | 6 903,09 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 028,36 |  |
| 1.7 | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,57 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 13,20 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,68 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,74 |  |
| 1.8 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Котельная школы №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 |  |
| 1.10 | Котельная Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 0,00 |  |
| 1.11 | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | с 2027г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 533,21 | 533,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 607,86 | 607,86 |  |
| 1.12 | Котельная ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 12,01 | 12,01 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,81 | 11,81 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 10,27 | 10,27 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 973,57 | 1 973,57 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 482,79 | 4 482,79 |  |
| 1.13 | Котельная ДОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,01 | 10,01 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 12,47 | 12,47 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,64 | 9,64 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 12,10 | 12,10 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,32 | 8,32 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,77 | 10,77 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 880,20 | 1 880,20 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 2 341,72 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,72 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 270,72 | 4 270,72 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 5 319,02 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,14 |  |
| 1.14 | Котельная п. Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | с 2026г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 2 148,06 | 2 148,06 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 1 884,26 | 1 884,26 |  |
| 1.15 | Котельная с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 6,12 | 6,12 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,08 | 6,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,15 | 5,15 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,93 | 0,93 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 256,64 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,64 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 854,36 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,32 |  |
| 1.16 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | Котельная « Очистные сооружения канализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 |  |
| 1.18 | Котельная водозабор «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 482,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 422,99 |  |
| 1.19 | Котельная Мазутохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.энергия |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | г.у.т./кВтч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс. кВт·ч | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «БДИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 |  |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 |  |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 219,04 | 219,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 226,17 | 226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 441,37 | 441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 280,33 | 1 280,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 0,00 |  |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 289,21 | 289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 298,04 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 327,38 | 327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 700,60 | 700,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещенск-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,39 | 19,41 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 5 955,24 | 5 960,77 | 5 960,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 13 526,85 | 2 624,25 | 12 756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 46,43 | 52,02 | 57,99 | 61,72 | 67,31 | 67,31 | 67,31 | 67,31 | с 2028г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 45,24 | 50,83 | 56,79 | 60,52 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 40,40 | 46,00 | 51,96 | 55,69 | 61,28 | 61,28 | 61,28 | 61,28 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 8 211,78 | 9 200,72 | 10 255,58 | 10 914,87 | 11 903,80 | 11 903,80 | 11 903,80 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 11 903,80 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 14 026,40 | 15 715,58 | 17 517,37 | 18 643,49 | 20 332,67 | 20 332,67 | 20 332,67 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 13 570,33 |  |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь, ППМ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.у.т. | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 30 326,62 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.н.т. | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 26 602,30 |  |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 6 904,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 870,97 |  |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 132,92 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 151,53 |  |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,82 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968,58 |  |
| 11 | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | - | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | - | - | - | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | - | - | - | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | т.у.т. | - | - | - | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | - | - | - | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 |  |

Таблица 5.5-12. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2021 г.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка электро-теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 20642,600 | 0,143 | 0,42 | 14 | 49198,20 |
|  | мазут | 64,082 | 0,155 | 1,37 | 10 | 50,75 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 223,446 | 0,213 | 0,42 | 14 | 793,23 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 138,118 | 0,213 | 0,42 | 14 | 490,32 |
| Котельная 410 квартала | бур. уголь | 106,632 | 0,213 | 0,42 | 14 | 378,54 |
| Котельная 438 квартала | бур. уголь | 35,227 | 0,213 | 0,42 | 14 | 125,06 |
| Котельная 481 квартала | мазут | 17,481 | 0,166 | 1,37 | 10 | 14,83 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | бур. уголь | 37,348 | 0,213 | 0,42 | 14 | 132,58 |
| Котельная Релочная, 5 | мазут | 40,554 | 0,166 | 1,37 | 10 | 34,40 |
|  | бур. уголь | 0,224 | 0,213 | 0,42 | 14 | 0,80 |
| Котельная Юбилейная, 7а | бур. уголь | 2,622 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,31 |
| Котельная школы № 31, | бур. уголь | 0,760 | 0,213 | 0,42 | 14 | 2,70 |
| Котельная "Мостоотряд-64" | мазут | 5,372 | 0,166 | 1,37 | 10 | 4,56 |
| Котельная ОРТПЦ | мазут | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 10 | 6,79 |
| Котельная "ВОС" | мазут | 27,102 | 0,166 | 1,37 | 10 | 22,99 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 29,545 | 0,213 | 0,42 | 14 | 104,89 |
| Котельная п. Аэропорт | мазут | 35,038 | 0,166 | 1,37 | 10 | 29,72 |
| Котельная с. Садовое | бур. уголь | 14,864 | 0,213 | 0,42 | 14 | 52,77 |
| Котельная 433 квартала | бур. уголь | 60,601 | 0,177 | 0,42 | 14 | 178,77 |
| Котельная "БДИ" | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| котельная "ОЭБЦ" | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| котельная ПЛ-26 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| Котельная ПУ-6 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| Котельная ПУ-23 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| Котельная Политехническая, 210 | бур. уголь | 3,108 | 0,213 | 0,42 | 14 | 11,03 |
| Котельная ст. Благовещенск-1 | бур. уголь | 70,324 | 0,213 | 0,42 | 14 | 249,65 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 119,837 | 0,213 | 0,42 | 14 | 425,42 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,941 | 0,213 | 0,42 | 14 | 1064,79 |
| Котельная з-да стр. материалов | бур. уголь | 103,832 | 0,194 | 0,42 | 14 | 335,72 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,19 |
| Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | бур. уголь | 53,686 | 0,226 | 0,42 | 14 | 202,22 |

Таблица 5.5-13. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2022г.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21553,030 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51368,05 |
|  | мазут | 677,892 | 0,155 | 1,37 | 10 | 536,87 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 14 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 14 | 388,44 |
| Котельная 438 квартала | бур. уголь | 35,230 | 0,213 | 0,42 | 14 | 125,07 |
| Котельная 481 квартала | мазут | 17,482 | 0,166 | 1,37 | 10 | 14,83 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | бур. уголь | 37,790 | 0,213 | 0,42 | 14 | 134,15 |
| Котельная Релочная, 5 | мазут | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 10 | 36,29 |
|  | бур. уголь | 0,237 | 0,213 | 0,42 | 14 | 0,84 |
| Котельная Юбилейная, 7а | бур. уголь | 2,622 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,31 |
| Котельная школы № 31, | бур. уголь | 0,761 | 0,213 | 0,42 | 14 | 2,70 |
| Котельная "Мостоотряд-64" | мазут | 5,373 | 0,166 | 1,37 | 10 | 4,56 |
| Котельная ОРТПЦ | мазут | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 10 | 6,79 |
| Котельная "ВОС" | мазут | 29,791 | 0,166 | 1,37 | 10 | 25,27 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 29,958 | 0,213 | 0,42 | 14 | 106,35 |
| Котельная п. Аэропорт | мазут | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 10 | 29,72 |
| Котельная с. Садовое | бур. уголь | 14,866 | 0,213 | 0,42 | 14 | 52,77 |
| Котельная 433 квартала | бур. уголь | 60,605 | 0,177 | 0,42 | 14 | 178,79 |
| Котельная "БДИ" | бур. уголь | 3,597 | 0,214 | 0,42 | 14 | 12,83 |
| Котельная "ОЭБЦ" | бур. уголь | 1,134 | 0,214 | 0,42 | 14 | 4,05 |
| Котельная ПЛ-26 | бур. уголь | 21,386 | 0,214 | 0,42 | 14 | 76,28 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 119,848 | 0,213 | 0,42 | 14 | 425,46 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 14 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. материалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 14 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,19 |
| Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 14 | 202,24 |

Таблица 5.5-14. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2023-2027гг.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21467,902 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51165,17 |
|  | мазут | 1543,037 | 0,155 | 1,37 | 10 | 1222,04 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 14 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 14 | 388,44 |
| Котельная Релочная, 5 | мазут | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 10 | 36,29 |
|  | бур. уголь | 0,237 | 0,213 | 0,42 | 14 | 0,84 |
| Котельная ОРТПЦ | мазут | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 10 | 6,79 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 36,866 | 0,213 | 0,42 | 14 | 130,87 |
| Котельная п. Аэропорт | мазут | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 10 | 29,72 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 133,862 | 0,213 | 0,42 | 14 | 475,21 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 14 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. материалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 14 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,19 |
| Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 14 | 202,24 |

Таблица 5.5-15. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2028-2034гг.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21437,925 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51093,72 |
|  | мазут | 1874,168 | 0,155 | 1,37 | 10 | 1484,29 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 14 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 14 | 388,44 |
| Котельная Релочная, 5 | мазут | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 10 | 36,29 |
|  | бур. уголь | 0,237 | 0,213 | 0,42 | 14 | 0,84 |
| Котельная ОРТПЦ | мазут | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 14 | 6,79 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 36,866 | 0,213 | 0,42 | 14 | 130,87 |
| Котельная п. Аэропорт | мазут | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 10 | 29,72 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 142,882 | 0,213 | 0,42 | 14 | 507,23 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 14 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. материалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 14 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,19 |
| Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 14 | 202,24 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Расчеты эффективности инвестиций

Методика расчета

Финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов, а также за счет средств, полученных в качестве платы за подключение перспективных потребителей тепловой энергии.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения.

Для переключения котельных на мощности ТЭЦ, принадлежащей АО «ДГК», предлагается использовать плату за подключение в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307.

Более подробно оценка финансовых потребностей, а также расчет тарифных последствий и эффективности инвестиций для выбранного Варианта реализации схемы теплоснабжения представлен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Исходными данными для финансового моделирования являются:

- прогноз макроэкономических показателей социально-экономического развития РФ на период 2021-2034 гг.

- производственная программа деятельности теплоснабжающей организации на период 2021-2034 гг.

- инвестиционная программа теплоснабжающей организации на период 2020-2024 гг.

- структура необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации на 2020 г., утвержденная Протоколом заседания Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области,

- тарифы теплоснабжающих организаций, утвержденные Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.

Оценка эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 года №ВК 477, а также с использованием «Рекомендаций по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», разработанных НП «АВОК» в 2005 году.

Расчет экономической эффективности деятельности теплоснабжающей организаций в сфере теплоснабжения выполнен методом дисконтируемых денежных потоков, которые включают в себя:

- денежный поток от операционной деятельности;

- денежный поток от финансовой деятельности;

- денежный поток от инвестиционной деятельности.

Основными критериями оценки эффективности являются:

- чистый дисконтированный доход (NPV) — характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта планирования;

- внутренняя норма прибыли проекта (IRR) — ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков. Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы;

- простой срок окупаемости (PВP) — это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное;

- дисконтированный срок окупаемости (DPВP) проекта - расчет осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала.

Экономическое окружение проекта

Результаты расчетов и показатели экономической эффективности по Вариантам приведены в таблицах ниже.

Таблица 5.6-1 Результаты расчета операционной деятельности АО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 797,6 | 818,4 | 835,3 | 848,7 | 863,6 | 880,3 | 897,0 | 902,7 | 908,4 | 914,1 | 919,8 | 925,5 | 931,2 | 936,8 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 22,4 | 20,7 | 17,0 | 13,4 | 14,9 | 16,7 | 16,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2 385,85 | 2 433,62 | 2 466,95 | 2 490,29 | 2 517,82 | 2 557,36 | 2 596,91 | 2 610,79 | 2 624,67 | 2 638,56 | 2 652,44 | 2 666,32 | 2 680,21 | 2 694,09 |
| 5 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 303,7 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 |
|  | АКС | тыс. Гкал | 236,5 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
|  | прочие | тыс. Гкал | 67,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2385,85 | 2433,62 | 2466,95 | 2490,29 | 2517,82 | 2557,36 | 2596,91 | 2610,79 | 2624,67 | 2638,56 | 2652,44 | 2666,32 | 2680,21 | 2694,09 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 159,9 | 150,1 | 136,5 | 122,8 | 109,2 | 102,3 | 95,5 | 93,6 | 91,6 | 89,7 | 87,7 | 85,8 | 83,8 | 81,9 |
| 8 | Расход тепла на хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2225,91 | 2283,51 | 2330,49 | 2367,48 | 2408,65 | 2455,02 | 2501,38 | 2517,22 | 2533,05 | 2548,88 | 2564,72 | 2580,55 | 2596,38 | 2612,21 |
| 10 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг ут/Гкал | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
|  | уголь | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход топлива | тыс.тут | 343,3 | 348,9 | 353,3 | 356,7 | 360,9 | 370,3 | 376,1 | 378,1 | 380,1 | 382,1 | 384,1 | 386,1 | 388,1 | 390,1 |
|  | уголь |  | 342,7 | 348,3 | 352,7 | 356,1 | 360,3 | 369,7 | 375,5 | 377,5 | 379,5 | 381,5 | 383,5 | 385,5 | 387,5 | 389,5 |
|  | мазут |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 12 | Объем водопотребления | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн.кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.6-2 Результаты расчета операционной деятельности Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 155,1 | 135,6 | 133,6 | 142,544 | 143,044 | 143,544 | 143,544 | 119,894 | 119,8 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 126,862 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 112,6 | 96,7 | 111,9 | 111,9 | 112,3 | 112,7 | 114,7 | 96,7 | 96,7 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 103,1 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 2,1 | -18,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 279,4 | 249,0 | 283,8 | 283,8 | 284,9 | 285,6 | 290,5 | 248,2 | 248,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 263,5 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов электрокотельных | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 851,4 | 1 821,0 | 1 855,8 | 1 855,8 | 1 856,9 | 1 857,6 | 1 862,5 | 1 820,2 | 1 820,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 835,5 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 162,9 | 160,0 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,3 |
| 8 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 688,5 | 1 660,9 | 1 818,4 | 1 818,4 | 1 819,5 | 1 820,2 | 1 825,1 | 1 789,7 | 1 789,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 805,2 |
| 9 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | кг ут/Гкал | 195,0 | 199,3 | 199,3 | 200,0 | 191,7 | 192,4 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| 10 | Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | тыс.кВт*ч | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 |
|  | уголь | тыс.тут | 54,5 | 49,6 | 56,6 | 56,8 | 54,6 | 54,9 | 56,1 | 47,9 | 47,9 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,9 |
| 11 | Объем водопотребления | тыс. м3 | 84,9 | 75,7 | 86,3 | 86,3 | 86,6 | 86,8 | 88,3 | 75,4 | 75,4 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 80,1 |
| 12 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 25,27 | 22,52 | 25,67 | 25,67 | 25,77 | 25,83 | 26,28 | 22,45 | 22,45 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,84 |
| 13 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн.кВтч | 13,5 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

На территории г. Благовещенска в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность следующие основные предприятия:

Генерация тепловой энергии происходит на мощностях:

- СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация»;

- Котельных филиала ООО «Амурские коммунальные системы» (ООО «АКС») «Амуртеплосервис»;

- Котельных ООО «Тепловая компания»;

- Котельной Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»);

- Котельной ПАО «Ростелеком»;

- Электрокотельной АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»;

- Котельная ФГКУ «пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области»;

- Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ.

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется:

- по сетям, находящимся в собственности теплогенерирующих организаций;

- по муниципальным сетям, находящихся в аренде и обслуживаемых филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗАО «Амурплодсемпром», ООО «Транзит», ООО «Василёк», ООО «Амурстрой Энергия» с покупкой тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на территории Амурской области для организаций, действующих на территории г. Благовещенска, применяется метод индексации установленных тарифов.

Описание метода расчета тарифа

Расчет тарифов выполнен методом индексации установленных тарифов в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее - Методика). В соответствии с Методикой необходимая валовая выручка (НВВ) складывается из операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли.

При расчете тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка (далее - НВВ) определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых органом регулирования:

- базовый уровень операционных расходов,

- индекс эффективности операционных расходов (от 1% до 5%),

- нормативный уровень прибыли,

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

В соответствии с Методикой НВВ складывается из операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли.

Действующие тарифы в г. Благовещенск

На территории г. Благовещенска тарифы на тепловую энергию утверждаются Управлением Государственного Регулирования цен и тарифов Амурской области.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями г. Благовещенска, представлена ниже.

Таблица 5.6-3. Тарифы на тепловую энергию теплоснабжающих организаций г. Благовещенска

| № п/п | Наименование организации | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие, руб./Гкал | 2 полугодие, руб./Гкал | 1 полугодие, руб./Гкал | 2 полугодие, руб./Гкал | 1 полугодие, руб./Гкал | 2 полугодие, руб./Гкал | 1 полугодие, руб./Гкал | 2 полугодие, руб./Гкал | 1 полугодие, руб./Гкал | 2 полугодие, руб./Гкал |
| 1 | Филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания» «Амурская генерация» | Комбинированная выработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 628,93 | 646,17 | 677,92 | 724,21 | 719,24 | 719,24 | 718,55 | 741,35 | 741,55 | 771,00 |
|  | отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 | 676,56 | 695,1 | 729,25 | 779,27 | 772,91 | 772,91 | - | - | - | - |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) (производство+передача+сбыт тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 795,2 | 819,86 | 868,38 | 908,10 | 903,18 | 938,99 | 937,16 | 982,15 | 982,15 | 1053,80 |
|  | отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 | 857,03 | 890,6 | 943,31 | 986,46 | 982,62 | 982,62 | - | - | - | - |
|  | Производство тепловой энергии коммунальными котельными, перепродажа тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | 1347,22 | 1364,76 | 1364,76 | 1393,58 | 1 393,58 | 1 540,12 | 1 540,12 | 1577,38 | 1577,38 | 1650,37 |
| 3 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (котельная 433 квартала г.Благовещенска) |  |  |  |  |  |  | 2 546,76 | 2 546,76 | 2 546,76 | 2 649,0 |
| 4 | ООО «Тепловая компания» (кот.ГОУ ПУ №23, ГПТУ №6) | 2993,29 | 3382,31 | 3382,31 | 3432,06 | 4 085,69 | 4 378,52 | 3 719,93 | 3 719,93 | 3 708,91 | 3 708,9 |
| 5 | ПАО "Ростелеком" | 3133,03 | 3133,03 | 3,133,03 | 3355,53 | 3 268,62 | 3 268,62 | 3 268,62 | 3 290,39 | 3 290,39 | 3 317,14 |
| 6 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | 1317,77 | 1317,77 | 1317,77 | 1405,72 | 1 405,72 | 1 660,79 | 1 660,79 | 2325,27 | 2 349,57 | 2 447,16 |
| 7 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | - | - | 1600,07 | 1648,00 | 1 396,61 | 1 438,60 | 1 438,60 | 1 481,63 | 1 481,63 | 1 920,16 |
| 8 | ОАО «СЗОР» | 1882,4 | 1994,73 | 1994,73 | 2072,25 | 2 072,25 | 2 375,23 | 2 349,57 | 2 349,57 | 2 349,57 | 2 447,16 |
| 9 | ООО «Амурский бройлер» | 1138,48 | 1152,12 | 1152,12 | 1263,34 | 1263,34 | 1202,63 | 1202,63 | 1327,61 | 1327,61 | 1363,32 |
| 10 | ООО «БЗСМ» | 1407,43 | 1407,43 | 1407,43 | 1524,46 | 1524,46 | 1531,09 | 1531,09 | 1591,90 | 1591,90 | 1657,10 |
| 11 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | 3034,06 | 3723,71 | 3723,71 | 3767,25 | 3 192,58 | 3 485,18 | 3 323,26 | 3 323,26 | 3 323,26 | 3 455,83 |
| 12 | ООО «Машиностроитель» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2191,01 |
| 13 | ЗАО «Амурплодсемпром» | 1398,63 | 1588,42 | 1588,42 | 1632,67 | 1 632,67 | 1 848,34 | 1 848,34 | 1 979,80 | 1 979,80 | 2 218,19 |
| 14 | ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» (мазутная котельная) | - | - | - | - | - | 3625,12 | 3 625,12 | 3 625,12 | 3 625,12 | 3 668,02 |
| 15 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | - | - | - | - | 2 980,54 | 2 980,54 | 2 980,54 | 2980,54 | 2 980,54 | 3 177,94 |
| 16 | ООО «Амурстой Энергия» | - | - | - | - | - | 74,4 | 74,4 | 80,23 | 80,23 | 165,88 |
| 17 | ООО «Транзит» | - | - | - | - | 286,94 | 286,94 | 286,94 | 286,94 | 286,94 | 286,94 |
| 18 | ООО «Тепло 28» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,84 | 3 650,84 |

Рисунок 5.6.1. Динамика изменений утвержденных тарифов на тепловую энергию

Прогноз тарифных последствий для потребителей при реализации программ развития системы теплоснабжения

При прогнозировании тарифных последствий для потребителей при реализации                         рассматриваемых вариантов развития системы теплоснабжения учитывались в полном объеме капитальные вложения в строительство, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчет амортизации на период Схемы теплоснабжения производился линейным способом исходя из нормы амортизации и срока полезного использования 26 лет, принятой в рамках единых сценарных условий.  Базой расчета амортизационных отчислений служит первоначальная стоимость амортизируемого имущества, рассчитываемая с учетом предполагаемых сроков ввода мощностей и их стоимости на момент ввода. Налог на имущество составляет 2,2% от остаточной стоимости основных средств.

Предельный уровень цены на тепловую энергию рассчитан исходя из принятого в единых сценарных условиях темпа роста тарифа на тепловую энергию на период действия Схемы теплоснабжения.

На рисунках ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа по Вариантам развития системы теплоснабжения г. Благовещенска.

Рисунок 5.6.2. Сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа для Варианта №1

- 500

- 000

1 500

1 000

500

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию  Тариф на тепловую энергию (метод индексации)

Рисунок 5.6.3.  Сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа для Варианта №2

- результате анализа рассмотренных в настоящем «Мастер-плане» Вариантов в качестве основного варианта в схеме теплоснабжения г. Благовещенска до 2034 г. принят Вариант №1, включающий в себя организацию в Северном жилом районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – Котельной «СЖР» установленной мощностью 80 Гкал/ч.

Вариант №1 является наименее затратным и позволит осуществить более рациональное развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска за пределами периода планирования настоящей схемы теплоснабжения.

Описание изменений развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данная глава была полностью пересмотрена: актуализированы мероприятия на основании актуализированных балансов.