Схема теплоснабжения города

Благовещенска на период до 2034 года

(актуализированная редакция в 2021 году)

Том 1

Утверждаемая часть

Санкт-Петербург

2021

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Том 1 | Утверждаемая часть |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения г. Благовещенска |  |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Благовещенска |  |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |  |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |  |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |  |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |  |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |  |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |  |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 2	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	4

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	4

2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	12

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	35

2.4	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	44

2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	50

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	50

2.7	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год	50

- «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

В основу расчетов основных показателей развития демографических процессов в Генеральном плане ГО г. Благовещенска были положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения Благовещенска, Амурской области и Дальнего Востока, в его половой и половозрастной структуре, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и др. Учитывались также особенности географического положения города, его функциональная структура, а также отечественные и мировые тенденции в развитии демографических и социально-экономических процессов.

Генеральным планом ГО г. Благовещенска принят прогноз изменения численности населения по стабилизационному сценарию развития демографической ситуации. Он предполагает, что динамика численности населения будет иметь положительную тенденцию в сторону превышения показателя прироста населения над убылью.

Изменение численности населения ГО г. Благовещенска согласно Генеральному плану на период с 2012 по 2034 год представлено ниже.

Таблица 1.1.1. Динамика численности населения г. Благовещенска

| Показатель | Ед. изм | 2012 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2027 | 2032 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, в том числе: | тыс. чел | 220,1 | 229,7 | 230,416 | 231,628 | 235,8 | 237,5 | 239,2 | 240,9 |
| Городское население | тыс. чел | 215,7 | 224,4 | 225,091 | 226,385 | 231,3 | 232,9 | 234,5 | 236,1 |
| Сельское население | тыс. чел | 4,4 | 5,3 | 5,325 | 5,243 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |

Рисунок 1. Динамика численности населения ГО г. Благовещенска

Таблица ниже содержит данные о показателях, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, согласно информации Росстата.

Таблица 1.1.2. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы г. Благовещенска

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. кв.м | 4911,2 | 5116,3 | 5116,3 | 5384,7 | 5598,6 |  | 5713,5 |  | 5800,6 | 5911,30 | 5840,33 | 5975.6 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тыс. кв.м | 96,4 | 72,2 | 72,2 | 74,0 | н/д |  | н/д |  | н/д | 54,85 | 54,85 | 44,958 |
| Общая площадь общественно-делового фонда | тыс. кв.м | - | - | - | - | 1989,71 |  | 2064,69 |  | 2129,85 | 2129,85 | 2129,85 | 2129,85 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население | тыс. чел. | 219,818 | 221,136 | 222,994 | 225,453 | 229,561 |  | 229,713 |  | 229,753 | 230,416 | 230,416 | 231,628 |
| Городское население: | тыс. чел | 214,378 | 215,736 | 217,644 | 220,077 | 224,192 |  | 224,335 |  | 224,419 | 225,091 | 225,091 | 226,385 |
| г. Благовещенск | тыс. чел | 214,378 | 215,736 | 217,644 | 220,077 | 224,192 |  | 224,335 |  | 224,419 | 225,091 | 225,091 | 226,385 |
| Сельское население: | тыс. чел | 5,440 | 5,400 | 5,350 | 5,376 | 5,369 |  | 5,378 |  | 5,334 | 5,325 | 5,325 | 5,243 |
| с. Белогорье | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | 2,806 | 2,797 | 2,797 | н/д |
| ж/д ст. Белогорье | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | н/д |
| п. Мухинка | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | 0,132 | 0,132 | 0,132 | н/д |
| п. Плодопитомник | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | 1,071 | 1,071 | 1,071 | н/д |
| ж/д ст. Призейская | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | 0,208 | 0,208 | 0,208 | н/д |
| с. Садовое | тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | 1,089 | 1,089 | 1,089 | н/д |
| Естественный прирост | тыс. чел | н/д | 0,500 | 0,503 | 0,372 | 0,819 |  | 0,661 |  | 0,567 | н/д | н/д | 1,212 |
| Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введено в действие жилых домов | тыс. кв.м | 156,693 | 184,540 | 200,398 | 136,951 | 151,536 |  | 123,418 |  | 94,210 | н/д | н/д | 84,588 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов | тыс. кв.м | 36,367 | 13,830 | 13,508 | 6,904 | 7,029 |  | 4,600 |  | 7,926 | н/д | н/д | 6,291 |
| Сведения о выданных разрешениях на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных разрешений на строительство | штук | 358 | 436 | 314 | 236 | 241 |  | 422 |  | 465 | 322 | 118 | 97 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | штук | 114 | 114 | 73 | 85 | 113 |  | 77 |  | 80 | 68 | 83 | 42 |

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 20.06.2020 общая площадь жилых помещений города Благовещенска составляла 5975,6 тыс. кв. м.

Таблица 1.1.3.  Основные показатели жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | г. Благовещенск | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилищный фонд, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 5975.6 | 104,4 |
|  | в индивидуальных домах | тыс. кв.м. | 591,6 | 41,3 |
|  | то же, % от всего жилого фонда | % | 9,9% | 39,6% |
|  | в многоквартирных домах | тыс. кв.м. | 5384,0 | 63,1 |
|  | то же, % от всего жилого фонда | % | 90,1% | 60,4% |
| 2 | Население | тыс. чел. | 226,385 | 5,243 |
| 3 | Показатель жилищной обеспеченности | кв.м./чел. | 26,396 | 19,912 |

Динамика изменения площади жилого фонда (по данным служб федеральной статистики) представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.  Динамика изменения площади жилого фонда

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 4507,0 | 4609,7 | 4702,5 | 4811,5 | 4911,2 | 5116,3 | 5116,3 | 5384,7 | 5598,6 | 5713,5 | 5800,6 | 5911,30 | 5840,33 | 5975.6 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. м2 | 123,7 | 114,6 | 100,2 | 96,9 | 96,4 | 72,2 | 72,2 | 74,0 | н/д | 70,9 | н/д | 54,85 | 54,85 | 44,958 |

На период с 2011-2020 года общая площадь жилых помещений г. Благовещенска увеличилась на 1064,4 тыс. кв. м. А общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах сократилась на 51,442 тыс. кв. м. в период с 2011 по 2020 год.

Большую часть жилого фонда города в процентном соотношении составляет жилой фонд в многоквартирных жилых домах – 90,1%, индивидуальный жилой фонд составляет 9,9%. В населенных пунктах индивидуальный жилой фонд составляет 39,6%, многоквартирный – 60,4%.

По принадлежности жилой фонд городского округа характеризуется следующими данными:

- частный жилой фонд – 5242,599 тыс. м2 (87,7%);

- государственный жилой фонд – 183,250 тыс. м2 (3,1%);

- муниципальный жилой фонд – 549,751 тыс. м2 (9,2%).

Убыль жилого фонда происходит в основном за счет сноса ветхого и аварийного жилья. (Приложение 3)

Таблица 1.1.5. Основные показатели жилищного фонда в части убыли

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | г. Благовещенск | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая убыль жил. фонда, в т.ч.: | кв.м. | 3943,6 | 483,6 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 3570,9 | 483,6 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 372,7 | 0,0 |
| 2. | Убыль по причинам физического износа, в т.ч.: | кв.м. | 3943,6 | 483,6 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 3570,9 | 483,6 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 372,7 | 0,0 |
| 3 | Убыль при проведении градостроительных мероприятий, в т.ч.: | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Снос при реконструкции жилой застройки, в т.ч.: | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Перевод в нежилые помещения, в т.ч.: | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |

Строительство жилого фонда на территории г. Благовещенска согласно Генеральному плану на расчетный срок имеет следующую структуру:

-	строительство на новых площадках;

-	реконструкция исторического центра;

-	размещение жилья за пределами городского округа.

Приросты строительных фондов в 2021 г.

В 2021 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 202,376 тыс. м2;

- общественного на уровне 35,581 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 237,957 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6. Ввод строительных фондов в 2021 году по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 122,509 | 10,053 | 3,926 | 13,978 |
| 1.1 | Жилая застройка | 108,698 | 6,287 | 3,325 | 9,612 |
|  | ТЭЦ | 65,448 | 4,187 | 2,425 | 6,612 |
|  | Котельная судостроительного завода | 43,250 | 2,100 | 0,900 | 3,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 13,812 | 3,766 | 0,601 | 4,366 |
|  | ТЭЦ | 13,812 | 3,766 | 0,601 | 4,366 |
| 2 | Северный район | 17,772 | 3,092 | 0,515 | 3,607 |
| 2.1 | Жилая застройка | 12,485 | 1,238 | 0,482 | 1,720 |
|  | ТЭЦ | 12,485 | 1,238 | 0,482 | 1,720 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 5,287 | 1,854 | 0,033 | 1,887 |
|  | ТЭЦ | 5,287 | 1,854 | 0,033 | 1,887 |
|  | Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Западный район | 97,036 | 5,115 | 2,617 | 7,732 |
| 3.1 | Жилая застройка | 81,053 | 1,808 | 1,748 | 3,556 |
|  | ТЭЦ | 81,053 | 1,808 | 1,748 | 3,556 |
| 3.2 | Общественные постройки | 15,983 | 3,308 | 0,869 | 4,177 |
|  | ТЭЦ | 15,983 | 3,308 | 0,869 | 4,177 |
| 4 | с.Плодопитомник | 0,640 | 0,098 | 0,000 | 0,098 |
| 4.1 | Жилая застройка | 0,140 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
|  | ТЭЦ | 0,140 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
| 4.2 | Общественные постройки | 0,500 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
|  | ТЭЦ | 0,500 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 237,957 | 18,358 | 7,058 | 25,416 |
|  | Жилая застройка | 202,376 | 9,383 | 5,555 | 14,938 |
|  | Общественные постройки | 35,581 | 8,976 | 1,503 | 10,478 |

Формирование прогноза приростов численности населения и строительных фондов по расчетным единицам территориального деления и по городу в целом произведено на основе анализа:

- Проекта внесения изменений в генеральный план г. Благовещенска;

- Документации по проектам планировок, техническим условиям г. Благовещенска;

- Информации об объектах точечной застройки, представленной Заказчиком.

Перечень объектов нового строительства, согласно проектам планировки территории и техническим условиям г. Благовещенска, приведен в таблице 1.1.13.

Приросты строительных фондов в 2022 г.

В 2022 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 358,995 тыс. м2;

- общественного на уровне 11,252 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 370,248 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.7. Ввод строительных фондов в 2022 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 113,906 | 5,434 | 3,197 | 8,631 |
| Жилая застройка | 112,965 | 5,306 | 3,119 | 8,425 |
| ТЭЦ | 69,715 | 3,066 | 2,159 | 5,225 |
| Котельная судостроительного завода | 43,250 | 2,240 | 0,960 | 3,200 |
| Общественные постройки | 0,940 | 0,129 | 0,078 | 0,206 |
| ТЭЦ | 0,940 | 0,129 | 0,078 | 0,206 |
| Северный район | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| Жилая застройка | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западный район | 219,599 | 5,728 | 4,180 | 9,908 |
| Жилая застройка | 209,287 | 4,062 | 3,560 | 7,623 |
| ТЭЦ | 209,287 | 4,062 | 3,560 | 7,623 |
| Общественные постройки | 10,312 | 1,666 | 0,620 | 2,286 |
| ТЭЦ | 10,312 | 1,666 | 0,620 | 2,286 |
| с.Плодопитомник | 34,785 | 2,650 | 1,800 | 4,450 |
| Жилая застройка | 34,785 | 2,650 | 1,800 | 4,450 |
| ТЭЦ | 34,785 | 2,650 | 1,800 | 4,450 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 370,248 | 13,868 | 9,195 | 23,063 |
| Жилая застройка | 358,995 | 12,074 | 8,497 | 20,571 |
| Общественные постройки | 11,252 | 1,794 | 0,698 | 2,492 |

Приросты строительных фондов в 2023 г.

В 2023 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 198,964 тыс. м2;

- общественного на уровне 7,671 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 206,635 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.8. Ввод строительных фондов в 2023 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 63,799 | 4,729 | 2,586 | 7,315 |
| Жилая застройка | 58,799 | 3,129 | 1,686 | 4,815 |
| ТЭЦ | 15,549 | 1,729 | 1,086 | 2,815 |
| Котельная судостроительного завода | 43,250 | 1,400 | 0,600 | 2,000 |
| Общественные постройки | 5,000 | 1,600 | 0,900 | 2,500 |
| ТЭЦ | 5,000 | 1,600 | 0,900 | 2,500 |
| Северный район | 0,788 | 0,307 | 0,000 | 0,307 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,788 | 0,307 | 0,000 | 0,307 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,788 | 0,307 | 0,000 | 0,307 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западный район | 141,048 | 7,297 | 4,214 | 11,511 |
| Жилая застройка | 140,165 | 7,233 | 4,214 | 11,447 |
| ТЭЦ | 140,165 | 7,233 | 4,214 | 11,447 |
| Общественные постройки | 0,882 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
| ТЭЦ | 0,882 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
| с.Плодопитомник | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| ТЭЦ | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 206,635 | 12,467 | 6,801 | 19,268 |
| Жилая застройка | 198,964 | 10,361 | 5,900 | 16,261 |
| Общественные постройки | 7,671 | 2,106 | 0,900 | 3,007 |

Приросты строительных фондов в 2024 г.

В 2024 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 168,003 тыс. м2;

- общественного на уровне 126,597 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 294,582 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.9. Ввод строительных фондов в 2024 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 152,026 | 8,255 | 2,611 | 10,865 |
| Жилая застройка | 77,031 | 3,068 | 1,198 | 4,266 |
| ТЭЦ | 33,781 | 0,968 | 0,298 | 1,266 |
| Котельная судостроительного завода | 43,250 | 2,100 | 0,900 | 3,000 |
| Общественные постройки | 74,995 | 5,187 | 1,412 | 6,599 |
| ТЭЦ | 74,995 | 5,187 | 1,412 | 6,599 |
| Северный район | 81,696 | 5,970 | 1,375 | 7,345 |
| Жилая застройка | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 4,095 | 2,028 | 0,051 | 2,078 |
| ТЭЦ | 0,232 | 0,015 | 0,001 | 0,016 |
| Котельная "СЖР" | 1,687 | 1,034 | 0,041 | 1,075 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 1,849 | 0,959 | 0,000 | 0,959 |
| Котельная 433 кв. | 0,327 | 0,020 | 0,008 | 0,028 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западный район | 49,033 | 2,677 | 1,438 | 4,115 |
| Жилая застройка | 13,371 | 0,383 | 0,118 | 0,501 |
| ТЭЦ | 13,371 | 0,383 | 0,118 | 0,501 |
| Общественные постройки | 35,663 | 2,294 | 1,320 | 3,614 |
| ТЭЦ | 35,663 | 2,294 | 1,320 | 3,614 |
| с.Плодопитомник | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
| ТЭЦ | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 294,582 | 18,261 | 5,444 | 23,705 |
| Жилая застройка | 168,003 | 7,393 | 2,641 | 10,034 |
| Общественные постройки | 126,579 | 10,868 | 2,803 | 13,671 |

Приросты строительных фондов в 2025 г.

В 2025 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 188,445 тыс. м2;

- общественного на уровне 43,708 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 232,153 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.10. Ввод строительных фондов в 2025 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 92,972 | 10,200 | 3,298 | 13,498 |
| Жилая застройка | 74,030 | 3,794 | 2,658 | 6,452 |
| ТЭЦ | 74,030 | 3,794 | 2,658 | 6,452 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 18,943 | 6,406 | 0,640 | 7,046 |
| ТЭЦ | 18,943 | 6,406 | 0,640 | 7,046 |
| Северный район | 102,069 | 7,351 | 1,493 | 8,844 |
| Жилая застройка | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 24,467 | 3,408 | 0,169 | 3,577 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 24,467 | 3,408 | 0,169 | 3,577 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западный район | 37,112 | 1,083 | 0,330 | 1,413 |
| Жилая застройка | 36,814 | 1,055 | 0,325 | 1,380 |
| ТЭЦ | 36,814 | 1,055 | 0,325 | 1,380 |
| Общественные постройки | 0,298 | 0,028 | 0,005 | 0,033 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,298 | 0,028 | 0,005 | 0,033 |
| с.Плодопитомник | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 232,153 | 18,634 | 5,122 | 23,756 |
| Жилая застройка | 188,445 | 8,791 | 4,308 | 13,099 |
| Общественные постройки | 43,708 | 9,843 | 0,814 | 10,657 |

Приросты строительных фондов в 2026-2027 гг.

В 2026-2027 гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 382,089 тыс. м2;

- общественного на уровне 208,621 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 590,709 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.11. Ввод строительных фондов в 2026-2027 гг. по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 110,142 | 8,940 | 1,136 | 10,076 |
| Жилая застройка | 56,026 | 1,605 | 0,495 | 2,100 |
| ТЭЦ | 56,026 | 1,605 | 0,495 | 2,100 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 54,116 | 7,334 | 0,641 | 7,976 |
| ТЭЦ | 54,116 | 7,334 | 0,641 | 7,976 |
| Северный район | 345,656 | 25,757 | 7,365 | 33,121 |
| Жилая застройка | 215,203 | 9,604 | 3,498 | 13,102 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 60,000 | 1,719 | 0,849 | 2,568 |
| Котельная "СЖР" | 155,203 | 7,885 | 2,649 | 10,534 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 130,453 | 16,153 | 3,867 | 20,020 |
| ТЭЦ | 79,040 | 7,966 | 2,681 | 10,646 |
| Котельная "СЖР" | 15,434 | 2,921 | 0,287 | 3,208 |
| Котельная ВОС | 2,700 | 0,195 | 0,005 | 0,200 |
| Котельная ДОС | 7,096 | 0,784 | 0,113 | 0,897 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,435 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 2,624 | 1,193 | 0,504 | 1,697 |
| Собственные источники ТЭ | 23,124 | 3,062 | 0,278 | 3,340 |
| Западный район | 126,372 | 7,948 | 3,741 | 11,689 |
| Жилая застройка | 110,859 | 5,026 | 3,389 | 8,415 |
| ТЭЦ | 110,859 | 5,026 | 3,389 | 8,415 |
| Общественные постройки | 15,513 | 2,922 | 0,353 | 3,275 |
| ТЭЦ | 15,513 | 2,922 | 0,353 | 3,275 |
| с.Плодопитомник | 8,539 | 0,937 | 0,035 | 0,972 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 8,539 | 0,937 | 0,035 | 0,972 |
| ТЭЦ | 8,539 | 0,937 | 0,035 | 0,972 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 590,709 | 43,581 | 12,278 | 55,859 |
| Жилая застройка | 382,089 | 16,235 | 7,381 | 23,617 |
| Общественные постройки | 208,621 | 27,346 | 4,896 | 32,242 |

Приросты строительных фондов в 2028-2034 гг.

В 2028-2034 гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 957,915 тыс. м2;

- общественного на уровне 247,972 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 1205,886 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 1.1.12. Ввод строительных фондов в 2028-2034 гг. по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 361,515 | 18,940 | 5,034 | 23,974 |
| Жилая застройка | 236,397 | 6,773 | 2,090 | 8,864 |
| ТЭЦ | 236,397 | 6,773 | 2,090 | 8,864 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 125,118 | 12,166 | 2,944 | 15,111 |
| ТЭЦ | 125,118 | 12,166 | 2,944 | 15,111 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Северный район | 654,877 | 32,938 | 6,502 | 39,440 |
| Жилая застройка | 561,845 | 17,817 | 5,997 | 23,814 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 30,644 | 0,878 | 0,416 | 1,294 |
| Котельная "СЖР" | 116,502 | 5,057 | 1,914 | 6,971 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 414,700 | 11,882 | 3,667 | 15,550 |
| Общественные постройки | 93,032 | 15,120 | 0,505 | 15,626 |
| ТЭЦ | 27,772 | 4,693 | 0,191 | 4,884 |
| Котельная "СЖР" | 46,002 | 8,232 | 0,228 | 8,460 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 7,999 | 1,051 | 0,000 | 1,051 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
| Собственные источники ТЭ | 9,440 | 1,034 | 0,064 | 1,097 |
| Западный район | 187,801 | 8,576 | 2,442 | 11,019 |
| Жилая застройка | 159,672 | 4,575 | 1,412 | 5,987 |
| ТЭЦ | 159,672 | 4,575 | 1,412 | 5,987 |
| Общественные постройки | 28,129 | 4,001 | 1,030 | 5,031 |
| ТЭЦ | 28,129 | 4,001 | 1,030 | 5,031 |
| с.Плодопитомник | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| Собственные источники ТЭ | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| ИТОГО: | 1205,886 | 60,799 | 14,133 | 74,931 |
| Жилая застройка | 957,915 | 29,166 | 9,499 | 38,665 |
| Общественные постройки | 247,972 | 31,633 | 4,633 | 36,266 |

Перечень всех перспективных потребителей приведен в таблице 1.1.13.

Таблица 1.1.13 Объекты нового строительства, согласно проектам планировки территории и техническим условиям г. Благовещенска

| № п/п | Объекты | Квартал, Адрес | Квартал | Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Площадь застраиваем ого объекта тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район |  |  |  |  |  | 1016,870 | 66,550 | 21,788 | 88,338 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 637,446 | 26,462 | 13,072 | 39,534 |
| 1 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом | 139 (28:01:010139:455) | 139 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 0,998 | 0,029 | 0,009 | 0,037 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 12,746 | 0,246 | 0,265 | 0,511 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 4,660 | 0,705 | 0,274 | 0,979 |
| 4 | 12 квартирный жилой дом, литер 2 литер 1 | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 3,326 | 0,470 | 0,510 | 0,980 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 239 | 239 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 4,281 | 0,123 | 0,038 | 0,160 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 93 | 93 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 4,593 | 0,132 | 0,040 | 0,172 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 325 | 325 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 8,398 | 0,241 | 0,074 | 0,315 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 96 | 96 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,667 | 0,048 | 0,015 | 0,063 |
| 9 | Среднеэтажная жилая застройка | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 1,115 | 0,078 | 0,022 | 0,100 |
| 10 | Жилое помещение №1 по ул. Зейская, 299 | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,005 | 0,0008 | 0,006 |
| 11 | Жилое помещение №2 по ул. Зейская, 299 | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,005 | 0,0006 | 0,006 |
| 12 | Жилое помещение №3 по ул. Зейская, 299 | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,003 | 0,0005 | 0,004 |
| 13 | Частный жилой дом | ул. Амурская, 331 | 5 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,040 | 0,0000 | 0,040 |
| 14 | Жилой дом | ул. Октябрьская. 217 в квартале, 162 | 162 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,140 | 0,011 | 0,0000 | 0,011 |
| 15 | Индивидуальный дом | ул. Артиллерийская, 21 в кв.8 | 8 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,047 | 0,0010 | 0,048 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | ул. Краснофлотская, 207 кв2, в квартале 605 | 605 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | в квартале 605, по ул. Ленина | 605 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 | 18,000 | 0,580 | 0,341 | 0,921 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | ул. Краснофлотская, 223, в квартале 605 | 605 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,035 | 0,000 | 0,035 |
| 19 | Многоквартирный дом | 4 | 4 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 5,118 | 0,147 | 0,045 | 0,192 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом литер 2 | 168 | 168 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2022 | 4,500 | 0,373 | 0,124 | 0,497 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | ул. Шевченко, 65 | 168 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 | 4,116 | 0,197 | 0,300 | 0,497 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения | 154 | 154 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 8,072 | 0,223 | 0,237 | 0,460 |
| 23 | Многоквартирный дом, литер 3 | 120 | 120 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 4,444 | 0,34191 | 0,33577 | 0,678 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | 181 | 181 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2025 | 0,261 | 0,007 | 0,002 | 0,010 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | ул. Ломоносова, 128 в кв 194 | 194 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,140 | 0,043 | 0,000 | 0,043 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | 71 | 71 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 3,640 | 0,188 | 0,254 | 0,442 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина в 418 квартале | 418 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 2,473 | 0,150 | 0,190 | 0,340 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | по ул. Пролетарская, 30 в кв.281 | 281 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,140 | 0,035 | 0,002 | 0,037 |
| 29 | Многоквартирный дом | 167 | 167 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 12,323 | 0,353 | 0,109 | 0,462 |
| 30 | Многоквартирный дом | 114 | 114 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 8,854 | 0,254 | 0,078 | 0,332 |
| 31 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения ( 4 шт) | 133 | 133 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 29,756 | 1,976 | 1,836 | 3,813 |
| 32 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения литер З | 133 | 133 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 10,244 | 0,294 | 0,091 | 0,384 |
| 33 | Индивидуальный дом | ул. Пролетарская, 48 | 167а | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,140 | 0,036 | 0,000 | 0,036 |
| 34 | Индивидуальный дом | ул. Батарейная, 44/2 в квартале 430 | 430 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
| 35 | Индивидуальный дом | 121 | 121 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | 88 | 88 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 14,931 | 0,917 | 0,234 | 1,151 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) | 27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 17,809 | 0,510 | 0,157 | 0,668 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) | 27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 17,809 | 0,510 | 0,157 | 0,668 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) | 27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 3,339 | 0,096 | 0,029 | 0,125 |
| 40 | Малоэтажная застройка (литер 3) | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 2,000 | 0,279 | 0,144 | 0,423 |
| 41 | Малоэтажная застройка (литер 4) | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 16,340 | 0,468 | 0,144 | 0,613 |
| 42 | Малоэтажная застройка (литер 5) | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2029 | 3,213 | 0,092 | 0,028 | 0,120 |
| 43 | Многоквартирный жилой дом Литер 3, (108 квартир) | 424 | 424 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2023 | 6,470 | 0,185 | 0,057 | 0,243 |
| 44 | Многоквартирный 16-этажный односекционный жилой дом квартал 170. | 170 | 170 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 5,500 | 0,446 | 0,245 | 0,691 |
| 45 | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры | 170 | 170 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2026 | 5,500 | 0,158 | 0,049 | 0,206 |
| 46 | Застройка района "Лазурный берег" | 346 | 346 | Котельная судостроительного завода | Котельная судостроительного завода | 2021 | 43,250 | 2,100 | 0,900 | 3,000 |
| 47 | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) | 92 | 92 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 13,914 | 0,399 | 0,123 | 0,522 |
| 48 | Многоквартирный дом, литер 2 | 190 | 190 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2022 | 4,321 | 0,184 | 0,209 | 0,393 |
| 49 | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 | 16 | 16 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 4,145 | 0,119 | 0,037 | 0,155 |
| 50 | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции 4) | 61 | 61 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 6,500 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
| 51 | Застройка района "Лазурный берег" | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе улиц Октябрьская и Конная | 263, 265, 266, 342 | Котельная судостроительного завода | Котельная судостроительного завода | 2022 | 43,250 | 2,240 | 0,960 | 3,200 |
| 52 | Застройка намывных территорий в районе мебельной фабрики | территория кварталов 418, 605 | 418, 605 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 54,000 | 1,547 | 0,478 | 2,025 |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, 84 в квартале 224 | 224 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,140 | 0,081 | 0,001 | 0,083 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | ул. Артиллерийская, 51/3 в квартале 10 | 10 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | ул. Горького/Артиллерийская, 296/63 Литер А1, кв 10 | 10 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,0847 | 0,005 | 0,090 |
| 56 | Индивидуальный жилой дом | ул. Вокзальная, 76 в кв.305А | 305а | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 |  | 0,0200 | 0,000 | 0,020 |
| 57 | Многоквартирный жилой дом литер 2 | 11 | 11 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 9,374 | 0,269 | 0,083 | 0,351 |
| 58 | Многоквартирный жилой дом литер 3 | 11 | 11 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 7,470 | 0,214 | 0,066 | 0,280 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом литер 5 | 11 | 11 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 6,392 | 0,183 | 0,056 | 0,240 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом Литер 5 | 217 | 217 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 2,000 | 0,21300 | 0,23700 | 0,450 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом | ул. Высокая, 33-43 в квартале 327 | 327 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 8,643 | 0,286 | 0,203 | 0,489 |
| 62 | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 3 | 3 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 134,800 | 3,862 | 1,192 | 5,055 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом 1 этап | 188 | 188 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 7,250 | 0,208 | 0,064 | 0,272 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом 2 этап | 188 | 188 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 6,712 | 0,192 | 0,059 | 0,252 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом литер 2 | 188 | 188 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 10,000 | 0,287 | 0,088 | 0,375 |
| 66 | Многоквартирный дом лиетр 2 | 165 | 165 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 6,000 | 0,172 | 0,053 | 0,225 |
| 67 | Многоквартирные жилые дома | Литер 3, Литер 4 в кв. 207 | 207 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 5,917 | 0,430 | 0,287 | 0,717 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 425 | 425 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 | 2,847 | 0,290 | 0,260 | 0,550 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом Литер 4 | 425 | 425 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 2,847 | 0,180 | 0,184 | 0,364 |
| 70 | Четырехсекционный многоквартирный дом (литеры 1, 2,З, 4), трансформаторная подстанция (литер 5) | 232 | 232 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2023 | 9,079 | 1,543 | 1,029 | 2,572 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 379,424 | 40,088 | 8,716 | 48,804 |
| 71 | Реконструкция торгового центра (ТРК "Реал") | 322 | 322 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2025 | 2,828 | 0,467 | 0,014 | 0,481 |
| 72 | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу | 49 | 49 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 0,595 | 0,084 | 0,010 | 0,094 |
| 73 | Административное здание | 92 | 92 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 3,917 | 0,710 | 0,089 | 0,799 |
| 74 | Многофункциональное здание | 23 | 23 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 0,342 | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
| 75 | Тёплая автостоянка | 208 | 208 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 1,491 | 0,1920 | 0,000 | 0,192 |
| 76 | Здание проектного института | 185 | 185 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 3,195 | 0,579 | 0,073 | 0,652 |
| 77 | Храм-часовня | ул. Ленина, 58 в квартале 69 | 69 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,173 | 0,030 | 0,012 | 0,042 |
| 78 | Пристройка для детской областной консультативной поликлиники | ул. Октябрьская, 108 | 206 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,800 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 79 | Терапевтический корпус на 270 коек | ул. Октябрьская, 108 в квартале 199 | 199 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2023 | 5,000 | 1,600 | 0,900 | 2,500 |
| 80 | Комплекс нежилых зданий | ул. Октябрьская, 143 в кв 200 | 200 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 1,000 | 0,850 | 0,126 | 0,976 |
| 81 | Магазин | 10 | 10 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 1,949 | 0,395 | 0,016 | 0,411 |
| 82 | Инженерно-лабораторный корпус | ул. Зейская, 230 в кв. 21 | 21 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 0,800 | 1,336 | 0,152 | 1,488 |
| 83 | Административное здание и вспомогательные помещения | ул. Тенистая, 89/2 ( литера А, Г3, Г1, А1) в квартале 300А | 300а | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,500 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| 84 | Молельный дом | ул. Вокзальная, 35 с кадастровым номером 28:01:0103246179 | 324 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,200 | 0,125 | 0,077 | 0,202 |
| 85 | Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества | 31 | 31 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 1,000 | 0,928 | 0,126 | 1,054 |
| 86 | Административное здание | ул. Горького, 159А в квартале 152 | 152 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 87 | Административное здание | ул. Горького, 159 в квартале 152 | 152 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |
| 88 | Магазин | ул. Мухина, 64 | 127 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,200 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| 89 | Реконструкция существующих пристроенных нежилых помещений: литер А6, Литер А18, Литер А4А5, Литер А14, Литер В | ул. Пионерская, 150. | 285 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,200 | 0,053 | 0,000 | 0,053 |
| 90 | Нежилое помещение в административном здании | ул. Шевченко, 11 | 37 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |
| 91 | Перевод жилого помещения в нежилое в жилом доме | ул. Ленина, 114 | 36 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,100 | 0,007 | 0,020 | 0,027 |
| 92 | Нежилые помещения (производственно-бытовой корпус, мастерская с диспетчерским управлением, гараж с локомотивным депо) | пер. Угловой, 35 в квартале 430 | 430 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 2,000 | 0,300 | 0,000 | 0,300 |
| 93 | Медицинский центр | ул. 50 лет Октября, 24/2 | 42 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,100 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
| 94 | Спортивный зал для занятия вольной борьбой | 244 | 244 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 0,300 | 0,099 | 0,014 | 0,113 |
| 95 | Бомбоубежище с гаражом и административными помещениями | 63 | 63 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,053 | 0,012 | 0,065 |
| 96 | нежилое помещение (первый этаж) | ул. Б.Хмельницкого, 50/2 | 152 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,050 | 0,030 | 0,080 |
| 97 | Реконструкция административно-торгового здания лит. А (надстройка мансардного этажа) | 33 | 33 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 | 0,540 | 0,030 | 0,012 | 0,041 |
| 98 | Капитальный ремонт "Тяговой подстанции" под нежилое здание | 33 | 33 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| 99 | Сервисный центр по оказаню бытовых услуг | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 0,797 | 0,078 | 0,000 | 0,078 |
| 100 | Нежилое здание | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,100 | 0,080 | 0,000 | 0,080 |
| 101 | Спортивный клуб с магазином | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 1,321 | 0,129 | 0,000 | 0,129 |
| 102 | Офисное здание, литер 4 | 192 | 192 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 2,435 | 1,125 | 0,000 | 1,125 |
| 103 | Реконструкция многоквартирного дома под гостиницу (со встроенной автостоянкой) | 35 | 35 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 2,342 | 0,633 | 0,000 | 0,633 |
| 104 | Гостиница | 216 | 216 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 0,902 | 0,170 | 0,014 | 0,183 |
| 105 | Магазин | 292 | 292 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2025 | 0,954 | 0,083 | 0,000 | 0,083 |
| 106 | Интернет-магазин | 101 | 101 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 1,056 | 0,060 | 0,000 | 0,060 |
| 107 | Сервисный центр по оказаню бытовых услуг | 224 | 224 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 0,948 | 0,093 | 0,000 | 0,093 |
| 108 | Магазин | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2025 | 0,467 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |
| 109 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для единоборств | 266 | 266 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 3,000 | 0,362 | 0,023 | 0,385 |
| 110 | "Золотая миля" | 418 | 418 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 100,000 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
| 111 | Административное здание | 20 | 20 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,134 | 0,137 | 0,012 | 0,148 |
| 112 | Административное здание | 295 | 295 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 0,452 | 0,054 | 0,012 | 0,066 |
| 113 | Магазин | 129 | 129 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 0,309 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| 114 | Административное здание | 256 | 256 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 0,948 | 0,114 | 0,012 | 0,126 |
| 115 | Склад | 276 | 276 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2030 | 0,252 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 116 | Административное здание | 276 | 276 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2030 | 0,413 | 0,050 | 0,002 | 0,052 |
| 117 | Магазин промышленных товаров | 129 | 129 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 0,127 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 118 | Стоматологическая клиника с магазином | 3 | 3 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 0,879 | 0,106 | 0,002 | 0,108 |
| 119 | Специализированный магазин | 174 | 174 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2030 | 0,709 | 0,085 | 0,000 | 0,085 |
| 120 | Склад металлопроката | 115 | 115 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 0,511 | 0,046 | 0,000 | 0,046 |
| 121 | Склад гофротары | 90 | 90 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 0,606 | 0,054 | 0,000 | 0,054 |
| 122 | Мастерская по мелкому ремонту оборудования | 306 | 206 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 0,483 | 0,028 | 0,000 | 0,028 |
| 123 | Сервисный центр по обслуживанию бытовой техники | 278 | 278 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 1,466 | 0,177 | 0,012 | 0,188 |
| 124 | Автостоянка | 144 | 144 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 0,031 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 125 | Автостоянка | 255 | 255 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2026 | 1,045 | 0,093 | 0,000 | 0,093 |
| 126 | Многофункциональное здание | 102 | 102 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 3,187 | 1,345 | 0,023 | 1,368 |
| 127 | Надземная автостоянка закрытого типа | 102 | 102 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 1,476 | 0,226 | 0,000 | 0,226 |
| 128 | Переоборудование 2-ого нежилого помещения | ул.Заводская, 144 в квартале 270 | 270 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,200 | 0,073 | 0,000 | 0,073 |
| 129 | Капитальный ремонт и переоснащение нежилого помещения | ул. Ленина 171 в кв.27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,000 | 0,053 | 0,053 |
| 130 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) | 27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,092 | 0,074 | 0,014 | 0,088 |
| 131 | Подсобное помещение к складу | ул. Северная, 165/1 в квартале 116. | 116 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,100 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| 132 | Склад | 116 | 116 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,265 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| 133 | Застройка района "Лазурный берег" | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе улиц Октябрьская и Конная | 263, 265, 266, 342 | Котельная судостроительного завода | Котельная судостроительного завода | 2023 | 43,250 | 1,400 | 0,600 | 2,000 |
| 134 | Застройка района "Лазурный берег" | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе улиц Октябрьская и Конная | 263, 265, 266, 343 | Котельная судостроительного завода | Котельная судостроительного завода | 2024 | 43,250 | 2,100 | 0,900 | 3,000 |
| 135 | Магазин | 168 | 168 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 0,367 | 0,023 | 0,009 | 0,032 |
| 136 | Выставочный центр | 103 | 103 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2027 | 0,492 | 0,100 | 0,020 | 0,120 |
| 137 | Реконструкция центра кинологической службы УМВД России по Амурской области | 424 | 424 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,814 | 0,202628 | 0,169648 | 0,372 |
| 138 | Административное здание (со встроенным кафе) | СПЗ | СПЗ | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2026 | 2,231 | 0,145 | 0,050 | 0,195 |
| 139 | Реконструкция магазина в торгово-административное здание | 58 | 58 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 0,864 | 0,0170 | 0,000 | 0,017 |
| 140 | Гостиница | 89 | 89 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 0,763 | 0,263 | 0,037 | 0,300 |
| 141 | Офис со встроенной надземной и подземной автостоянкой | 322 | 322 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 4,678 | 0,848 | 0,106 | 0,955 |
| 142 | Гостиница на 55 мест | 162 | 162 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2027 | 1,026 | 0,030 | 0,025 | 0,055 |
| 143 | Реконструкция нежилого здания | ул. Октябрьская 209 в квартале 162 | 162 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,100 | 0,060 | 0,000 | 0,060 |
| 144 | Нежилое здание (объект общественного питания) | ул. Октябрьская, 211 в квартале 162 | 162 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,460 | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
| 145 | Административное здание со встроенной автостоянкой (на базе объекта незавершенного строительства, инв. № 01-1002035, лит. А) | 91 | 91 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 0,466 | 0,073 | 0,011 | 0,083 |
| 146 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) | 246, 247 | 246, 247 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 3,275 | 0,420 | 0,041 | 0,461 |
| 147 | детская поликлиника на 380 посещений | 39 | 39 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 4,657 | 0,822 | 0,023 | 0,845 |
| 148 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | 449 | 449 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,638 | 0,210 | 0,021 | 0,231 |
| 149 | Медицинский центр | ул.Тенистая, 122/2 в кв. 294 | 294 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2026 | 0,448 | 0,061 | 0,025 | 0,086 |
| 150 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) | 310 | 310 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 3,639 | 0,466 | 0,046 | 0,512 |
| 151 | общеобразовательная школа на 622 учащихся | 424,429 | 424,429 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 11,317 | 2,031 | 0,032 | 2,063 |
| 152 | Детская музыкальная школа (362 места) | 86 | 86 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 6,586 | 0,757 | 0,019 | 0,776 |
| 153 | общеобразовательная школа на 240 учащихся | 310 | 310 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 4,367 | 0,238 | 0,012 | 0,250 |
| 154 | Родильный дом на 150 коек | 106 | 106 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 5,000 | 3,99 | 0,5 | 4,490 |
| 155 | Музыкальный театр(600 мест) | 418 | 418 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 0,810 | 0,117 | 0,009 | 0,126 |
| 156 | Гостиница | 425 | 425 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 1,496 | 0,313 | 0,049 | 0,363 |
| 157 | Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск | 604 | 604 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 2,150 | 0,389 | 0,049 | 0,438 |
| 158 | Нежилое здание (цех по производству мебели) Л-А5 | ул. Мухина, 150 | 130 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 1,500 | 0,150 | 0,000 | 0,150 |
| 159 | Профилакторий | 197 | 197 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2029 | 0,878 | 0,149 | 0,125 | 0,275 |
| 160 | Сварочный цех | 339 | 339 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 0,242 | 0,052 | 0,000 | 0,052 |
| 161 | Административный блок и теплый склад (I очередь строительства складской базы) | 339 | 339 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 0,643 | 0,098 | 0,002 | 0,100 |
| 162 | Пожарное депо на 4 автомобиля | 82 | 82 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 1,496 | 0,230 | 0,002 | 0,232 |
| 163 | Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" | 82 | 82 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 4,587 | 0,857 | 0,078 | 0,935 |
| 164 | Выставочный центр | 380 | 380 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2025 | 0,525 | 0,059 | 0,013 | 0,072 |
| 165 | Офис автострахования | 271 | 271 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 0,100 | 0,000 | 0,052 | 0,052 |
| 166 | Магазин | 109 | 109 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 0,282 | 0,032 | 0,020 | 0,052 |
| 167 | Нежилое здание | ул. Батарейная, 26/4 в квартале 428 | 428 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,100 | 0,027 | 0,000 | 0,027 |
| 168 | Административно - производственное здание расположенное | ул, Батарейная, 26 в квартале 428 | 428 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,100 | 0,187 | 0,000 | 0,187 |
| 169 | Офисное здание | ул. Заводская, 150А в кв 441 | 441 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,765 | 0,070 | 0,000 | 0,070 |
| 170 | Производственное помещение | ул.Заводская, 154 в кв. 441 | 441 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,500 | 0,080 | 0,000 | 0,080 |
| 171 | Торговый комплекс | пересечение ул. Шевченко с ул. Красноармейской | 169 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 63,926 | 1,768 | 1,179 | 2,946 |
| 2 | Северный район |  |  |  |  |  | 1204,817 | 75,470 | 17,268 | 92,738 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 946,695 | 36,600 | 12,643 | 49,243 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | ул. Кольцевая, 19 в квартале 437 | 437 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 9,619 | 1,050 | 0,350 | 1,400 |
| 2 | строительство восемь 9-ти этажных многоквартирных домов и девять 5-ти этажных многоквартирных домов | 352 | 352 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2026 | 60,000 | 1,719 | 0,849 | 2,568 |
| 3 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (1 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2024 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 4 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (2 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2025 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 5 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (3 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2026 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 6 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (4 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 7 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (5 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2028 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 8 | Многоквартирный дом | 392 | 392 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2028 | 1,144 | 0,033 | 0,010 | 0,043 |
| 9 | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) | п. Моховая Падь |  | Котельная ДОС | Котельная "ДОС" | 2022 | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| 10 | Территория Северо-Западного пром. узла | СПУ-5 | СПУ-5 | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2028 | 80,300 | 2,301 | 0,710 | 3,011 |
| 11 | Строительство на месте земель Минобороны в районе Моховой Пади | Квартал МП-7 (схема 3) | Квартал МП-7 (схема 3) | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 27,500 | 0,788 | 0,243 | 1,031 |
| 12 | ИЖС по Новотроицкому шоссе севернее улицы Школьная | Территория в Северном планировочном районе |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 11,600 | 0,332 | 0,103 | 0,435 |
| 13 | Застройка в районе "Пятая стройка" | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 171,300 | 4,908 | 1,515 | 6,423 |
| 14 | Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее городского кладбища) | Кадастровый квартал 28:01:170020 (Схема 2) |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 59,600 | 1,708 | 0,527 | 2,235 |
| 15 | Площадка ИЖС «Лесная-2» (по дороге из Моховой Пади в Белогорье) | Кадастровый квартал 28:01:170166 (Схема 1) |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 37,300 | 1,069 | 0,330 | 1,399 |
| 16 | Строительство ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | СПУ-5 (схема 4) | СПУ-5 | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 27,100 | 0,776 | 0,240 | 1,016 |
| 17 | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный | на берегу Зеи по пер. Южный |  | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 38,900 | 1,115 | 0,589 | 1,704 |
| 18 | Застройка квартал 392 | 392 | 392 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2030 | 29,500 | 0,845 | 0,406 | 1,251 |
| 19 | Многоквартирный дом | 398 | 398 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 2,866 | 0,188 | 0,132 | 0,320 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 258,122 | 38,870 | 4,625 | 43,495 |
| 20 | Магазин | 378 | 378 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 0,558 | 0,034 | 0,014 | 0,048 |
| 21 | Магазин | 479 | 479 | Котельная 433 кв. | Котельная 433 кв. | 2024 | 0,072 | 0,004 | 0,002 | 0,006 |
| 22 | Реконструкция магазина | 477 | 477 | Котельная 433 кв. | Котельная 433 кв. | 2024 | 0,255 | 0,016 | 0,006 | 0,022 |
| 23 | Хостел | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2024 | 1,687 | 1,034 | 0,041 | 1,075 |
| 24 | Детский сад на 250 мест | 352 | 352 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2026 | 1,250 | 0,759 | 0,442 | 1,201 |
| 25 | Магазин №1 | 527 | 527 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2023 | 0,788 | 0,307 | 0,000 | 0,307 |
| 26 | Магазин №2 | 527 | 527 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2024 | 0,751 | 0,292 | 0,000 | 0,292 |
| 27 | Магазин автозапчастей | 527 | 527 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2024 | 1,097 | 0,666 | 0,000 | 0,666 |
| 28 | Торгово-офисное здание (со встроенной автостоянокой) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 0,457 | 0,178 | 0,092 | 0,270 |
| 29 | Административно-бытовой корпус (с эксплуатируемой кровлей (терасса) и встроенной автостоянкой | 396а | 396а | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2027 | 0,687 | 0,267 | 0,061 | 0,329 |
| 30 | Здание автосервиса | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 0,066 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| 31 | Склад готовой продукции (для хранения бутилированной воды) | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 1,440 | 0,349 | 0,000 | 0,349 |
| 32 | Склад №4 для хранения готовой продукции | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 1,466 | 0,355 | 0,000 | 0,355 |
| 33 | Склад с навесом №1, склад №2 | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 1,312 | 0,318 | 0,000 | 0,318 |
| 34 | Склад №1, склад №2 | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 0,500 | 0,121 | 0,000 | 0,121 |
| 35 | Склад готовой продукции | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 0,866 | 0,210 | 0,000 | 0,210 |
| 36 | Склад | СПУ-5 | СПУ-5 | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2028 | 0,162 | 0,039 | 0,000 | 0,039 |
| 37 | Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей | 439 | 439 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2027 | 0,687 | 0,167 | 0,000 | 0,167 |
| 38 | Нежилое здание | ул.Театральная, 226 в кв 374 | 374 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,0078 | 0,000 | 0,008 |
| 39 | Нежилое помещение пом. 4, пом xv | ул. Текстильная, 48 | 394 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,200 | 0,0540 | 0,000 | 0,054 |
| 40 | Складские и офисные помещения | ул. Текстильная, 49/7 |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 1,500 | 0,3880 | 0,000 | 0,388 |
| 41 | Цех столярный литер А6, склад УК-1а литер 8, проходная литер А1 |  |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 1,000 | 0,1190 | 0,000 | 0,119 |
| 42 | Производственная база в составе магазина, склада и гаражного комплекса | ул. Кольцевая в квартале 414 | 414 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 1,800 | 0,8547 | 0,000 | 0,855 |
| 43 | Магазин непродовольственных товаров с административными помещениями | ул. Пионерская 198/4. |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,0870 | 0,000 | 0,087 |
| 44 | Склады: литер 1, литер 2 | СПУ-3 | СПУ-3 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 2,184 | 0,158 | 0,000 | 0,158 |
| 45 | Магазины | "Территория в Северном планировочном районе" |  | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 0,058 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
| 46 | Нежилое помещение, автостоянка с кадастровым номером 28:01:020020:239 | 2-й км. Новотроицкого шоссе в квартале СПУ - 2 | СПУ-2 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,065 | 0,000 | 0,065 |
| 47 | Склад №2 | СПУ-2 | СПУ-2 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2026 | 0,193 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |
| 48 | Склаз №1 с гаражом | СПУ-2 | СПУ-2 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2026 | 0,254 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 49 | Торгово-офисное здание | СПУ-2 (28:01:020020:384) | СПУ-2 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2024 | 0,232 | 0,015 | 0,001 | 0,016 |
| 50 | Склад металлических изделий | 742 | 742 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2027 | 0,435 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| 51 | Склад | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2029 | 1,496 | 0,108 | 0,000 | 0,108 |
| 52 | Склад | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2029 | 0,820 | 0,059 | 0,000 | 0,059 |
| 53 | Гараж | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2029 | 1,491 | 0,356 | 0,000 | 0,356 |
| 54 | Склад литер 4 | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2029 | 1,351 | 0,322 | 0,000 | 0,322 |
| 55 | Склад литер 3 | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2029 | 1,467 | 0,106 | 0,000 | 0,106 |
| 56 | Пункт приема и подготовки тары | 744 | 744 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,394 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| 57 | Склад металлопроката | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 2029 | 1,375 | 0,099 | 0,000 | 0,099 |
| 58 | Автостоянка | 737 | 737 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 1,030 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |
| 59 | Склад | 737 | 737 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 0,889 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
| 60 | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 728 | 728 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2025 | 7,278 | 0,837 | 0,023 | 0,860 |
| 61 | Автостоянка закрытого типа | СПУ-3 (28:01:020015:448) | СПУ-3 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,287 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| 62 | Склад | 353 | 353 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 0,180 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |
| 63 | Склад | 353 | 353 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 0,122 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| 64 | Склад | 353 | 353 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 0,360 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| 65 | Нежилое здание | ул. Политехническая, 153 Литер А в кв.385 | 385 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,157 | 0,033 | 0,190 |
| 66 | Здание проката спортивного инвентаря, буфет-закусочная, 3 дома для отдыха, туалет в составе объекта "База отдыха. Горнолыжный спуск" | п. Моховая Падь |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2027 | 0,200 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 67 | Дом-интернат для детей- инвалидов на 240 мест | «Лесная-1» | «Лесная-1» | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2026 | 4,367 | 0,841 | 0,074 | 0,914 |
| 68 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | СПР-4 | СПР-4 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2029 | 5,458 | 1,092 | 0,081 | 1,173 |
| 69 | Общеобразовательная школа на 560 учащихся | СПР-2 | СПР-2 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2025 | 10,189 | 1,171 | 0,031 | 1,202 |
| 70 | Магазин для продажи автомобилей | 435 | 435 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 1,431 | 0,145 | 0,006 | 0,151 |
| 71 | Здание парикмахерской | 435 | 435 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 0,460 | 0,022 | 0,006 | 0,028 |
| 72 | Встроенное нежилое помещение (склад) в здании литер А1 | ул. Гражданская, 121 | 444 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,093 | 0,000 | 0,093 |
| 73 | Здание торгово-гостиничного комплекса - этап строительства объектов общественно-торгового комплекса "Маленькая Венеция" | 444 | 444 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 56,943 | 7,019 | 2,187 | 9,206 |
| 74 | Магазин | 394 | 394 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 0,358 | 0,022 | 0,009 | 0,031 |
| 75 | Склад, литер 5 | 525 | 525 | Котельная ВОС | Котельная "ВОС" | 2027 | 0,572 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| 76 | объект розничной торговли | 800 | 800 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2028 | 1,500 | 0,159 | 0,008 | 0,166 |
| 77 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (370 мест) | СПР-3 | СПР-3 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 6,500 | 1,300 | 0,097 | 1,397 |
| 78 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (420 мест) | СПР-4 | СПР-4 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2025 | 7,000 | 1,400 | 0,115 | 1,516 |
| 79 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | 392 | 392 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2030 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
| 80 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2026 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
| 81 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2027 | 5,458 | 0,627 | 0,015 | 0,643 |
| 82 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | в районе застройки западнее посѐлка Моховая Падь |  | Котельная ДОС | Котельная "ДОС" | 2026 | 1,638 | 0,111 | 0,021 | 0,132 |
| 83 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) | «Лесная-1» | «Лесная-1» | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2026 | 3,639 | 0,466 | 0,046 | 0,512 |
| 84 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (120 мест) | «Лесная-2» | «Лесная-2» | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2027 | 2,183 | 0,280 | 0,028 | 0,307 |
| 85 | ТЦ | "Территория в Северном планировочном районе" |  | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2029 | 0,305 | 0,019 | 0,002 | 0,020 |
| 86 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (370 мест) | СПР-2 | СПР-2 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2026 | 6,500 | 1,300 | 0,097 | 1,397 |
| 87 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2028 | 5,458 | 0,627 | 0,015 | 0,643 |
| 88 | Дом-интернат для детей на 300 мест | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2027 | 5,458 | 0,732 | 0,092 | 0,824 |
| 89 | Склад | 718 | 718 | Котельная ВОС | Котельная "ВОС" | 2027 | 0,763 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |
| 90 | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтической продукции | 718 | 718 | Котельная ВОС | Котельная "ВОС" | 2027 | 1,365 | 0,099 | 0,005 | 0,103 |
| 91 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест | в районе Моховая Падь |  | Котельная ДОС | Котельная "ДОС" | 2026 | 5,458 | 0,673 | 0,092 | 0,765 |
| 92 | Общеобразовательная школа на 620 учащихся | СПР-3 | СПР-3 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 11,281 | 2,025 | 0,036 | 2,060 |
| 93 | Общеобразовательная школа на 1050 учащихся | СПР-4 | СПР-4 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 19,105 | 3,429 | 0,061 | 3,490 |
| 94 | Поликлиника (600 посещений в смену) | СПР-2 | СПР-2 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 7,353 | 1,298 | 0,040 | 1,338 |
| 95 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | СПР-2 | СПР-2 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 1,000 | 0,212 | 0,000 | 0,212 |
| 96 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
| 97 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 2,001 | 0,256 | 0,025 | 0,282 |
| 98 | Третий этап строительства кв.444 | 444 | 444 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 18,394 | 3,038 | 0,157 | 3,195 |
| 99 | Административное здание | ул. Театральная, 141 в кв. 326 | 326 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 0,222 | 0,012 | 0,008 | 0,020 |
| 100 | Выставочный центр Литер 7 комплекса "Малая Венеция" | 444 | 444 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 19,108 | 0,728 | 0,485 | 1,213 |
| 3 | Западный район |  |  |  |  |  | 858,000 | 38,424 | 18,964 | 57,387 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 751,221 | 24,142 | 14,766 | 38,908 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом, Литер 7 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 6,499 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, Литер 2 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 7,945 | 0,228 | 0,070 | 0,298 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом, Литер 3 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2024 | 6,596 | 0,189 | 0,058 | 0,247 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом, Литер 10 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 6,168 | 0,177 | 0,054 | 0,231 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом, Литер 8 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2026 | 6,168 | 0,177 | 0,054 | 0,231 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом, Литер 9 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2026 | 6,499 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом, Литер 11 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2026 | 6,499 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом, Литер 4 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 7,411 | 0,212 | 0,065 | 0,278 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом, Литер 5 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 3,670 | 0,105 | 0,032 | 0,138 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, Литер 6 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 5,912 | 0,169 | 0,052 | 0,222 |
| 11 | Многоквартирный дом | 606 | 606 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2023 | 20,000 | 0,585 | 0,416 | 1,001 |
| 12 | Строительство пяти 9-ти этажных домов | 607 | 607 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 52,000 | 3,000 | 2,550 | 5,550 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом Литер 14 | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 9,727 | 0,279 | 0,086 | 0,365 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной подземной автостоянкой в ЗПУ-5 г. Благовещенска. | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 14,326 | 0,503 | 0,578 | 1,081 |
| 15 | Строительство 14-этажных многоквартирных жилых домов Л-1 - Л-6 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2023 | 56,220 | 4,632 | 1,740 | 6,372 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом (2-я очередь, 3 подъезда) со встроенными помещениями общественного назначения | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 12,000 | 0,396 | 0,509 | 0,905 |
| 17 | Многоквартирный дом, литер 10 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 21,323 | 0,611 | 0,189 | 0,800 |
| 18 | Многоквартирный дом, литер 9 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 9,370 | 0,268 | 0,083 | 0,351 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом, литер 15 (микрорайон "Солнечный) | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 7,154 | 0,205 | 0,063 | 0,268 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом Литер 17 | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 9,264 | 0,265 | 0,082 | 0,347 |
| 21 | Многоквартирный дом с поликлиникой | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 6,775 | 0,194 | 0,060 | 0,254 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом, литер 16 (микрорайон "Солнечный) | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 7,154 | 0,205 | 0,063 | 0,268 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом Литер 18 | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 9,869 | 0,283 | 0,087 | 0,370 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом Литер 5 | Многоквартирный дом в с. Чигири по ул. Алексеевская, 4 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 5,000 | 0,070 | 0,000 | 0,070 |
| 25 | Многоквартирные жилые дома Литер 10 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 15,000 | 0,336 | 0,237 | 0,573 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом Литер 11 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 15,000 | 0,336 | 0,237 | 0,573 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом Литер 12 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 15,000 | 0,336 | 0,237 | 0,573 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом литер 13 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 13,000 | 0,229 | 0,209 | 0,438 |
| 29 | МКЖД Литер 14 в с. Чигири Благовещенского района | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 13,000 | 0,229 | 0,209 | 0,438 |
| 30 | МКЖД Литер 15 в с. Чигири Благовещенского района | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 13,000 | 0,229 | 0,209 | 0,438 |
| 31 | МКЖД Литер 16 в с. Чигири Благовещенского района | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 13,000 | 0,229 | 0,209 | 0,438 |
| 32 | Многоквартирные жилые дома Литер 1, 2, 3 в с. Чигири Благовещенского района | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 18,000 | 0,334 | 0,404 | 0,738 |
| 33 | Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер-1, Литер-2. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 30,000 | 1,330 | 1,570 | 2,900 |
| 34 | Многоквартирные жилые доиа Литер 3,4,5. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 27,000 | 0,4290 | 0,4110 | 0,840 |
| 35 | Многоквартирные жилые доиа Литер 6,7,8. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 27,000 | 0,4290 | 0,4110 | 0,840 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 18,000 | 0,2860 | 0,2640 | 0,550 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер-08. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 22,000 | 0,3550 | 0,4000 | 0,755 |
| 38 | два многоквартирных жилых дома 1-ой очереди жилого комплекса ООО "Строймагнат премиум" в с.Чигири | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 18,000 | 0,2860 | 0,2740 | 0,560 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом Литер 1 в микрорайоне "Европейский" с. Чигири | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 10,000 | 0,1000 | 0,2800 | 0,380 |
| 40 | Многоквартирный жилой дом Литер 7 в микрарайоне "Европейский" | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 12,000 | 0,1840 | 0,3300 | 0,514 |
| 41 | Мкр."Европейский" | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2030 | 159,672 | 4,575 | 1,412 | 5,987 |
| 42 | Многоквартирный жилой дом Литер-2 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 9 | 0,597 | 0,398 | 0,996 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 106,779 | 14,282 | 4,197 | 18,479 |
| 43 | Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской | 400 | 400 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2024 | 0,917 | 0,097 | 0,000 | 0,0970 |
| 44 | Торгово-сервисный центр по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту легковых автомобилей | 409 | 409 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 1,494 | 0,067 | 0,008 | 0,0747 |
| 45 | Реконструкция здания спортивного клуба под выставочный зал | ул. Воронкова, 12/1 407 (28:01:020407:41) | 407 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2024 | 0,257 | 0,035 | 0,000 | 0,0350 |
| 46 | Офисное здание (со встроенно-пристроенной автостоянкой) | с. Верхнеблаговещенское |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2025 | 0,298 | 0,028 | 0,005 | 0,0333 |
| 47 | Авторемонтный бокс с административно-бытовыми помещениями | 607 | 607 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 0,776 | 0,035 | 0,000 | 0,0348 |
| 48 | Повысительная насосная станция | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 0,295 | 0,028 | 0,000 | 0,0279 |
| 49 | Пристройка фильтр-приёмника к детской поликлиники №1 | ул. Институтская, 2 | 401 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2022 | 0,200 | 0,072 | 0,000 | 0,0718 |
| 50 | Спортивный клуб | 401 | 401 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 1,053 | 0,156 | 0,010 | 0,1661 |
| 51 | Нежилое здание (гараж) Литер А2 | ул. Промышленная, 7 | ЗПУ-4 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,096 | 0,000 | 0,0964 |
| 52 | Закрытый перегрузочный бокс, пристроенный к складу №4 литер А11 | ул. Студенческая | ЗПУ-4 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,400 | 0,044 | 0,000 | 0,0440 |
| 53 | Хозяйственный блок для закаливания семян и рассады |  |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 0,400 | 0,141 | 0,168 | 0,3090 |
| 54 | Склад с кадастровым номером 28:01:030006:362 | ЗПУ-4 | ЗПУ-4 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,256 | 0,161 | 0,000 | 0,1614 |
| 55 | Закрытый перегрузочный бокс | ЗПУ-4 | ЗПУ-4 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 0,384 | 0,028 | 0,000 | 0,0278 |
| 56 | Склад | ЗПУ-4 | ЗПУ-4 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 1,401 | 0,214 | 0,000 | 0,2141 |
| 57 | Склад №2 | ЗПУ-А1 | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,039 | 0,003 | 0,000 | 0,0028 |
| 58 | Склад | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2029 | 1,461 | 0,106 | 0,000 | 0,1057 |
| 59 | Склады литер 2, литер 3, литер 4, рампа с навесом | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2029 | 1,376 | 0,100 | 0,000 | 0,0995 |
| 60 | Кондитерский цех | ул. Нагорная, 18 |  | ТЭЦ | паропровод СУ ТЭЦ | 2021 | 0,200 | 0,084 | 0,000 | 0,0840 |
| 61 | Модульный сборно-разборный ангар | ул. Нагорная, 19/7 |  | ТЭЦ | т/м №1 Ц, СУ ТЭЦ | 2021 | 0,500 | 0,055 | 0,000 | 0,0550 |
| 62 | Склад Л-Б1 | ул. Нагорная, 31 |  | ТЭЦ | СУТЭЦ | 2021 | 0,100 | 0,015 | 0,000 | 0,0148 |
| 63 | Нежилое здание | ул. Нагорная, 4/3, на земельном участке с кадастровым номером 28:01:030010:334 | 666Б | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,100 | 0,031 | 0,001 | 0,0324 |
| 64 | Нежилое здание: гараж | ул. Нагорная, 4 в квартале 666Б | 666Б | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,100 | 0,018 | 0,000 | 0,0183 |
| 65 | Склад | ЗПУ-7 (28:01:110136:25) | ЗПУ-7 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 1,256 | 0,091 | 0,000 | 0,0909 |
| 66 | Склады: литер3, литер 4, операторная весовая, проходная | ЗПУ-7 (28:01:110136:39) | ЗПУ-7 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,240 | 0,017 | 0,000 | 0,0174 |
| 67 | Нежилое здание | ул. Студенческая, 12 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 1,800 | 0,215 | 0,098 | 0,3130 |
| 68 | Административное здание и склад | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 1,046 | 0,098 | 0,000 | 0,0980 |
| 69 | Автостоянка | ул. Студенческая ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 1,377 | 0,169 | 0,0003 | 0,1693 |
| 70 | Автостоянка | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 0,837 | 0,182 | 0,000 | 0,1819 |
| 71 | Административно-торговое здание (завершение строительства на базе объекта незавершенного строительства) | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 0,991 | 0,136 | 0,010 | 0,1467 |
| 72 | Административно бытовой корпус | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 1,075 | 0,148 | 0,010 | 0,1583 |
| 73 | Комплекс по ремонту автомобилей (завершение строительства) | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 1,644 | 0,107 | 0,000 | 0,1072 |
| 74 | Административно-производственное здание | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 0,574 | 0,123 | 0,013 | 0,1366 |
| 75 | Склад для хранения пива | 442 | 442 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 0,383 | 0,033 | 0,000 | 0,0329 |
| 76 | Офисное здание | 442 | 442 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 11,516 | 2,477 | 0,307 | 2,7846 |
| 77 | Склад (с бытовыми помещениями) | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 1,045 | 0,076 | 0,000 | 0,0756 |
| 78 | Производственный цех-склад, здание бытовых помещений | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 0,364 | 0,026 | 0,000 | 0,0263 |
| 79 | Склад | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 3,601 | 0,261 | 0,000 | 0,2605 |
| 80 | Склад для хранения металлоконструкций (с подсобными помещениями) | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 1,224 | 0,089 | 0,000 | 0,0886 |
| 81 | Склад временного хранения | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 1,453 | 0,222 | 0,000 | 0,2220 |
| 82 | Автомастерская | ЗПУ-А1 | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,575 | 0,046 | 0,001 | 0,0471 |
| 83 | Склад (для хранения строительных материалов) | ЗПУ-А1 | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,500 | 0,036 | 0,000 | 0,0362 |
| 84 | Магазин | с.Чигири 28:10:101001:874 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,283 | 0,016 | 0,2990 |
| 85 | Склад | 666А | 666А | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 0,576 | 0,042 | 0,000 | 0,0417 |
| 86 | Склад № 2 | 666А | 666А | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 0,853 | 0,062 | 0,000 | 0,0617 |
| 87 | Моторный цех Литер А12, А13 | по ул. Нагорная 1А | 666Г | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,300 | 0,097 | 0,000 | 0,0970 |
| 88 | Автостоянка | ЗПУ-6 | ЗПУ-6 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 1,488 | 0,247 | 0,292 | 0,5388 |
| 89 | Реконструкция мастерской теплоизоляционной со складом, литер А41 (надстройка 2-ого этажа над пристройкой, литер А 41-1) | ЗПУ-6 | ЗПУ-6 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 0,120 | 0,006 | 0,001 | 0,0064 |
| 90 | Учебный корпус №8 (II очередь) | 403 | 403 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 3,0000 |
| 91 | Крытый каток "Ледовая арена амурского государственного университета" | 403 | 403 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,200 | 0,658 | 0,138 | 0,796 |
| 92 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом | 408 | 408 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 1,615 | 0,245 | 0,123 | 0,368 |
| 93 | Бизнес-центр | ул. Воронкова 2 в кв. 408 | 408 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 0,978 | 0,089 | 0,022 | 0,111 |
| 94 | Дом траурных обрядов | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 0,512 | 0,058 | 0,000 | 0,058 |
| 95 | Магазин со складом | ЗПУ-2, в районе ул. Промышленная - Василенко | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 0,200 | 0,099 | 0,000 | 0,099 |
| 96 | Гаражи - стоянки | с кадастровым номером земельного участка 28:01:030003:3367 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,037 | 0,000 | 0,037 |
| 97 | Гаражный бокс | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,037 | 0,000 | 0,037 |
| 98 | Гостиница | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,000 | 0,342 | 0,192 | 0,534 |
| 99 | Складское помещение | ЗПУ-2 по ул. Промышленная, 29 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,200 | 0,063 | 0,000 | 0,063 |
| 100 | Автостоянка закрытого типа | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 0,441 | 0,032 | 0,000 | 0,0319 |
| 101 | Склад | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 0,441 | 0,032 | 0,000 | 0,0319 |
| 102 | Склад | 406 | 406 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 1,394 | 0,101 | 0,000 | 0,1009 |
| 103 | Школа на 1500 мест | 406 | 406 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 33,653 | 1,980 | 1,320 | 3,300 |
| 104 | Детский сад на 120 мест | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 2,500 | 0,139 | 0,078 | 0,217 |
| 105 | Гаражи производственного назначения в с. Чигири | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,054 | 0,000 | 0,054 |
| 106 | Гараж в с. Чигири | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| 107 | Гараж в с. Чигири, Гараж в кад.№ 28:10:100713:105, кад.№ 28:10:100711:803, кад.№ 28:10:100713:106 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,019 | 0,000 | 0,019 |
| 108 | Физкультурно-оздоровительный центр в с.Чигири кад.№ 28:10:013002:3040 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 3,000 | 0,377 | 0,123 | 0,500 |
| 109 | Нежилое здание | с. Чигири 1-я Тепличная 23 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |
| 110 | Школа на 528 мест | с. Чигири | с. Чигири | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 3,000 | 0,954 | 0,260 | 1,214 |
| 4 | с.Плодопитомник |  |  |  |  |  | 56,790 | 5,180 | 1,856 | 7,036 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 34,925 | 2,700 | 1,800 | 4,500 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом, корпус 1 - 3 очередь ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,530 | 0,360 | 0,890 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, корпус 2 - 2 пуск. 2 очереди ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,530 | 0,360 | 0,890 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом, корпус 3 - 1 пуск. 2 очереди ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,530 | 0,360 | 0,890 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом, корпус 4 - 2 пуск. 1 очереди ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,530 | 0,360 | 0,890 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом (незавершённое строительство) | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,140 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом, корпус 5 - 1 пуск. 1 очереди ("Игнатьевская усадьба") | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,530 | 0,360 | 0,890 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 21,865 | 2,480 | 0,056 | 2,536 |
| 7 | общеобразовательная школа на 400 учащихся | С.Плодопитомник "Игнатьевская усадьба" |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2024 | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
| 8 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | посѐлок Плодопитомник |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| 9 | Линия гаражей | ул. Тепличная, г. Благовещенска с кадастровыми номерами: 28:10:000000:5029; 28:10:000000:5025; 28:10:000000:5026; 28:10:000000:5027; 28:10:000000:5028. |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,500 | 0,0479 | 0,000 | 0,048 |
| 10 | Торговый центр с автостоянкой | П-2 (с. Плодопитомник) |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2026 | 4,900 | 0,518 | 0,025 | 0,543 |
| 11 | Детская школа искусств | посѐлок Плодопитомник: |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2027 | 3,639 | 0,418 | 0,010 | 0,429 |
| 5 | п.Садовое |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье |  |  |  |  |  | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| 2 | Туристическая база - главный корпус (ГК), дом сторожа-смотрителя (ДСС), летние домики (ЛД) | с. Белогорье, о. Большой Белогорский |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | Котельная по ул. Релочная, 5 | 2028 | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| 8 | ж/д ст.Призейская |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка |  |  |  |  |  | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| 2 | Оздоровительно-досуговый комплекс | п. Мухинка |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2028 | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах 1.2.1–1.2.2, теплоносителя – в таблице 1.2.3 и 1.2.5.

Таблица 1.2.1 Приросты потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 1016,870 | 66,550 | 21,788 | 88,338 |
| Жилая застройка | 723,946 | 29,962 | 14,572 | 44,534 |
| ТЭЦ | 550,946 | 22,122 | 11,212 | 33,334 |
| Котельная судостроительного завода | 173,000 | 7,840 | 3,360 | 11,200 |
| Общественные постройки | 292,924 | 36,588 | 7,216 | 43,804 |
| ТЭЦ | 292,924 | 36,588 | 7,216 | 43,804 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Северный район | 1204,817 | 75,470 | 17,268 | 92,738 |
| Жилая застройка | 946,695 | 36,600 | 12,643 | 49,243 |
| ТЭЦ | 12,485 | 1,238 | 0,482 | 1,720 |
| Котельная 410 кв. | 90,644 | 2,597 | 1,265 | 3,862 |
| Котельная "СЖР" | 426,908 | 20,827 | 7,212 | 28,038 |
| Котельная ДОС | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| Собственные источники ТЭ | 414,700 | 11,882 | 3,667 | 15,550 |
| Общественные постройки | 258,122 | 38,870 | 4,625 | 43,495 |
| ТЭЦ | 112,331 | 14,528 | 2,906 | 17,434 |
| Котельная "СЖР" | 87,590 | 15,596 | 0,725 | 16,321 |
| Котельная ВОС | 2,700 | 0,195 | 0,005 | 0,200 |
| Котельная ДОС | 7,096 | 0,784 | 0,113 | 0,897 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 11,071 | 2,348 | 0,000 | 2,348 |
| Котельная 433 кв. | 0,327 | 0,020 | 0,008 | 0,028 |
| Котельная 410 кв. | 4,443 | 1,303 | 0,527 | 1,830 |
| Собственные источники ТЭ | 32,564 | 4,096 | 0,342 | 4,438 |
| Западный район | 858,000 | 38,424 | 18,964 | 57,387 |
| Жилая застройка | 751,221 | 24,142 | 14,766 | 38,908 |
| ТЭЦ | 751,221 | 24,142 | 14,766 | 38,908 |
| Общественные постройки | 106,779 | 14,282 | 4,197 | 18,479 |
| ТЭЦ | 106,482 | 14,254 | 4,192 | 18,446 |
| Собственные источники ТЭ | 0,298 | 0,028 | 0,005 | 0,033 |
| с.Плодопитомник | 56,790 | 5,180 | 1,856 | 7,036 |
| Жилая застройка | 34,925 | 2,700 | 1,800 | 4,500 |
| ТЭЦ | 34,925 | 2,700 | 1,800 | 4,500 |
| Общественные постройки | 21,865 | 2,480 | 0,056 | 2,536 |
| ТЭЦ | 21,865 | 2,480 | 0,056 | 2,536 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| Собственные источники ТЭ | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| ИТОГО: | 3138,170 | 185,969 | 60,029 | 245,998 |
| Жилая застройка | 2456,787 | 93,404 | 43,781 | 137,185 |
| Общественные постройки | 681,383 | 92,565 | 16,248 | 108,813 |

Таблица 1.2.2 Приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Местоположение | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| 1 | филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ТЭЦ | ул.Загородная, 177 | 16,258 | 6,158 | 22,416 | 11,572 | 8,217 | 19,790 | 10,761 | 6,201 | 16,961 | 10,206 | 3,170 | 13,377 | 11,255 | 3,623 | 14,878 | 25,790 | 7,594 | 33,383 | 32,209 | 7,668 | 39,877 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Котельная 410 кв. | ул. Текстильная, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,912 | 1,353 | 4,265 | 0,988 | 0,439 | 1,427 |
| 2.4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9 | Котельная ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,307 | 0,959 | 0,000 | 0,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 1,051 | 0,000 | 1,051 |
| 2.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| 2.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,195 | 0,005 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,017 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,784 | 0,113 | 0,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.20 | Котельная 433 кв. | ул. Строителей, 107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,008 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ООО "Тепловая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Котельная «ПЛ-26» | ул.Зеленая, 30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | ул. Политехническая, 210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 2,100 | 0,900 | 3,000 | 2,240 | 0,960 | 3,200 | 1,400 | 0,600 | 2,000 | 2,100 | 0,900 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Новые источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,976 | 1,366 | 6,342 | 7,351 | 1,493 | 8,844 | 10,806 | 2,936 | 13,742 | 13,289 | 2,141 | 15,431 |
| 12.2 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Собственные источники ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Собственные источники ТЭ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,005 | 0,033 | 3,062 | 0,278 | 3,340 | 13,064 | 3,808 | 16,872 |

Таблица 1.2.3. Перспективные объемы теплоносителя

| № п/п | Наименование источника | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2023 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 1003,1239 | 945,6925 | 946,0564 | 946,1781 | 946,1781 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 354,0974 | 321,6537 | 322,4355 | 322,4355 | 322,4355 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 330,6445 | 335,5822 | 336,373 | 336,6106 | 336,6106 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 80,1855 | 85,6222 | 7,6165 | 7,6165 | 7,6165 |
| 5 | Котельная 476 квартала | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 6 | Котельная 481 квартала | 17,6484 | 18,5975 | 18,5975 | 18,5975 | 18,5975 |
| 7 | Котельная ВОС | 117,3202 | 136,2078 | 139,2475 | 141,5292 | 141,5292 |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ДОС | 43,7754 | 165,2159 | 167,5734 | 167,6395 | 167,6395 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 9,1597 | 9,1597 | 11,717 | 11,717 | 11,717 |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 |
| 12 | Котельная с.Садовое | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 97,5267 | 122,3263 | 122,3263 | 122,3263 | 122,3263 |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 (Белогорье) | 186,427 | 186,5274 | 186,5274 | 186,5274 | 186,5274 |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 10,7789 | 11,0433 | 11,0433 | 11,0433 | 11,0433 |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Лазо 111 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 167,9197 | 201,2612 | 201,6038 | 201,6038 | 201,6038 |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная БДИ | 4,3696 | 4,8264 | 4,8264 | 4,8264 | 4,8264 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 26,4646 | 26,6573 | 26,6573 | 26,6573 | 26,6573 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 513,5693 | 441,2138 | 441,2138 | 441,2138 | 441,2138 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 165,8232 | 165,8232 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 94,9218 | 200,7682 | 208,2988 | 208,2988 | 208,2988 |
| филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | 28626 | 29238 | 29822,76 | 30419,22 | 31027,6 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СПР | 0 | 0 | 0 | 3072,675 | 3072,675 |
| 34 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | 0 | 0 | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 |

Таблица 1.2.4. Перспективные объемы теплоносителя в сетях ЦТП

| № п/п | Наименование ЦТП | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2023 | 2030 | 2034 |
| 1 | ЦТП Игнатьевское шоссе 14/2 | 20,0689 | 79,2081 | 80,8236 | 80,8236 | 80,8236 |
| 2 | ЦТП ГАИ УВД | 29,1594 | 29,2496 | 29,2496 | 29,2496 | 29,2496 |
| 3 | ЦТП ул. Мухина 152 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 |
| 4 | ЦТП ООО "Амурэлектрощит" | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 |
| 5 | ЦТП ООО "Хаббл" | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 |
| 6 | ЦТП ООО ФСК "Энергосоюз" | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В системе теплоснабжения г. Благовещенска не планируется приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

| № п/п | Наименование источника | Расчетная нагрузка 2020 г., Гкал/ч | Плотность тепловой нагрузки Qрасч. 2020 г., Гкал/ч/м2 | Расчетная нагрузка 2034 г., Гкал/ч | Плотность тепловой нагрузки Qрасч. 2034 г., Гкал/ч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный планировочный район |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | 455,822 | 0,0000177 | 550,867 | 0,0000214 |
| 2 | Котельная судостроительного завода | 21,733 | 0,0000130 | 32,933 | 0,0000140 |
| 3 | Котельная 101 квартала | 16,792 | 0,0000120 | 16,792 | 0,0000090 |
| 4 | Котельная 74 квартала | 35,175 | 0,0000110 | 35,175 | 0,0000200 |
| 5 | Котельная ст. Благовещенск-1 | 4,793 | 0,0000110 |  | 0,0000130 |
| 6 | Котельная «Очистные сооружения» | 0,463 | 0,0000210 | 0,463 | 0,0000210 |
| 7 | Котельная водозабор «Амурский» | 0,692 | 0,0000670 | 0,692 | 0,0000670 |
| 8 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 17,849 | 0,0000450 | 17,849 | 0,0000450 |
|  | Северный планировочный район |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | 130,623 | 0,0000321 | 157,859 | 0,0000388 |
| 2 | Котельная 410 квартала | 15,082 | 0,0000150 | 20,762 | 0,0000160 |
| 3 | Котельная «ОЭБЦ» | 0,207 | 0,0000034 | 0,207 | 0,0000034 |
| 4 | Котельная «ПЛ-26» | 2,257 | 0,0000200 | - | - |
| 5 | Котельная 438 квартала | 5,871 | 0,0002147 | - | - |
| 6 | Котельная 481 квартала | 1,96 | 0,0000450 | - | - |
| 7 | Котельная «ПУ-23» | 3,1 | 0,0000550 | - | - |
| 8 | Котельная 433 квартала | 10,134 | 0,0000192 | - | - |
| 9 | Котельная «Мостоотряд-64» | 0,353 | 0,0000010 | - | - |
| 10 | Котельная школы № 31 | 0,078 | 0,0000320 | 0,078 | 0,0000320 |
| 11 | Котельная ПАО «Ростелеком» | 0,3395 | 0,0000810 | - | - |
| 12 | Котельная Птицефабрики | 45,75 | 0,0000160 | 45,75 | 0,0000160 |
| 13 | Котельная «ВОС» | 2,87 | 0,0000021 | 3,101 | 0,0000022 |
| 14 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 6,109 | 0,0000078 | 8,454 | 0,0000108 |
| 15 | Котельная «БДИ» | 0,642 | 0,0000257 | 0,642 | 0,0000257 |
| 16 | Котельная «ДОС» | 3,566 | 0,0000084 | 4,542 | 0,0000107 |
|  | Западный планировочный район |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | 188,763 | 0,0000077 | 228,123 | 0,0000093 |
| 2 | Котельная «ПУ-6» | 0,958 | 0,0000040 | - | - |
| 3 | Котельная п. Аэропорт | 3,97 | 0,0000180 | 3,97 | 0,0000180 |
| 4 | Котельная «Амурская авиабаза» | 0,14 | 0,0000350 | 0,14 |  |
|  | с. Плодопитомник |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ОРТПЦ | 0,786 | 0,0000066 | 0,786 | 0,0000066 |
|  | с. Садовое |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Садовое | 1,886 | 0,000045 | 2,134 | 0,000045 |
| 2 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 0,248 | 0,000080 | - | - |
|  | с. Белогорье |  |  |  |  |
| 1 | Котельная завода строительных материалов | 8,851 | 0,000015 | 8,851 | 0,00002 |
| 2 | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,85 | 0,000010 | 6,123 | 0,00001 |
|  | ж/д ст. Призейская |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная ж/д ст. Призейская, | 0,049 | 0,000160 | 0,049 | - |

«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия

На территории города Благовещенска для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей жилого сектора работает 35 котельных и один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – СП «Благовещенская ТЭЦ». Наиболее крупными теплоснабжающими компаниями являются Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» и Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация», обеспечивающие генерацию и транспорт тепловой энергии для большей части потребителей города Благовещенска..

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2. Распределение зон действия теплоснабжающих компаний

Зоны действия теплоснабжающих компаний по градостроительным зонам представлены ниже (Таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций по градостроительным зонам

| Градостроительная зона | Источники |
| --- | --- |
| Центральный планировочный район | ОАО «РЖД» |
|  | АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | ООО «Машиностроитель» |
| Северный планировочный район | ПАО «Ростелеком» |
|  | ООО «Тепловая компания» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | ООО «Амурский бройлер» |
| Западный планировочный район | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | ООО «Тепловая компания» |
|  | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |
| с. Плодопитомник | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» (сети ЗАО «Амурплодсемпром») |
| с. Садовое | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| ж/д ст. Белогорье | - |
| с. Белогорье | ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| ж/д ст. Призейская | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| п. Мухинка | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |

БТЭЦ является источником тепловой энергии для Центрального, Северного и Западного планировочных районов, в которых преобладает многоэтажная жилая застройка. На БТЭЦ по данным на 01.01.2021 года приходилось 804,75 Гкал/час подключенной тепловой нагрузки потребителей в т.ч. пар 17,351 Гкал/ч, что составляет 80,02% от суммарной расчетной тепловой нагрузки.

Остальные теплоснабжающие организации владеют локальными источниками тепловой энергии, которые осуществляют теплоснабжение Центрального, Северного, Западного планировочных районов, а также районов с. Плодопитомник, с. Садовое и с. Белогорье, где преобладает многоэтажная, малоэтажная и индивидуальная жилая застройка.

Перспективные зоны действия

Зоны действия источников тепловой энергии планируется расширять за счет включения в них районов перспективной застройки. Перечень данных районов представлен в Приложении 5.2.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилого фонда и малоэтажной застройки (1 - 3 этажей) при отсутствии выданных технических условий на его подключение к системе централизованного теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей перспективной индивидуальной жилищной застройки планируется осуществлять при помощи индивидуальных источников тепловой энергии. Исключение составляют потребители индивидуальной жилищной застройки в Северном планировочном районе, (4,501Гкал/ч) районе «Пятая стройка» (9,082 Гкал/ч), а также в «Зоне коллективных садов» (0,259Гкал/ч), а также Лесная-1 и Лесная-2 (6,398 Гкал/ч). Эти районы индивидуальной жилищной застройки находятся на существенном удалении от источника централизованного теплоснабжения – СП «Благовещенская ТЭЦ» (БТЭЦ) – кроме того, они существенно удалены друг от друга. В этой связи наиболее целесообразным решением для теплоснабжения этих потребителей представляется введение собственных локальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах города Благовещенска в настоящий момент не используются.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в разделах 2.3.1–2.3.8.

На момент разработки схемы теплоснабжения имеется дефицит тепловой мощности на следующих котельных:

- Котельная 74 квартала (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная 101 квартала (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная по ул. Релочная 5 (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная школы №31(филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная ВОС (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная п. Аэропорт (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная 433 квартала (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная «Очистные сооружения» (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная водозабор «Амурский» (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Электрокотельная по ул. Набережная, 47 (филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»);

- Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» (ООО «Машиностроитель»).

Для устранения дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения г. Благовещенска планируется провести ряд мероприятий, приведенный в Главе 7, таких как: вывод некоторых котельных из эксплуатации, переключение нагрузки потребителей на новую газовую котельную СЖР, снятие ограничений установленной мощности, а также снижения потерь в тепловых сетях посредством реконструкции ветхих участков тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс. На котельных 74 квартала, и электрокотельной по ул. Набережная, 47, а также на Котельной судостроительного завода на расчетный период наблюдается дефицит по договорным нагрузкам. Следует учесть этот факт в дальнейшем при подключении перспективных объектов и предусмотреть реконструкцию указанных котельных.

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г.

Таблица 2.3.1. Балансы тепловой мощности на 2020 год (факт)

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 619,753 | 138,104 | 17,351 | 775,208 | 58,602 | 137,290 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | -1,908 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | -0,226 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,100 | 2,982 |  | 15,082 | 0,622 | 1,567 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 2,720 | 0,115 | 2,605 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 0,566 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,171 | 0,938 |  | 6,109 | 0,237 | 5,157 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 4,890 | 0,452 | 4,438 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | -1,844 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,020 | 0,010 | 1,010 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,155 |
| 16 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 2,814 | 0,139 | 2,675 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | -0,508 |
| 17 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,006 | 0,560 |  | 3,566 | 0,264 | 1,479 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,240 | 0,274 | 3,966 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | -0,195 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,040 | 0,060 | 1,980 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,076 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | ул. Зелёная | 10,000 | 0,226 | 9,774 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | -0,427 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,690 | 0,034 | 0,656 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | -0,072 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | 0,031 | 1,349 | 0,756 | 0,202 |  | 0,958 | 0,013 | 0,378 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | 0,008 | 0,432 | 0,307 | 0,033 |  | 0,340 | 0,020 | 0,073 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 18,944 | 2,789 |  | 21,733 | 2,537 | 6,954 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2021 г.

Таблица 2.3.2. Балансы тепловой мощности на 2021 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 636,011 | 144,262 | 17,351 | 797,624 | 58,602 | 114,874 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 0,697 | 17,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | -0,226 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,100 | 2,982 |  | 15,082 | 0,622 | 1,567 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,171 | 0,938 |  | 6,109 | 0,237 | 5,157 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,006 | 0,560 |  | 3,566 | 0,264 | 1,479 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | 0,031 | 1,349 | 0,756 | 0,202 |  | 0,958 | 0,013 | 0,378 |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | 0,008 | 0,432 | 0,307 | 0,033 |  | 0,340 | 0,020 | 0,073 |
| 30 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 21,044 | 3,689 |  | 24,733 | 2,537 | 3,954 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 г.

Таблица 2.3.3. Балансы тепловой мощности на 2022 год

| Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 648,340 | 152,681 | 17,351 | 818,372 | 55,000 | 97,728 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
|  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,500 | 0,697 | 17,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,274 |
|  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,407 | 3,015 |  | 15,422 | 0,642 | 1,207 |
|  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
|  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
|  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,171 | 0,938 |  | 6,109 | 0,237 | 5,157 |
|  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
|  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
|  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
|  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
|  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
|  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
|  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
|  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
|  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
|  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
|  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
|  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
|  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
|  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
|  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
|  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 23,284 | 4,649 |  | 27,933 | 2,537 | 0,754 |
| ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 г.

Таблица 2.3.4. Балансы тепловой мощности на 2023 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 659,100 | 158,882 | 17,351 | 835,333 | 50,000 | 85,767 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,000 | 0,697 | 18,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,774 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 12,407 | 3,015 |  | 15,422 | 0,642 | 1,207 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 5,478 | 0,938 |  | 6,416 | 0,237 | 4,850 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,522 | 1,612 |  | 10,134 | 0,067 | 0,323 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 24,684 | 5,249 |  | 29,933 | 2,537 | -1,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 г.

Таблица 2.3.5. Балансы тепловой мощности на 2024 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 669,307 | 162,052 | 17,351 | 848,710 | 45,000 | 77,390 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,000 | 0,697 | 18,303 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 0,774 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 13,441 | 3,056 |  | 16,497 | 0,642 | 0,132 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 0,274 | 9,726 | 4,950 | 0,921 |  | 5,871 | 0,067 | 3,788 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 0,115 | 3,285 | 1,536 | 0,424 |  | 1,960 | 0,079 | 1,246 |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 10,750 | 0,226 | 10,524 | 8,542 | 1,620 |  | 10,162 | 0,067 | 0,295 |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 0,084 | 4,266 | 1,939 | 0,318 |  | 2,257 | 0,342 | 1,667 |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 80,000 | 1,260 | 78,740 | 3,942 | 1,324 |  | 5,267 | 0,000 | 73,473 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025 г.

Таблица 2.3.6. Балансы тепловой мощности на 2025 г.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 680,562 | 165,675 | 17,351 | 863,588 | 40,000 | 67,512 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 0,729 | 17,271 | 13,441 | 3,056 |  | 16,497 | 0,642 | 0,132 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,010 | 0,334 | 0,248 | 0,000 |  | 0,248 | 0,076 | 0,010 |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,525 | 0,345 |  | 2,870 | 0,313 | 1,528 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,062 | 0,577 |  | 3,639 | 0,264 | 1,406 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,371 | 0,515 |  | 1,886 | 0,018 | 0,586 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 80,000 | 1,260 | 78,740 | 28,255 | 6,101 |  | 34,355 | 0,555 | 43,830 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2026-2027 гг.

Таблица 2.3.7. Балансы тепловой мощности на 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 706,351 | 173,269 | 17,351 | 896,971 | 35,000 | 39,129 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 1,314 | 37,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | 1,092 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 26,000 | 0,729 | 25,271 | 16,353 | 4,409 |  | 20,762 | 0,642 | 3,867 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 6,436 | 0,938 |  | 7,374 | 0,237 | 3,892 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,316 | 0,534 |  | 5,850 | 0,432 | 1,886 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | Переведена на котельную с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,011 | -0,006 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,058 | 0,630 | 0,353 | 0,000 |  | 0,353 | 0,074 | 0,203 |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,752 | 0,350 |  | 3,101 | 0,313 | 1,297 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,852 | 0,690 |  | 4,542 | 0,264 | 0,503 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,619 | 0,515 |  | 2,134 | 0,094 | 0,262 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,051 | -0,051 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 0,090 | 3,750 | 2,716 | 0,384 |  | 3,100 | 0,222 | 0,428 |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 0,524 | 9,476 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | -8,854 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 80,000 | 1,260 | 78,740 | 39,060 | 9,037 |  | 48,097 | 0,555 | 30,088 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028-2034 гг.

Таблица 2.3.8. Балансы тепловой мощности на 2028-2034 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Местоположение | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка пар, Гкал/ч | Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 34,500 | 971,100 | 738,561 | 180,936 | 17,351 | 936,848 | 30,000 | 4,252 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 36,000 | 1,314 | 34,686 | 28,774 | 6,401 |  | 35,175 | 1,419 | -1,908 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 19,500 | 0,697 | 18,803 | 13,703 | 3,089 |  | 16,792 | 0,737 | 1,274 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 26,000 | 0,729 | 25,271 | 16,353 | 4,409 |  | 20,762 | 0,642 | 3,867 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 0,497 | 11,503 | 7,516 | 0,938 |  | 8,454 | 0,237 | 2,812 |
| 9 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 0,452 | 8,168 | 5,513 | 0,611 |  | 6,123 | 0,432 | 1,613 |
| 10 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | Переведена на котельную с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,020 | 0,083 | 0,078 | 0,000 |  | 0,078 | 0,001 | 0,004 |
| 12 |  | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 0,010 | 1,360 | 0,665 | 0,121 |  | 0,786 | 0,069 | 0,505 |
| 14 |  | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 0,139 | 4,711 | 2,752 | 0,350 |  | 3,101 | 0,313 | 1,297 |
| 15 |  | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 0,191 | 5,309 | 3,852 | 0,690 |  | 4,542 | 0,264 | 0,503 |
| 16 |  | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 0,274 | 5,336 | 3,076 | 0,894 |  | 3,970 | 0,191 | 1,175 |
| 17 |  | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 0,060 | 2,490 | 1,619 | 0,515 |  | 2,134 | 0,094 | 0,262 |
| 18 |  | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,456 | 0,007 |  | 0,463 | 0,000 | 0,000 |
| 20 |  | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 0,034 | 1,166 | 0,676 | 0,016 |  | 0,692 | 0,036 | 0,438 |
| 21 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0,000 | -0,031 |
| 24 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 0,034 | 1,496 | 0,442 | 0,200 |  | 0,642 | 0,038 | 0,816 |
| 25 |  | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 0,008 | 1,012 | 0,207 | 0,000 |  | 0,207 | 0,026 | 0,779 |
| 26 |  | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | Переведена на БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | Переведена на котельную "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | Переведена на котельную 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новые котельные | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 0,263 | 10,357 | 4,512 | 0,281 |  | 4,793 | 0,560 | 5,004 |
| 31 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 32 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 0,776 | 31,224 | 26,784 | 6,149 |  | 32,933 | 2,537 | -4,246 |
| 33 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 1,362 | 47,388 | 42,600 | 3,150 |  | 45,750 | 0,071 | 1,567 |
| 34 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 0,345 | 18,885 | 7,347 | 1,504 |  | 8,851 | 0,299 | 9,735 |
| 35 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 0,007 | 1,373 | 0,140 | 0,000 |  | 0,140 | 0,024 | 1,209 |
| 36 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 19,500 | 0,524 | 18,976 | 17,849 | 0,000 |  | 17,849 | 0,480 | 0,646 |
| 37 | Новые котельные | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 80,000 | 1,260 | 78,740 | 56,264 | 11,968 |  | 68,232 | 4,346 | 6,162 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, городских округов в пределах г. Благовещенска отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В качестве методики для расчета радиуса эффективного теплоснабжения был использован Стандарт организации НП «РТ» СТО НП «РТ» 70264433-2-1-2015 «Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения».

Основной задачей данной методики служит определение предельных границ схем теплоснабжения, вне зоны которых, подключение объекта технического присоединения будет нецелесообразным, на основании экономических и технических обоснований.

В данном стандарте организации расчет радиуса эффективного теплоснабжения рассматривается в двух возможных вариантах.

В первом варианте радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки и для существующей схемы теплоснабжения. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой тепловой сети, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной тепловой сети.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой тепловой сети, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали. Т. е. для каждого объекта индивидуально будет определен свой радиус эффективного теплоснабжения.

Основной задачей при расчете радиуса эффективного теплоснабжения для источников г. Благовещенска является возможность включения в зоны теплоснабжения БТЭЦ муниципальных котельных. Для решения данной задачи необходимо применить второй вариант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, представленный в Методике.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.5.1.

Если меньше, либо равно 100 %, то присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения от данного источника целесообразно, а значит, возможно.

При значениях >100% подключение объекта с заданной тепловой нагрузкой будет вызывать перераспределение издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов, следовательно, подключение данного объекта к системе централизованного теплоснабжения от данного источника нецелесообразно.

Таблица 2.5.1. Радиус перспективного теплоснабжения

| № п/п |  | Источник | Нагрузка, Гкал/ч | Выручка, тыс. руб | Суммарные тепловые потери, Гкал/ч | Строительство трубопроводов, км | Совокупные затраты, тыс.руб | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | Котельная «ПУ-6» | 0,76 | 1247,35 | 0,013 | 1 | 411,63 | 34 |

«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

СП «Благовещенская ТЭЦ»

Система водоразбора БТЭЦ закрытая. На станции применяется гидразинно-аммиачная система водоподготовки, при которой осуществляется коррекционная обработка котловой воды тринатрий фосфатом. Применяемое оборудование: фильтры механические (ФМТ) – 4 шт. и фильтры Нг – 4шт.

Общая и кальциевая жесткости на фильтрах не удаляются, поскольку выдерживается карбонатный индекс.

Производительность системы ХВО – 450 т/ч.

Показатели качества исходной воды и воды после фильтров приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1.1. Показатели качества исходной воды и вод после фильтров

| Показатели качества | мг-э/дм3 |
| --- | --- |
| Жесткость общая | 1,18 |
| Жесткость кальцевая | 0,96 |
| Индекс карбонатный | 0,73 |

В системе ХВО применяется катионит КУ-2-8. Концентрация растворенного кислорода в деаэрированной воде составляет 50 мкг/дм3. Средний расход воды на ХВО летом составляет 50 т/ч, зимой – 150 т/ч.

Балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети представлены ниже (Таблица 3.1.2).

Таблица 3.1.2. Балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети 2018-2020гг.

| Наименование | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Фактический срок службы | лет | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 102,3 | 85,4 | 121 | 80 | 150 | 136 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 80,7 | 55,6 | 136 | 108 | 136 | 108 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | т/ч | 21,6 | 29,8 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме** | т/ч | 151,4 | 131,6 | 267 | 212 | 273 | 250 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ ч | 218,6 | 238,4 | 103 | 158 | 97 | 120 |
| Доля резерва | % | 59% | 64% | 28% | 43% | 26% | 32% |

*- Сверхнормативная подпитка связана с порывами в муниципальных тепловых сетях, эксплуатацией которых занимается ООО "АКС". Восполнение теплоносителя выполняется только на источнике теплоснабжения - СП «Благовещенская ТЭЦ».

** - Максимальная подпитка связана с порывами в муниципальных тепловых сетях, эксплуатацией которых занимается ООО "АКС".

*** - Порывов в процессе эксплуатации в собственных сетях не выявлено.

Анализ данных, приведенных выше (Таблица 3.1.2) показывает, что на СП «Благовещенская ТЭЦ» наблюдается значительный резерв производительности ВПУ.

Перспективные балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети на перспективу до 2034 г. представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети на перспективу до 2034 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2027 |  | 2028-2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Фактический срок службы | лет | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 44 | 44 | 51 | 51 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 102,3 | 85,4 | 107,8 | 89,2 | 108,1 | 89,4 | 108,7 | 89,8 | 113,8 | 93,3 | 113,8 | 93,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 80,7 | 55,6 | 86,2 | 59,4 | 86,5 | 59,6 | 87,1 | 60,0 | 92,2 | 63,5 | 92,2 | 63,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 151,4 | 131,6 | 152,3 | 133,4 | 153,1 | 135,2 | 154,0 | 137,0 | 160,6 | 147,8 | 160,6 | 147,8 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ ч | 267,7 | 284,6 | 262,2 | 280,8 | 261,9 | 280,6 | 261,3 | 280,2 | 256,2 | 276,7 | 256,2 | 276,7 |
| Доля резерва | % | 59% | 63% | 25% | 34% | 25% | 34% | 24% | 33% | 20% | 29% | 20% | 29% |

Котельные г. Благовещенска

Системы водоподготовки установлены на 9 наиболее крупных котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»: котельной по ул. Пограничная, 183; котельной 410 квартала; котельной 438 квартала; котельной ВОС; котельной ДОС; котельной п. Аэропорт; котельной 74 квартала, котельной 101 квартала, а также на котельной 433 квартала. На всех вышеперечисленных источниках тепловой энергии реализованы системы одноступенчатого натрий-катионирования, полностью удовлетворяющие требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) по обеспечению величины нормативной подпитки.

На котельной компании ООО «Амурский бройлер» реализована система двухступенчатого натрий-катионирования. Максимальная производительность установки равна 90 м3/ч, что также удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

На остальных котельных г. Благовещенска водоподготовительные установки не предусмотрены. В соответствии с п. 9.2.11 «Правил технической эксплуатации энергоустановок», утвержденных приказом №115 Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. для защиты от внутренней коррозии системы (в т.ч. и от кислородной), система отопления должна быть заполнена деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом. Ввиду вышеизложенного рекомендуется установить системы водоподготовки на котельных, приведенных в Таблица 3.1.4.

Таблица 3.1.4. Котельные, на которых рекомендуется установка система ВПУ

| № п/п | Котельная | Балансодержатель | Объем тепловых сетей, м3 | Величина нормативной подпитки, согласно СП 124.13330.2012, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Релочная 5 | Филиал АО «АКС» «Амуртеплосервис» | 186,427 | 0,466 |
| 2 | Котельная судостроительного завода | ОАО «СЗОР» | 94,922 | 0,237 |

Балансы производительности ВПУ котельных и нормативной подпитки тепловой сети представлены ниже (Таблица 3.1.5).

Таблица 3.1.5. Баланс производительности ВПУ котельных и нормативной подпитки

| № п/п | Наименование котельной | Объем тепловых сетей, м3 | Нормативные объемы подпитки, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, м3/ч | Доля резерва производительности ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Пограничная, 183 | 97,527 | 0,244 | 20,000 | 19,756 | 98,781 |
| 2 | Котельная 410 квартала | 331,254 | 0,828 | 20,000 | 19,172 | 95,859 |
| 3 | Котельная 438 квартала | 80,186 | 0,200 | 10,000 | 9,800 | 97,995 |
| 4 | Котельная ВОС | 117,320 | 0,293 | 10,000 | 9,707 | 97,067 |
| 5 | Котельная ДОС | 43,775 | 0,109 | 10,000 | 9,891 | 98,906 |
| 6 | Котельная п. Аэропорт | 67,213 | 0,168 | 10,000 | 9,832 | 98,320 |
| 7 | Котельная 74 квартала | 1003,124 | 2,508 | 20,000 | 17,492 | 87,461 |
| 8 | Котельная 101 квартала | 354,097 | 0,885 | 20,000 | 19,115 | 95,574 |
| 9 | Котельная Птицефабрики | 507,769 | 1,269 | 20,000 | 18,731 | 93,653 |
| 10 | Котельная 433 квартала | 167,920 | 0,420 | 6,000 | 5,580 | 93,000 |

Анализ данных, приведенных в таблице, выше показывает, что на всех источниках тепловой энергии наблюдаются значительные резервы производительности ВПУ. Перспективные балансы производительности ВПУ котельных представлены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6. Перспективные балансы производительности ВПУ источников и подпитки тепловой сети

| № п/п | Наименование источника | Нормативные объемы подпитки, м3/час |  |  |  | Производительность ВПУ, м3/час | Резервы мощности ВПУ, м3/час |  |  |  | Резервы мощности ВПУ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2030 | 2034 |  | 2020 | 2021 | 2030 | 2034 | 2020 | 2021 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 2,508 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 20 | 17,492 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 87,46 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 0,885 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 20 | 19,115 | 19,194 | 19,194 | 19,194 | 95,58 | 95,97 | 95,97 | 95,97 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 0,828 | - | - | - | 20 | 19,172 | - | - | - | 95,86 | - | - | - |
| 4 | Котельная 438 квартала | 0,200 | 0,200 | - | - | 10 | 9,80 | 9,80 | - | - | 98,00 | 98,00 | - | - |
| 5 | Котельная 476 квартала | 0,045 | - | - | - | 10 | 9,96 | - | - | - | 99,55 | - | - | - |
| 6 | Котельная 481 квартала | 0,046 | 0,046 | - | - | - | -0,046 | -0,046 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная ВОС | 0,293 | 0,331 | - | - | 10 | 9,71 | 9,67 | - | - | 97,07 | 96,69 | - | - |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ДОС | 0,109 | 0,11 | 0,131 | 0,131 | 10 | 9,89 | 9,89 | 9,87 | 9,87 | 98,91 | 98,90 | 98,69 | 98,69 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 0,023 | 0,023 | - | - | - | -0,023 | -0,023 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | - | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная с.Садовое | 0,043 | 0,043 | - | - | - | -0,043 | -0,043 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 10 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,32 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 0,244 | 0,244 | - | - | 20 | 19,76 | 19,76 | - | - | 98,78 | 98,78 | - | - |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | - | -0,466 | -0,466 | -0,466 | -0,466 | - | - | - | - |
|  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 0,028 | 0,028 | - | - | - | -0,028 | -0,028 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | -0,002 | -0,002 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Лазо 111 | 0,008 | - | - | - | - | -0,008 | - | - | - |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 0,42 | 0,42 | - | - | 6 | 5,58 | 5,58 | - | - | 93,00 | 93,00 | - | - |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная БДИ | 0,012 | 0,012 | - | - | - | -0,012 | -0,012 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 0,005 | 0,005 | - | - | - | -0,005 | -0,005 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 0,086 | 0,086 | - | - | - | -0,086 | -0,086 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 0,007 | - | - | - | - | -0,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 0,067 | - | - | - | - | -0,067 | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | - | -0,365 | -0,365 | -0,365 | -0,365 | - | - | - | - |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 20 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 0,415 | - | - | - | - | -0,415 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 0,502 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | -0,502 | -0,521 | -0,521 | -0,521 | - | - | - | - |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СЖР | 0 | 0 | 32,645 | 32,682 | 60 | 0 | 0 | 27,36 | 27,32 | 0 | 0 | 45,59 | 45,53 |
| 34 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  |  | 3,316 | 3,316 | 5 |  |  | 1,84 | 1,84 |  |  | 36,8 | 36,8 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Величины аварийной подпитки для каждого источника теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 3.2.1. Величины аварийной подпитки для каждого источника теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные объемы аварийной подпитки, м3/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2023 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 20,062 | 18,914 |  | 18,921 | 18,924 | 18,924 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 7,082 | 6,433 |  | 6,449 | 6,449 | 6,449 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 6,613 | 6,712 |  | 6,727 | 6,732 | 6,732 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 1,604 | 1,712 |  | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 5 | Котельная 476 квартала | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная 481 квартала | 0,353 | 0,372 |  | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 7 | Котельная ВОС | 2,346 | 2,724 |  | 2,785 | 2,831 | 2,831 |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ДОС | 0,876 | 3,304 |  | 3,351 | 3,353 | 3,353 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 0,183 | 0,183 |  | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 0,196 | 0,196 |  | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| 12 | Котельная с.Садовое | 0,347 | 0,347 |  | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 1,344 | 1,344 |  | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 1,951 | 2,447 |  | 2,447 | 2,447 | 2,447 |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 | 3,729 | 3,731 |  | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
|  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 0,216 | 0,221 |  | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,019 | 0,019 |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Лазо 111 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 3,358 |  | 4,025 | 4,032 | 4,032 | 4,032 |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная БДИ | 0,087 | 0,097 |  | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 0,043 | 0,043 |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 0,688 | 0,688 |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 0,529 | 0,533 |  | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 2,922 | 2,922 |  | 2,922 | 2,922 | 2,922 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 10,271 | 8,824 |  | 8,824 | 8,824 | 8,824 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 3,316 | 3,316 |  | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 1,898 | 4,015 |  | 4,166 | 4,166 | 4,166 |
| филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | 814,781 | 839,942 |  | 793,776 | 794,223 | 794,223 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СПР | 0 | 0 |  | 0 | 50,453 | 50,453 |
| 34 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | 0 | 0 |  | 3,316 | 3,316 | 3,316 |

«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В схеме теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г. сформированы два сценария развития системы теплоснабжения.

Определена группа проектов, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения. Данные мероприятия подробно описаны в п.3 данной Главы:

- Подключение перспективных потребителей в Центральном, Западном и частично в Северном районе к системе теплоснабжения СП «Благовещенская ТЭЦ»;

- Вывод из эксплуатации (или в резерв) котельных с переключением потребителей на СП «Благовещенская ТЭЦ», котельную 410 квартала и котельную с. Садовое запланированный на период 2022-2027 гг.;

- Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и строительству насосных станций в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей котельных;

- Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и реконструкции насосных станций в зоне действия котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей котельных;

- Мероприятия по реконструкции основного и вспомогательного оборудования СП «Благовещенская ТЭЦ».

Таким образом, на первом этапе развития системы теплоснабжения г. Благовещенска (2021-2024 г.) мероприятия совпадают для каждого из рассматриваемых в настоящем Мастер-плане вариантов.

На втором этапе, в период 2025-2027 гг., планируется ввод жилой и общественно-деловой застройки на площадках нового строительства в Северном жилом районе. Соответственно, начиная со второго этапа реализации схемы теплоснабжения, в настоящем Мастер-плане рассматриваются два сценария развития системы теплоснабжения г. Благовещенска:

Сценарий 1. Организация в Северном жилом районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – газовой котельной СЖР, установленной мощностью 80 Гкал/ч, с целью обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей действующих низкоэффективных локальных котельных;

Сценарий 2.  Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района.

Развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска

Мероприятия, общие для всех сценариев

- Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК»

- Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

- Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

- Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов

- Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

- Строительство и реконструкция насосных станций

- Установка элеваторных узлов исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сценарий №1

Строительство нового источника тепловой энергии, работающего на газе – Котельной СЖР с установленной мощностью 80 Гкал/ч

Сценарий №2

Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ»

(+68,056 Гкал/ч)

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В результате анализа рассмотренных в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» Вариантов в качестве основного варианта в схеме теплоснабжения г. Благовещенска до 2034 г. принят Вариант №1, включающий в себя организацию в Северном жилом районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового газового источника – Котельной «СЖР» установленной мощностью 80 Гкал/ч.

Вариант №1 является наименее затратным и позволит осуществить более рациональное развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска за пределами периода планирования настоящей схемы теплоснабжения.

Расчеты эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций приведен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» и п.4.2.1 Утверждаемой части.

Результаты расчетов и показатели экономической эффективности по Вариантам приведены в таблицах ниже.

Таблица 5.6-1 Результаты расчета операционной деятельности АО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 797,6 | 818,4 | 835,3 | 848,7 | 863,6 | 880,3 | 897,0 | 902,7 | 908,4 | 914,1 | 919,8 | 925,5 | 931,2 | 936,8 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 22,4 | 20,7 | 17,0 | 13,4 | 14,9 | 16,7 | 16,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2 385,85 | 2 433,62 | 2 466,95 | 2 490,29 | 2 517,82 | 2 557,36 | 2 596,91 | 2 610,79 | 2 624,67 | 2 638,56 | 2 652,44 | 2 666,32 | 2 680,21 | 2 694,09 |
| 5 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 303,7 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 |
|  | АКС | тыс. Гкал | 236,5 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
|  | прочие | тыс. Гкал | 67,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2385,85 | 2433,62 | 2466,95 | 2490,29 | 2517,82 | 2557,36 | 2596,91 | 2610,79 | 2624,67 | 2638,56 | 2652,44 | 2666,32 | 2680,21 | 2694,09 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 159,9 | 150,1 | 136,5 | 122,8 | 109,2 | 102,3 | 95,5 | 93,6 | 91,6 | 89,7 | 87,7 | 85,8 | 83,8 | 81,9 |
| 8 | Расход тепла на хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2225,91 | 2283,51 | 2330,49 | 2367,48 | 2408,65 | 2455,02 | 2501,38 | 2517,22 | 2533,05 | 2548,88 | 2564,72 | 2580,55 | 2596,38 | 2612,21 |
| 10 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг ут/Гкал | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
|  | уголь | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход топлива | тыс.тут | 343,3 | 348,9 | 353,3 | 356,7 | 360,9 | 370,3 | 376,1 | 378,1 | 380,1 | 382,1 | 384,1 | 386,1 | 388,1 | 390,1 |
|  | уголь |  | 342,7 | 348,3 | 352,7 | 356,1 | 360,3 | 369,7 | 375,5 | 377,5 | 379,5 | 381,5 | 383,5 | 385,5 | 387,5 | 389,5 |
|  | мазут |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 12 | Объем водопотребления | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн.кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.6-2 Результаты расчета операционной деятельности Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 155,1 | 135,6 | 133,6 | 142,544 | 143,044 | 143,544 | 143,544 | 119,894 | 119,8 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 126,862 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 112,6 | 96,7 | 111,9 | 111,9 | 112,3 | 112,7 | 114,7 | 96,7 | 96,7 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 103,1 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 2,1 | -18,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 279,4 | 249,0 | 283,8 | 283,8 | 284,9 | 285,6 | 290,5 | 248,2 | 248,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 263,5 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов электрокотельных | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 851,4 | 1 821,0 | 1 855,8 | 1 855,8 | 1 856,9 | 1 857,6 | 1 862,5 | 1 820,2 | 1 820,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 835,5 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 162,9 | 160,0 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,3 |
| 8 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 688,5 | 1 660,9 | 1 818,4 | 1 818,4 | 1 819,5 | 1 820,2 | 1 825,1 | 1 789,7 | 1 789,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 805,2 |
| 9 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | кг ут/Гкал | 195,0 | 199,3 | 199,3 | 200,0 | 191,7 | 192,4 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| 10 | Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | тыс.кВт*ч | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 |
|  | уголь | тыс.тут | 54,5 | 49,6 | 56,6 | 56,8 | 54,6 | 54,9 | 56,1 | 47,9 | 47,9 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,9 |
| 11 | Объем водопотребления | тыс. м3 | 84,9 | 75,7 | 86,3 | 86,3 | 86,6 | 86,8 | 88,3 | 75,4 | 75,4 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 80,1 |
| 12 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 25,27 | 22,52 | 25,67 | 25,67 | 25,77 | 25,83 | 26,28 | 22,45 | 22,45 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,84 |
| 13 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн.кВтч | 13,5 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий приведен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» и п.4.2.2 Утверждаемой части.

При прогнозировании тарифных последствий для потребителей при реализации                         рассматриваемых вариантов развития системы теплоснабжения учитывались в полном объеме капитальные вложения в строительство, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчет амортизации на период Схемы теплоснабжения производился линейным способом исходя из нормы амортизации и срока полезного использования 26 лет, принятой в рамках единых сценарных условий.  Базой расчета амортизационных отчислений служит первоначальная стоимость амортизируемого имущества, рассчитываемая с учетом предполагаемых сроков ввода мощностей и их стоимости на момент ввода. Налог на имущество составляет 2,2% от остаточной стоимости основных средств.

Предельный уровень цены на тепловую энергию рассчитан исходя из принятого в единых сценарных условиях темпа роста тарифа на тепловую энергию на период действия Схемы теплоснабжения.

На рисунках ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа по Вариантам развития системы теплоснабжения г. Благовещенска.

Рисунок 4.2.1. Сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа для Варианта №1

- 500

- 000

1 500

1 000

500

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию  Тариф на тепловую энергию (метод индексации)

Рисунок 5.6.3.  Сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа для Варианта №2

- результате анализа рассмотренных в настоящем «Мастер-плане» Вариантов в качестве основного варианта в схеме теплоснабжения г. Благовещенска до 2034 г. принят Вариант №1, включающий в себя организацию в Северном жилом районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – Котельной «СЖР» установленной мощностью 80 Гкал/ч.

Вариант №1 является наименее затратным и позволит осуществить более рациональное развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска за пределами периода планирования настоящей схемы теплоснабжения.

«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок на территории г. Благовещенска не предусмотрено.

Перспективные потребители будут обеспечены тепловой энергией от существующей ТЭЦ, существующих водогрейных котельных, и перспективных котельных.

Схемой теплоснабжения предусмотрено строительство следующих котельных:

Новая газовая котельная в Северном жилом районе города «СЖР»

В соответствии с положениями Главой 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» расположение основных районов с приростами тепловых нагрузок и общее значение прироста расчетных тепловых нагрузок не позволяет допустить возможность инерционного варианта развития системы теплоснабжения без принятия превентивных мер обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

В настоящее время имеется дефицит тепловой мощности в данном районе города в связи с чем, невозможно осуществить технологическое подключение объектов перспективного строительства. Строительство нового источника теплоснабжения обеспечит дополнительные тепловые мощности и позволит осуществить застройку территории Северного планировочного района.

В Северном планировочном районе города Благовещенская планируется застройка среднеэтажными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей, многоэтажными жилыми домами высотой от 9 до 15 этажей включительно, а также объектами общественно-деловой застройки и социальной инфраструктуры (планируемая площадь жилой застройки составляет 509,7 тыс. кв.м.).

Для обеспечения качественного и гарантированного теплоснабжения перспективных объектов Северного планировочного района, в котором планируется реализация нового инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства необходимо строительство нового источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 80 Гкал/ч. Местоположение новой котельной определено в районе перекрестка ул. 50 лет Октября и ул. Зеленая в соответствии с Генеральным планом развития города Благовещенска, а также с учетом требований санитарно-защитных зон перспективных источников теплоснабжения, установленной мощностью 80 Гкал/ч., при этом котельная будет располагать резервом по установленной мощности в размере 6,162 Гкал/ч. Наличие резерва позволит повысить надежность работы котельной в аварийном режиме. Строительство котельной позволит обеспечить тепловой энергией более 500 тыс. кв. метров новой жилой и коммерческой застройки, объектов социальной инфраструктуры.

В связи с вышеизложенным, настоящая Схема предусматривает ввод в 2023 г. новой газовой котельной «СЖР» тепловой мощностью 80,0 Гкал/ч.

Площадь земельного участка, на котором планируется строительство котельной, составляет 2,34 га. Для обеспечения газоснабжения котельной с годовым объемом потребления природного газа в объеме 33819,64 тыс.куб.м./год планируется строительство газопровода диаметром 200 мм ориентировочной протяженностью 10 км. По предварительным подсчётам стоимость строительства составит 55 млн. рублей, в том числе 5 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации. Стоимость строительства и технические характеристики котельной и газопровода будут уточняться после разработки ПСД и прохождения её государственной экспертизы.

Свободные мощности существующих источников теплоснабжения отсутствуют, дополнительная потребность для подключения объектов капитального строительства составляет – 56,773 Гкал/ч.

Согласно региональной программе газификации АО, утвержденной постановлением Правительства АО от 27.01.2021 № 34, газификация города Благовещенска планируется с 2023 года (котельная СЖР), в 2024-2025 годах предусмотрен перевод котельных промышленных потребителей (ООО «Амурский бройлер», ООО «Хладокомбинат» и др.  на природный газ.

В настоящее время природный газ является наиболее экономичным и экологичным видом топлива. Котельная на газу имеет наиболее высокий КПД, норма которого достигает до 95%. Эксплуатация такой котельной дает качественное отопление помещений.

Суммарная нагрузка на котельную с учетом собственных нужд и потерь составит 73,838 Гкал/ч.

Для котельной в качестве основного оборудования планируется установка 4-х газомазутных водогрейных котлов единичной мощностью по 20 Гкал/ч (23,26 МВт) каждый. Установка 4-х котлов обеспечивает требования по показателям надежности и покрытия тепловых нагрузок при выходе из работы одного котла в отопительный период (СП 89.13330.2016 «Котельные установки»).

Рисунок 5.1.1. Схема размещения новой котельной в Северном жилом районе. Ситуационный план

Рисунок 5.1.2. Схема размещения новой котельной в Северном жилом районе

Сосредоточенность потребителей перспективной застройки с одной стороны, а также значительная удаленность от действующего источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», (более 6 километров), с другой, приводят к невозможности организации теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном жилом районе от действующих источников тепловой энергии.

Сложная ситуация, сложившаяся в результате массовой застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов, и отсутствие ближайших перспектив по вводу крупных источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводят к необходимости поиска компромиссных решений. С одной стороны, дальнейшая децентрализация теплоснабжения района продолжит негативно сказываться на тарифе на тепловую энергию для данного района. С другой стороны, отсутствие до 2034 г. возможности поставок тепловой энергии от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводит к необходимости строительства котельной для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки.

Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70 ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть – 5,3/2,0 кгс/см2.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с Главой 4 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» и Главой 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» по состоянию на 2021 г. на действующем источнике тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», наблюдается резерв располагаемой тепловой мощности, так как в 2016 году была введена вторая очередь (188,0 Гкал/ч). Тепловая мощность БТЭЦ стала равна 1005,6 Гкал/ч, электрическая 404,0 МВт. Резерв тепловой мощности БТЭЦ на 01.01.2021 – 137,290 Гкал/час, без учёта выданных ТУ и договоров технологического присоединения. Резерв тепловой мощности БТЭЦ на 01.01.2021 с учётом выданных ТУ и заключённых договоров технологического присоединения составляет 58,3 Гкал/час.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

1. Котельная 101 квартала

Располагаемая мощность котельной 101 квартала составляет 18,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2021 г. – 16,792 Гкал/ч. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 0,226 Гкал/ч (таблица 5.5.3). Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-10-13, установленные в 1969, 1998 и 2000 гг. Котел 1969 г. прошел капитальный ремонт в 1996 г. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой всех котлов в 2025, 2022 и 2023 гг. соответственно.

Также на котельной 101 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2032 году запланирован перевод котельной на природный газ.

2. Котельная по ул. Пограничная, 183

Располагаемая мощность котельной ул. Пограничная, 183 составляет 12,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2021 г. – 6,109 Гкал/ч (таблица 5.5.3). Основное оборудование котельной ул. Пограничная, 183 составляют один котел ЯР-4м и два котла ДКВР-10-13, установленные в 2005, 1980 и 2007 гг. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой двух котлов: котел ЯР-4м заменить на ДКВР-10-13 в 2025 г., а котел ДКВР-10-13 на аналогичный в 2024г.).

Также на котельной ул. Пограничная, 183 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и капитальный ремонт, частичная замена дефектных участков кровли в 2021г.

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ.

3. Котельная Юбилейная, 7а

На котельной Юбилейная, 7а предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2027 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на котельную с. Садовое.

4. Котельная 438 квартала

На котельной 438 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и капитальный ремонт, частичная замена дефектных участков кровли в 2021г.

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

5. Котельная 481 квартала

На котельной 481 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 3,40 Гкал/ч.

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ)

6. Котельная ВОС

На котельной ВОС предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 4,85 Гкал/ч.

7. Котельная Мостоотряд-64

На котельной Мостоотряд-64 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2030 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

8. Котельная с. Садовое

На котельной с. Садовое предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 2,55 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

9. Котельная Школы №31

На котельной Школы №31 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

10. Котельная «Очистные сооружения»

На котельной «Очистные сооружения» предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

11. Котельная 410 квартала

На котельной 410 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта, а также капитального ремонта дымовой трубы в 2021г.

Также в 2026-2027 гг. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной с заменой двух котлов ДКВР 10-13 на аналогичные и одного котла ДКВР 10-13 на ДКВР 20-13, с увеличением тепловой мощности до 26,0 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

12. Котельная 74 квартала

На котельной 74 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

13. Котельная п. Аэропорт

На котельной п. Аэропорт предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 5,61 Гкал/ч.

В 2026 году запланирован перевод котельной на природный газ.

14. Котельная ДОС

На котельной ДОС предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

15. Котельная ОРТПЦ

На котельной ОРТПЦ предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 1,37 Гкал/ч.

В 2027 году запланирован перевод котельной на природный газ.

16. Котельная водозабор «Амурский»

На котельной водозабор «Амурский» предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 1,20 Гкал/ч.

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

17. Котельная по ул. Релочная, 5

На котельной по ул. Релочная, 5 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и мероприятий по реконструкции, модернизации в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается установка блочно-модульной котельной КТМ 10000-10 ПрА с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала. Общей производительностью 8,62 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

18. Котельная 433 квартала

На котельной 433 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и мероприятий по реконструкции, модернизации со снятием ограничений тепловой мощности до 10,75 Гкал/ч в 2021г.

  - котельной 433 квартала предусмотреть следующее мероприятия:

- Ремонт всыпной обмотки электродвигателей

- Установка окон

- Установка измерительных приборов и элементов систем автоматизации

- Вентилятор дутьевой ВД-2,8 (1-5)

- Дробилка ДО-1

- Ремонт дымососов ДН-9

- Водогрейный котел КВм-2,5Б (КВ-2,15-95ШП) (1-5)

- Здание котельной, ограждающие конструкции

- Теплообменный аппарат «Ридан»

- Топливоподача и золоудаление

- Циклон батарейный ЦБ-16 (1-5)

- Сетевой насос WILO Cronoline IL 100/170-22/2 1-4

- Трубопроводы

- Электротехническое оборудование

- Текущий ремонт здания котельной внутренних помещений

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

Мероприятия на источниках тепловой энергии ООО «Тепловая энергия»

1. Котельная ПЛ-26

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

2. Котельная ПУ-6

В 2022 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на БТЭЦ.

3. Котельная ПУ-23

В 2028 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

Мероприятия на источнике тепловой энергии ПАО «Ростелеком»

В 2022 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на котельную 410 квартала.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»

В 2022г.запланировано строительство автономной блочно-модульной котельной (газовой) с установкой ИТП у потребителей вместо существующей котельной РЖД с дальнейшим переключением потребителей.

Мероприятия на источнике тепловой энергии АО «СЗОР»

В 2028 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «Амурский бройлер»

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «БЗСМ»

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «Машиностроитель»

Также в 2030-2031 гг. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 19,5 Гкал/ч.

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ

Таблица 5.3-1 Мероприятия на источниках тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 |  |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | 220 844,15 | 161 158,93 | 114 041,83 | 129 533,14 | 1 194 583,64 | 1 188 423,64 | 1 172 809,02 | 1 181 297,25 | 1 133 827,65 | 1 120 172,65 | 4 799,78 |  |  |  | 7 621 491,67 |
| 1.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 15 318,61 | 37 147,45 | 49 324,89 | 47 422,21 | 25 650,37 | 25 650,37 | 20 275,37 | 20 275,37 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 |  |  |  | 255 463,99 |
| 1.1.1 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ |  |  | 16 528,09 | 3 400,00 | 9 009,42 | 9 009,42 | 9 009,42 | 9 009,42 |  |  |  |  |  |  | 55 965,77 |
| 1.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | 300,00 | 17 400,00 | 4 030,80 | 20 295,10 | 6 466,17 | 6 466,17 | 6 466,17 | 6 466,17 |  |  |  |  |  |  | 67 890,58 |
| 1.1.3 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | 11 207,09 | 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 571,09 |
| 1.1.5 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | 428,22 | 10 320,00 | 25 766,00 | 23 727,11 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 |  |  |  | 93 839,81 |
| 1.1.6 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | 3 383,30 | 4 736,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 119,33 |
| 1.1.7 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ |  |  | 3 000,00 |  | 5 375,00 | 5 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 750,00 |
| 1.1.8 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ |  | 4 327,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 327,42 |
| 1.2 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 47 965,38 | 55 682,61 | 4 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 189,99 |
| 1.2.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | 47 965,38 | 55 682,61 | 4 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 189,99 |
| 1.2.3 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 183,00 | 274 183,00 |  |  |  | 548 366,00 |
| 1.3 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 155 182,01 | 65 950,72 | 57 796,79 | 79 732,79 | 53 560,40 | 47 400,40 | 37 160,78 | 45 649,01 | 13 655,00 |  |  |  |  |  | 556 087,89 |
| 1.3.1 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | 3 600,00 |  |  |  | 14 400,00 | 14 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 400,00 |
| 1.3.2 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | 1 200,00 |  | 7 539,00 | 2 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 800,00 |
| 1.3.3 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ |  |  |  | 2 551,72 | 10 034,14 | 10 034,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 620,00 |
| 1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | 557,40 | 2 810,87 | 24 035,36 | 5 166,77 | 5 166,77 | 5 166,77 | 5 166,77 |  |  |  |  |  |  |  | 48 070,71 |
| 1.3.5 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ |  | 39 783,88 | 22 622,44 | 22 419,30 | 17 799,49 | 17 799,49 | 17 799,49 | 17 799,49 |  |  |  |  |  |  | 156 023,57 |
| 1.3.6 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ |  |  | 3 600,00 | 47 534,00 | 6 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 294,00 |
| 1.3.7 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | 7 761,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 761,00 |
| 1.3.9 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  | 13 655,00 | 13 655,00 |  |  |  |  |  | 27 309,99 |
| 1.3.10 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  | 14 194,52 | 14 194,52 |  |  |  |  |  |  | 28 389,04 |
| 1.3.11 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | 71 293,17 | 3 290,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 583,83 |
| 1.3.12 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | 1 589,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 589,20 |
| 1.3.13 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | 44 949,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 949,60 |
| 1.3.14 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | 24 231,64 | 20 065,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 296,95 |
| 1.3 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 |  |  |  |  | 6 701 749,80 |
| 1.3.1 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 |  |  |  |  | 6 701 749,80 |
| 2 | Мероприятия по котельным филиал ООО "АКС" "Амуртеплосервис" | 103 806,42 | 35 359,18 | 36 773,55 | 38 244,49 | 76 847,11 | 142 036,59 | 66 966,56 |  | 60 701,88 | 258 410,75 | 122 344,52 | 85 203,69 |  |  | 1 026 694,74 |
| 2.1 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 1 котельная 101 квартал |  |  |  |  | 39 774,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 774,27 |
| 2.2 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 2 котельная 101 квартал |  | 35 359,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 359,18 |
| 2.3 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 3 котельная 101 квартал |  |  | 36 773,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 773,55 |
| 2.4 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 котельная Пограничная, 183 |  |  |  | 38 244,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 244,49 |
| 2.5 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел Яр-4м на ДКВр 10-13 котельная Пограничная, 183 |  |  |  |  | 37 072,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 072,84 |
| 2.6 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Юбилейная, 7а | 468,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,10 |
| 2.7 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 438 квартал | 3 714,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 714,20 |
| 2.8 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 481 квартал | 1 184,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,30 |
| 2.9 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 3,40 Гкал/ч) Котельной 481 квартал | 593,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,75 |
| 2.10 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ВОС | 1 020,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,10 |
| 2.11 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 4,85 Гкал/ч) ВОС | 3 668,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 668,85 |
| 2.12 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Мостоотряд 64 | 514,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,70 |
| 2.13 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной с. Садовое | 890,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,40 |
| 2.14 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 2,55 Гкал/ч) Котельной с. Садовое | 593,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,75 |
| 2.15 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Пограничная, 183 | 1 995,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,70 |
| 2.16 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Школа №31 | 372,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,30 |
| 2.17 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 101 квартала | 3 010,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 010,80 |
| 2.18 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 258 квартала - Городские «Очистные сооружения» | 482,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,30 |
| 2.19 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 410 квартала | 1 569,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,50 |
| 2.20 | Мероприятие по реконструкции котельной с заменой двух котлов ДКВР 10-13 на аналогичные и одного котла ДКВР 10-13 на ДКВР 20-13 (увеличение тепловой мощности до 26,0 Гкал/ч) Котельной 410 квартала |  |  |  |  |  | 79 548,54 | 51 706,55 |  |  |  |  |  |  |  | 131 255,09 |
| 2.21 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 74 квартала | 1 774,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 774,30 |
| 2.22 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной п. Аэропорт | 1 498,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 498,40 |
| 2.23 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 5,61 Гкал/ч) Котельной п. Аэропорт | 1 116,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,55 |
| 2.24 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ДОС | 1 163,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,20 |
| 2.25 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ОРТПЦ | 488,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,80 |
| 2.26 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 1,37 Гкал/ч) Котельной ОРТПЦ | 1 921,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 921,14 |
| 2.27 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной С. Верхнеблаговещенское водозабор "Амурский" | 535,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,30 |
| 2.28 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 1,2 Гкал/ч) Котельной С. Верхнеблаговещенское водозабор "Амурский" | 1 183,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,86 |
| 2.29 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Релочная, 5 | 1 726,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,60 |
| 2.30 | Мероприятия по реконструкции, модернизации котельной Релочная, 5 | 4 241,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,08 |
| 2.31 | Установка блочно-модульной котельной КТМ 10000-10 ПрА с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала. Общей нагрузкой 8,62 Гкал/ч Котельная Релочная, 5 | 63 774,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 774,39 |
| 2.32 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Лаборатория комплексного анализа качества угля | 1 750,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,90 |
| 2.33 | Капитальный ремонт,частичная замена деффектных участков кровли Котельная 438 квартал | 258,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,10 |
| 2.34 | Капитальный ремонт,частичная замена деффектных участков кровли Котельная Пограничная, 183 | 84,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,60 |
| 2.35 | Капитальный ремонт дымовой трубы Котельная 74 квартала | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
| 2.36 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 433 квартала (снятие ограничений тепловой мощности до 10,75 Гкал/ч) | 1 710,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,45 |
| 2.37 | Перевод на газ котельной 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 604,92 |  |  |  |  | 113 604,92 |
| 2.38 | Перевод на газ котельной Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 701,88 |  |  |  |  |  | 60 701,88 |
| 2.39 | Перевод на газ котельной Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 139,38 |  |  |  |  | 55 139,38 |
| 2.40 | Перевод на газ котельной ДОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 262,80 |  |  |  |  | 61 262,80 |
| 2.41 | Перевод на газ котельной 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 978,09 |  |  |  | 108 978,09 |
| 2.42 | Перевод на газ котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 |  |  | 85 203,69 |
| 2.43 | Перевод на газ котельной ОРТПЦ |  |  |  |  |  |  | 15 260,01 |  |  |  |  |  |  |  | 15 260,01 |
| 2.44 | Перевод на газ котельной п. Аэропорт |  |  |  |  |  | 62 488,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 488,05 |
| 2.45 | Перевод на газ котельной водозабор «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 366,43 |  |  |  | 13 366,43 |
| 2.46 | Перевод на газ котельной с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 403,66 |  |  |  |  | 28 403,66 |
| 3 | Мероприятия по котельным ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 156 179,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 179,11 |
| 3.1 | Строительство автономной блочно-модульной котельной (газовой) вместо существующей котельной РЖД с дальнейшим переключением потребителей |  | 73 364,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 364,12 |
| 3.2 | Установка ИТП у потребителей автономной блочно-модульной котельной |  | 82 814,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 814,99 |
| 4. | Мероприятия по котельным АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |
| 4.1 | Перевод на газ Котельной судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |
| 5. | Мероприятия по котельным ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 664,21 |  |  |  | 133 664,21 |
| 5.1 | Перевод на газ Котельной Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 664,21 |  |  |  | 133 664,21 |
| 6. | Мероприятия по котельным ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 026,95 |  |  |  |  |  | 84 026,95 |
| 6.1 | Перевод на газ Котельной завода строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 026,95 |  |  |  |  |  | 84 026,95 |
| 7. | Мероприятия по котельным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 371,39 |  |  |  |  | 15 371,39 |
| 7.1 | Перевод на газ Котельной «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 371,39 |  |  |  |  | 15 371,39 |
| 8. | Мероприятия по котельным ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 | 38 244,49 | 79 548,54 |  |  |  | 202 996,72 |
| 8.1 | Перевод на газ Котельной ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 |  |  |  |  |  | 85 203,69 |
| 8.2 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 19,5 Гкал/ч, с заменой одного котла ДКВР 10-13 на аналогичный и двух котлов КЕ 10/14 на ДКВР10-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 244,49 | 79 548,54 |  |  |  | 117 793,03 |
| 9. | Строительство новых источников |  | 299 300,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 300,00 |
| 9.1 | Строительство газовой котельной СЖР |  | 299 300,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 300,00 |
| 10. | Вывод из эксплуатации (демонтаж) котельных |  | 8 216,84 |  |  | 118 029,00 |  | 3 103,90 | 18 042,00 |  | 4 241,90 |  |  |  |  | 151 633,64 |
| 10.1 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  | 58 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 980,00 |
| 10.2 | Котельная 438 квартала |  |  |  |  | 34 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 169,00 |
| 10.3 | Котельная 481 квартала |  |  |  |  | 11 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 378,00 |
| 10.4 | Котельная Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  | 3 103,90 |  |  |  |  |  |  |  | 3 103,90 |
| 10.5 | Котельная Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,90 |  |  |  |  | 4 241,90 |
| 10.6 | Котельная ПЛ-26 |  |  |  |  | 13 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 502,00 |
| 10.7 | Котельная ПУ-6 |  | 4 618,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 618,13 |
| 10.8 | Котельная ПУ-23 |  |  |  |  |  |  |  | 18 042,00 |  |  |  |  |  |  | 18 042,00 |
| 10.9 | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 3 598,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 598,71 |
|  | Итого инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения | 324 650,57 | 660 214,06 | 710 815,38 | 167 777,63 | 1 389 459,75 | 1 330 460,23 | 1 242 879,48 | 1 288 757,17 | 1 363 760,16 | 1 436 441,19 | 340 357,05 | 85 203,69 |  |  | 10 340 776,35 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии на территории г. Благовещенска функционируют в выделенных зонах теплоснабжения. Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не осуществляется.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Всего на территории города по состоянию на начало 2021 года для обеспечения централизованного теплоснабжения работает 35 котельные общей мощностью 304,808 Гкал/час, из них 22 малых с установленной мощностью не более 5 Гкал/час (общей мощностью 30,512 Гкал/час), и один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – СП «Благовещенская ТЭЦ».

Из всех действующих на нужды централизованного теплоснабжения котельных г. Благовещенска только 6 являются крупными и имеют установленную мощность более 15 Гкал/ч. 29 котельных имеют установленную мощность менее 15 Гкал/ч, причем зачастую подключенная тепловая нагрузка в несколько раз меньше установленной мощности источника тепловой энергии.

Большинство малых котельных, имея подключенную нагрузку до 2,0 Гкал/ч, имеют штатную численность персонала более 20 человек. Степень автоматизации преимущественно низкая, на многих источниках отсутствуют устройства автоматической подачи топлива, автоматические регуляторы и системы управления. Оборудование на источниках устаревшее, с низкой эффективностью и низкой степенью надежности. Все это определяет нерентабельность многих котельных, высокие тарифы на тепловую энергию для населения, низкую степень надежности теплоснабжения от локальных источников тепловой энергии.

В этой связи необходимо вывести из эксплуатации ряд котельных, которые оказываются в зоне действующих и вновь вводимых источников тепловой энергии

Информация о предлагаемых к выводу источников тепловой энергии представлена в п. 5.3 и таблице 5.3.1.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В рассматриваемом периоде до 2034 г. в г. Благовещенске не предусмотрено проведение мероприятий по реконструкции районных котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В схеме теплоснабжения мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусмотрены.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурных графиков на существующих источниках тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено. Температурные графики источников телповой энергии г. Благовещенска представлены в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1 Температурные графики источников телповой энергии г. Благовещенска

| № п/п | Наименование источника | Местоположение | Температурный график | Способ регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | г. Благовещенск | 130/70 °С со спрямлением на 70 °С | качественный |
| 2. | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 95/70 °С спрямлением на 70 °С | качественный |
| 2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 95/70 °С спрямлением на 70 °С | качественный |
| 3 | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 95/70 °С спрямлением на 70 °С | качественный |
| 4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 5 | Котельная 476 квартала | ул. Трудовая, 276 | Переключена на котельную 433 |  |
| 6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | ул. Дальневосточная, 25 | Выведена из эксплуатации |  |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | ул. Лазо, 111 | Переключена на БТЭЦ |  |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | ул. Чайковского, 155 | Выведена из эксплуатации |  |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 85/60 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 85/60 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 85/65 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 20 | Котельная 433 квартала | Ул. Зелёная | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 85/60 °С со срезкой на 85 °С и спрямлением на 70 °С | качественный |
| 23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | Пар на технологию | количественный |
| 24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 85/61 °С со срезкой на 85 °С | качественный |
| 3. | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |
| 1 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 85/65 °С | качественный |
| 2 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 85/65 °С | качественный |
| 3 | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 85/65 °С | качественный |
| 4 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 85/65 °С | качественный |
| 5 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 85/65 °С | качественный |
| 4. | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | ул. Политехническая, 210 | 95/70°С | качественный |
| 5. | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 95/60 °С со спрямлением на 60 °С | качественный |
| 6. | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная п. Мухинка | п. Мухинка | н.д. | качественный |
| 7. | АО «СЗОР» |  |  |  |
| 1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 95/70 °С со спрямлением на 65 °С | качественный |
| 8. | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |
| 1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 95/65 °С со срезкой на 95 °С и спрямлением на 65 °С | качественный |
| 9. | ООО «БЗСМ» |  |  |  |
| 1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | н.д. | качественный |
| 10. | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |
| 1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | н.д. | качественный |
| 11. | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 95/70°С | качественный |
| 12. | ФСБ РФ Пограничное управление Амурской области |  |  |  |
| 1 | Котельная Пограничного управления ФСБ РФ Амурской области |  | н.д. | н.д. |
| 13. | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  |  |
| 1 | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  | н.д. | н.д. |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения установленной мощности источников телповой энергии г. Благовещенска на весь период действия схемы теплоснабжения приведены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 Динамика изменения установленной мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска

| № п/п | Источник | Местоположение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ФАО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 |
| 1.1 | Благовещенская ТЭЦ | ул. Загородная, 177 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 | 971,100 |
| 2 | Филиал АО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 142,544 | 143,044 | 143,544 | 143,544 | 119,894 | 127,550 | 123,862 |
| 2.1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 36,000 |
| 2.2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 2.3 | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 26,000 | 26,000 |
| 2.4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 2.6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 2.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 |
| 2.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | Переведена на котельную с. Садовое | Переведена на котельную с. Садовое |
| 2.13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2.14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 2.15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 2.16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| 2.17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2.18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
| 2.19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 2.20 | Котельная 433 квартала | ул. Зелёная | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" |
| 2.21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2.22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2.23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час |
| 2.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 3 | ООО "Тепловая компания" |  | 12,120 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 6,390 | 6,390 | 2,550 |
| 3.2 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| 3.3 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 3.4 | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 3.5 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 3.6 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | Переведена на котельнную "СЖР" |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 4.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 5 |  |  | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 5.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 10,620 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  |  |  | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ОАО «СЗОР» |  | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 7.1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 |
| 8.1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 | 48,750 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 9.1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 10.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 |
| 11.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 |
| 12 | Новые котельные |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 12.1 | Котельная "СЖР" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  | Итого по источникам: |  | 1248,184 | 1246,864 | 1247,364 | 1327,364 | 1299,364 | 1307,020 | 1308,992 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В г. Благовещенске в рассматриваемом периоде 2021-2034 гг. ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

На источниках тепловой энергии г. Благовещенска в качестве основного топлива используются бурый уголь (Ерковецкий, райчихинский) и мазут марки М-100.

Ерковецкий угольный разрез введен в эксплуатацию в 1991 году, расположен в Амурской области и отрабатывает запасы угля «Ерковецкого» буроугольного месторождения. Марка добываемого угля на разрезе «Ерковецкий» - «2БР».

Райчихинское месторождение угля расположено в Амурской области, в бассейнах рек Кивда и Райчиха. Угли бурые, технологической группы Б2

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей.

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В таблице ниже представлен перечень новых участков тепловых сетей и их стоимость в ценах 2021 года с НДС.

Таблица 6.2-1 Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год стройки | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| 1 | филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 58043,9 | 865,4 | 582,7 | 3035,0 | 0,0 | 1561,3 | 40997,7 | 10398,4 | 252,1 | 0,0 | 351,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55992 | 603 |
| 1.1 | 204 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 12,62 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2023 | 91,6 |  |  | 91,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 | 0,0 |
| 1.2 | ТК-3 | Парикмахерская | 96,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 865,4 | 865,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | 212 | Гостиница | 23,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 213,9 |  |  | 213,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,9 | 0,0 |
| 1.4 | ТК-1069 | 212 | 304,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2729,5 |  |  | 2729,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2729,5 | 0,0 |
| 1.5 | ТК-360А | Детская музыкальная школа (362 места) | 84,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 753,5 |  |  |  |  | 753,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,5 | 0,0 |
| 1.6 | Узел | Спичечная фабрика | 34,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 311,7 |  | 311,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | ТК4 | Детская школа искусств | 121,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1088,6 |  |  |  |  |  |  | 1088,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1088,6 | 0,0 |
| 1.8 | ТК-441 | Административно-бытовой корпус (с эксплуатируемой кровлей (терасса) и встроенной автостоянкой | 36,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 328,5 |  |  |  |  |  |  | 328,5 |  |  |  |  |  |  |  | 328,5 | 0,0 |
| 1.9 | 206 | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции 3, 4) | 90,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 807,8 |  |  |  |  | 807,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,8 | 0,0 |
| 1.10 | 153 | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) | 20,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 271,0 |  | 271,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | 154 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест | 19,23 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 252,1 |  |  |  |  |  |  |  | 252,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 252,1 |
| 1.12 | ТК-7 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | 3127,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 40997,7 |  |  |  |  |  | 40997,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40997,7 | 0,0 |
| 1.13 | 132 | 133 | 55,23 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1138,0 |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 | 0,0 |
| 1.14 | 148 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | 17,05 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 351,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,3 |  |  |  |  | 0,0 | 351,3 |
| 1.15 | 140 | 141 | 348,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 7186,2 |  |  |  |  |  |  | 7186,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7186,2 | 0,0 |
| 1.16 | 148 | район "Пятая стройка" | 31,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 657,1 |  |  |  |  |  |  | 657,1 |  |  |  |  |  |  |  | 657,1 | 0,0 |
| 2 | БТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 994786,5 | 103706,7 | 87878,6 | 46732,5 | 61171,2 | 74601,7 | 82643,8 | 410414,4 | 88311,5 | 2917,0 | 35042,6 | 0,0 | 1199,5 | 0,0 | 167,0 | 675563,6 | 127637,6 |
| 2.1 | Смена типа прокладки | 309 | 24,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2022 | 179,6 |  | 179,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | 317 | ЗПУ-5 | 16,76 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2021 | 121,6 | 121,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | 309 | кв. 406 | 142,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2024 | 1031,3 |  |  |  | 1031,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,3 | 0,0 |
| 2.4 | 166 | Склад непродовольственных товаров | 171,76 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 1455,7 |  |  |  |  |  |  | 1455,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1455,7 | 0,0 |
| 2.5 | 163 | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 12,69 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,7 |  |  |  |  | 0,0 | 113,7 |
| 2.6 | разв. | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) | 65,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 582,8 | 582,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | 284 | Многоквартирный жилой дом, литер 8 | 121,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1085,8 | 1085,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | ТК-1 | Частный жилой дом | 35,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 314,6 | 314,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | ТК Мухина, 103 | II очередь надземных автостоянок закрытого типа | 281,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 2524,9 | 2524,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | УТ-1 | мебельная фабрика | 122,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1099,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1099,3 |
| 2.11 | Уз. №1 Северная, 163 | Производственно-складское здание по сборке и хранению металлической | 63,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 565,3 |  | 565,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | ТК-690 | торговый центр | 14,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 126,6 |  | 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | ТК-76 | Общественный туалет по объекту "Берегоукрепление и реконструкция на� | 220,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1974,9 |  | 1974,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 7,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 64,6 |  | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | 188 | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) | 20,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 186,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,7 |  |  |  |  | 0,0 | 186,7 |
| 2.16 | 243 | с.Чигири | 24,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 223,0 |  | 223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | ТК-9Ц (ТМ№1) | кв.425 | 15,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 141,3 |  | 141,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | 56 | Надземная автостоянка закрытого типа | 124,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1116,9 |  | 1116,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | ТК-1098 | Здание проектного института | 88,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 791,7 |  | 791,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | 275 | ж/д ул. Загородная, 34 | 62,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 558,2 |  | 558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | 246 | Жилой дом | 21,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 191,4 |  | 191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Абонентская ТК | ж/д, нежил. пом. | 69,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 620,7 |  | 620,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | 84 | 247 | 61,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 552,2 |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.24 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 8,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 73,4 |  | 73,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.25 | 167 | Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 55,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 499,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,4 |  |  | 0,0 | 499,4 |
| 2.26 | 159 | Склад металлических изделий | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 111,6 |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.27 | 258 | Административное здание и цех по производству (склад) | 12,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,5 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 | 0,0 |
| 2.28 | 247 | Многоквартирный жилой дом | 48,59 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 435,5 |  |  | 435,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,5 | 0,0 |
| 2.29 | 105 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 78,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 706,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,3 |  |  |  |  | 0,0 | 706,3 |
| 2.30 | УТ-11АЦ (ТМ №1) | 167 | 78,11 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 700,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,1 |  |  | 0,0 | 700,1 |
| 2.31 | 254 | Тёплая автостоянка | 16,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 151,6 |  |  | 151,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,6 | 0,0 |
| 2.32 | 253 | Многоквартирные жилые дома | 12,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,3 |  |  | 112,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,3 | 0,0 |
| 2.33 | 320 | ЗПУ-5 | 86,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 771,3 |  |  | 771,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,3 | 0,0 |
| 2.34 | узел | Административное здание | 83,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 752,2 |  |  | 752,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,2 | 0,0 |
| 2.35 | 252 | Автомастерская и склад в здании овощехранилища Литер А | 17,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 152,9 |  |  | 152,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,9 | 0,0 |
| 2.36 | ТК-17СЗ | Индивидуальный дом | 313,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2811,7 |  |  | 2811,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2811,7 | 0,0 |
| 2.37 | 325 | Склад в ЗПУ-7 | 14,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 127,1 |  |  | 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,1 | 0,0 |
| 2.38 | ТК-6 нов. | с.Чигири | 89,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 806,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,5 |  |  |  |  | 0,0 | 806,5 |
| 2.39 | 250 | Здания административно-бытового обслуживания населения | 173,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1550,8 |  | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.40 | ТК-5 нов. | с.Чигири | 46,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 414,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,3 |  |  |  |  | 0,0 | 414,3 |
| 2.41 | 241 | Малоэтажная застройка (литер 5) | 12,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 108,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,2 |  |  |  |  |  | 0,0 | 108,2 |
| 2.42 | 119 | "Территория в Северном планировочном районе" | 121,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 1088,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1088,5 |
| 2.43 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 77,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 697,8 |  |  | 697,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,8 | 0,0 |
| 2.44 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 34,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 312,1 |  |  |  |  |  |  |  | 312,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 312,1 |
| 2.45 | 210 | Медицинский центр | 43,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 390,2 |  |  | 390,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,2 | 0,0 |
| 2.46 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 111,5 |  |  |  |  |  |  |  | 111,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 111,5 |
| 2.47 | 260 | Автостоянка | 15,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 136,6 |  |  |  | 136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,6 | 0,0 |
| 2.48 | 319 | ЗПУ-5 | 19,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 176,7 |  |  |  | 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,7 | 0,0 |
| 2.49 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 17,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 155,9 |  |  |  | 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,9 | 0,0 |
| 2.50 | 160 | Здание предприятия бытового обслуживания населения и ремонта авто | 11,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 103,6 |  |  |  | 103,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,6 | 0,0 |
| 2.51 | 160 | Автосервисный центр | 12,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,7 |  |  |  | 107,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,7 | 0,0 |
| 2.52 | 121 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 19,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 175,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,1 |  |  |  |  | 0,0 | 175,1 |
| 2.53 | 321 | ЗПУ-5 | 136,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1221,7 |  |  |  | 1221,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221,7 | 0,0 |
| 2.54 | 271 | Торговая база | 33,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 298,7 |  |  |  | 298,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,7 | 0,0 |
| 2.55 | 274 | кв. 418 | 19,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 173,2 |  |  |  | 173,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,2 | 0,0 |
| 2.56 | ТК-111М | с.Чигири (район ул.Студенческая -Воронкова) | 72,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 |
| 2.57 | 224 | Торгово-офисное здание | 338,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 3036,1 |  |  |  | 3036,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3036,1 | 0,0 |
| 2.58 | 211 | Многоквартирный жилой дом Литер 1 | 75,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 676,1 |  |  | 676,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,1 | 0,0 |
| 2.59 | 314 | Административное здание | 46,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 418,4 |  |  |  | 418,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,4 | 0,0 |
| 2.60 | 119 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,6 |  |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,6 | 0,0 |
| 2.61 | 97 | объект розничной торговли | 47,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 427,2 |  |  |  |  |  |  |  | 427,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 427,2 |
| 2.62 | 307 | кв.407 | 18,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 168,1 |  |  |  | 168,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 0,0 |
| 2.63 | 281 | Автомастерская | 10,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 95,3 |  |  | 95,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,3 | 0,0 |
| 2.64 | 231 | Магазин промышленных товаров с закусочной | 62,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 556,9 |  |  | 556,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,9 | 0,0 |
| 2.65 | ТК-431 | Гостиница на 55 мест | 116,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1045,2 |  |  | 1045,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,2 | 0,0 |
| 2.66 | ТК-759 | Автостоянка боксового типа | 82,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 742,9 |  |  | 742,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,9 | 0,0 |
| 2.67 | 294 | Автостоянка с офисными помещениями | 351,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 3154,4 |  |  | 3154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154,4 | 0,0 |
| 2.68 | 292 | Здание торгового комплекса | 27,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 244,9 |  |  | 244,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,9 | 0,0 |
| 2.69 | разв. | Индивидуальный жилой дом | 22,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 201,0 |  | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.70 | 315 | кв. 717 | 26,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 233,6 |  |  |  | 233,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,6 | 0,0 |
| 2.71 | 226 | Многоквартирный жилой дом, литер 02 | 36,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 328,1 |  |  |  | 328,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,1 | 0,0 |
| 2.72 | 110 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 10,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 96,0 |
| 2.73 | 285 | Десткий сад на 110 мест в м-не "Подсолнухи" | 15,17 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 136,0 | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.74 | 326 | Склад в ЗПУ-7 | 22,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 198,9 | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.75 | 226 | Многоквартирный дом, литер 3 | 24,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 217,7 | 217,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.76 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 19,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 172,0 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.77 | 281 | Склад (для хранения строительных материалов) | 53,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 483,1 | 483,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.78 | 281 | Склад №2 | 12,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 108,8 | 108,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.79 | 297 | Застройка квартал 392 | 39,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 357,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,2 |  |  |  |  | 0,0 | 357,2 |
| 2.80 | 173 | Автостоянка закрытого типа | 106,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 956,8 | 956,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.81 | 173 | Торгово-офисное здание – II очередь | 20,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 187,3 | 187,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.82 | 181 | Многоквартирный жилой дом | 13,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 117,8 |  |  | 117,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,8 | 0,0 |
| 2.83 | 230 | Объект розничной торговли | 89,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 804,8 | 804,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.84 | 174 | Административное здание | 26,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 241,0 | 241,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.85 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 31,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 281,4 |  |  |  |  |  |  |  | 281,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 281,4 |
| 2.86 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) | 15,38 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,8 |  |  |  |  |  |  |  | 137,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,8 |
| 2.87 | 244 | с.Чигири | 12,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.88 | Уз. №1 Заводская, 148 | Нежилое помещение, на втором этаже административного здания | 11,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 106,3 | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.89 | 264 | Трибуна-холл ("Золотая миля") | 125,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1121,4 | 1121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.90 | 108 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 102,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 916,2 |  |  |  |  |  |  |  | 916,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 916,2 |
| 2.91 | 322 | 666А | 22,79 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 204,3 | 204,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.92 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 63,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 565,7 |  |  |  |  |  |  |  | 565,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 565,7 |
| 2.93 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 41,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 373,1 |  |  |  |  |  |  |  | 373,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 373,1 |
| 2.94 | 321 | ЗПУ-5 | 10,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.95 | ТК-715 | Родильный дом на 150 коек | 91,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 820,2 | 820,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.96 | 221 | Родильный дом на 150 коек | 30,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 276,8 | 276,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.97 | 319 | ЗПУ-5 | 74,05 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 663,7 | 663,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.98 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 40,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  | 365,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 365,0 |
| 2.99 | 159 | Склад металлопроката | 19,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 178,1 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.100 | 297 | кв.392 | 133,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1194,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,8 |  |  |  |  | 0,0 | 1194,8 |
| 2.101 | 120 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 38,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 344,2 |  |  |  |  |  |  |  | 344,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 344,2 |
| 2.102 | 45 | Фитнес-клуб | 82,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 739,1 | 739,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.103 | 191 | с. Плодопитомник | 60,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 540,0 |
| 2.104 | 257 | Малая Венеция | 16,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 145,9 | 145,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.105 | 249 | 2 склада для хранения стройматериалов | 70,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 633,8 | 633,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.106 | 251 | Профилакторий | 18,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 168,0 | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.107 | 283 | многоквартирный жилой дом, литер 7 | 19,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 175,5 | 175,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.108 | 205 | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу | 45,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 404,7 |  | 404,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.109 | 104 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 114,5 |  |  |  |  |  |  |  | 114,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 114,5 |
| 2.110 | 202 | с. Плодопитомник | 25,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,6 |  | 226,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.111 | 201 | с. Плодопитомник | 21,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 188,4 |  | 188,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.112 | 201 | с. Плодопитомник | 30,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 271,6 |  | 271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.113 | 194 | с. Плодопитомник | 42,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 384,3 |  |  |  |  |  |  |  | 384,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 384,3 |
| 2.114 | 199 | с. Плодопитомник | 154,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1381,1 |  | 1381,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.115 | 199 | с. Плодопитомник | 17,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 160,3 |  | 160,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.116 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 19,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 171,7 |  |  |  |  |  |  |  | 171,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 171,7 |
| 2.117 | 198 | с. Плодопитомник | 23,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 209,5 |  | 209,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.118 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 30,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 272,0 |  |  |  |  |  |  |  | 272,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 272,0 |
| 2.119 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 48,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 432,3 |  |  |  |  |  |  |  | 432,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 432,3 |
| 2.120 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 14,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 131,8 |  |  |  |  |  |  |  | 131,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 131,8 |
| 2.121 | 195 | с. Плодопитомник | 266,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 2388,9 |  | 2388,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.122 | ТК-3 | ТК-2 | 64,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 578,1 |  |  | 578,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,1 | 0,0 |
| 2.123 | 261 | Жилой комплекс | 15,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 141,8 |  |  | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,8 | 0,0 |
| 2.124 | 178 | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 | 128,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1151,1 |  |  | 1151,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,1 | 0,0 |
| 2.125 | 238 | 239 | 121,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,9 | 0,0 |
| 2.126 | 272 | кв. 424 | 150,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1346,5 |  |  | 1346,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1346,5 | 0,0 |
| 2.127 | ТК-900 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) | 52,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 472,9 |  |  |  |  |  |  | 472,9 |  |  |  |  |  |  |  | 472,9 | 0,0 |
| 2.128 | 255 | Малая Венеция | 17,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 157,6 |  |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,6 | 0,0 |
| 2.129 | 255 | Малая Венеция | 12,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 110,2 |  |  | 110,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,2 | 0,0 |
| 2.130 | 179 | Склад заглубленный | 7,09 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 63,5 |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 | 0,0 |
| 2.131 | ТК | Гараж с административными помещениями и склад | 13,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 121,9 |  |  |  | 121,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,9 | 0,0 |
| 2.132 | 240 | Малоэтажная застройка (литер 4) | 10,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 90,2 |  |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  | 90,2 | 0,0 |
| 2.133 | 164 | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 | 161,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1444,1 |  |  |  |  |  |  | 1444,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1444,1 | 0,0 |
| 2.134 | 245 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания - II пусковой комп� | 72,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 648,3 |  |  |  |  |  |  | 648,3 |  |  |  |  |  |  |  | 648,3 | 0,0 |
| 2.135 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) | 24,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 222,1 |  |  |  | 222,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,1 | 0,0 |
| 2.136 | ТК-1122 | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 63,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 573,5 |  |  |  | 573,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,5 | 0,0 |
| 2.137 | 179 | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса | 10,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 0,0 |
| 2.138 | ТК-492 | 179 | 24,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 221,6 |  |  |  |  | 221,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,6 | 0,0 |
| 2.139 | 304 | кв.404 | 16,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 145,7 |  |  |  | 145,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,7 | 0,0 |
| 2.140 | 193 | с. Плодопитомник | 23,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 209,7 |  |  |  | 209,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,7 | 0,0 |
| 2.141 | 329 | ЗПР | 16,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 151,4 |  |  |  |  | 151,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 0,0 |
| 2.142 | ТК-714 | Крытый объект физкультуры и СЖРота без трибун для зрителей | 80,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 718,4 |  |  |  |  | 718,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,4 | 0,0 |
| 2.143 | ТК-996 | Многоквартирный жилой дом | 131,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 1181,4 |  |  |  |  | 1181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,4 | 0,0 |
| 2.144 | 240 | 241 | 25,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 228,3 |  |  |  |  | 228,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,3 | 0,0 |
| 2.145 | 310 | кв. 408 | 45,64 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 409,1 |  |  |  |  | 409,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,1 | 0,0 |
| 2.146 | 329 | ЗПР | 151,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1361,3 |  |  |  | 1361,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361,3 | 0,0 |
| 2.147 | ТК-1148А | 240 | 92,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 828,2 |  |  |  |  | 828,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,2 | 0,0 |
| 2.148 | ТК-177 | детская поликлиника на 380 посещений | 48,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,4 |  |  |  |  | 432,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,4 | 0,0 |
| 2.149 | 308 | кв 406 | 9,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 84,3 |  |  |  |  | 84,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,3 | 0,0 |
| 2.150 | 241 | Многоквартирный жилой дом | 80,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 720,1 |  |  |  |  | 720,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,1 | 0,0 |
| 2.151 | 256 | Малая Венеция | 18,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2034 | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 0,0 | 167,0 |
| 2.152 | 197 | с. Плодопитомник | 158,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1417,4 |  |  |  |  |  | 1417,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,4 | 0,0 |
| 2.153 | 200 | с. Плодопитомник | 165,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1479,0 |  |  |  |  |  | 1479,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479,0 | 0,0 |
| 2.154 | 306 | кв.404 | 36,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 329,2 |  |  |  |  |  | 329,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,2 | 0,0 |
| 2.155 | 306 | кв.404 | 53,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 479,1 |  |  |  |  |  | 479,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,1 | 0,0 |
| 2.156 | 269 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) | 43,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 393,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,3 |  |  |  |  | 0,0 | 393,3 |
| 2.157 | 248 | Многоквартирный дом, литер 3 | 17,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 154,7 |  |  |  |  |  | 154,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,7 | 0,0 |
| 2.158 | узел | ул. Театральная, 179 в кв.385 | 17,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 156,4 |  |  |  | 156,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,4 | 0,0 |
| 2.159 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) | 10,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 96,5 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 | 0,0 |
| 2.160 | 301 | кв.404 | 22,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 199,9 |  |  |  |  |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,9 | 0,0 |
| 2.161 | 117 | ТК-2 | 41,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 369,9 |  |  |  |  |  |  | 369,9 |  |  |  |  |  |  |  | 369,9 | 0,0 |
| 2.162 | 286 | кв. 310 | 101 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 905,2 |  |  |  |  |  |  | 905,2 |  |  |  |  |  |  |  | 905,2 | 0,0 |
| 2.163 | 184 | с.Чигири ЖК Южный | 10,48 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 93,9 |  |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,9 | 0,0 |
| 2.164 | 192 | с. Плодопитомник | 88,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 797,6 |  |  |  |  |  | 797,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,6 | 0,0 |
| 2.165 | 97 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 214,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 1919,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1919,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1919,7 |
| 2.166 | 196 | с. Плодопитомник | 30,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 0,0 |
| 2.167 | 239 | 12 квартирный жилой дом, литер 2 | 25,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 226,1 |  |  | 226,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 0,0 |
| 2.168 | 237 | 238 | 24,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 221,0 |  |  | 221,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,0 | 0,0 |
| 2.169 | 215 | Административное здание | 113,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1017,8 |  |  |  |  |  |  | 1017,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1017,8 | 0,0 |
| 2.170 | 318 | ЗПУ-5 | 83,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 750,6 |  |  | 750,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,6 | 0,0 |
| 2.171 | 192 | с. Плодопитомник | 18,96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 169,9 |  |  |  |  |  |  | 169,9 |  |  |  |  |  |  |  | 169,9 | 0,0 |
| 2.172 | 180 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного | 31,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 280,8 |  |  |  | 280,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,8 | 0,0 |
| 2.173 | ТК-1148 | 237 | 112,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1007,3 |  |  | 1007,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,3 | 0,0 |
| 2.174 | 213 | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) | 37,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 338,5 |  |  |  |  |  |  | 338,5 |  |  |  |  |  |  |  | 338,5 | 0,0 |
| 2.175 | ТК-7СЗ | ЗПР | 29,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.176 | 330 | ЗПР | 47,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 428,2 |  | 428,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.177 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 75,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 677,4 |  | 677,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.178 | 322 | 666Б | 206,91 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1854,5 |  | 1854,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.179 | 318 | ЗПУ-5 | 36,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 326,9 |  | 326,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.180 | 224 | Бизнес-центр по ул.Воронкова, 2 в квартале 408 | 22,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 203,5 |  | 203,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.181 | 309 | кв. 406 | 20,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 182,5 |  | 182,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.182 | 289 | кв.322 | 28,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 254,6 |  | 254,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.183 | 289 | кв.322 | 12,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 108,1 |  | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.184 | 288 | 289 | 88,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 794,8 |  | 794,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.185 | 284 | многоквартирный жилой дом, литер 7 (2 очередь) | 23,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 211,2 |  | 211,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.186 | ТК-976 | Многоквартирный жилой дом, литер 3 | 29,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.187 | 186 | Школа на 528 мест | 25,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,7 |  | 226,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.188 | ТК | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой комплекс II оче | 20,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 184,1 |  | 184,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.189 | 98 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 15,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,2 |
| 2.190 | 100 | Общественно-торговый центр в кв.800 | 81,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 729,3 |  |  |  |  |  |  |  | 729,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 729,3 |
| 2.191 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 95,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 851,7 |  |  |  |  |  |  |  | 851,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 851,7 |
| 2.192 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 20,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 182,8 |  |  |  |  |  |  |  | 182,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 182,8 |
| 2.193 | ТК-3 Студенческая, 21 | ЗПУ-5 | 37,94 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 | 0,0 |
| 2.194 | УТ-2А №4 | Склад | 47,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 424,7 |  |  |  | 424,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,7 | 0,0 |
| 2.195 | 293 | Цех сборки мебели | 41,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 371,9 |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 | 0,0 |
| 2.196 | УТ-2 ул. Литейная | кв.339 | 63,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 569,1 |  |  |  | 569,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,1 | 0,0 |
| 2.197 | 172 | Склад | 22,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 205,4 |  |  |  | 205,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,4 | 0,0 |
| 2.198 | 195 | с. Плодопитомник | 30,67 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 274,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,9 |  |  |  |  | 0,0 | 274,9 |
| 2.199 | 306 | кв.404 | 16,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 147,3 |  |  |  | 147,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,3 | 0,0 |
| 2.200 | УТ-1 | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой | 27,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 243,4 |  |  |  | 243,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,4 | 0,0 |
| 2.201 | 305 | кв.404 | 26,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 239,4 |  |  |  | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,4 | 0,0 |
| 2.202 | 177 | Мансарда в магазине | 34,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,5 |  |  |  | 311,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,5 | 0,0 |
| 2.203 | 233 | Многоквартирный жилой дом | 17,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 152,7 |  |  |  | 152,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,7 | 0,0 |
| 2.204 | 234 | Магазин | 14,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 131,9 |  |  |  | 131,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,9 | 0,0 |
| 2.205 | 247 | Многоквартирный дом, литер 2 | 19,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 171,9 |  |  |  | 171,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,9 | 0,0 |
| 2.206 | 196 | с. Плодопитомник | 34,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,6 |  |  |  | 311,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,6 | 0,0 |
| 2.207 | 305 | кв.404 | 9,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 88,4 |  |  |  | 88,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,4 | 0,0 |
| 2.208 | 177 | Частный ж/д с гаражом | 12,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 | 0,0 |
| 2.209 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 9) | 39,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 355,1 |  |  |  |  | 355,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,1 | 0,0 |
| 2.210 | 313 | Цех транспортный | 14,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 134,0 |  |  |  |  | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,0 | 0,0 |
| 2.211 | К | Выставочный центр | 67,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 602,3 |  |  |  |  | 602,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,3 | 0,0 |
| 2.212 | 238 | Малоэтажная застройка (литер 3) | 19,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 172,6 |  |  |  |  | 172,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,6 | 0,0 |
| 2.213 | 287 | кв.310 | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 111,6 |  |  |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.214 | 236 | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры | 67,08 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 601,2 |  |  |  |  | 601,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,2 | 0,0 |
| 2.215 | 236 | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры | 14,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 130,4 |  |  |  |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,4 | 0,0 |
| 2.216 | 194 | с. Плодопитомник | 48,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,0 |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 | 0,0 |
| 2.217 | 312 | ул. Больничная, 26 в квартале 427 | 15,84 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 142,0 |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 | 0,0 |
| 2.218 | 311 | кв. 424 | 51,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 457,7 |  |  |  |  |  |  | 457,7 |  |  |  |  |  |  |  | 457,7 | 0,0 |
| 2.219 | 247 | 248 | 78,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 703,3 |  |  |  |  |  | 703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,3 | 0,0 |
| 2.220 | ТК-3 Студенческая, 21 | 318 | 286,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 3755,8 |  | 3755,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.221 | 106 | 107 | 110,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1442,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1442,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1442,4 |
| 2.222 | 103 | 113 | 27,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 366,8 |  |  |  |  |  |  |  | 366,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 366,8 |
| 2.223 | ТК | ТК-1 | 510,93 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 6698,6 |  |  | 6698,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6698,6 | 0,0 |
| 2.224 | 162 | 270 квартирный жилой дом (литер 6) | 76,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1001,3 |  |  | 1001,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,3 | 0,0 |
| 2.225 | 144 | 135 | 97,62 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1279,9 |  |  | 1279,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279,9 | 0,0 |
| 2.226 | УТ-1 | 255 | 35,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 462,0 |  |  | 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,0 | 0,0 |
| 2.227 | 171 | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир | 25,74 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 337,5 |  |  |  | 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,5 | 0,0 |
| 2.228 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 13,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 174,1 |  |  |  |  |  |  | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  | 174,1 | 0,0 |
| 2.229 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 14,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 187,2 |  |  |  |  |  |  | 187,2 |  |  |  |  |  |  |  | 187,2 | 0,0 |
| 2.230 | 141 | район "Пятая стройка" | 19,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 252,4 |  |  |  |  |  |  | 252,4 |  |  |  |  |  |  |  | 252,4 | 0,0 |
| 2.231 | 141 | район "Пятая стройка" | 20,53 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 269,2 |  |  |  |  |  |  | 269,2 |  |  |  |  |  |  |  | 269,2 | 0,0 |
| 2.232 | 304 | 305 | 29,69 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 389,3 |  |  |  | 389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,3 | 0,0 |
| 2.233 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 33,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 433,3 |  |  |  |  |  |  | 433,3 |  |  |  |  |  |  |  | 433,3 | 0,0 |
| 2.234 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 16,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 212,5 |  |  |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  |  |  |  | 212,5 | 0,0 |
| 2.235 | 133 | 136 | 9,71 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 127,3 |  |  |  |  |  |  | 127,3 |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 | 0,0 |
| 2.236 | 235 | 236 | 59,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 778,6 |  |  |  |  | 778,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,6 | 0,0 |
| 2.237 | 147 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | 22,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 296,7 |  |  |  |  | 296,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,7 | 0,0 |
| 2.238 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 11,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 148,8 |  |  |  |  |  |  | 148,8 |  |  |  |  |  |  |  | 148,8 | 0,0 |
| 2.239 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 12,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 165,6 |  |  |  |  |  |  | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  | 165,6 | 0,0 |
| 2.240 | 191 | 192 | 35,65 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 467,4 |  |  |  |  |  | 467,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,4 | 0,0 |
| 2.241 | 134 | 146 | 11,46 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 150,2 |  |  |  |  |  |  | 150,2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,2 | 0,0 |
| 2.242 | 134 | 145 | 15,32 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 200,9 |  |  |  |  |  |  | 200,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200,9 | 0,0 |
| 2.243 | 133 | 134 | 55,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 731,2 |  |  |  |  |  |  | 731,2 |  |  |  |  |  |  |  | 731,2 | 0,0 |
| 2.244 | 268 | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) | 87,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1145,1 |  |  |  |  |  | 1145,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145,1 | 0,0 |
| 2.245 | ТК-17 | Склад, литер 5 | 33,57 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 440,1 | 440,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.246 | 244 | с.Чигири | 27,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 356,6 | 356,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.247 | 229 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом | 57,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 758,5 | 758,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.248 | 139 | Территория Северо-Западного пром. узла в СПУ-5 | 86,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1128,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1128,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1128,3 |
| 2.249 | Р1 | 315 | 562,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 7379,5 |  |  |  |  | 7379,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7379,5 | 0,0 |
| 2.250 | 320 | 321 | 153,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 2006,7 |  |  |  |  | 2006,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006,7 | 0,0 |
| 2.251 | 113 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 86,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1130,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1130,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1130,4 |
| 2.252 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 185,41 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 2430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2430,9 |
| 2.253 | ТК-881 | 253 | 124,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 1638,6 |  |  |  | 1638,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1638,6 | 0,0 |
| 2.254 | ТК-4 | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтичес | 33,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 438,4 |  |  |  | 438,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,4 | 0,0 |
| 2.255 | ТК | Гараж | 34,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 453,1 |  | 453,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.256 | 164 | 159 | 65,49 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 858,6 |  | 858,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.257 | 187 | 188 | 52,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 689,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,1 |  |  |  |  | 0,0 | 689,1 |
| 2.258 | 165 | 297 | 170,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 2229,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229,6 |  |  |  |  | 0,0 | 2229,6 |
| 2.259 | 163 | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. | 89,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 1173,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,1 |  |  |  |  | 0,0 | 1173,1 |
| 2.260 | 159 | 163 | 74,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 979,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,0 |  |  |  |  | 0,0 | 979,0 |
| 2.261 | 138 | ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | 36,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 478,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,8 |  |  |  |  | 0,0 | 478,8 |
| 2.262 | 175 | 176 | 64,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 850,2 |  |  |  |  |  | 850,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,2 | 0,0 |
| 2.263 | 176 | 177 | 12,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 159,7 |  |  |  |  |  | 159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,7 | 0,0 |
| 2.264 | ТК-3 Студенческая, 21 | 320 | 125,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1642,4 |  |  |  |  |  | 1642,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,4 | 0,0 |
| 2.265 | ТК-18 | 160 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 529,5 |  |  |  |  |  | 529,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,5 | 0,0 |
| 2.266 | 303 | 306 | 172,85 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3561,5 |  |  |  | 3561,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,5 | 0,0 |
| 2.267 | 232 | 233 | 59,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1218,3 |  |  |  | 1218,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1218,3 | 0,0 |
| 2.268 | ТК-3 Студенческая, 21 | 319 | 115,86 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2387,2 |  |  |  |  |  | 2387,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387,2 | 0,0 |
| 2.269 | 111 | 112 | 331,4 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 6828,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6828,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6828,3 |
| 2.270 | ТК-3 ТМ3 | 235 | 203,81 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 4199,4 |  |  |  |  | 4199,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4199,4 | 0,0 |
| 2.271 | 169 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) | 15,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2029 | 323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,7 |  |  |  |  |  | 0,0 | 323,7 |
| 2.272 | 190 | 191 | 33,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 689,0 |  |  |  |  |  | 689,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,0 | 0,0 |
| 2.273 | 162 | 263 | 79,36 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1635,2 |  |  | 1635,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635,2 | 0,0 |
| 2.274 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 130 | 52,72 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 1086,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1086,3 |
| 2.275 | 116 | Стадион "Северный" | 134,75 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2776,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776,5 |  |  |  |  | 0,0 | 2776,5 |
| 2.276 | УТ-БЦ | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 500 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 10302,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10302,3 |  |  |  |  | 0,0 | 10302,3 |
| 2.277 | 129 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 103,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2130,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2130,1 |  |  |  |  | 0,0 | 2130,1 |
| 2.278 | 129 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 119,78 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2468,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2468,0 |  |  |  |  | 0,0 | 2468,0 |
| 2.279 | ТК-635 | 210 | 22,58 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 465,2 |  |  |  |  |  | 465,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,2 | 0,0 |
| 2.280 | 184 | 185 | 62,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1295,8 |  |  |  |  |  | 1295,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,8 | 0,0 |
| 2.281 | 266 | 268 | 128,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2645,8 |  |  |  |  |  | 2645,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2645,8 | 0,0 |
| 2.282 | 270 | 271 | 181,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 3745,9 |  |  |  |  |  | 3745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745,9 | 0,0 |
| 2.283 | 300 | 301 | 53,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1100,9 |  |  |  |  |  | 1100,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,9 | 0,0 |
| 2.284 | 100 | 101 | 115,33 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2376,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2376,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2376,3 |
| 2.285 | 201 | 202 | 91,26 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1880,4 |  | 1880,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.286 | 263 | ТК-3 | 251,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 5180,8 |  |  | 5180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180,8 | 0,0 |
| 2.287 | ТК-1 | 162 | 90,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1862,9 |  |  | 1862,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1862,9 | 0,0 |
| 2.288 | 196 | 197 | 82,55 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1700,9 |  | 1700,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.289 | 197 | 198 | 56,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1156,9 |  | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.290 | 198 | 199 | 37,04 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 763,2 |  | 763,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.291 | 303 | 304 | 66,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1364,4 |  |  |  | 1364,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364,4 | 0,0 |
| 2.292 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 262,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 5402,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5402,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5402,9 |
| 2.293 | 118 | 119 | 104,64 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2156,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2156,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2156,1 |
| 2.294 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 123,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2538,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2538,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2538,5 |
| 2.295 | ТП-1 №4 | 323 | 76,69 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1580,2 |  |  |  | 1580,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,2 | 0,0 |
| 2.296 | 266 | 267 | 77,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1589,2 |  |  |  | 1589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,2 | 0,0 |
| 2.297 | 265 | 266 | 61,66 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1270,5 |  |  |  | 1270,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270,5 | 0,0 |
| 2.298 | 263 | 265 | 164 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3379,1 |  |  |  | 3379,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3379,1 | 0,0 |
| 2.299 | 279 | 280 | 48,61 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1001,6 |  |  |  | 1001,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,6 | 0,0 |
| 2.300 | 280 | 281 | 16,46 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 339,2 |  |  |  | 339,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,2 | 0,0 |
| 2.301 | 326 | 327 | 61,39 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1264,9 | 1264,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.302 | 122 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 139,16 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2867,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2867,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2867,3 |
| 2.303 | 172 | 173 | 77,88 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1604,7 | 1604,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.304 | разв. | 171 | 105,49 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 2173,6 |  |  |  | 2173,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173,6 | 0,0 |
| 2.305 | УТ-1 | 256 | 178,99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 3688,0 | 3688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.306 | 243 | 244 | 53,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1106,7 | 1106,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.307 | ТК-8С (ТМ№2) | УТ-1 | 307,14 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 6328,5 | 6328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.308 | УТ-8 | 165 | 683,63 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 14085,9 | 14085,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.309 | 256 | 257 | 117,83 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 2427,8 | 2427,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.310 | 202 | 203 | 168,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 3477,4 |  | 3477,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.311 | 114 | Поликлиника (600 посещений в смену) | 19,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 400,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,3 |  |  |  |  | 0,0 | 400,3 |
| 2.312 | 264 | Канатная дорога ("Золотая миля") | 431,55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 11834,4 |  | 11834,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.313 | 186 | 242 | 337,42 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9253,0 |  |  |  |  |  | 9253,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9253,0 | 0,0 |
| 2.314 | 181 | 187 | 40 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1096,9 |  |  |  |  |  | 1096,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096,9 | 0,0 |
| 2.315 | 182 | 183 | 13,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 379,0 |  |  |  |  |  | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,0 | 0,0 |
| 2.316 | ТП-9 №4 | 186 | 345,46 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9473,5 |  |  |  |  |  | 9473,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9473,5 | 0,0 |
| 2.317 | ТК-8 (ТМ№1) | 322 | 229,35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2021 | 6289,4 | 6289,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.318 | ТК-577А | 181 | 78,75 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 2159,6 |  |  |  |  |  | 2159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159,6 | 0,0 |
| 2.319 | 193 | 195 | 215,26 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 5903,1 |  | 5903,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.320 | 283 | 284 | 44,98 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1233,5 |  |  |  |  |  | 1233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,5 | 0,0 |
| 2.321 | 187 | 182 | 54,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1507,2 |  |  |  |  |  | 1507,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,2 | 0,0 |
| 2.322 | 242 | 184 | 828,43 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 22718,0 |  |  |  |  |  | 22718,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22718,0 | 0,0 |
| 2.323 | 101 | 102 | 69,63 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1909,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1909,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1909,5 |
| 2.324 | 242 | 243 | 439,13 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 12042,2 |  |  |  |  |  | 12042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12042,2 | 0,0 |
| 2.325 | 115 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 50,93 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2029 | 1396,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396,6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1396,6 |
| 2.326 | 98 | 102 | 52,18 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1430,9 |
| 2.327 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 239,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 6576,6 |  |  |  |  |  |  |  | 6576,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6576,6 |
| 2.328 | 122 | 123 | 133,86 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 3670,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3670,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3670,8 |
| 2.329 | 103 | 127 | 125,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3938,1 |  |  |  |  |  |  | 3938,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3938,1 | 0,0 |
| 2.330 | 117 | 118 | 367,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11556,0 |  |  |  |  |  |  | 11556,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11556,0 | 0,0 |
| 2.331 | 194 | 196 | 324,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 10204,7 |  | 10204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.332 | 131 | Узел | 1465,13 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 46044,6 |  |  |  |  |  |  | 46044,6 |  |  |  |  |  |  |  | 46044,6 | 0,0 |
| 2.333 | 282 | 283 | 255,22 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 8020,8 |  |  |  |  | 8020,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8020,8 | 0,0 |
| 2.334 | 130 | 156 | 58,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1846,7 |  |  |  |  |  |  | 1846,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,7 | 0,0 |
| 2.335 |  |  | 323,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10180,8 |  |  |  |  |  |  | 10180,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10180,8 | 0,0 |
| 2.336 | 130 | 115 | 177,39 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 5574,8 |  |  |  |  |  |  | 5574,8 |  |  |  |  |  |  |  | 5574,8 | 0,0 |
| 2.337 | 262 | 264 | 245,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7723,5 | 7723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.338 | ТК-80 | 262 | 227,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7165,0 | 7165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.339 | 325 | 326 | 547,78 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 17215,1 | 17215,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.340 | 110 | 111 | 207,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6520,8 |  |  |  |  |  |  | 6520,8 |  |  |  |  |  |  |  | 6520,8 | 0,0 |
| 2.341 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 42,07 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1322,1 |  |  |  |  |  |  | 1322,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1322,1 | 0,0 |
| 2.342 | 108 | 227 | 118,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 3725,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3725,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3725,7 |
| 2.343 | 115 | 116 | 265,94 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 8357,7 |  |  |  |  |  |  | 8357,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8357,7 | 0,0 |
| 2.344 | 109 | 110 | 59,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1865,5 |  |  |  |  |  |  | 1865,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1865,5 | 0,0 |
| 2.345 | 168 | 10 км. Новотр. шоссе | 1361,65 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 42792,6 |  |  |  |  |  |  | 42792,6 |  |  |  |  |  |  |  | 42792,6 | 0,0 |
| 2.346 | 116 | 128 | 110,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3479,9 |  |  |  |  |  |  | 3479,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3479,9 | 0,0 |
| 2.347 | 108 | 109 | 329,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10360,2 |  |  |  |  |  |  | 10360,2 |  |  |  |  |  |  |  | 10360,2 | 0,0 |
| 2.348 | 300 | 303 | 102,45 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 3219,7 |  |  |  | 3219,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3219,7 | 0,0 |
| 2.349 | 117 | 118 | 669,09 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 21027,5 |  |  |  |  |  |  | 21027,5 |  |  |  |  |  |  |  | 21027,5 | 0,0 |
| 2.350 | Узел | 156 | 507,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 15948,9 |  |  |  |  |  |  | 15948,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15948,9 | 0,0 |
| 2.351 | 168 | 169 | 175,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5511,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5511,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5511,0 |
| 2.352 | 169 | 170 | 463,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 14563,3 |  |  |  |  |  |  |  | 14563,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 14563,3 |
| 2.353 | 156 | 131 | 1931,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 60705,0 |  |  |  |  |  |  | 60705,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60705,0 | 0,0 |
| 2.354 | УТ-3Б ЦЭС | узел | 573,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18017,4 |  |  |  |  |  |  | 18017,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18017,4 | 0,0 |
| 2.355 | 126 | 168 | 464,89 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14610,1 |  |  |  |  |  |  | 14610,1 |  |  |  |  |  |  |  | 14610,1 | 0,0 |
| 2.356 | 299 | 300 | 49,58 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 1558,2 |  |  |  | 1558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558,2 | 0,0 |
| 2.357 | 106 | 108 | 101,35 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3185,1 |  |  |  |  |  |  | 3185,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3185,1 | 0,0 |
| 2.358 | 108 | 114 | 163,04 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5123,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5123,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5123,9 |
| 2.359 | 118 | 120 | 112,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3542,8 |  |  |  |  |  |  | 3542,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3542,8 | 0,0 |
| 2.360 | 120 | 122 | 229,46 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 7211,2 |  |  |  |  |  |  | 7211,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7211,2 | 0,0 |
| 2.361 | 203 | 190 | 424,82 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 13350,8 |  | 13350,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.362 | 105 | 106 | 149,86 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 4709,7 |  |  |  |  |  |  | 4709,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4709,7 | 0,0 |
| 2.363 | 104 | 105 | 368,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11577,7 |  |  |  |  |  |  | 11577,7 |  |  |  |  |  |  |  | 11577,7 | 0,0 |
| 2.364 | 200 | 193 | 135,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4259,9 |  | 4259,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.365 | 249 |  | 10,38 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 326,2 |  |  |  |  | 326,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,2 | 0,0 |
| 2.366 | 98 | 114 | 145,68 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 4578,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4578,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4578,3 |
| 2.367 | 190 | 200 | 111,17 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 3493,7 |  | 3493,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.368 | 121 | 129 | 59,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 1885,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1885,3 |
| 2.369 | 189 | 203 | 19,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 617,9 |  | 617,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.370 | ТК-1 | 128 | 573,19 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18013,6 |  |  |  |  |  |  | 18013,6 |  |  |  |  |  |  |  | 18013,6 | 0,0 |
| 2.371 | 193 | 194 | 127,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4019,8 |  | 4019,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.372 | 120 | 121 | 86,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 2722,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722,2 |  |  |  |  | 0,0 | 2722,2 |
| 2.373 | 124 | 125 | 469,54 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14756,2 |  |  |  |  |  |  | 14756,2 |  |  |  |  |  |  |  | 14756,2 | 0,0 |
| 2.374 | 174 | 172 | 518,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 16296,5 |  |  |  |  | 16296,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16296,5 | 0,0 |
| 2.375 | 328 | 329 | 116,5 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 3661,2 |  |  |  |  | 3661,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3661,2 | 0,0 |
| 2.376 | 103 | 174 | 616,74 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 19382,3 |  |  |  |  | 19382,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19382,3 | 0,0 |
| 2.377 | 122 | 124 | 88,08 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 2768,1 |  |  |  |  |  |  | 2768,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2768,1 | 0,0 |
| 2.378 | ТК-727 | 250 | 84,51 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 2655,9 |  |  |  |  | 2655,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2655,9 | 0,0 |
| 2.379 |  | 127 | 8,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 281,3 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,3 | 0,0 |
| 2.380 | 324 | 325 | 52,83 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 1660,3 |  |  |  |  | 1660,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660,3 | 0,0 |
| 2.381 | 125 | 126 | 1029,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 32367,0 |  |  |  |  |  |  | 32367,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32367,0 | 0,0 |
| 2.382 | 97 | 98 | 87,69 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 2755,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2755,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2755,8 |
| 2.383 | 103 | 104 | 206,8 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6499,1 |  |  |  |  |  |  | 6499,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6499,1 | 0,0 |
| 2.384 |  |  | 346,43 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 10887,3 |  |  |  | 10887,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10887,3 | 0,0 |
| 2.385 | 250 | 249 | 309,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 9733,3 |  |  |  | 9733,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9733,3 | 0,0 |
| 2.386 | 128 | 117 | 356,77 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11212,2 |  |  |  |  |  |  | 11212,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11212,2 | 0,0 |
| 2.387 | 218 | ПНС СЗР | 22,08 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 974,5 |  |  | 974,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,5 | 0,0 |
| 2.388 | ПНС СЗР | 157 | 20,35 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 898,2 |  |  | 898,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,2 | 0,0 |
| 2.389 | 220 | 221 | 294,75 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2021 | 19671,8 | 19671,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.390 | 222 | ПНС т/м №3 | 22,65 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3207,1 |  |  | 3207,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3207,1 | 0,0 |
| 2.391 | ПНС т/м №3 | 223 | 22,76 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3222,6 |  |  | 3222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3222,6 | 0,0 |
| 3 | АО "СЗОР" |  |  |  |  |  |  | 4328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 0,0 | 0,0 | 347,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 347,3 |
| 3.1 | ТК-15 | Многоквартирный дом | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 371,3 |  |  |  |  | 371,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,3 | 0,0 |
| 3.2 | ТК-16 | кв. 345 Многоквартирные дома литер 6, литер 7 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 347,3 |  |  |  |  |  |  |  | 347,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 347,3 |
| 3.3 | НТК | кв. 345 Многоквартирный жилойдом | 291 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2025 | 3609,8 |  |  |  |  | 3609,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3609,8 | 0,0 |
| 4 | Котельная СЖР |  |  |  |  |  |  | 36893,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,6 | 14890,6 | 9383,3 | 3330,4 | 1930,8 | 2481,0 | 3349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29132,9 | 7761,1 |
| 4.1 | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 |  | 547 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2025 | 7650,3 |  |  |  |  | 7650,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7650,3 | 0,0 |
| 4.2 | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | 99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1008,9 |  |  |  |  |  |  | 1008,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1008,9 | 0,0 |
| 4.3 | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 61 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 756,7 |  |  |  |  |  |  |  | 756,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 756,7 |
| 4.4 | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  | 400 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2026 | 4076,2 |  |  |  |  |  | 4076,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4076,2 | 0,0 |
| 4.5 | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СЖР-1 в составе Северного жилого района |  | 400 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 6730,7 |  |  |  |  | 6730,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6730,7 | 0,0 |
| 4.6 | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 509,5 |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.7 | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 1019,1 |  |  |  | 1019,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,1 | 0,0 |
| 4.8 | Участок НТК-СЖР-2,3,4 Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 841,3 |  |  |  |  |  | 841,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,3 | 0,0 |
| 4.9 | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный |  | 30 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 372,2 |  |  |  |  |  |  | 372,2 |  |  |  |  |  |  |  | 372,2 | 0,0 |
| 4.10 | Участок НТК-СЖР Магазины |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.11 | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СЖР ул. Пионерская, 198/4 Склад непродовольственны товаров |  | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 305,7 |  |  |  |  |  |  |  | 305,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 305,7 |
| 4.12 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 1240,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1240,5 |
| 4.13 | Участок НТК-СЖР-2 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  | 0,0 | 1116,4 |
| 4.14 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 248,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 248,1 |
| 4.15 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.16 | Участок НТК-1 НШ-СЖР ТЦ |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2025 | 509,5 |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.17 | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.18 | Участок НТК-СЖР-2 Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 868,3 |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 | 0,0 |
| 4.19 | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" |  | 200 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 2481,0 |  |  |  |  |  | 2481,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481,0 | 0,0 |
| 4.20 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 868,3 |
| 4.21 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.22 | Участок НТК-СЖР-3 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 75 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 930,4 |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 | 0,0 |
| 4.23 | Участок НТК-СЖР-4 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 1116,4 |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 | 0,0 |
| 4.24 | Участок НТК-СЖР-2 Поликлиника (600 посещений в смену) |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |
| 4.25 | Участок НТК-СЖР-2 Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусматривается.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2034 г. в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» прирост тепловой нагрузки составит 161,640 Гкал/ч. Наиболее крупными районами жилой застройки, подключение которых планируется осуществить к тепловым сетям СП «Благовещенская ТЭЦ», являются «Игнатьевская усадьба», «Золотая миля», «Малая Венеция», микрорайон «Европейский».

Кроме того, в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» были обоснованы предложения по переключению потребителей котельной «ПУ-6» к теплогенерирующим мощностям СП «Благовещенская ТЭЦ».

Подключение потребителей застраиваемого района «Малая Венеция» планируется осуществить к распределительной сети 2ДУ700 от тепломагистрали ТМ № 2 С БТЭЦ.

Подключение потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 4,450 Гкал/ч, планируется осуществить в 2022 гг. от тепломагистрали СХПК «Тепличный» от ТП-8 тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 6.4.1.

Рисунок 6.4.1. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Подключение потребителей застраиваемого района «Золотая миля», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 10,00 Гкал/ч, планируется осуществить от распределительной тепловой сети ООО «АКС» в ТК-76 (по ул. Ленина), запитанной от тепломагистрали АО «ДГК» №1 Центрального района в ТК-23Ц.

Подключение объектов застраиваемого района «Золотая миля» возможно после выполнения следующих мероприятий:

1) Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ

Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 6.4.2.

Рисунок 6.4.2. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Золотая миля»

Застройка микрорайонов «Европейский» и строительство многоквартирных жилых домов в п. Чигири суммарной тепловой нагрузкой 17,05 Гкал/ч в период до 2030 г. будут подключаться к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Подключение потребителем вышеуказанных районов будет осуществляться от трубопровода 2Ду500 к существующей тепловой сети до потребителей промышленной зоны по Новотроицкому шоссе, рисунок 6.4.3.

Рисунок 6.4.3. Схема временного подключения потребителей застраиваемого микрорайона «Европейский» и п. Чигири

Полный перечень предложений сформулирован в таблице 8.4.1.

Мероприятия по тепловым сетям ввиду переключения потребителей муниципальной котельной на БТЭЦ

Котельная «ПУ-6» ООО «Тепловая компания»

Котельную «ПУ-6» планируется подключить к БТЭЦ тепломагистрали №1 через распределительные сети ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (рисунок 6.4.4).

В связи с возможностью обеспечения теплоснабжения потребителей зоны действия котельной «ПУ-6» с 2023г. от СП «Благовещенская ТЭЦ», а также учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельной «ПУ-6» в 2022 г. из эксплуатации и установка элеваторных узлов на вводах потребителей.

Рисунок 6.4.4. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ПУ-6»

Данные мероприятия целесообразны после выполнения следующих мероприятий АО «ДГК» по снятию технических ограничений на т/м №1 Центрального района:

1)Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ

Таблица 6.4-1. Перечень предложений по реконструкции и модернизации тепловых сетей г. Благовещенска

| № | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр, м | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 2147129,79 | 34348,22 | 219833,29 | 231538,50 | 270004,28 | 314517,52 | 196652,70 | 266945,19 | 151531,66 | 272757,22 | 189001,21 |  |  | 15178,72 |  | 388808,80 | 555628,70 |
| 1.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1222287,62 | 34348,22 | 188061,03 | 207107,58 | 221986,92 | 141661,58 | 37053,08 | 14879,33 | 14879,33 | 184855,46 | 177455,07 |  |  |  |  | 51932,42 | 377189,87 |
| 1.1.1 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ | узел "А" | УТ-4Ц | 1994 | 1 | 2021 | 2024 | 245536,00 | 4560,00 | 80325,33 | 80325,33 | 80325,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | ТП-2Б | УТ-4А | 899 | 0,4 | 2020 | 2022 | 32915,42 | 29788,22 | 3127,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | УТ-10 | ТК-30АЦ |  | 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяжённостью 670 м в двухтрубном исполнении | ТП-6СЗ | ТП - 9СЗ | 670 | 0,7 | 2022 | 2025 | 89497,00 |  | 22374,25 | 22374,25 | 22374,25 | 22374,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реконструкция участка тепломагистрали №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м. в двухтрубном исполнении. | ТП - 9СЗ | ТП - 12СЗ | 664 | 0,7 | 2023 | 2026 | 88695,00 |  |  | 22173,75 | 22173,75 | 22173,75 | 22173,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22173,75 |  |
| 1.1.6 | Реконструкция тепломагистрали №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м. в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-2С | 1426 | 1 | 2022 | 2025 | 256599,00 |  | 64149,75 | 64149,75 | 64149,75 | 64149,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Реконструкция участков тепломагистрали №2 Северного района от УТ-12АС до ТК13С, протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м. с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм | УТ-12АС | ТК13С | 196 | 0,7 | 2022 | 2025 | 25866,00 |  | 6466,50 | 6466,50 | 6466,50 | 6466,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Реконструкция участков теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3м. в двухтрубном исполнении. | УТ-2 | ТП-2Б | 561,3 | 0,4 | 2022 | 2025 | 46472,00 |  | 11618,00 | 11618,00 | 11618,00 | 11618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реконструкция участка тепломагистрали №4 ТПК от узла "А" до ТП-1ТПК с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1482,5м. в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-1ТПК | 1482,5 | 1 | 2029 | 2030 | 347431,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169976,13 | 177455,07 |  |  |  |  |  | 347431,20 |
| 1.1.10 | Реконструкция участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении. | ТП-8ТПК | ТП-9ТПК | 604 | 0,8 | 2024 | 2029 | 89276,00 |  |  |  | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 |  |  |  |  |  | 29758,67 | 29758,67 |
| 1.2 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 685775,28 |  | 31772,26 | 24430,92 | 48017,36 | 162855,94 | 159599,62 | 175710,23 | 60296,69 | 11546,14 | 11546,14 |  |  | 15178,72 |  | 260520,76 | 25727,58 |
| 1.2.1 | Перекладка участка тепломагистрали №1 Центрального района диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57м. в однотрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex. |  |  | 2192,57 | 0,8 | 2025 | 2027 | 346413,83 |  |  |  |  | 110536,34 | 115399,94 | 120477,54 |  |  |  |  |  |  |  | 235877,48 |  |
| 1.2.2 | Разработка ПИР и Техперевооружение участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяжённостью 497 м в двухтрубном исполнении на участке от ТК-17Ц до СО-286, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex |  |  | 497 | 0,5 | 2027 | 2028 | 50370,86 |  |  |  |  |  |  | 24643,28 | 25727,58 |  |  |  |  |  |  | 24643,28 | 25727,58 |
| 1.2.3 | Перекладка участка т/м №1 ТК-17Ц - ТК-19Ц | ТК-17Ц | ТК-19Ц | 584 | 800 | 2022 | 2022 | 31772,26 |  | 31772,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Перекладка участка т/м №1 ТК-19Ц - ТК-20Ц | ТК-19Ц | ТК-20Ц | 320 | 800 | 2023 | 2023 | 9976,18 |  |  | 9976,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ | ТК-20Ц | ТК-21АЦ | 640 | 800 | 2024 | 2024 | 19952,36 |  |  |  | 19952,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц | ТК-21Ц | ТК-23Ц | 778 | 800 | 2025 | 2025 | 24254,59 |  |  |  |  | 24 254,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц | ТК-23Ц | ТК-29Ц | 1828 | 500 | 2026 | 2028 | 47787,60 |  |  |  |  |  | 15929,20 | 15929,20 | 15929,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ | ТК-29Ц | ТК-30Ц | 470 | 500 | 2028 | 2030 | 12286,75 |  |  |  |  |  |  |  | 4095,58 | 4095,58 | 4095,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Перекладка участка т/м №2 СЗР ТК-17СЗ - СО286 | ТК-17СЗ | СО286 | 994 | 500 | 2024 | 2026 | 40830,80 |  |  |  | 13610,27 | 13610,27 | 13610,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ | ТК-12СЗ | ТК-14СЗ | 704 | 500 | 2023 | 2025 | 20664,91 |  |  | 6888,30 | 6888,30 | 6888,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 | ТП-8 | ТП-9 | 1163 | 600 | 2028 | 2030 | 22351,66 |  |  |  |  |  |  |  | 7450,55 | 7450,55 | 7450,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 | ТК-18СЗ | СО286 | 921 | 500 | 2023 | 2027 | 37832,16 |  |  | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 |  |  |  |  |  | 15178,72 |  |  |  |
| 1.2.13 | Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ | НО40 | ТК-24СЗ | 725 | 500 | 2026 | 2028 | 21281,33 |  |  |  |  |  | 7093,78 | 7093,78 | 7093,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция понизительной насосной станции № 1 СП БТЭЦ в 34 квартале с заменой насосного оборудования, внедрением АСУ ТП и частотного регулирования |  |  |  |  | 2025 |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Инвестиции в строительство насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 229066,89 |  |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 1.4.2 | Строительство ПНС на тепломагистрали № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 229066,89 |  |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 1815811,22 | 150669,38 | 140286,88 | 145072,09 | 176337,58 | 264722,11 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжениям (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 446020,94 | 147467,31 | 79207,23 | 82260,94 | 85432,34 | 51653,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная ТК-5ц-ТК-540 | ТК-5Ц | ТК-540 | 271,81 | 0,273 | 2023 | 2023 | 18947,33 |  |  | 18947,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького ТК-540-ТК-473 | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 0,273 | 2025 | 2025 | 7107,05 |  |  |  |  | 7107,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 113 квартал ТК-473-ТК-560 | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 0,219 | 2021 | 2021 | 2928,63 | 2928,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого ТК-145А-ТК-147 | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 19213,23 | 19213,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. ТК-296-ТК-298 | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 0,159 | 2025 | 2025 | 15609,05 |  |  |  |  | 15609,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 100 квартал ТК-298- ж.д. Ленина, 2 | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 0,089 | 2024 | 2024 | 3208,35 |  |  |  | 3208,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая ТК-32ц-ТК-472 | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 0,426 | 2021 | 2021 | 27244,95 | 27244,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского ТК-472-ТК-508 | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 0,325 | 2021 | 2021 | 8979,19 | 8979,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина ТК-508-ТК-510 | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 15345,79 | 15345,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская ТК-472-ТК-977 | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 0,273 | 2021 | 2021 | 3149,39 | 3149,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская ТК-475-ТК-977 | ТК-475 | ТК-977 | 130,54 | 0,219 | 2021 | 2021 | 12219,40 | 12219,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе ТК-94-ТК-95 | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 0,273 | 2023 | 2023 | 7136,52 |  |  | 7136,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 400 квартал ТК-7ц-ТК-64м | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 0,325 | 2023 | 2023 | 55108,81 |  |  | 55108,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина ТК-61-ТК-64 | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 0,426 | 2022 | 2022 | 29319,33 |  | 29319,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина ТК-64-ТК-65 | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 0,325 | 2021 | 2021 | 12934,86 | 12934,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 407 квартал ТК-177м-ТК-111м | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 0,426 | 2022 | 2022 | 34038,21 |  | 34038,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская ТК-520-ТК-518 | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 0,325 | 2025 | 2025 | 27620,49 |  |  |  |  | 27620,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская ТК-17-МКД Чайковского, 49 | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 9276,61 |  | 9276,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | по ул. Краснофлотская от ТК-42 до ТК-317 | ТК-42 | ТК-317 | 175 | 0,426 | 2024 | 2024 | 32292,78 |  |  |  | 32292,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | по ул. Фрунзе от ТК-372 до ТК-321 | ТК-372 | ТК-321 | 20 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 | ТК-104 | ТК-120 | 347,5 | 0,426 | 2024 | 2024 | 49353,14 |  |  |  | 49353,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-107м до ТК-109м | ТК-107м | ТК-109м | 129,7 | 0,219 | 2021 | 2021 | 6360,58 | 6360,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-189М до ТК-121М | ТК-189М | ТК-121М | 86,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 4631,30 |  | 4631,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2021 | 2025 | 6688,63 | 1783,97 | 1941,78 | 1068,28 | 578,07 | 1316,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 11926,32 | 11926,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Восстановление АБП |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 14411,65 | 14411,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Тепловая сеть от БТЭЦ Ду-50-400 мм: L-50 км. Текущий ремонт трубопроводов с частичной заменой дефектных участков |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 7824,47 | 7824,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Тепловая сеть от ТК-2М до ТК-29М в 402 кв. | ТК-2М | ТК-29М |  |  | 2021 | 2021 | 420,13 | 420,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Тепловая сеть от ТК-192М до ТК-205М в 408 кв. | ТК-192М | ТК-205М |  |  | 2021 | 2021 | 2724,74 | 2724,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | перекладка тепловой сети протяженностью219,9 м от ТК-520 до ТК-518 с диаметра 325 мм на диаметр 426 мм | ТК-520 | ТК-518 | 219,9 | 0,426 | 2022 | 2022 | 13507,05 |  | 13507,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3202,07 | 3202,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | НС птицефабрики |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 46,81 | 46,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | НС 16 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 120,25 | 120,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | НС 161 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 80,41 | 80,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | НС 59 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 118,09 | 118,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | НС Островского, 152 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 69,13 | 69,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | НС Дорожников |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 185,65 | 185,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | НС Чайковского, 195 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 94,57 | 94,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | НС 222 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 145,45 | 145,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | НС Кузнечная, 17 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 66,49 | 66,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | НС 139 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 78,61 | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | ЦТП 150 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 232,57 | 232,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | ЦТП 223 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 96,25 | 96,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | ЦТП 233 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 40,57 | 40,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | ЦТП 336 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 770,89 | 770,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | ЦТП 407 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 637,57 | 637,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | ЦТП 408 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 119,77 | 119,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | ЦТП 56 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 70,45 | 70,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | ЦТП 8 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 41,65 | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | ЦТП 98 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 186,85 | 186,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  | 1366588,21 |  | 61079,65 | 62811,15 | 90905,24 | 213068,99 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.3.1 | ул. Красноармейская | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 2030 | 2030 | 21582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21582,00 |  |  |  |  |  | 21582,00 |
| 2.3.2 | ул. Загородная | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 2030 | 2030 | 6655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6655,00 |  |  |  |  |  | 6655,00 |
| 2.3.3 | 113 квартал | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 2030 | 2030 | 4548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4548,00 |  |  |  |  |  | 4548,00 |
| 2.3.4 | ул. Горького | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 2030 | 2030 | 16436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16436,00 |  |  |  |  |  | 16436,00 |
| 2.3.5 | ул. Ленина | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 2022 | 2022 | 13287,00 |  | 13287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 100 квартал | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2022 | 2022 | 2131,00 |  | 2131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | ул. Амурская | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 2022 | 2022 | 20048,00 |  | 20048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | ул. Амурская | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 2022 | 2022 | 8733,00 |  | 8733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | ул. Амурская | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 2023 | 2023 | 15005,00 |  |  | 15005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | ул. Политехническая | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2022 | 2022 | 2401,00 |  | 2401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | ул. Политехническая | ТК-977 | ТК-475 | 130,54 | 200 | 2023 | 2023 | 9300,00 |  |  | 9300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | ул. Чайковского | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 2023 | 2023 | 27681,00 |  |  | 27681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | ул. Чайковского | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 2022 | 2022 | 5825,00 |  | 5825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 400 квартал | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 2024 | 2024 | 39514,00 |  |  |  | 39514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | ул. Комсомольская | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 2024 | 2024 | 20958,00 |  |  |  | 20958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | ул. Комсомольская | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 2023 | 2023 | 9723,00 |  |  | 9723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | 407 квартал | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 2024 | 2024 | 30046,00 |  |  |  | 30046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | ул. Шимановского | ТК-85 | ТК-714 | 75 | 200 | 2033 | 2033 | 4316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4316,00 |  |  | 4316,00 |
| 2.3.19 | ул. Политехническая | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 2033 | 2033 | 14255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14255,00 |  |  | 14255,00 |
| 2.3.20 | ул. Чайковского | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 200 | 2033 | 2033 | 6182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6182,00 |  |  | 6182,00 |
| 2.3.21 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 |  |  | 73,8 | 200 | 2026 | 2026 | 1241,82 |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |
| 2.3.22 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 166 | 250 | 2028 | 2028 | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |
| 2.3.23 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 126,5 | 200 | 2028 | 2028 | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |
| 2.3.24 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 382,5 | 150 | 2028 | 2028 | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |
| 2.3.25 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 253 | 125 | 2028 | 2028 | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |
| 2.3.26 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 174,5 | 100 | 2028 | 2028 | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |
| 2.3.27 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 162 | 80 | 2028 | 2028 | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |
| 2.3.28 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 98 | 65 | 2028 | 2028 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |
| 2.3.29 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 50 | 50 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.30 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 |  |  | 37 | 80 | 2029 | 2029 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.31 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 54 | 80 | 2029 | 2029 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  | 550,29 |
| 2.3.32 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 15 | 200 | 2029 | 2029 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.33 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 68 | 50 | 2031 | 2031 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  | 692,96 |
| 2.3.34 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 15 | 80 | 2033 | 2033 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  | 152,86 |
| 2.3.35 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 |  |  | 91,7 | 50 | 2028 | 2028 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |
| 2.3.36 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 |  |  | 66,7 | 50 | 2028 | 2028 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |
| 2.3.37 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 |  |  | 108,4 | 100 | 2025 | 2025 | 1219,51 |  |  |  |  | 1219,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.39 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13,5 | 80 | 2032 | 2032 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,57 |  |  |  | 137,57 |
| 2.3.40 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 55,5 | 50 | 2031 | 2031 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,57 |  |  |  |  | 565,57 |
| 2.3.41 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 33 | 80 | 2030 | 2030 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.42 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 17 | 50 | 2033 | 2033 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  | 173,24 |
| 2.3.43 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 22 | 100 | 2031 | 2031 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  | 247,50 |
| 2.3.44 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 18,5 | 80 | 2032 | 2032 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.45 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 49 | 125 | 2030 | 2030 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,84 |  |  |  |  |  | 607,84 |
| 2.3.46 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 83,6 | 150 | 2033 | 2033 | 1169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169,23 |  |  | 1169,23 |
| 2.3.47 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 12 | 50 | 2030 | 2030 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 110 | 100 | 2025 | 2025 | 1237,51 |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 167,2 | 100 | 2027 | 2027 | 1881,01 |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 3 | 50 | 2032 | 2032 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 20,2 | 125 | 2030 | 2030 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,58 |  |  |  |  |  | 250,58 |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 |  |  | 38 | 65 | 2024 | 2024 | 387,24 |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 18,5 | 100 | 2033 | 2033 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  | 208,13 |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 27 | 125 | 2032 | 2032 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,93 |  |  |  | 334,93 |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 203 | 200 | 2029 | 2029 | 3415,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 75 | 100 | 2025 | 2025 | 843,76 |  |  |  |  | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 148,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1847,08 |  |  |  |  | 1847,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 34 | 100 | 2025 | 2025 | 382,50 |  |  |  |  | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 80 | 2025 | 2025 | 61,14 |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,5 | 100 | 2029 | 2029 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,13 |  |  |  |  |  |  | 613,13 |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,8 | 100 | 2025 | 2025 | 616,50 |  |  |  |  | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 150 | 2025 | 2025 | 545,45 |  |  |  |  | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 150 | 2032 | 2032 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 250 | 2028 | 2028 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 116 | 100 | 2031 | 2031 | 1305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,01 |  |  |  |  | 1305,01 |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 85,6 | 80 | 2031 | 2031 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,31 |  |  |  |  | 872,31 |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 275,4 | 200 | 2032 | 2032 | 4634,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4634,10 |  |  |  | 4634,10 |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 113 | 150 | 2031 | 2031 | 1580,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,41 |  |  |  |  | 1580,41 |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 238,2 | 200 | 2033 | 2033 | 4008,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008,14 |  |  | 4008,14 |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 66 | 100 | 2027 | 2027 | 742,51 |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 17 | 125 | 2027 | 2027 | 210,88 |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 62 | 100 | 2027 | 2027 | 697,50 |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 11,8 | 100 | 2030 | 2030 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 39,3 | 80 | 2027 | 2027 | 400,49 |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 32,5 | 200 | 2031 | 2031 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,87 |  |  |  |  | 546,87 |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 37 | 80 | 2028 | 2028 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 52,2 | 200 | 2032 | 2032 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,36 |  |  |  | 878,36 |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 26 | 150 | 2030 | 2030 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 102 | 175 | 2027 | 2027 | 1716,33 |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 62 | 150 | 2027 | 2027 | 867,13 |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 124,6 | 100 | 2031 | 2031 | 1401,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401,76 |  |  |  |  | 1401,76 |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 21,1 | 100 | 2032 | 2032 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,38 |  |  |  | 237,38 |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 23,3 | 100 | 2033 | 2033 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,13 |  |  | 262,13 |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 193,5 | 150 | 2031 | 2031 | 2706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706,28 |  |  |  |  | 2706,28 |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 116,5 | 100 | 2031 | 2031 | 1310,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310,63 |  |  |  |  | 1310,63 |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 19,5 | 80 | 2031 | 2031 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 4 | 40 | 2031 | 2031 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 82 | 150 | 2029 | 2029 | 1146,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 |  |  | 68,6 | 80 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 162 | 200 | 2022 | 2022 | 2725,94 |  | 2725,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 14,4 | 100 | 2026 | 2026 | 162,00 |  |  |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 80,6 | 80 | 2026 | 2026 | 821,36 |  |  |  |  |  | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,36 |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 43,9 | 150 | 2030 | 2030 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,98 |  |  |  |  |  | 613,98 |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 97,1 | 200 | 2027 | 2027 | 1633,88 |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 18 | 100 | 2027 | 2027 | 202,50 |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 75 | 80 | 2028 | 2028 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 132 | 150 | 2027 | 2027 | 1846,15 |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 19 | 150 | 2027 | 2027 | 265,73 |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 33,5 | 80 | 2027 | 2027 | 341,38 |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 12 | 125 | 2027 | 2027 | 148,86 |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 10 | 50 | 2027 | 2027 | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 175,4 | 100 | 2027 | 2027 | 1973,26 |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 64,8 | 65 | 2027 | 2027 | 660,35 |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 90,3 | 150 | 2025 | 2025 | 1262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 111,5 | 200 | 2027 | 2027 | 1876,19 |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 10,85 | 100 | 2027 | 2027 | 122,06 |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 71 | 150 | 2027 | 2027 | 993,00 |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 87,5 | 100 | 2025 | 2025 | 984,38 |  |  |  |  | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 95,4 | 200 | 2031 | 2031 | 1605,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,28 |  |  |  |  | 1605,28 |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 51,1 | 80 | 2033 | 2033 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,74 |  |  | 520,74 |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 100 | 2030 | 2030 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 15 | 200 | 2028 | 2028 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 150 | 2031 | 2031 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 34 | 100 | 2033 | 2033 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  | 382,50 |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 65,5 | 200 | 2023 | 2023 | 1102,15 |  |  | 1102,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 10 | 125 | 2032 | 2032 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  | 124,05 |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 25 | 65 | 2032 | 2032 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 56 | 250 | 2029 | 2029 | 1168,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 60 | 200 | 2029 | 2029 | 1009,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 27,6 | 150 | 2031 | 2031 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,01 |  |  |  |  | 386,01 |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 38,6 | 125 | 2030 | 2030 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,83 |  |  |  |  |  | 478,83 |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 10 | 150 | 2029 | 2029 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 19 | 50 | 2022 | 2022 | 193,62 |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 97 | 80 | 2028 | 2028 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 12 | 150 | 2031 | 2031 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,83 |  |  |  |  | 167,83 |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 37 | 100 | 2029 | 2029 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 51 | 100 | 2030 | 2030 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,75 |  |  |  |  |  | 573,75 |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 4,7 | 65 | 2026 | 2026 | 47,90 |  |  |  |  |  | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,90 |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 54 | 100 | 2029 | 2029 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,50 |  |  |  |  |  |  | 607,50 |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 44,4 | 150 | 2029 | 2029 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,98 |  |  |  |  |  |  | 620,98 |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 41 | 65 | 2032 | 2032 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,81 |  |  |  | 417,81 |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 106,2 | 100 | 2030 | 2030 | 1194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,76 |  |  |  |  |  | 1194,76 |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 31,7 | 125 | 2029 | 2029 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,23 |  |  |  |  |  |  | 393,23 |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 48 | 65 | 2031 | 2031 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  |  |  | 489,14 |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 90 | 125 | 2025 | 2025 | 1116,44 |  |  |  |  | 1116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 42,4 | 100 | 2029 | 2029 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,00 |  |  |  |  |  |  | 477,00 |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 51,5 | 150 | 2028 | 2028 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 100 | 80 | 2025 | 2025 | 1019,05 |  |  |  |  | 1019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 167,6 | 125 | 2025 | 2025 | 2079,05 |  |  |  |  | 2079,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 77 | 200 | 2025 | 2025 | 1295,66 |  |  |  |  | 1295,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 90 | 100 | 2025 | 2025 | 1012,51 |  |  |  |  | 1012,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 19 | 100 | 2031 | 2031 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |  | 213,75 |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 158,8 | 200 | 2028 | 2028 | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 11,4 | 100 | 2033 | 2033 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,25 |  |  | 128,25 |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 55 | 80 | 2029 | 2029 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  | 560,48 |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 33 | 80 | 2032 | 2032 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 24,7 | 65 | 2027 | 2027 | 251,71 |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 11 | 80 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 28 | 150 | 2025 | 2025 | 391,61 |  |  |  |  | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 40 | 100 | 2025 | 2025 | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 29 | 150 | 2025 | 2025 | 405,59 |  |  |  |  | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 69 | 125 | 2025 | 2025 | 855,93 |  |  |  |  | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 120 | 100 | 2030 | 2030 | 1350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,01 |  |  |  |  |  | 1350,01 |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 48 | 100 | 2029 | 2029 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 78 | 100 | 2028 | 2028 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 110,4 | 150 | 2033 | 2033 | 1544,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1544,05 |  |  | 1544,05 |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,5 | 80 | 2030 | 2030 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,9 | 100 | 2025 | 2025 | 212,63 |  |  |  |  | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 74,9 | 100 | 2028 | 2028 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 24 | 100 | 2029 | 2029 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 25,4 | 80 | 2031 | 2031 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,84 |  |  |  |  | 258,84 |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 82,9 | 150 | 2028 | 2028 | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 6 | 80 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 116,2 | 150 | 2028 | 2028 | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 30 | 100 | 2028 | 2028 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 39,8 | 150 | 2030 | 2030 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,64 |  |  |  |  |  | 556,64 |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 41 | 125 | 2027 | 2027 | 508,60 |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 20,5 | 125 | 2025 | 2025 | 254,30 |  |  |  |  | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 76,7 | 100 | 2029 | 2029 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,88 |  |  |  |  |  |  | 862,88 |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 26 | 150 | 2028 | 2028 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 53 | 125 | 2028 | 2028 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 27,5 | 100 | 2027 | 2027 | 309,38 |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 31 | 125 | 2027 | 2027 | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 10 | 80 | 2029 | 2029 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 46 | 200 | 2025 | 2025 | 774,03 |  |  |  |  | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 76,3 | 125 | 2025 | 2025 | 946,49 |  |  |  |  | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 95,2 | 100 | 2026 | 2026 | 1071,01 |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 221,5 | 300 | 2028 | 2028 | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 4,6 | 200 | 2029 | 2029 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  |  |  |  | 77,40 |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 25,1 | 80 | 2028 | 2028 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 36,9 | 125 | 2027 | 2027 | 457,74 |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 121,5 | 125 | 2030 | 2030 | 1507,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,19 |  |  |  |  |  | 1507,19 |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 8 | 150 | 2026 | 2026 | 111,89 |  |  |  |  |  | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,89 |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 37 | 150 | 2030 | 2030 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 34 | 125 | 2031 | 2031 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,76 |  |  |  |  | 421,76 |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 50,7 | 100 | 2029 | 2029 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,38 |  |  |  |  |  |  | 570,38 |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 21 | 100 | 2027 | 2027 | 236,25 |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 135,3 | 400 | 2028 | 2028 | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 27,5 | 50 | 2027 | 2027 | 280,24 |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 19 | 80 | 2027 | 2027 | 193,62 |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 61,6 | 80 | 2027 | 2027 | 627,74 |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 26,3 | 125 | 2027 | 2027 | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 10 | 125 | 2027 | 2027 | 124,05 |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 150 | 2027 | 2027 | 433,56 |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 100 | 2025 | 2025 | 348,75 |  |  |  |  | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31,3 | 65 | 2027 | 2027 | 318,96 |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 62,4 | 150 | 2027 | 2027 | 872,72 |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 100 | 2027 | 2027 | 281,25 |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 17 | 150 | 2027 | 2027 | 237,76 |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 |  |  | 32 | 125 | 2029 | 2029 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,96 |  |  |  |  |  |  | 396,96 |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 |  |  | 25 | 150 | 2032 | 2032 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  | 349,65 |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 |  |  | 77,8 | 500 | 2033 | 2033 | 4567,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4567,41 |  |  | 4567,41 |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 |  |  | 128 | 100 | 2032 | 2032 | 1440,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,01 |  |  |  | 1440,01 |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 29 | 100 | 2029 | 2029 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 18,5 | 100 | 2030 | 2030 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  |  |  |  | 208,13 |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 23 | 80 | 2033 | 2033 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,38 |  |  | 234,38 |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 89,4 | 125 | 2031 | 2031 | 1108,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,99 |  |  |  |  | 1108,99 |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 66 | 100 | 2032 | 2032 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  | 742,51 |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 30 | 125 | 2029 | 2029 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |  | 372,15 |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 19,5 | 80 | 2028 | 2028 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 |  |  | 11 | 100 | 2033 | 2033 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  | 123,75 |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 73,6 | 150 | 2032 | 2032 | 1029,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029,37 |  |  |  | 1029,37 |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 29 | 200 | 2033 | 2033 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,98 |  |  | 487,98 |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 15 | 65 | 2025 | 2025 | 152,86 |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 21 | 125 | 2025 | 2025 | 260,50 |  |  |  |  | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 9 | 100 | 2031 | 2031 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 9 | 100 | 2032 | 2032 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 65 | 125 | 2031 | 2031 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 75,5 | 80 | 2031 | 2031 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,38 |  |  |  |  | 769,38 |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 33,3 | 100 | 2031 | 2031 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,63 |  |  |  |  | 374,63 |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 29,5 | 125 | 2031 | 2031 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,94 |  |  |  |  | 365,94 |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 69 | 100 | 2027 | 2027 | 776,26 |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 30 | 80 | 2033 | 2033 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  | 305,72 |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 55,1 | 100 | 2025 | 2025 | 619,88 |  |  |  |  | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 11,8 | 100 | 2028 | 2028 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 237,9 | 150 | 2028 | 2028 | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 94,7 | 100 | 2027 | 2027 | 1065,38 |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 103,3 | 200 | 2025 | 2025 | 1738,21 |  |  |  |  | 1738,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 17,1 | 100 | 2026 | 2026 | 192,38 |  |  |  |  |  | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,38 |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 69 | 80 | 2030 | 2030 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  | 703,15 |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 67,6 | 100 | 2030 | 2030 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,51 |  |  |  |  |  | 760,51 |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 92,6 | 150 | 2030 | 2030 | 1295,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,10 |  |  |  |  |  | 1295,10 |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 78 | 100 | 2026 | 2026 | 877,51 |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 79,3 | 125 | 2026 | 2026 | 983,70 |  |  |  |  |  | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,70 |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 74 | 50 | 2028 | 2028 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 11 | 50 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 190 | 150 | 2025 | 2025 | 2657,33 |  |  |  |  | 2657,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 4 | 80 | 2025 | 2025 | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 37,5 | 80 | 2025 | 2025 | 382,14 |  |  |  |  | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 128,2 | 80 | 2033 | 2033 | 1306,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306,42 |  |  | 1306,42 |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 76,35 | 100 | 2031 | 2031 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,94 |  |  |  |  | 858,94 |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 16,5 | 125 | 2030 | 2030 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,68 |  |  |  |  |  | 204,68 |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 126,5 | 100 | 2032 | 2032 | 1423,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1423,14 |  |  |  | 1423,14 |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 63 | 100 | 2033 | 2033 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,76 |  |  | 708,76 |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 77 | 100 | 2032 | 2032 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |  |  | 866,26 |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 78 | 125 | 2031 | 2031 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,58 |  |  |  |  | 967,58 |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 92 | 150 | 2031 | 2031 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 26 | 100 | 2026 | 2026 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,50 |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 37 | 150 | 2025 | 2025 | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 258 | 250 | 2028 | 2028 | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 58 | 200 | 2028 | 2028 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 88 | 400 | 2028 | 2028 | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 78,5 | 150 | 2028 | 2028 | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 6 | 150 | 2028 | 2028 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 56 | 65 | 2031 | 2031 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,67 |  |  |  |  | 570,67 |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 32 | 100 | 2032 | 2032 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 124 | 400 | 2022 | 2022 | 4756,80 |  | 4756,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 22 | 100 | 2026 | 2026 | 247,50 |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 10 | 100 | 2027 | 2027 | 112,50 |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 |  |  | 73,6 | 50 | 2026 | 2026 | 750,02 |  |  |  |  |  | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,02 |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 51 | 80 | 2033 | 2033 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  | 519,72 |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 11 | 100 | 2030 | 2030 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  |  |  |  | 123,75 |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 65 | 125 | 2028 | 2028 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 72,5 | 80 | 2033 | 2033 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,81 |  |  | 738,81 |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 77,3 | 200 | 2032 | 2032 | 1300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,71 |  |  |  | 1300,71 |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 26 | 80 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 12 | 100 | 2033 | 2033 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  | 135,00 |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 45,1 | 150 | 2031 | 2031 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,77 |  |  |  |  | 630,77 |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 |  |  | 45,5 | 100 | 2032 | 2032 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,88 |  |  |  | 511,88 |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 59,8 | 80 | 2032 | 2032 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,39 |  |  |  | 609,39 |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 95,7 | 150 | 2033 | 2033 | 1338,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1338,46 |  |  | 1338,46 |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 44,5 | 200 | 2032 | 2032 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,79 |  |  |  | 748,79 |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 129,6 | 200 | 2031 | 2031 | 2180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180,75 |  |  |  |  | 2180,75 |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 |  |  | 58 | 65 | 2027 | 2027 | 591,05 |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 120,5 | 100 | 2029 | 2029 | 1355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 8,2 | 100 | 2031 | 2031 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,25 |  |  |  |  | 92,25 |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 74,4 | 80 | 2027 | 2027 | 758,17 |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 102 | 125 | 2027 | 2027 | 1265,29 |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 79 | 100 | 2027 | 2027 | 888,76 |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 21 | 80 | 2029 | 2029 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,00 |  |  |  |  |  |  | 214,00 |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 111,2 | 150 | 2026 | 2026 | 1555,24 |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 59,5 | 65 | 2027 | 2027 | 606,34 |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 61 | 200 | 2027 | 2027 | 1026,43 |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 83 | 150 | 2027 | 2027 | 1160,83 |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 92,6 | 100 | 2027 | 2027 | 1041,76 |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 148,4 | 100 | 2029 | 2029 | 1669,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 14,8 | 150 | 2033 | 2033 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,99 |  |  | 206,99 |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 66 | 200 | 2030 | 2030 | 1110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110,57 |  |  |  |  |  | 1110,57 |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 332,5 | 250 | 2027 | 2027 | 6938,04 |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 11,7 | 100 | 2031 | 2031 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,63 |  |  |  |  | 131,63 |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 92 | 150 | 2029 | 2029 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 10 | 125 | 2033 | 2033 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  | 124,05 |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 34,5 | 65 | 2032 | 2032 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,57 |  |  |  | 351,57 |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 112,8 | 100 | 2030 | 2030 | 1269,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269,01 |  |  |  |  |  | 1269,01 |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 46,9 | 150 | 2029 | 2029 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,94 |  |  |  |  |  |  | 655,94 |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 52,7 | 200 | 2028 | 2028 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 36,5 | 50 | 2030 | 2030 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,95 |  |  |  |  |  | 371,95 |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 15 | 100 | 2031 | 2031 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,75 |  |  |  |  | 168,75 |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 |  |  | 97,9 | 150 | 2030 | 2030 | 1369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,23 |  |  |  |  |  | 1369,23 |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 53,3 | 100 | 2029 | 2029 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,63 |  |  |  |  |  |  | 599,63 |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 25 | 80 | 2029 | 2029 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 175 | 150 | 2029 | 2029 | 2447,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 203,1 | 150 | 2025 | 2025 | 2840,55 |  |  |  |  | 2840,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 34,5 | 100 | 2025 | 2025 | 388,13 |  |  |  |  | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 28 | 100 | 2025 | 2025 | 315,00 |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 23,5 | 150 | 2025 | 2025 | 328,67 |  |  |  |  | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 116 | 65 | 2025 | 2025 | 1182,10 |  |  |  |  | 1182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 39 | 100 | 2025 | 2025 | 438,75 |  |  |  |  | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 189 | 150 | 2025 | 2025 | 2643,35 |  |  |  |  | 2643,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 30,5 | 125 | 2025 | 2025 | 378,35 |  |  |  |  | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 24 | 100 | 2025 | 2025 | 270,00 |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 |  |  | 77 | 150 | 2027 | 2027 | 1076,92 |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 |  |  | 47,9 | 150 | 2027 | 2027 | 669,93 |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 35,4 | 150 | 2029 | 2029 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,10 |  |  |  |  |  |  | 495,10 |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 96,5 | 125 | 2029 | 2029 | 1197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 31 | 125 | 2029 | 2029 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 110 | 100 | 2029 | 2029 | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 194 | 300 | 2026 | 2026 | 4958,11 |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 6 | 80 | 2026 | 2026 | 61,14 |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 101 | 100 | 2026 | 2026 | 1136,26 |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 27 | 150 | 2026 | 2026 | 377,62 |  |  |  |  |  | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,62 |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 129,6 | 80 | 2026 | 2026 | 1320,69 |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 60 | 150 | 2026 | 2026 | 839,16 |  |  |  |  |  | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,16 |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 78,5 | 100 | 2026 | 2026 | 883,13 |  |  |  |  |  | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,13 |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 |  |  | 161 | 200 | 2026 | 2026 | 2709,11 |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 |  |  | 62,5 | 200 | 2029 | 2029 | 1051,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 279 | 200 | 2025 | 2025 | 4694,67 |  |  |  |  | 4694,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 162,7 | 200 | 2026 | 2026 | 2737,72 |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 18 | 100 | 2030 | 2030 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  | 202,50 |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 68,6 | 50 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 165 | 50 | 2027 | 2027 | 1681,44 |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 38,5 | 50 | 2027 | 2027 | 392,34 |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 272 | 80 | 2027 | 2027 | 2771,82 |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 104 | 125 | 2027 | 2027 | 1290,10 |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 80 | 200 | 2028 | 2028 | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 85 | 150 | 2028 | 2028 | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 19,2 | 100 | 2028 | 2028 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,5 | 80 | 2029 | 2029 | 1166,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,7 | 100 | 2029 | 2029 | 1290,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 158 | 150 | 2029 | 2029 | 2209,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 31 | 65 | 2029 | 2029 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,91 |  |  |  |  |  |  | 315,91 |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 129 | 150 | 2029 | 2029 | 1804,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 94,8 | 300 | 2029 | 2029 | 2422,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 88,4 | 300 | 2029 | 2029 | 2259,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 |  |  | 181 | 150 | 2027 | 2027 | 2531,46 |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 98 | 150 | 2025 | 2025 | 1370,62 |  |  |  |  | 1370,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 7 | 65 | 2025 | 2025 | 71,33 |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 |  |  | 137 | 150 | 2031 | 2031 | 1916,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1916,08 |  |  |  |  | 1916,08 |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 34 | 150 | 2027 | 2027 | 475,52 |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 31 | 150 | 2028 | 2028 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 15 | 125 | 2027 | 2027 | 186,07 |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 11 | 150 | 2028 | 2028 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 |  |  | 60 | 100 | 2028 | 2028 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 18,5 | 80 | 2033 | 2033 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  | 188,52 |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 38 | 40 | 2032 | 2032 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  | 387,24 |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 100 | 100 | 2033 | 2033 | 1125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125,01 |  |  | 1125,01 |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 129,3 | 125 | 2033 | 2033 | 1603,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603,95 |  |  | 1603,95 |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 48 | 50 | 2033 | 2033 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  | 489,14 |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 92 | 80 | 2033 | 2033 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,53 |  |  | 937,53 |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 90,1 | 65 | 2033 | 2033 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918,17 |  |  | 918,17 |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 254 | 150 | 2033 | 2033 | 3552,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3552,43 |  |  | 3552,43 |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 2,2 | 250 | 2033 | 2033 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,91 |  |  | 45,91 |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 25,6 | 80 | 2030 | 2030 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,88 |  |  |  |  |  | 260,88 |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 83 | 125 | 2025 | 2025 | 1029,60 |  |  |  |  | 1029,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 27 | 50 | 2025 | 2025 | 275,14 |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 199 | 100 | 2027 | 2027 | 2238,77 |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 8 | 50 | 2031 | 2031 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 125,3 | 150 | 2030 | 2030 | 1752,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752,44 |  |  |  |  |  | 1752,44 |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 92,2 | 200 | 2032 | 2032 | 1551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551,43 |  |  |  | 1551,43 |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 129,5 | 150 | 2031 | 2031 | 1811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1811,18 |  |  |  |  | 1811,18 |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 55,5 | 150 | 2033 | 2033 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,22 |  |  | 776,22 |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 83,7 | 80 | 2033 | 2033 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,95 |  |  | 852,95 |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 118 | 150 | 2027 | 2027 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 80 | 2032 | 2032 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,19 |  |  |  | 117,19 |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 125 | 2028 | 2028 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 52 | 125 | 2030 | 2030 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,05 |  |  |  |  |  | 645,05 |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,5 | 80 | 2028 | 2028 | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 166,5 | 250 | 2026 | 2026 | 3474,24 |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 65,8 | 125 | 2029 | 2029 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,24 |  |  |  |  |  |  | 816,24 |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 100 | 2031 | 2031 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,38 |  |  |  |  | 129,38 |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 103 | 250 | 2025 | 2025 | 2149,23 |  |  |  |  | 2149,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1412,91 |  |  |  |  | 1412,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 177,5 | 250 | 2029 | 2029 | 3703,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 44,5 | 125 | 2027 | 2027 | 552,02 |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 24 | 125 | 2028 | 2028 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 109,5 | 200 | 2025 | 2025 | 1842,53 |  |  |  |  | 1842,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 75 | 125 | 2026 | 2026 | 930,36 |  |  |  |  |  | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 144,7 | 100 | 2031 | 2031 | 1627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627,89 |  |  |  |  | 1627,89 |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 150 | 2026 | 2026 | 1020,98 |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 20,5 | 100 | 2029 | 2029 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,63 |  |  |  |  |  |  | 230,63 |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73,7 | 125 | 2027 | 2027 | 914,24 |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 27 | 100 | 2028 | 2028 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 36 | 80 | 2031 | 2031 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,86 |  |  |  |  | 366,86 |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 208 | 100 | 2027 | 2027 | 2340,02 |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 68 | 125 | 2028 | 2028 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 95 | 80 | 2032 | 2032 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,10 |  |  |  | 968,10 |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 63,6 | 80 | 2030 | 2030 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,12 |  |  |  |  |  | 648,12 |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 199,2 | 150 | 2030 | 2030 | 2786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2786,00 |  |  |  |  |  | 2786,00 |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 309,7 | 400 | 2027 | 2027 | 11880,50 |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 150 | 300 | 2029 | 2029 | 3833,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 49,8 | 200 | 2028 | 2028 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 55 | 125 | 2031 | 2031 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |  |  | 682,27 |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 141,8 | 150 | 2027 | 2027 | 1983,21 |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,9 | 80 | 2031 | 2031 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,03 |  |  |  |  | 162,03 |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,8 | 80 | 2032 | 2032 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,01 |  |  |  | 161,01 |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 30,2 | 100 | 2031 | 2031 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,75 |  |  |  |  | 339,75 |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 41,5 | 65 | 2033 | 2033 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,91 |  |  | 422,91 |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 70 | 80 | 2029 | 2029 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  | 713,34 |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 58 | 150 | 2033 | 2033 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  | 811,19 |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 35,5 | 100 | 2033 | 2033 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,38 |  |  | 399,38 |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 82,5 | 200 | 2032 | 2032 | 1388,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388,21 |  |  |  | 1388,21 |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 111 | 200 | 2031 | 2031 | 1867,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867,77 |  |  |  |  | 1867,77 |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 465 | 250 | 2030 | 2030 | 9702,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9702,82 |  |  |  |  |  | 9702,82 |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 109 | 150 | 2032 | 2032 | 1524,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,47 |  |  |  | 1524,47 |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 40 | 100 | 2033 | 2033 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 64 | 100 | 2033 | 2033 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,01 |  |  | 720,01 |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 |  |  | 365,2 | 150 | 2029 | 2029 | 5107,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 32 | 100 | 2030 | 2030 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 50 | 150 | 2033 | 2033 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,30 |  |  | 699,30 |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 31,4 | 80 | 2027 | 2027 | 319,98 |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 92,6 | 250 | 2032 | 2032 | 1932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,22 |  |  |  | 1932,22 |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 51,85 | 200 | 2030 | 2030 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,47 |  |  |  |  |  | 872,47 |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 65 | 200 | 2026 | 2026 | 1093,74 |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48 | 200 | 2027 | 2027 | 807,69 |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48,5 | 125 | 2028 | 2028 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 9 | 80 | 2031 | 2031 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,71 |  |  |  |  | 91,71 |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 192,7 | 100 | 2025 | 2025 | 2167,89 |  |  |  |  | 2167,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 29 | 50 | 2025 | 2025 | 295,53 |  |  |  |  | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 55 | 200 | 2025 | 2025 | 925,47 |  |  |  |  | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 273,35 | 125 | 2025 | 2025 | 3390,87 |  |  |  |  | 3390,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 119,8 | 150 | 2025 | 2025 | 1675,52 |  |  |  |  | 1675,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 153,6 | 100 | 2025 | 2025 | 1728,01 |  |  |  |  | 1728,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 |  |  | 5 | 80 | 2025 | 2025 | 50,95 |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 128 | 150 | 2027 | 2027 | 1790,20 |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 98,5 | 100 | 2026 | 2026 | 1108,13 |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 49,5 | 100 | 2029 | 2029 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,88 |  |  |  |  |  |  | 556,88 |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 118 | 150 | 2032 | 2032 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  | 1650,34 |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 26 | 50 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 135 | 150 | 2031 | 2031 | 1888,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,10 |  |  |  |  | 1888,10 |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 72 | 125 | 2032 | 2032 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,15 |  |  |  | 893,15 |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 105,5 | 50 | 2033 | 2033 | 1075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075,10 |  |  | 1075,10 |
| 2.3.456 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет Октября |  |  | 93,8 | 200 | 2025 | 2025 | 1578,35 |  |  |  |  | 1578,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 148 | 80 | 2026 | 2026 | 1508,20 |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 15 | 65 | 2026 | 2026 | 152,86 |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |
| 2.3.459 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 159,85 | 100 | 2026 | 2026 | 1798,33 |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |
| 2.3.460 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 17,15 | 50 | 2026 | 2026 | 174,77 |  |  |  |  |  | 174,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,77 |  |
| 2.3.461 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Амурская |  |  | 193 | 400 | 2025 | 2025 | 7403,74 |  |  |  |  | 7403,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Артиллерийская |  |  | 173,8 | 200 | 2025 | 2025 | 2924,50 |  |  |  |  | 2924,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 258 | 300 | 2025 | 2025 | 6593,78 |  |  |  |  | 6593,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 83,1 | 250 | 2025 | 2025 | 1733,99 |  |  |  |  | 1733,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 1907 | 300 | 2025 | 2025 | 48737,73 |  |  |  |  | 48737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 6 | 50 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.467 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 5 | 50 | 2028 | 2028 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |
| 2.3.468 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 37 | 100 | 2027 | 2027 | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |
| 2.3.469 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 50 | 25 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.470 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 96 | 80 | 2028 | 2028 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |
| 2.3.471 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 25 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.472 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 14 | 100 | 2028 | 2028 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |
| 2.3.473 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 85 | 100 | 2028 | 2028 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |
| 2.3.474 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 50 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.476 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 56 | 100 | 2028 | 2028 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |
| 2.3.477 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 65 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.478 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 22 | 65 | 2028 | 2028 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |
| 2.3.479 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 225 | 65 | 2032 | 2032 | 2292,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2292,87 |  |  |  | 2292,87 |
| 2.3.480 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2025 | 2025 | 122,29 |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 32 | 25 | 2028 | 2028 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |
| 2.3.482 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2028 | 2028 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.483 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.484 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 579 | 150 | 2029 | 2029 | 8097,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |
| 2.3.485 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2027 | 2027 | 122,29 |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |
| 2.3.486 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.487 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 105 | 25 | 2025 | 2025 | 1070,00 |  |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 84 | 25 | 2028 | 2028 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |
| 2.3.489 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 195 | 80 | 2033 | 2033 | 1987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987,15 |  |  | 1987,15 |
| 2.3.490 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.491 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.493 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.494 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.495 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 550 | 200 | 2027 | 2027 | 9254,73 |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |
| 2.3.496 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 436 | 200 | 2029 | 2029 | 7336,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |
| 2.3.497 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 279 | 100 | 2031 | 2031 | 3138,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,77 |  |  |  |  | 3138,77 |
| 2.3.498 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 374 | 200 | 2030 | 2030 | 6293,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6293,22 |  |  |  |  |  | 6293,22 |
| 2.3.499 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.500 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 27 | 50 | 2028 | 2028 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |
| 2.3.501 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 65 | 50 | 2028 | 2028 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |
| 2.3.502 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.503 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 58 | 80 | 2028 | 2028 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |
| 2.3.504 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 3 | 65 | 2028 | 2028 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.505 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 28 | 100 | 2026 | 2026 | 315,00 |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 |  |
| 2.3.506 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 8 | 50 | 2028 | 2028 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.507 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 7 | 65 | 2028 | 2028 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |
| 2.3.508 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 26 | 65 | 2028 | 2028 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 131 | 200 | 2032 | 2032 | 2204,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2204,31 |  |  |  | 2204,31 |
| 2.3.510 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 520 | 100 | 2030 | 2030 | 5850,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5850,04 |  |  |  |  |  | 5850,04 |
| 2.3.511 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 96 | 25 | 2022 | 2022 | 978,29 |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.513 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 541,5 | 250 | 2025 | 2025 | 11299,10 |  |  |  |  | 11299,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 240,6 | 300 | 2025 | 2025 | 6149,08 |  |  |  |  | 6149,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 175,3 | 250 | 2025 | 2025 | 3657,86 |  |  |  |  | 3657,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 502 | 200 | 2025 | 2025 | 8447,05 |  |  |  |  | 8447,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 65 | 200 | 2025 | 2025 | 1093,74 |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Загородная |  |  | 231,5 | 200 | 2028 | 2028 | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 255 | 400 | 2028 | 2028 | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 282,5 | 400 | 2028 | 2028 | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 143,5 | 400 | 2028 | 2028 | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 561,9 | 300 | 2028 | 2028 | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 256 | 250 | 2028 | 2028 | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |
| 2.3.524 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.525 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.526 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 621,9 | 400 | 2029 | 2029 | 23856,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |
| 2.3.527 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 75 | 400 | 2029 | 2029 | 2877,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |
| 2.3.528 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 133,9 | 300 | 2029 | 2029 | 3422,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Красноармейская |  |  | 908,6 | 300 | 2033 | 2033 | 23221,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23221,34 |  |  | 23221,34 |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Краснофлотская |  |  | 381,5 | 400 | 2025 | 2025 | 14634,85 |  |  |  |  | 14634,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 80,2 | 250 | 2028 | 2028 | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 387,5 | 400 | 2028 | 2028 | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 268 | 300 | 2028 | 2028 | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 401 | 300 | 2031 | 2031 | 10248,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10248,47 |  |  |  |  | 10248,47 |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 191 | 350 | 2031 | 2031 | 9455,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9455,85 |  |  |  |  | 9455,85 |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 237,6 | 300 | 2031 | 2031 | 6072,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6072,41 |  |  |  |  | 6072,41 |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 145 | 300 | 2031 | 2031 | 3705,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3705,81 |  |  |  |  | 3705,81 |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 125 | 300 | 2031 | 2031 | 3194,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3194,66 |  |  |  |  | 3194,66 |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 254,5 | 300 | 2031 | 2031 | 6504,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6504,33 |  |  |  |  | 6504,33 |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 815,5 | 300 | 2031 | 2031 | 20841,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20841,96 |  |  |  |  | 20841,96 |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 208 | 150 | 2031 | 2031 | 2909,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909,08 |  |  |  |  | 2909,08 |
| 2.3.542 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 211,65 | 200 | 2031 | 2031 | 3561,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,39 |  |  |  |  | 3561,39 |
| 2.3.543 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Мухина |  |  | 234,5 | 200 | 2031 | 2031 | 3945,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945,88 |  |  |  |  | 3945,88 |
| 2.3.544 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Островского |  |  | 59,7 | 200 | 2025 | 2025 | 1004,56 |  |  |  |  | 1004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 270,93 | 200 | 2032 | 2032 | 4558,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4558,88 |  |  |  | 4558,88 |
| 2.3.546 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 208,4 | 200 | 2032 | 2032 | 3506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3506,70 |  |  |  | 3506,70 |
| 2.3.547 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.548 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 40 | 100 | 2032 | 2032 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |
| 2.3.549 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 12 | 100 | 2032 | 2032 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.550 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 118 | 125 | 2032 | 2032 | 1463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463,77 |  |  |  | 1463,77 |
| 2.3.551 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 14 | 125 | 2028 | 2028 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |
| 2.3.552 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 271,8 | 250 | 2026 | 2026 | 5671,46 |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |
| 2.3.553 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 307,5 | 200 | 2026 | 2026 | 5174,24 |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |
| 2.3.554 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 40 | 200 | 2026 | 2026 | 673,07 |  |  |  |  |  | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,07 |  |
| 2.3.555 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 220 | 100 | 2026 | 2026 | 2475,02 |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |
| 2.3.556 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 480,5 | 200 | 2025 | 2025 | 8085,27 |  |  |  |  | 8085,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 125 | 80 | 2025 | 2025 | 1273,82 |  |  |  |  | 1273,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 75 | 150 | 2025 | 2025 | 1048,95 |  |  |  |  | 1048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 154 | 250 | 2025 | 2025 | 3213,41 |  |  |  |  | 3213,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 233,1 | 200 | 2025 | 2025 | 3922,32 |  |  |  |  | 3922,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 84 | 400 | 2025 | 2025 | 3222,35 |  |  |  |  | 3222,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пионерская |  |  | 602,2 | 300 | 2027 | 2027 | 15390,59 |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |
| 2.3.563 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 944 | 500 | 2032 | 2032 | 55419,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55419,52 |  |  |  | 55419,52 |
| 2.3.564 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 80 | 400 | 2032 | 2032 | 3068,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3068,91 |  |  |  | 3068,91 |
| 2.3.565 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 155 | 250 | 2026 | 2026 | 3234,27 |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |
| 2.3.566 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 368,6 | 200 | 2032 | 2032 | 6202,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6202,35 |  |  |  | 6202,35 |
| 2.3.567 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 347,5 | 400 | 2032 | 2032 | 13330,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13330,56 |  |  |  | 13330,56 |
| 2.3.568 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 208 | 400 | 2032 | 2032 | 7979,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7979,16 |  |  |  | 7979,16 |
| 2.3.569 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 302,5 | 250 | 2033 | 2033 | 6312,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6312,05 |  |  | 6312,05 |
| 2.3.570 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 80 | 250 | 2025 | 2025 | 1669,30 |  |  |  |  | 1669,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 158 | 250 | 2029 | 2029 | 3296,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |
| 2.3.572 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пушкина |  |  | 211,5 | 400 | 2025 | 2025 | 8113,42 |  |  |  |  | 8113,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Релочный |  |  | 297,5 | 250 | 2025 | 2025 | 6207,72 |  |  |  |  | 6207,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 |  |  | 86,4 | 80 | 2033 | 2033 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,46 |  |  | 880,46 |
| 2.3.575 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Северная |  |  | 12 | 200 | 2027 | 2027 | 201,92 |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |
| 2.3.576 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Студенческая |  |  | 212,9 | 400 | 2031 | 2031 | 8167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8167,13 |  |  |  |  | 8167,13 |
| 2.3.577 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 99 | 150 | 2026 | 2026 | 1384,61 |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |
| 2.3.578 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 182 | 250 | 2026 | 2026 | 3797,66 |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |
| 2.3.579 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 90,5 | 250 | 2026 | 2026 | 1888,40 |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |
| 2.3.580 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 225 | 200 | 2026 | 2026 | 3786,03 |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |
| 2.3.581 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 132 | 200 | 2026 | 2026 | 2221,14 |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |
| 2.3.582 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 62 | 300 | 2026 | 2026 | 1584,55 |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |
| 2.3.583 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 216,8 | 300 | 2026 | 2026 | 5540,82 |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |
| 2.3.584 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе |  |  | 461 | 400 | 2026 | 2026 | 17684,57 |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |
| 2.3.585 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 200 | 150 | 2026 | 2026 | 2797,19 |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |
| 2.3.586 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 208 | 200 | 2026 | 2026 | 3499,97 |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |
| 2.3.587 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 104,45 | 300 | 2026 | 2026 | 2669,46 |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |
| 2.3.588 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 332,5 | 300 | 2026 | 2026 | 8497,80 |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |
| 2.3.589 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 118,5 | 200 | 2026 | 2026 | 1993,97 |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |
| 2.3.590 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 591,5 | 250 | 2026 | 2026 | 12342,41 |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |
| 2.3.591 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 328,9 | 200 | 2026 | 2026 | 5534,33 |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |
| 2.3.592 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 136,1 | 150 | 2026 | 2026 | 1903,49 |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Требования обеспечения нормативной надежности теплоснабжения при старении тепловых сетей приводят к необходимости постепенной замены участков наиболее ответственных тепломагистралей. В этой связи для тепловых магистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» на основе расчетов надежности были выработаны предложения по замене ряда участков тепломагистралей, приведенные в таблице 6.4.1.

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе тепломагистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» и подключенных к ним распределительных сетей филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место некачественное теплоснабжение удаленных потребителей. Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим работы системы тепловых сетей от СП «Благовещенская ТЭЦ» и обеспечить качественное теплоснабжение перспективных потребителей, являются:

1. Перекладка участка т/м №1ЦР ТК17Ц - ТК19Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 584м, в 2022г;

2. Перекладка участка т/м №1ЦР ТК19Ц - ТК20Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 320м, в 2023г;

3. Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 640м, в 2024г;

4. Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 778м, в 2025г;

5. Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 1828м, в 2026-2028гг;

6. Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 470м, на 2028-2030гг;

7. Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 994м, на 2024-2026гг;

8. Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 704м, в 2023-2025гг;

9. Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 Ду600мм протяжённостью в однотрубном исполнении 1163м, на 2028-2030гг;

10. Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 921м, в 2023-2027гг;

11. Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 752м, на 2026-2028гг.

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе тепломагистралей АО «ДГК» в г. Благовещенске и подключенных к ним распределительных сетей филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место некачественное теплоснабжение удалённых потребителей. Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим работы тепловых сетей от СП «Благовещенская ТЭЦ» и обеспечить качественное теплоснабжение перспективных потребителей, являются:

1. Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм) (выполнено2018-2020гг).

2. Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ

3. Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением   Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А).

4. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяжённостью 670 м в двухтрубном исполнении;

5. Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении.

6. Реконструкция участка тепломагистрали №4 ТПК от узла "А" до ТП-1ТПК с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1482,5м. в двухтрубном исполнении.

См. Таблицу 6.4.1.

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Благовещенск используются только закрытые системы горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Благовещенск используются только закрытые системы горячего водоснабжения.

«Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источнике комбинированной выработки г. Благовещенска используются уголь и мазут.

На БТЭЦ в качестве основного топлива используются Бурый уголь БР 2, добываемый на Ерковецком разрезе. В качестве аварийного топлива используется топочный мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания 9498 ккал/кг. Анализ паспортов угля, предоставленных теплоснабжающей организацией, показывает, что теплота минимальная сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» является Бурый уголь марки 2БР. Низшая теплота сгорания топлива, указанная в паспортах на топливо, предоставленных теплоснабжающей организацией для Райчихинского угля 2823 ккал/кг.

На котельных, находящихся на балансе ООО «Тепловая компания» в качестве основного топлива используется Бурый уголь марки 2БР, добываемый на Ерковецком разрезе. Анализ паспортов топлива, предоставленных теплоснабжающей организацией, показывает, что минимальная теплота сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

В качестве основного топлива на котельных ПАО «Ростелеком» и ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», ООО «Амурский металлист» используется уголь.

На котельной судостроительного завода АО «СЗОР» в качестве основного топлива используется бурый уголь с низшей теплотой сгорания 2915 ккал/кг.

В качестве основного топлива на котельной ООО «Амурский бройлер» используется бурый уголь с низшей теплотворной способностью 3800 ккал/кг.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельной завода строительных материалов ООО «БЗСМ» являются Мазут марки М-100 и Бурый уголь арки 2БР.

Бурый уголь марки 2БР поставляется на источники тепловой энергии преимущественно из Ерковецкого разреза

Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии на весь период действия схемы теплоснабжения приведен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. Благовещенска

| № п/п | Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | БТЭЦ | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.2 | Котельная 101 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.3 | Котельная 410 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.4 | Котельная 438 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | - |
| 1.5 | Котельная 476 квартала | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Котельная 481 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | - |
| 1.7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - |
| 1.13 | Котельная школы №31 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - |
| 1.15 | Котельная ОРТПЦ | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ |
| 1.16 | Котельная ВОС | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.17 | Котельная ДОС | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.18 | Котельная п. Аэропорт | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ |
| 1.19 | Котельная с. Садовое | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.20 | Котельная 433 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | - |
| 1.21 | Котельная «Очистные сооружения канализации» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.23 | Котельная Мазутохранилища | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «БДИ» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | - |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» | уголь | уголь | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | уголь | уголь | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | уголь | уголь | уголь | - | - | - | - | - |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 11 | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная "СЖР" | - | - | - | - | газ | газ | газ | газ |
| 11.2 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») | - | - | - | газ | газ | газ | газ | газ |

Таблица 8.1-2 Значения выработки тепловой энергии БТЭЦ

| Показатель | Единицы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 2 387 044 | 2 449 505 | 2 497 281 | 2 530 611 | 2 553 952 | 2 581 478 | 2 660 567 | 2 757 751 |
| Отпуск тепла с коллекторов, в т.ч.: | Гкал | 2 323 384 | 2 385 845 | 2 433 621 | 2 466 951 | 2 490 292 | 2 517 818 | 2 596 907 | 2 694 091 |
| Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ | Гкал | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 |
| Выработано электроэнергии | Мвт*ч | 1863111,00 | 1913198,50 | 1951509,63 | 1978236,75 | 1996953,88 | 2019026,52 | 2082447,70 | 2160378,99 |
| Отпуск электроэнергии | Мвт*ч | 1638013,26 | 1682049,28 | 1715731,73 | 1739229,73 | 1755685,48 | 1775091,34 | 1830850,09 | 1899365,86 |
| Структура сжигаемого топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое топливо | т у.т. | 871 528 | 897 397 | 915 367 | 927 904 | 936 683 | 947 036 | 976 784 | 1 013 339 |
|  | % | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| мазут | т у.т. | 5 280 | 5 437 | 5 546 | 5 622 | 5 675 | 5 738 | 5 918 | 6 139 |
|  | % | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Коэффициент использования установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | % | 52,6 | 54,1 | 55,1 | 55,9 | 56,4 | 57,1 | 58,8 | 61,0 |
| тепловой мощности отборов турбин | % | 27,1 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,0 | 29,3 | 30,2 | 31,3 |
| Расход условного топлива, в т.ч.: | т у.т. | 876 808 | 902 834 | 920 913 | 933 526 | 942 358 | 952 774 | 982 702 | 1 019 478 |
| на отпуск электроэнергии | т у.т. | 538 072 | 557 347 | 568 508 | 576 294 | 581 746 | 588 177 | 606 652 | 629 355 |
| на отпуск тепловой энергии | т у.т. | 338 736 | 345 487 | 352 405 | 357 232 | 360 612 | 364 598 | 376 050 | 390 123 |
| Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отпуск электроэнергии | г у.т./кВт.ч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |
| на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 |
| Калорийность угля | Ккал/кг | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 |
| Калорийный эквивалент |  | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 | 0,44025357 |
| Калорийность мазута | Ккал/кг | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | т | 1983430,29 | 2042304,113 | 2083200,537 | 2111731,247 | 2131711,434 | 2155273,566 | 2222974,508 | 2306164,722 |
| уголь | т | 1979604 | 2038364,248 | 2079181,777 | 2107657,448 | 2127599,091 | 2151115,768 | 2218686,107 | 2301715,836 |
| мазут | т | 3826,29 | 3939,865113 | 4018,759531 | 4073,798909 | 4112,34324 | 4157,797596 | 4288,401349 | 4448,885882 |

Таблица 8.1-3 Значения выработки тепловой энергии по котельным

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 22 |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 16 427,40 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 14 410,00 |  |
| 1.2 | Котельная 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | с 2032г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 9 038,20 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 928,25 |  |
| 1.3 | Котельная 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,57 | 41,57 | 42,48 | 42,48 | 45,20 | 45,20 | 56,00 | 56,00 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,76 | 39,76 | 40,67 | 40,67 | 43,39 | 43,39 | 54,19 | 54,19 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 35,05 | 35,05 | 35,96 | 35,96 | 38,68 | 38,68 | 49,48 | 49,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 7 737,00 | 7 737,00 | 7 906,39 | 7 906,39 | 8 412,97 | 8 412,97 | 10 422,51 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 10 422,51 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 17 573,96 | 17 573,96 | 17 958,72 | 17 958,72 | 19 109,38 | 19 109,38 | 23 673,89 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 142,55 |  |
| 1.4 | Котельная 438 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Котельная 481 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 15,46 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 19,98 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,74 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 19,25 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,70 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 17,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 672,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 452,33 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 802,79 | 5 802,79 | 5 802,79 | 6 069,48 | 6 903,09 | 6 903,09 | 6 903,09 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 028,36 |  |
| 1.7 | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,57 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 13,20 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,68 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,74 |  |
| 1.8 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Котельная школы №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 |  |
| 1.10 | Котельная Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 0,00 |  |
| 1.11 | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | с 2027г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 533,21 | 533,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 607,86 | 607,86 |  |
| 1.12 | Котельная ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 12,01 | 12,01 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,81 | 11,81 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 10,27 | 10,27 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 973,57 | 1 973,57 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 482,79 | 4 482,79 |  |
| 1.13 | Котельная ДОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,01 | 10,01 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 12,47 | 12,47 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,64 | 9,64 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 12,10 | 12,10 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,32 | 8,32 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,77 | 10,77 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 880,20 | 1 880,20 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 2 341,72 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,72 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 270,72 | 4 270,72 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 5 319,02 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,14 |  |
| 1.14 | Котельная п. Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | с 2026г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 2 148,06 | 2 148,06 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 1 884,26 | 1 884,26 |  |
| 1.15 | Котельная с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 6,12 | 6,12 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,08 | 6,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,15 | 5,15 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,93 | 0,93 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 256,64 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,64 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 854,36 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,32 |  |
| 1.16 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | Котельная « Очистные сооружения канализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 |  |
| 1.18 | Котельная водозабор «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 482,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 422,99 |  |
| 1.19 | Котельная Мазутохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.энергия |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | г.у.т./кВтч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс. кВт·ч | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «БДИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 |  |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 |  |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 219,04 | 219,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 226,17 | 226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 441,37 | 441,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 280,33 | 1 280,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 0,00 |  |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 289,21 | 289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 298,04 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 327,38 | 327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 700,60 | 700,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещенск-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,39 | 19,41 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 5 955,24 | 5 960,77 | 5 960,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 13 526,85 | 2 624,25 | 12 756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 46,43 | 52,02 | 57,99 | 61,72 | 67,31 | 67,31 | 67,31 | 67,31 | с 2028г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 45,24 | 50,83 | 56,79 | 60,52 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 40,40 | 46,00 | 51,96 | 55,69 | 61,28 | 61,28 | 61,28 | 61,28 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 8 211,78 | 9 200,72 | 10 255,58 | 10 914,87 | 11 903,80 | 11 903,80 | 11 903,80 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 11 903,80 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 14 026,40 | 15 715,58 | 17 517,37 | 18 643,49 | 20 332,67 | 20 332,67 | 20 332,67 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 13 570,33 |  |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь, ППМ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 | 243,92 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.у.т. | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 30 326,62 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.н.т. | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 26 602,30 |  |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 6 904,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 870,97 |  |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 132,92 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 151,53 |  |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,82 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968,58 |  |
| 11 | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | 17,81 | 98,72 | 136,22 | 201,52 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | 14,37 | 95,28 | 132,78 | 198,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | - | - | - | - | 14,37 | 93,76 | 131,27 | 186,22 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 11,86 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | 129,68 | 152,64 | 154,86 | 148,50 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | 160,70 | 158,15 | 158,87 | 151,08 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | газ | т.у.т. | - | - | - | - | 2 310,02 | 15 068,20 | 21 095,34 | 29 926,32 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | - | - | - | - | 2 633,42 | 17 177,74 | 24 048,69 | 34 116,00 |  |
| 11.1 | автономная блочно-модульная котельная (бывш. Котельная ст. «Благовещеск-1») |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | - | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | - | - | - | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | - | - | - | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | т.у.т. | - | - | - | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | - | - | - | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 | 7 870,97 |  |

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 ННЗТ рассчитывается один раз в три года. Результаты оценки перспективных значений запасов аварийного топлива на 2018 г., 2021 г. и для периодов 2023-2027 гг., 2028-2034 гг., рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок, представлены соответственно в таблицах 8.1.2-8.1.5.

Таблица 8.1.2. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2021 г.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка электро-теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 20642,600 | 0,143 | 0,42 | 14 | 49198,20 |
|  | мазут | 64,082 | 0,155 | 1,37 | 10 | 50,75 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 223,446 | 0,213 | 0,42 | 14 | 793,23 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 138,118 | 0,213 | 0,42 | 14 | 490,32 |
| Котельная 410 квартала | бур. уголь | 106,632 | 0,213 | 0,42 | 14 | 378,54 |
| Котельная 438 квартала | бур. уголь | 35,227 | 0,213 | 0,42 | 14 | 125,06 |
| Котельная 481 квартала | бур. уголь | 17,481 | 0,166 | 1,37 | 10 | 14,83 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | бур. уголь | 37,348 | 0,213 | 0,42 | 14 | 132,58 |
| Котельная Релочная, 5 | бур. уголь | 40,554 | 0,166 | 1,37 | 10 | 34,40 |
| Котельная Юбилейная, 7а | бур. уголь | 2,622 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,31 |
| Котельная школы № 31 | бур. уголь | 0,760 | 0,213 | 0,42 | 14 | 2,70 |
| Котельная "Мостоотряд-64" | бур. уголь | 5,372 | 0,166 | 1,37 | 10 | 4,56 |
| Котельная ОРТПЦ | бур. уголь | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 10 | 6,79 |
| Котельная "ВОС" | бур. уголь | 27,102 | 0,166 | 1,37 | 10 | 22,99 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 29,545 | 0,213 | 0,42 | 14 | 104,89 |
| Котельная п. Аэропорт | бур. уголь | 35,038 | 0,166 | 1,37 | 10 | 29,72 |
| Котельная с. Садовое | бур. уголь | 14,864 | 0,213 | 0,42 | 14 | 52,77 |
| Котельная 433 квартала | бур. уголь | 60,601 | 0,177 | 0,42 | 14 | 178,77 |
| Котельная "БДИ" | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| котельная "ОЭБЦ" | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| котельная ПЛ-26 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| Котельная ПУ-6 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| Котельная ПУ-23 | бур. уголь | 1,678 | 0,214 | 0,42 | 14 | 5,98 |
| Котельная Политехническая, 210 | бур. уголь | 3,108 | 0,213 | 0,42 | 14 | 11,03 |
| Котельная ст. Благовещенск-1 | бур. уголь | 70,324 | 0,213 | 0,42 | 14 | 249,65 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 119,837 | 0,213 | 0,42 | 14 | 425,42 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,941 | 0,213 | 0,42 | 14 | 1064,79 |
| Котельная з-да стр. материалов | бур. уголь | 103,832 | 0,194 | 0,42 | 14 | 335,72 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,19 |
| Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | бур. уголь | 53,686 | 0,226 | 0,42 | 14 | 202,22 |

Таблица 8.1.3. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2022г.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21553,030 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51368,05 |
|  | мазут | 677,892 | 0,155 | 1,37 | 10 | 536,87 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 14 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 14 | 388,44 |
| Котельная 438 квартала | бур. уголь | 35,230 | 0,213 | 0,42 | 14 | 125,07 |
| Котельная 481 квартала | бур. уголь | 17,482 | 0,166 | 1,37 | 10 | 14,83 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | бур. уголь | 37,790 | 0,213 | 0,42 | 14 | 134,15 |
| Котельная Релочная, 5 | бур. уголь | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 10 | 36,29 |
| Котельная Юбилейная, 7а | бур. уголь | 2,622 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,31 |
| Котельная школы № 31, | бур. уголь | 0,761 | 0,213 | 0,42 | 14 | 2,70 |
| Котельная "Мостоотряд-64" | бур. уголь | 5,373 | 0,166 | 1,37 | 10 | 4,56 |
| Котельная ОРТПЦ | бур. уголь | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 10 | 6,79 |
| Котельная "ВОС" | бур. уголь | 29,791 | 0,166 | 1,37 | 10 | 25,27 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 29,958 | 0,213 | 0,42 | 14 | 106,35 |
| Котельная п. Аэропорт | бур. уголь | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 10 | 29,72 |
| Котельная с. Садовое | бур. уголь | 14,866 | 0,213 | 0,42 | 14 | 52,77 |
| Котельная 433 квартала | бур. уголь | 60,605 | 0,177 | 0,42 | 14 | 178,79 |
| Котельная "БДИ" | бур. уголь | 3,597 | 0,214 | 0,42 | 14 | 12,83 |
| Котельная "ОЭБЦ" | бур. уголь | 1,134 | 0,214 | 0,42 | 14 | 4,05 |
| Котельная ПЛ-26 | бур. уголь | 21,386 | 0,214 | 0,42 | 14 | 76,28 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 119,848 | 0,213 | 0,42 | 14 | 425,46 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 14 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. материалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 14 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,19 |
| Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 14 | 202,24 |

Таблица 8.1.4. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2023-2027гг.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21467,902 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51165,17 |
|  | мазут | 1543,037 | 0,155 | 1,37 | 10 | 1222,04 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 14 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 14 | 388,44 |
| Котельная Релочная, 5 | бур. уголь | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 10 | 36,29 |
| Котельная ОРТПЦ | бур. уголь | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 10 | 6,79 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 36,866 | 0,213 | 0,42 | 14 | 130,87 |
| Котельная п. Аэропорт | бур. уголь | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 10 | 29,72 |
| Котельная "База" | бур. уголь | 8,395 | 0,214 | 0,42 | 14 | 29,94 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 133,862 | 0,213 | 0,42 | 14 | 475,21 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 14 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. материалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 14 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,19 |
| Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 14 | 202,24 |

Таблица 8.1.5. Прогноз нормативов создания запасов топлива на 2028-2034гг.

| Наименование котельной | Вид топлива (резервного) | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Коэф. перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благовещенская ТЭЦ | бур. уголь | 21437,925 | 0,143 | 0,42 | 14 | 51093,72 |
|  | мазут | 1874,168 | 0,155 | 1,37 | 10 | 1484,29 |
| Котельная 74 квартала | бур. уголь | 188,777 | 0,213 | 0,42 | 14 | 670,16 |
| Котельная 101 квартала | бур. уголь | 109,418 | 0,213 | 0,42 | 14 | 388,44 |
| Котельная Релочная, 5 | бур. уголь | 42,786 | 0,166 | 1,37 | 10 | 36,29 |
| Котельная ОРТПЦ | бур. уголь | 8,005 | 0,166 | 1,37 | 14 | 6,79 |
| Котельная "ДОС" | бур. уголь | 36,866 | 0,213 | 0,42 | 14 | 130,87 |
| Котельная п. Аэропорт | бур. уголь | 35,041 | 0,166 | 1,37 | 10 | 29,72 |
| Котельная судостр. з-да | бур. уголь | 142,882 | 0,213 | 0,42 | 14 | 507,23 |
| Котельная Птицефабрики | бур. уголь | 299,968 | 0,213 | 0,42 | 14 | 1064,89 |
| Котельная з-да стр. материалов | бур. уголь | 103,841 | 0,194 | 0,42 | 14 | 335,75 |
| Котельная «Амурская авиабаза» | бур. уголь | 2,589 | 0,213 | 0,42 | 14 | 9,19 |
| Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | бур. уголь | 53,691 | 0,226 | 0,42 | 14 | 202,24 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В г. Благовещенске в рассматриваемом периоде 2021-2034 гг. ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

На источниках тепловой энергии г. Благовещенска в качестве основного топлива используются бурый уголь (Ерковецкий, Райчихинский) и мазут марки М-100.

Ерковецкий угольный разрез введен в эксплуатацию в 1991 году, расположен в Амурской области и отрабатывает запасы угля «Ерковецкого» буроугольного месторождения. Марка добываемого угля на разрезе «Ерковецкий» - «2БР».

Райчихинское месторождение угля расположено в Амурской области, в бассейнах рек Кивда и Райчиха. Угли бурые, технологической группы Б2.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На базовый год настоящей актуализации Схемы на источниках тепловой энергии, снабжение тепловой энергией от которых осуществляется на регулируемой (тарифной) основе, в качестве основного используют следующие виды топлива:

- Уголь – 99,1% от общего количества потребленного топлива за базовый (2020г.) год при переводе в условное топливо;

- Мазут – 0,9% от общего количества потребленного топлива за базовый (2020г.) год при переводе в условное топливо;

На период до 2034г. (включительно) планируется изменение используемого на ряде на источниках тепловой энергии вида основного топлива, вывод из эксплуатации ряда источников с переводом нагрузки на другие существующие источники, а также строительство новых источников. В 2034г. соотношение потребления видов топлива составит:

- Природный газ – 10,27% от общего количества потребляемого топлива при переводе в условное топливо (котельные);

- Уголь – 89,73% от общего количества потребляемого топлива при переводе в условное топливо (ТЭЦ);

- Мазут – 0,00% от общего количества потребляемого топлива при переводе в условное топливо.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива на территории г. Благовещенска в настоящее время является уголь.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса источников тепловой энергии, действующих на территории г. Благовещенска, снабжение тепловой энергией от которых осуществляется на регулируемой (тарифной) основе, является увеличение доли использования природного газа в качестве основного вида топлива.

«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжений разрабатываются в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 "Требований к схемам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года.

Оценка финансовых потребностей для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей производилась на основании:

- утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций города, а также предложений по их корректировке;

- технико-коммерческих предложений заводов-изготовителей;

- сводных сметных расчетов организаций-подрядчиков;

- проектов-аналогов.

Общая стоимость мероприятий по выбранному варианту развития (1 вариант см. Глава 5) систему теплоснабжения г. Благовещенск на период 2021-2034 гг. в прогнозных ценах без учета НДС оценивается в размере 15380,948 млн. руб.:

- модернизация, реконструкция, техническое перевооружение источников тепловой энергии – 10 340,776 млн. руб.;

- мероприятия на тепловых сетях – 5040,172 млн. руб.

Таблица 9.1.1 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Благовещенска в части источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 3033 | 2034 |  |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | 220 844,15 | 161 158,93 | 114 041,83 | 129 533,14 | 1 194 583,64 | 1 188 423,64 | 1 172 809,02 | 1 181 297,25 | 1 133 827,65 | 1 120 172,65 | 4 799,78 |  |  |  | 7 621 491,67 |
| 1.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 15 318,61 | 37 147,45 | 49 324,89 | 47 422,21 | 25 650,37 | 25 650,37 | 20 275,37 | 20 275,37 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 |  |  |  | 255 463,99 |
| 1.1.1 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ |  |  | 16 528,09 | 3 400,00 | 9 009,42 | 9 009,42 | 9 009,42 | 9 009,42 |  |  |  |  |  |  | 55 965,77 |
| 1.1.2 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | 300,00 | 17 400,00 | 4 030,80 | 20 295,10 | 6 466,17 | 6 466,17 | 6 466,17 | 6 466,17 |  |  |  |  |  |  | 67 890,58 |
| 1.1.3 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | 11 207,09 | 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 571,09 |
| 1.1.5 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | 428,22 | 10 320,00 | 25 766,00 | 23 727,11 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 | 4 799,78 |  |  |  | 93 839,81 |
| 1.1.6 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | 3 383,30 | 4 736,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 119,33 |
| 1.1.7 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ |  |  | 3 000,00 |  | 5 375,00 | 5 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 750,00 |
| 1.1.8 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ |  | 4 327,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 327,42 |
| 1.2 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 47 965,38 | 55 682,61 | 4 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 189,99 |
| 1.2.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | 47 965,38 | 55 682,61 | 4 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 189,99 |
| 1.2.3 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 183,00 | 274 183,00 |  |  |  | 548 366,00 |
| 1.3 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 155 182,01 | 65 950,72 | 57 796,79 | 79 732,79 | 53 560,40 | 47 400,40 | 37 160,78 | 45 649,01 | 13 655,00 |  |  |  |  |  | 556 087,89 |
| 1.3.1 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | 3 600,00 |  |  |  | 14 400,00 | 14 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 400,00 |
| 1.3.2 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | 1 200,00 |  | 7 539,00 | 2 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 800,00 |
| 1.3.3 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ |  |  |  | 2 551,72 | 10 034,14 | 10 034,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 620,00 |
| 1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | 557,40 | 2 810,87 | 24 035,36 | 5 166,77 | 5 166,77 | 5 166,77 | 5 166,77 |  |  |  |  |  |  |  | 48 070,71 |
| 1.3.5 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ |  | 39 783,88 | 22 622,44 | 22 419,30 | 17 799,49 | 17 799,49 | 17 799,49 | 17 799,49 |  |  |  |  |  |  | 156 023,57 |
| 1.3.6 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ |  |  | 3 600,00 | 47 534,00 | 6 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 294,00 |
| 1.3.7 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | 7 761,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 761,00 |
| 1.3.9 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  |  | 13 655,00 | 13 655,00 |  |  |  |  |  | 27 309,99 |
| 1.3.10 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты |  |  |  |  |  |  | 14 194,52 | 14 194,52 |  |  |  |  |  |  | 28 389,04 |
| 1.3.11 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | 71 293,17 | 3 290,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 583,83 |
| 1.3.12 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | 1 589,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 589,20 |
| 1.3.13 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | 44 949,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 949,60 |
| 1.3.14 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | 24 231,64 | 20 065,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 296,95 |
| 1.3 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 |  |  |  |  | 6 701 749,80 |
| 1.3.1 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 2 378,15 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 | 1 115 372,87 |  |  |  |  | 6 701 749,80 |
| 2 | Мероприятия по котельным филиал ООО "АКС" "Амуртеплосервис" | 103 806,42 | 35 359,18 | 36 773,55 | 38 244,49 | 76 847,11 | 142 036,59 | 66 966,56 |  | 60 701,88 | 258 410,75 | 122 344,52 | 85 203,69 |  |  | 1 026 694,74 |
| 2.1 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 1 котельная 101 квартал |  |  |  |  | 39 774,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 774,27 |
| 2.2 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 2 котельная 101 квартал |  | 35 359,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 359,18 |
| 2.3 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 3 котельная 101 квартал |  |  | 36 773,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 773,55 |
| 2.4 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 котельная Пограничная, 183 |  |  |  | 38 244,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 244,49 |
| 2.5 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел Яр-4м на ДКВр 10-13 котельная Пограничная, 183 |  |  |  |  | 37 072,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 072,84 |
| 2.6 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Юбилейная, 7а | 468,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,10 |
| 2.7 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 438 квартал | 3 714,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 714,20 |
| 2.8 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 481 квартал | 1 184,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,30 |
| 2.9 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 3,40 Гкал/ч) Котельной 481 квартал | 593,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,75 |
| 2.10 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ВОС | 1 020,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,10 |
| 2.11 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 4,85 Гкал/ч) ВОС | 3 668,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 668,85 |
| 2.12 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Мостоотряд 64 | 514,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,70 |
| 2.13 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной с. Садовое | 890,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,40 |
| 2.14 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 2,55 Гкал/ч) Котельной с. Садовое | 593,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,75 |
| 2.15 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Пограничная, 183 | 1 995,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,70 |
| 2.16 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Школа №31 | 372,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,30 |
| 2.17 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 101 квартала | 3 010,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 010,80 |
| 2.18 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 258 квартала - Городские «Очистные сооружения» | 482,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,30 |
| 2.19 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 410 квартала | 1 569,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,50 |
| 2.20 | Мероприятие по реконструкции котельной с заменой двух котлов ДКВР 10-13 на аналогичные и одного котла ДКВР 10-13 на ДКВР 20-13 (увеличение тепловой мощности до 26,0 Гкал/ч) Котельной 410 квартала |  |  |  |  |  | 79 548,54 | 51 706,55 |  |  |  |  |  |  |  | 131 255,09 |
| 2.21 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 74 квартала | 1 774,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 774,30 |
| 2.22 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной п. Аэропорт | 1 498,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 498,40 |
| 2.23 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 5,61 Гкал/ч) Котельной п. Аэропорт | 1 116,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 116,55 |
| 2.24 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ДОС | 1 163,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,20 |
| 2.25 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ОРТПЦ | 488,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,80 |
| 2.26 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 1,37 Гкал/ч) Котельной ОРТПЦ | 1 921,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 921,14 |
| 2.27 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной С. Верхнеблаговещенское водозабор "Амурский" | 535,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,30 |
| 2.28 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 1,2 Гкал/ч) Котельной С. Верхнеблаговещенское водозабор "Амурский" | 1 183,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,86 |
| 2.29 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Релочная, 5 | 1 726,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,60 |
| 2.30 | Мероприятия по реконструкции, модернизации котельной Релочная, 5 | 4 241,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,08 |
| 2.31 | Установка блочно-модульной котельной КТМ 10000-10 ПрА с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала. Общей нагрузкой 8,62 Гкал/ч Котельная Релочная, 5 | 63 774,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 774,39 |
| 2.32 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Лаборатория комплексного анализа качества угля | 1 750,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,90 |
| 2.33 | Капитальный ремонт,частичная замена деффектных участков кровли Котельная 438 квартал | 258,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,10 |
| 2.34 | Капитальный ремонт,частичная замена деффектных участков кровли Котельная Пограничная, 183 | 84,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,60 |
| 2.35 | Капитальный ремонт дымовой трубы Котельная 74 квартала | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
| 2.36 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 433 квартала (снятие ограничений тепловой мощности до 10,75 Гкал/ч) | 1 710,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,45 |
| 2.37 | Перевод на газ котельной 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 604,92 |  |  |  |  | 113 604,92 |
| 2.38 | Перевод на газ котельной Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 701,88 |  |  |  |  |  | 60 701,88 |
| 2.39 | Перевод на газ котельной Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 139,38 |  |  |  |  | 55 139,38 |
| 2.40 | Перевод на газ котельной ДОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 262,80 |  |  |  |  | 61 262,80 |
| 2.41 | Перевод на газ котельной 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 978,09 |  |  |  | 108 978,09 |
| 2.42 | Перевод на газ котельной 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 |  |  | 85 203,69 |
| 2.43 | Перевод на газ котельной ОРТПЦ |  |  |  |  |  |  | 15 260,01 |  |  |  |  |  |  |  | 15 260,01 |
| 2.44 | Перевод на газ котельной п. Аэропорт |  |  |  |  |  | 62 488,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 488,05 |
| 2.45 | Перевод на газ котельной водозабор «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 366,43 |  |  |  | 13 366,43 |
| 2.46 | Перевод на газ котельной с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 403,66 |  |  |  |  | 28 403,66 |
| 3 | Мероприятия по котельным ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 156 179,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 179,11 |
| 3.1 | Строительство автономной блочно-модульной котельной (газовой) вместо существующей котельной РЖД с дальнейшим переключением потребителей |  | 73 364,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 364,12 |
| 3.2 | Установка ИТП у потребителей автономной блочно-модульной котельной |  | 82 814,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 814,99 |
| 4. | Мероприятия по котельным АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |
| 4.1 | Перевод на газ Котельной судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |  |  |  |  |  |  | 89 417,92 |
| 5. | Мероприятия по котельным ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 664,21 |  |  |  | 133 664,21 |
| 5.1 | Перевод на газ Котельной Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 664,21 |  |  |  | 133 664,21 |
| 6. | Мероприятия по котельным ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 026,95 |  |  |  |  |  | 84 026,95 |
| 6.1 | Перевод на газ Котельной завода строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 026,95 |  |  |  |  |  | 84 026,95 |
| 7. | Мероприятия по котельным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 371,39 |  |  |  |  | 15 371,39 |
| 7.1 | Перевод на газ Котельной «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 371,39 |  |  |  |  | 15 371,39 |
| 8. | Мероприятия по котельным ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 | 38 244,49 | 79 548,54 |  |  |  | 202 996,72 |
| 8.1 | Перевод на газ Котельной ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 203,69 |  |  |  |  |  | 85 203,69 |
| 8.2 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 19,5 Гкал/ч, с заменой одного котла ДКВР 10-13 на аналогичный и двух котлов КЕ 10/14 на ДКВР10-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 244,49 | 79 548,54 |  |  |  | 117 793,03 |
| 9. | Строительство новых источников |  | 299 300,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 300,00 |
| 9.1 | Строительство газовой котельной СЖР |  | 299 300,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 300,00 |
| 10. | Вывод из эксплуатации (демонтаж) котельных |  | 8 216,84 |  |  | 118 029,00 |  | 3 103,90 | 18 042,00 |  | 4 241,90 |  |  |  |  | 151 633,64 |
| 10.1 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  | 58 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 980,00 |
| 10.2 | Котельная 438 квартала |  |  |  |  | 34 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 169,00 |
| 10.3 | Котельная 481 квартала |  |  |  |  | 11 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 378,00 |
| 10.4 | Котельная Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  | 3 103,90 |  |  |  |  |  |  |  | 3 103,90 |
| 10.5 | Котельная Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,90 |  |  |  |  | 4 241,90 |
| 10.6 | Котельная ПЛ-26 |  |  |  |  | 13 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 502,00 |
| 10.7 | Котельная ПУ-6 |  | 4 618,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 618,13 |
| 10.8 | Котельная ПУ-23 |  |  |  |  |  |  |  | 18 042,00 |  |  |  |  |  |  | 18 042,00 |
| 10.9 | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  | 3 598,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 598,71 |
|  | Итого инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения | 324 650,57 | 660 214,06 | 710 815,38 | 167 777,63 | 1 389 459,75 | 1 330 460,23 | 1 242 879,48 | 1 288 757,17 | 1 363 760,16 | 1 436 441,19 | 340 357,05 | 85 203,69 |  |  | 10 340 776,35 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 1011 от 21.07.2017.

НЦС рассчитаны в ценах на 2021 год для базового района (Московская область).

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется повышающий коэффициент 1,06.

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г. При этом принято, что демонтируемое оборудование направляется в лом, т. е. подготавливается к утилизации.

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к уровню цен г. Благовещенск для наружных тепловых сетей принят в соответствии с приложением 17 к приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 №643 и составляет 1,06.

В таблице 9.2.1 приведены финансовые потребности для осуществления мероприятий по тепловым сетям, распределенные по годам и категориям работ. Объем необходимых финансовых вложений по годам реализации мероприятий в ценах соответствующих лет определен путем применения индексов-дефляторов инвестиций в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным Минэкономразвития РФ от 08.11.2013г. (консервативный сценарий).

Суммарные капиталовложения, необходимые для осуществления строительства, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период с 2019 по 2034гг. составят – 5040,172 млн. руб.

Таблица 9.2-1  Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год стройки | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| 1 | филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 58043,9 | 865,4 | 582,7 | 3035,0 | 0,0 | 1561,3 | 40997,7 | 10398,4 | 252,1 | 0,0 | 351,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55992 | 603 |
| 1.1 | 204 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 12,62 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2023 | 91,6 |  |  | 91,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 | 0,0 |
| 1.2 | ТК-3 | Парикмахерская | 96,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 865,4 | 865,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | 212 | Гостиница | 23,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 213,9 |  |  | 213,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,9 | 0,0 |
| 1.4 | ТК-1069 | 212 | 304,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2729,5 |  |  | 2729,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2729,5 | 0,0 |
| 1.5 | ТК-360А | Детская музыкальная школа (362 места) | 84,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 753,5 |  |  |  |  | 753,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,5 | 0,0 |
| 1.6 | Узел | Спичечная фабрика | 34,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 311,7 |  | 311,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | ТК4 | Детская школа искусств | 121,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1088,6 |  |  |  |  |  |  | 1088,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1088,6 | 0,0 |
| 1.8 | ТК-441 | Административно-бытовой корпус (с эксплуатируемой кровлей (терасса) и встроенной автостоянкой | 36,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 328,5 |  |  |  |  |  |  | 328,5 |  |  |  |  |  |  |  | 328,5 | 0,0 |
| 1.9 | 206 | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции 3, 4) | 90,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 807,8 |  |  |  |  | 807,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,8 | 0,0 |
| 1.10 | 153 | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) | 20,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 271,0 |  | 271,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | 154 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест | 19,23 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 252,1 |  |  |  |  |  |  |  | 252,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 252,1 |
| 1.12 | ТК-7 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | 3127,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 40997,7 |  |  |  |  |  | 40997,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40997,7 | 0,0 |
| 1.13 | 132 | 133 | 55,23 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1138,0 |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 | 0,0 |
| 1.14 | 148 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | 17,05 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 351,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,3 |  |  |  |  | 0,0 | 351,3 |
| 1.15 | 140 | 141 | 348,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 7186,2 |  |  |  |  |  |  | 7186,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7186,2 | 0,0 |
| 1.16 | 148 | район "Пятая стройка" | 31,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 657,1 |  |  |  |  |  |  | 657,1 |  |  |  |  |  |  |  | 657,1 | 0,0 |
| 2 | БТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 994786,5 | 103706,7 | 87878,6 | 46732,5 | 61171,2 | 74601,7 | 82643,8 | 410414,4 | 88311,5 | 2917,0 | 35042,6 | 0,0 | 1199,5 | 0,0 | 167,0 | 675563,6 | 127637,6 |
| 2.1 | Смена типа прокладки | 309 | 24,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2022 | 179,6 |  | 179,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | 317 | ЗПУ-5 | 16,76 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2021 | 121,6 | 121,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | 309 | кв. 406 | 142,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2024 | 1031,3 |  |  |  | 1031,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,3 | 0,0 |
| 2.4 | 166 | Склад непродовольственных товаров | 171,76 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 1455,7 |  |  |  |  |  |  | 1455,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1455,7 | 0,0 |
| 2.5 | 163 | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 12,69 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,7 |  |  |  |  | 0,0 | 113,7 |
| 2.6 | разв. | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) | 65,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 582,8 | 582,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | 284 | Многоквартирный жилой дом, литер 8 | 121,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1085,8 | 1085,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | ТК-1 | Частный жилой дом | 35,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 314,6 | 314,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | ТК Мухина, 103 | II очередь надземных автостоянок закрытого типа | 281,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 2524,9 | 2524,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | УТ-1 | мебельная фабрика | 122,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1099,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1099,3 |
| 2.11 | Уз. №1 Северная, 163 | Производственно-складское здание по сборке и хранению металлической | 63,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 565,3 |  | 565,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | ТК-690 | торговый центр | 14,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 126,6 |  | 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | ТК-76 | Общественный туалет по объекту "Берегоукрепление и реконструкция на� | 220,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1974,9 |  | 1974,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 7,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 64,6 |  | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | 188 | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) | 20,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 186,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,7 |  |  |  |  | 0,0 | 186,7 |
| 2.16 | 243 | с.Чигири | 24,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 223,0 |  | 223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | ТК-9Ц (ТМ№1) | кв.425 | 15,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 141,3 |  | 141,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | 56 | Надземная автостоянка закрытого типа | 124,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1116,9 |  | 1116,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | ТК-1098 | Здание проектного института | 88,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 791,7 |  | 791,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | 275 | ж/д ул. Загородная, 34 | 62,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 558,2 |  | 558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | 246 | Жилой дом | 21,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 191,4 |  | 191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Абонентская ТК | ж/д, нежил. пом. | 69,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 620,7 |  | 620,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | 84 | 247 | 61,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 552,2 |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.24 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 8,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 73,4 |  | 73,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.25 | 167 | Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 55,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 499,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,4 |  |  | 0,0 | 499,4 |
| 2.26 | 159 | Склад металлических изделий | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 111,6 |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.27 | 258 | Административное здание и цех по производству (склад) | 12,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,5 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 | 0,0 |
| 2.28 | 247 | Многоквартирный жилой дом | 48,59 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 435,5 |  |  | 435,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,5 | 0,0 |
| 2.29 | 105 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 78,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 706,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,3 |  |  |  |  | 0,0 | 706,3 |
| 2.30 | УТ-11АЦ (ТМ №1) | 167 | 78,11 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 700,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,1 |  |  | 0,0 | 700,1 |
| 2.31 | 254 | Тёплая автостоянка | 16,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 151,6 |  |  | 151,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,6 | 0,0 |
| 2.32 | 253 | Многоквартирные жилые дома | 12,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,3 |  |  | 112,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,3 | 0,0 |
| 2.33 | 320 | ЗПУ-5 | 86,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 771,3 |  |  | 771,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,3 | 0,0 |
| 2.34 | узел | Административное здание | 83,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 752,2 |  |  | 752,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,2 | 0,0 |
| 2.35 | 252 | Автомастерская и склад в здании овощехранилища Литер А | 17,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 152,9 |  |  | 152,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,9 | 0,0 |
| 2.36 | ТК-17СЗ | Индивидуальный дом | 313,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2811,7 |  |  | 2811,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2811,7 | 0,0 |
| 2.37 | 325 | Склад в ЗПУ-7 | 14,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 127,1 |  |  | 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,1 | 0,0 |
| 2.38 | ТК-6 нов. | с.Чигири | 89,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 806,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,5 |  |  |  |  | 0,0 | 806,5 |
| 2.39 | 250 | Здания административно-бытового обслуживания населения | 173,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1550,8 |  | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.40 | ТК-5 нов. | с.Чигири | 46,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 414,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,3 |  |  |  |  | 0,0 | 414,3 |
| 2.41 | 241 | Малоэтажная застройка (литер 5) | 12,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 108,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,2 |  |  |  |  |  | 0,0 | 108,2 |
| 2.42 | 119 | "Территория в Северном планировочном районе" | 121,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 1088,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1088,5 |
| 2.43 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 77,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 697,8 |  |  | 697,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,8 | 0,0 |
| 2.44 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 34,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 312,1 |  |  |  |  |  |  |  | 312,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 312,1 |
| 2.45 | 210 | Медицинский центр | 43,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 390,2 |  |  | 390,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,2 | 0,0 |
| 2.46 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 111,5 |  |  |  |  |  |  |  | 111,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 111,5 |
| 2.47 | 260 | Автостоянка | 15,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 136,6 |  |  |  | 136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,6 | 0,0 |
| 2.48 | 319 | ЗПУ-5 | 19,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 176,7 |  |  |  | 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,7 | 0,0 |
| 2.49 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 17,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 155,9 |  |  |  | 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,9 | 0,0 |
| 2.50 | 160 | Здание предприятия бытового обслуживания населения и ремонта авто | 11,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 103,6 |  |  |  | 103,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,6 | 0,0 |
| 2.51 | 160 | Автосервисный центр | 12,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,7 |  |  |  | 107,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,7 | 0,0 |
| 2.52 | 121 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 19,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 175,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,1 |  |  |  |  | 0,0 | 175,1 |
| 2.53 | 321 | ЗПУ-5 | 136,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1221,7 |  |  |  | 1221,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221,7 | 0,0 |
| 2.54 | 271 | Торговая база | 33,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 298,7 |  |  |  | 298,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,7 | 0,0 |
| 2.55 | 274 | кв. 418 | 19,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 173,2 |  |  |  | 173,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,2 | 0,0 |
| 2.56 | ТК-111М | с.Чигири (район ул.Студенческая -Воронкова) | 72,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 |
| 2.57 | 224 | Торгово-офисное здание | 338,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 3036,1 |  |  |  | 3036,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3036,1 | 0,0 |
| 2.58 | 211 | Многоквартирный жилой дом Литер 1 | 75,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 676,1 |  |  | 676,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,1 | 0,0 |
| 2.59 | 314 | Административное здание | 46,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 418,4 |  |  |  | 418,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,4 | 0,0 |
| 2.60 | 119 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,6 |  |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,6 | 0,0 |
| 2.61 | 97 | объект розничной торговли | 47,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 427,2 |  |  |  |  |  |  |  | 427,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 427,2 |
| 2.62 | 307 | кв.407 | 18,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 168,1 |  |  |  | 168,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 0,0 |
| 2.63 | 281 | Автомастерская | 10,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 95,3 |  |  | 95,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,3 | 0,0 |
| 2.64 | 231 | Магазин промышленных товаров с закусочной | 62,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 556,9 |  |  | 556,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,9 | 0,0 |
| 2.65 | ТК-431 | Гостиница на 55 мест | 116,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1045,2 |  |  | 1045,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,2 | 0,0 |
| 2.66 | ТК-759 | Автостоянка боксового типа | 82,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 742,9 |  |  | 742,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,9 | 0,0 |
| 2.67 | 294 | Автостоянка с офисными помещениями | 351,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 3154,4 |  |  | 3154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154,4 | 0,0 |
| 2.68 | 292 | Здание торгового комплекса | 27,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 244,9 |  |  | 244,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,9 | 0,0 |
| 2.69 | разв. | Индивидуальный жилой дом | 22,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 201,0 |  | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.70 | 315 | кв. 717 | 26,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 233,6 |  |  |  | 233,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,6 | 0,0 |
| 2.71 | 226 | Многоквартирный жилой дом, литер 02 | 36,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 328,1 |  |  |  | 328,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,1 | 0,0 |
| 2.72 | 110 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 10,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 96,0 |
| 2.73 | 285 | Десткий сад на 110 мест в м-не "Подсолнухи" | 15,17 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 136,0 | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.74 | 326 | Склад в ЗПУ-7 | 22,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 198,9 | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.75 | 226 | Многоквартирный дом, литер 3 | 24,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 217,7 | 217,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.76 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 19,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 172,0 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.77 | 281 | Склад (для хранения строительных материалов) | 53,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 483,1 | 483,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.78 | 281 | Склад №2 | 12,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 108,8 | 108,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.79 | 297 | Застройка квартал 392 | 39,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 357,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,2 |  |  |  |  | 0,0 | 357,2 |
| 2.80 | 173 | Автостоянка закрытого типа | 106,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 956,8 | 956,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.81 | 173 | Торгово-офисное здание – II очередь | 20,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 187,3 | 187,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.82 | 181 | Многоквартирный жилой дом | 13,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 117,8 |  |  | 117,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,8 | 0,0 |
| 2.83 | 230 | Объект розничной торговли | 89,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 804,8 | 804,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.84 | 174 | Административное здание | 26,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 241,0 | 241,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.85 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 31,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 281,4 |  |  |  |  |  |  |  | 281,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 281,4 |
| 2.86 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) | 15,38 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,8 |  |  |  |  |  |  |  | 137,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,8 |
| 2.87 | 244 | с.Чигири | 12,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.88 | Уз. №1 Заводская, 148 | Нежилое помещение, на втором этаже административного здания | 11,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 106,3 | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.89 | 264 | Трибуна-холл ("Золотая миля") | 125,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1121,4 | 1121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.90 | 108 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 102,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 916,2 |  |  |  |  |  |  |  | 916,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 916,2 |
| 2.91 | 322 | 666А | 22,79 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 204,3 | 204,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.92 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 63,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 565,7 |  |  |  |  |  |  |  | 565,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 565,7 |
| 2.93 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 41,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 373,1 |  |  |  |  |  |  |  | 373,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 373,1 |
| 2.94 | 321 | ЗПУ-5 | 10,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.95 | ТК-715 | Родильный дом на 150 коек | 91,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 820,2 | 820,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.96 | 221 | Родильный дом на 150 коек | 30,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 276,8 | 276,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.97 | 319 | ЗПУ-5 | 74,05 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 663,7 | 663,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.98 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 40,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  | 365,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 365,0 |
| 2.99 | 159 | Склад металлопроката | 19,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 178,1 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.100 | 297 | кв.392 | 133,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1194,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,8 |  |  |  |  | 0,0 | 1194,8 |
| 2.101 | 120 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 38,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 344,2 |  |  |  |  |  |  |  | 344,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 344,2 |
| 2.102 | 45 | Фитнес-клуб | 82,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 739,1 | 739,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.103 | 191 | с. Плодопитомник | 60,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 540,0 |
| 2.104 | 257 | Малая Венеция | 16,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 145,9 | 145,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.105 | 249 | 2 склада для хранения стройматериалов | 70,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 633,8 | 633,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.106 | 251 | Профилакторий | 18,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 168,0 | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.107 | 283 | многоквартирный жилой дом, литер 7 | 19,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 175,5 | 175,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.108 | 205 | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу | 45,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 404,7 |  | 404,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.109 | 104 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 114,5 |  |  |  |  |  |  |  | 114,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 114,5 |
| 2.110 | 202 | с. Плодопитомник | 25,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,6 |  | 226,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.111 | 201 | с. Плодопитомник | 21,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 188,4 |  | 188,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.112 | 201 | с. Плодопитомник | 30,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 271,6 |  | 271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.113 | 194 | с. Плодопитомник | 42,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 384,3 |  |  |  |  |  |  |  | 384,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 384,3 |
| 2.114 | 199 | с. Плодопитомник | 154,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1381,1 |  | 1381,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.115 | 199 | с. Плодопитомник | 17,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 160,3 |  | 160,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.116 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 19,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 171,7 |  |  |  |  |  |  |  | 171,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 171,7 |
| 2.117 | 198 | с. Плодопитомник | 23,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 209,5 |  | 209,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.118 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 30,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 272,0 |  |  |  |  |  |  |  | 272,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 272,0 |
| 2.119 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 48,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 432,3 |  |  |  |  |  |  |  | 432,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 432,3 |
| 2.120 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 14,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 131,8 |  |  |  |  |  |  |  | 131,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 131,8 |
| 2.121 | 195 | с. Плодопитомник | 266,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 2388,9 |  | 2388,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.122 | ТК-3 | ТК-2 | 64,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 578,1 |  |  | 578,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,1 | 0,0 |
| 2.123 | 261 | Жилой комплекс | 15,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 141,8 |  |  | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,8 | 0,0 |
| 2.124 | 178 | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 | 128,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1151,1 |  |  | 1151,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,1 | 0,0 |
| 2.125 | 238 | 239 | 121,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,9 | 0,0 |
| 2.126 | 272 | кв. 424 | 150,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1346,5 |  |  | 1346,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1346,5 | 0,0 |
| 2.127 | ТК-900 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) | 52,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 472,9 |  |  |  |  |  |  | 472,9 |  |  |  |  |  |  |  | 472,9 | 0,0 |
| 2.128 | 255 | Малая Венеция | 17,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 157,6 |  |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,6 | 0,0 |
| 2.129 | 255 | Малая Венеция | 12,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 110,2 |  |  | 110,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,2 | 0,0 |
| 2.130 | 179 | Склад заглубленный | 7,09 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 63,5 |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 | 0,0 |
| 2.131 | ТК | Гараж с административными помещениями и склад | 13,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 121,9 |  |  |  | 121,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,9 | 0,0 |
| 2.132 | 240 | Малоэтажная застройка (литер 4) | 10,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 90,2 |  |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  | 90,2 | 0,0 |
| 2.133 | 164 | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 | 161,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1444,1 |  |  |  |  |  |  | 1444,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1444,1 | 0,0 |
| 2.134 | 245 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания - II пусковой комп� | 72,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 648,3 |  |  |  |  |  |  | 648,3 |  |  |  |  |  |  |  | 648,3 | 0,0 |
| 2.135 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) | 24,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 222,1 |  |  |  | 222,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,1 | 0,0 |
| 2.136 | ТК-1122 | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 63,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 573,5 |  |  |  | 573,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,5 | 0,0 |
| 2.137 | 179 | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса | 10,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 0,0 |
| 2.138 | ТК-492 | 179 | 24,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 221,6 |  |  |  |  | 221,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,6 | 0,0 |
| 2.139 | 304 | кв.404 | 16,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 145,7 |  |  |  | 145,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,7 | 0,0 |
| 2.140 | 193 | с. Плодопитомник | 23,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 209,7 |  |  |  | 209,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,7 | 0,0 |
| 2.141 | 329 | ЗПР | 16,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 151,4 |  |  |  |  | 151,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 0,0 |
| 2.142 | ТК-714 | Крытый объект физкультуры и СЖРота без трибун для зрителей | 80,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 718,4 |  |  |  |  | 718,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,4 | 0,0 |
| 2.143 | ТК-996 | Многоквартирный жилой дом | 131,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 1181,4 |  |  |  |  | 1181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,4 | 0,0 |
| 2.144 | 240 | 241 | 25,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 228,3 |  |  |  |  | 228,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,3 | 0,0 |
| 2.145 | 310 | кв. 408 | 45,64 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 409,1 |  |  |  |  | 409,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,1 | 0,0 |
| 2.146 | 329 | ЗПР | 151,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1361,3 |  |  |  | 1361,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361,3 | 0,0 |
| 2.147 | ТК-1148А | 240 | 92,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 828,2 |  |  |  |  | 828,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,2 | 0,0 |
| 2.148 | ТК-177 | детская поликлиника на 380 посещений | 48,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,4 |  |  |  |  | 432,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,4 | 0,0 |
| 2.149 | 308 | кв 406 | 9,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 84,3 |  |  |  |  | 84,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,3 | 0,0 |
| 2.150 | 241 | Многоквартирный жилой дом | 80,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 720,1 |  |  |  |  | 720,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,1 | 0,0 |
| 2.151 | 256 | Малая Венеция | 18,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2034 | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 0,0 | 167,0 |
| 2.152 | 197 | с. Плодопитомник | 158,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1417,4 |  |  |  |  |  | 1417,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,4 | 0,0 |
| 2.153 | 200 | с. Плодопитомник | 165,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1479,0 |  |  |  |  |  | 1479,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479,0 | 0,0 |
| 2.154 | 306 | кв.404 | 36,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 329,2 |  |  |  |  |  | 329,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,2 | 0,0 |
| 2.155 | 306 | кв.404 | 53,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 479,1 |  |  |  |  |  | 479,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,1 | 0,0 |
| 2.156 | 269 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) | 43,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 393,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,3 |  |  |  |  | 0,0 | 393,3 |
| 2.157 | 248 | Многоквартирный дом, литер 3 | 17,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 154,7 |  |  |  |  |  | 154,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,7 | 0,0 |
| 2.158 | узел | ул. Театральная, 179 в кв.385 | 17,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 156,4 |  |  |  | 156,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,4 | 0,0 |
| 2.159 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) | 10,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 96,5 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 | 0,0 |
| 2.160 | 301 | кв.404 | 22,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 199,9 |  |  |  |  |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,9 | 0,0 |
| 2.161 | 117 | ТК-2 | 41,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 369,9 |  |  |  |  |  |  | 369,9 |  |  |  |  |  |  |  | 369,9 | 0,0 |
| 2.162 | 286 | кв. 310 | 101 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 905,2 |  |  |  |  |  |  | 905,2 |  |  |  |  |  |  |  | 905,2 | 0,0 |
| 2.163 | 184 | с.Чигири ЖК Южный | 10,48 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 93,9 |  |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,9 | 0,0 |
| 2.164 | 192 | с. Плодопитомник | 88,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 797,6 |  |  |  |  |  | 797,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,6 | 0,0 |
| 2.165 | 97 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 214,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 1919,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1919,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1919,7 |
| 2.166 | 196 | с. Плодопитомник | 30,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 0,0 |
| 2.167 | 239 | 12 квартирный жилой дом, литер 2 | 25,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 226,1 |  |  | 226,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 0,0 |
| 2.168 | 237 | 238 | 24,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 221,0 |  |  | 221,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,0 | 0,0 |
| 2.169 | 215 | Административное здание | 113,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1017,8 |  |  |  |  |  |  | 1017,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1017,8 | 0,0 |
| 2.170 | 318 | ЗПУ-5 | 83,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 750,6 |  |  | 750,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,6 | 0,0 |
| 2.171 | 192 | с. Плодопитомник | 18,96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 169,9 |  |  |  |  |  |  | 169,9 |  |  |  |  |  |  |  | 169,9 | 0,0 |
| 2.172 | 180 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного | 31,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 280,8 |  |  |  | 280,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,8 | 0,0 |
| 2.173 | ТК-1148 | 237 | 112,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1007,3 |  |  | 1007,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,3 | 0,0 |
| 2.174 | 213 | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) | 37,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 338,5 |  |  |  |  |  |  | 338,5 |  |  |  |  |  |  |  | 338,5 | 0,0 |
| 2.175 | ТК-7СЗ | ЗПР | 29,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.176 | 330 | ЗПР | 47,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 428,2 |  | 428,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.177 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 75,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 677,4 |  | 677,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.178 | 322 | 666Б | 206,91 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1854,5 |  | 1854,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.179 | 318 | ЗПУ-5 | 36,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 326,9 |  | 326,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.180 | 224 | Бизнес-центр по ул.Воронкова, 2 в квартале 408 | 22,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 203,5 |  | 203,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.181 | 309 | кв. 406 | 20,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 182,5 |  | 182,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.182 | 289 | кв.322 | 28,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 254,6 |  | 254,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.183 | 289 | кв.322 | 12,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 108,1 |  | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.184 | 288 | 289 | 88,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 794,8 |  | 794,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.185 | 284 | многоквартирный жилой дом, литер 7 (2 очередь) | 23,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 211,2 |  | 211,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.186 | ТК-976 | Многоквартирный жилой дом, литер 3 | 29,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.187 | 186 | Школа на 528 мест | 25,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,7 |  | 226,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.188 | ТК | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой комплекс II оче | 20,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 184,1 |  | 184,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.189 | 98 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 15,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,2 |
| 2.190 | 100 | Общественно-торговый центр в кв.800 | 81,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 729,3 |  |  |  |  |  |  |  | 729,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 729,3 |
| 2.191 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 95,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 851,7 |  |  |  |  |  |  |  | 851,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 851,7 |
| 2.192 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 20,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 182,8 |  |  |  |  |  |  |  | 182,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 182,8 |
| 2.193 | ТК-3 Студенческая, 21 | ЗПУ-5 | 37,94 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 | 0,0 |
| 2.194 | УТ-2А №4 | Склад | 47,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 424,7 |  |  |  | 424,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,7 | 0,0 |
| 2.195 | 293 | Цех сборки мебели | 41,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 371,9 |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 | 0,0 |
| 2.196 | УТ-2 ул. Литейная | кв.339 | 63,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 569,1 |  |  |  | 569,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,1 | 0,0 |
| 2.197 | 172 | Склад | 22,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 205,4 |  |  |  | 205,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,4 | 0,0 |
| 2.198 | 195 | с. Плодопитомник | 30,67 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 274,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,9 |  |  |  |  | 0,0 | 274,9 |
| 2.199 | 306 | кв.404 | 16,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 147,3 |  |  |  | 147,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,3 | 0,0 |
| 2.200 | УТ-1 | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой | 27,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 243,4 |  |  |  | 243,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,4 | 0,0 |
| 2.201 | 305 | кв.404 | 26,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 239,4 |  |  |  | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,4 | 0,0 |
| 2.202 | 177 | Мансарда в магазине | 34,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,5 |  |  |  | 311,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,5 | 0,0 |
| 2.203 | 233 | Многоквартирный жилой дом | 17,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 152,7 |  |  |  | 152,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,7 | 0,0 |
| 2.204 | 234 | Магазин | 14,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 131,9 |  |  |  | 131,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,9 | 0,0 |
| 2.205 | 247 | Многоквартирный дом, литер 2 | 19,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 171,9 |  |  |  | 171,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,9 | 0,0 |
| 2.206 | 196 | с. Плодопитомник | 34,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,6 |  |  |  | 311,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,6 | 0,0 |
| 2.207 | 305 | кв.404 | 9,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 88,4 |  |  |  | 88,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,4 | 0,0 |
| 2.208 | 177 | Частный ж/д с гаражом | 12,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 | 0,0 |
| 2.209 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 9) | 39,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 355,1 |  |  |  |  | 355,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,1 | 0,0 |
| 2.210 | 313 | Цех транспортный | 14,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 134,0 |  |  |  |  | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,0 | 0,0 |
| 2.211 | К | Выставочный центр | 67,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 602,3 |  |  |  |  | 602,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,3 | 0,0 |
| 2.212 | 238 | Малоэтажная застройка (литер 3) | 19,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 172,6 |  |  |  |  | 172,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,6 | 0,0 |
| 2.213 | 287 | кв.310 | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 111,6 |  |  |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.214 | 236 | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры | 67,08 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 601,2 |  |  |  |  | 601,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,2 | 0,0 |
| 2.215 | 236 | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры | 14,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 130,4 |  |  |  |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,4 | 0,0 |
| 2.216 | 194 | с. Плодопитомник | 48,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,0 |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 | 0,0 |
| 2.217 | 312 | ул. Больничная, 26 в квартале 427 | 15,84 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 142,0 |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 | 0,0 |
| 2.218 | 311 | кв. 424 | 51,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 457,7 |  |  |  |  |  |  | 457,7 |  |  |  |  |  |  |  | 457,7 | 0,0 |
| 2.219 | 247 | 248 | 78,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 703,3 |  |  |  |  |  | 703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,3 | 0,0 |
| 2.220 | ТК-3 Студенческая, 21 | 318 | 286,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 3755,8 |  | 3755,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.221 | 106 | 107 | 110,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1442,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1442,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1442,4 |
| 2.222 | 103 | 113 | 27,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 366,8 |  |  |  |  |  |  |  | 366,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 366,8 |
| 2.223 | ТК | ТК-1 | 510,93 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 6698,6 |  |  | 6698,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6698,6 | 0,0 |
| 2.224 | 162 | 270 квартирный жилой дом (литер 6) | 76,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1001,3 |  |  | 1001,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,3 | 0,0 |
| 2.225 | 144 | 135 | 97,62 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1279,9 |  |  | 1279,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279,9 | 0,0 |
| 2.226 | УТ-1 | 255 | 35,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 462,0 |  |  | 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,0 | 0,0 |
| 2.227 | 171 | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир | 25,74 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 337,5 |  |  |  | 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,5 | 0,0 |
| 2.228 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 13,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 174,1 |  |  |  |  |  |  | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  | 174,1 | 0,0 |
| 2.229 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 14,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 187,2 |  |  |  |  |  |  | 187,2 |  |  |  |  |  |  |  | 187,2 | 0,0 |
| 2.230 | 141 | район "Пятая стройка" | 19,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 252,4 |  |  |  |  |  |  | 252,4 |  |  |  |  |  |  |  | 252,4 | 0,0 |
| 2.231 | 141 | район "Пятая стройка" | 20,53 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 269,2 |  |  |  |  |  |  | 269,2 |  |  |  |  |  |  |  | 269,2 | 0,0 |
| 2.232 | 304 | 305 | 29,69 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 389,3 |  |  |  | 389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,3 | 0,0 |
| 2.233 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 33,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 433,3 |  |  |  |  |  |  | 433,3 |  |  |  |  |  |  |  | 433,3 | 0,0 |
| 2.234 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 16,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 212,5 |  |  |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  |  |  |  | 212,5 | 0,0 |
| 2.235 | 133 | 136 | 9,71 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 127,3 |  |  |  |  |  |  | 127,3 |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 | 0,0 |
| 2.236 | 235 | 236 | 59,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 778,6 |  |  |  |  | 778,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,6 | 0,0 |
| 2.237 | 147 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | 22,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 296,7 |  |  |  |  | 296,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,7 | 0,0 |
| 2.238 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 11,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 148,8 |  |  |  |  |  |  | 148,8 |  |  |  |  |  |  |  | 148,8 | 0,0 |
| 2.239 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 12,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 165,6 |  |  |  |  |  |  | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  | 165,6 | 0,0 |
| 2.240 | 191 | 192 | 35,65 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 467,4 |  |  |  |  |  | 467,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,4 | 0,0 |
| 2.241 | 134 | 146 | 11,46 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 150,2 |  |  |  |  |  |  | 150,2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,2 | 0,0 |
| 2.242 | 134 | 145 | 15,32 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 200,9 |  |  |  |  |  |  | 200,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200,9 | 0,0 |
| 2.243 | 133 | 134 | 55,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 731,2 |  |  |  |  |  |  | 731,2 |  |  |  |  |  |  |  | 731,2 | 0,0 |
| 2.244 | 268 | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) | 87,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1145,1 |  |  |  |  |  | 1145,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145,1 | 0,0 |
| 2.245 | ТК-17 | Склад, литер 5 | 33,57 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 440,1 | 440,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.246 | 244 | с.Чигири | 27,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 356,6 | 356,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.247 | 229 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом | 57,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 758,5 | 758,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.248 | 139 | Территория Северо-Западного пром. узла в СПУ-5 | 86,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1128,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1128,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1128,3 |
| 2.249 | Р1 | 315 | 562,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 7379,5 |  |  |  |  | 7379,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7379,5 | 0,0 |
| 2.250 | 320 | 321 | 153,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 2006,7 |  |  |  |  | 2006,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006,7 | 0,0 |
| 2.251 | 113 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 86,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1130,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1130,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1130,4 |
| 2.252 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 185,41 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 2430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2430,9 |
| 2.253 | ТК-881 | 253 | 124,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 1638,6 |  |  |  | 1638,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1638,6 | 0,0 |
| 2.254 | ТК-4 | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтичес | 33,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 438,4 |  |  |  | 438,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,4 | 0,0 |
| 2.255 | ТК | Гараж | 34,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 453,1 |  | 453,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.256 | 164 | 159 | 65,49 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 858,6 |  | 858,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.257 | 187 | 188 | 52,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 689,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,1 |  |  |  |  | 0,0 | 689,1 |
| 2.258 | 165 | 297 | 170,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 2229,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229,6 |  |  |  |  | 0,0 | 2229,6 |
| 2.259 | 163 | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. | 89,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 1173,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,1 |  |  |  |  | 0,0 | 1173,1 |
| 2.260 | 159 | 163 | 74,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 979,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,0 |  |  |  |  | 0,0 | 979,0 |
| 2.261 | 138 | ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | 36,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 478,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,8 |  |  |  |  | 0,0 | 478,8 |
| 2.262 | 175 | 176 | 64,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 850,2 |  |  |  |  |  | 850,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,2 | 0,0 |
| 2.263 | 176 | 177 | 12,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 159,7 |  |  |  |  |  | 159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,7 | 0,0 |
| 2.264 | ТК-3 Студенческая, 21 | 320 | 125,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1642,4 |  |  |  |  |  | 1642,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,4 | 0,0 |
| 2.265 | ТК-18 | 160 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 529,5 |  |  |  |  |  | 529,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,5 | 0,0 |
| 2.266 | 303 | 306 | 172,85 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3561,5 |  |  |  | 3561,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,5 | 0,0 |
| 2.267 | 232 | 233 | 59,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1218,3 |  |  |  | 1218,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1218,3 | 0,0 |
| 2.268 | ТК-3 Студенческая, 21 | 319 | 115,86 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2387,2 |  |  |  |  |  | 2387,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387,2 | 0,0 |
| 2.269 | 111 | 112 | 331,4 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 6828,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6828,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6828,3 |
| 2.270 | ТК-3 ТМ3 | 235 | 203,81 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 4199,4 |  |  |  |  | 4199,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4199,4 | 0,0 |
| 2.271 | 169 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) | 15,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2029 | 323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,7 |  |  |  |  |  | 0,0 | 323,7 |
| 2.272 | 190 | 191 | 33,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 689,0 |  |  |  |  |  | 689,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,0 | 0,0 |
| 2.273 | 162 | 263 | 79,36 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1635,2 |  |  | 1635,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635,2 | 0,0 |
| 2.274 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 130 | 52,72 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 1086,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1086,3 |
| 2.275 | 116 | Стадион "Северный" | 134,75 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2776,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776,5 |  |  |  |  | 0,0 | 2776,5 |
| 2.276 | УТ-БЦ | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 500 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 10302,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10302,3 |  |  |  |  | 0,0 | 10302,3 |
| 2.277 | 129 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 103,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2130,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2130,1 |  |  |  |  | 0,0 | 2130,1 |
| 2.278 | 129 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 119,78 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2468,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2468,0 |  |  |  |  | 0,0 | 2468,0 |
| 2.279 | ТК-635 | 210 | 22,58 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 465,2 |  |  |  |  |  | 465,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,2 | 0,0 |
| 2.280 | 184 | 185 | 62,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1295,8 |  |  |  |  |  | 1295,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,8 | 0,0 |
| 2.281 | 266 | 268 | 128,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2645,8 |  |  |  |  |  | 2645,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2645,8 | 0,0 |
| 2.282 | 270 | 271 | 181,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 3745,9 |  |  |  |  |  | 3745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745,9 | 0,0 |
| 2.283 | 300 | 301 | 53,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1100,9 |  |  |  |  |  | 1100,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,9 | 0,0 |
| 2.284 | 100 | 101 | 115,33 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2376,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2376,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2376,3 |
| 2.285 | 201 | 202 | 91,26 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1880,4 |  | 1880,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.286 | 263 | ТК-3 | 251,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 5180,8 |  |  | 5180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180,8 | 0,0 |
| 2.287 | ТК-1 | 162 | 90,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1862,9 |  |  | 1862,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1862,9 | 0,0 |
| 2.288 | 196 | 197 | 82,55 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1700,9 |  | 1700,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.289 | 197 | 198 | 56,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1156,9 |  | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.290 | 198 | 199 | 37,04 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 763,2 |  | 763,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.291 | 303 | 304 | 66,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1364,4 |  |  |  | 1364,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364,4 | 0,0 |
| 2.292 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 262,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 5402,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5402,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5402,9 |
| 2.293 | 118 | 119 | 104,64 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2156,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2156,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2156,1 |
| 2.294 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 123,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2538,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2538,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2538,5 |
| 2.295 | ТП-1 №4 | 323 | 76,69 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1580,2 |  |  |  | 1580,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,2 | 0,0 |
| 2.296 | 266 | 267 | 77,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1589,2 |  |  |  | 1589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,2 | 0,0 |
| 2.297 | 265 | 266 | 61,66 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1270,5 |  |  |  | 1270,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270,5 | 0,0 |
| 2.298 | 263 | 265 | 164 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3379,1 |  |  |  | 3379,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3379,1 | 0,0 |
| 2.299 | 279 | 280 | 48,61 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1001,6 |  |  |  | 1001,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,6 | 0,0 |
| 2.300 | 280 | 281 | 16,46 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 339,2 |  |  |  | 339,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,2 | 0,0 |
| 2.301 | 326 | 327 | 61,39 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1264,9 | 1264,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.302 | 122 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 139,16 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2867,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2867,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2867,3 |
| 2.303 | 172 | 173 | 77,88 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1604,7 | 1604,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.304 | разв. | 171 | 105,49 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 2173,6 |  |  |  | 2173,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173,6 | 0,0 |
| 2.305 | УТ-1 | 256 | 178,99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 3688,0 | 3688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.306 | 243 | 244 | 53,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1106,7 | 1106,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.307 | ТК-8С (ТМ№2) | УТ-1 | 307,14 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 6328,5 | 6328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.308 | УТ-8 | 165 | 683,63 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 14085,9 | 14085,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.309 | 256 | 257 | 117,83 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 2427,8 | 2427,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.310 | 202 | 203 | 168,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 3477,4 |  | 3477,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.311 | 114 | Поликлиника (600 посещений в смену) | 19,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 400,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,3 |  |  |  |  | 0,0 | 400,3 |
| 2.312 | 264 | Канатная дорога ("Золотая миля") | 431,55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 11834,4 |  | 11834,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.313 | 186 | 242 | 337,42 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9253,0 |  |  |  |  |  | 9253,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9253,0 | 0,0 |
| 2.314 | 181 | 187 | 40 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1096,9 |  |  |  |  |  | 1096,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096,9 | 0,0 |
| 2.315 | 182 | 183 | 13,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 379,0 |  |  |  |  |  | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,0 | 0,0 |
| 2.316 | ТП-9 №4 | 186 | 345,46 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9473,5 |  |  |  |  |  | 9473,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9473,5 | 0,0 |
| 2.317 | ТК-8 (ТМ№1) | 322 | 229,35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2021 | 6289,4 | 6289,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.318 | ТК-577А | 181 | 78,75 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 2159,6 |  |  |  |  |  | 2159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159,6 | 0,0 |
| 2.319 | 193 | 195 | 215,26 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 5903,1 |  | 5903,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.320 | 283 | 284 | 44,98 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1233,5 |  |  |  |  |  | 1233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,5 | 0,0 |
| 2.321 | 187 | 182 | 54,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1507,2 |  |  |  |  |  | 1507,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,2 | 0,0 |
| 2.322 | 242 | 184 | 828,43 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 22718,0 |  |  |  |  |  | 22718,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22718,0 | 0,0 |
| 2.323 | 101 | 102 | 69,63 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1909,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1909,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1909,5 |
| 2.324 | 242 | 243 | 439,13 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 12042,2 |  |  |  |  |  | 12042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12042,2 | 0,0 |
| 2.325 | 115 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 50,93 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2029 | 1396,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396,6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1396,6 |
| 2.326 | 98 | 102 | 52,18 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1430,9 |
| 2.327 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 239,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 6576,6 |  |  |  |  |  |  |  | 6576,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6576,6 |
| 2.328 | 122 | 123 | 133,86 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 3670,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3670,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3670,8 |
| 2.329 | 103 | 127 | 125,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3938,1 |  |  |  |  |  |  | 3938,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3938,1 | 0,0 |
| 2.330 | 117 | 118 | 367,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11556,0 |  |  |  |  |  |  | 11556,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11556,0 | 0,0 |
| 2.331 | 194 | 196 | 324,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 10204,7 |  | 10204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.332 | 131 | Узел | 1465,13 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 46044,6 |  |  |  |  |  |  | 46044,6 |  |  |  |  |  |  |  | 46044,6 | 0,0 |
| 2.333 | 282 | 283 | 255,22 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 8020,8 |  |  |  |  | 8020,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8020,8 | 0,0 |
| 2.334 | 130 | 156 | 58,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1846,7 |  |  |  |  |  |  | 1846,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,7 | 0,0 |
| 2.335 |  |  | 323,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10180,8 |  |  |  |  |  |  | 10180,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10180,8 | 0,0 |
| 2.336 | 130 | 115 | 177,39 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 5574,8 |  |  |  |  |  |  | 5574,8 |  |  |  |  |  |  |  | 5574,8 | 0,0 |
| 2.337 | 262 | 264 | 245,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7723,5 | 7723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.338 | ТК-80 | 262 | 227,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7165,0 | 7165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.339 | 325 | 326 | 547,78 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 17215,1 | 17215,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.340 | 110 | 111 | 207,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6520,8 |  |  |  |  |  |  | 6520,8 |  |  |  |  |  |  |  | 6520,8 | 0,0 |
| 2.341 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 42,07 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1322,1 |  |  |  |  |  |  | 1322,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1322,1 | 0,0 |
| 2.342 | 108 | 227 | 118,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 3725,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3725,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3725,7 |
| 2.343 | 115 | 116 | 265,94 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 8357,7 |  |  |  |  |  |  | 8357,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8357,7 | 0,0 |
| 2.344 | 109 | 110 | 59,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1865,5 |  |  |  |  |  |  | 1865,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1865,5 | 0,0 |
| 2.345 | 168 | 10 км. Новотр. шоссе | 1361,65 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 42792,6 |  |  |  |  |  |  | 42792,6 |  |  |  |  |  |  |  | 42792,6 | 0,0 |
| 2.346 | 116 | 128 | 110,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3479,9 |  |  |  |  |  |  | 3479,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3479,9 | 0,0 |
| 2.347 | 108 | 109 | 329,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10360,2 |  |  |  |  |  |  | 10360,2 |  |  |  |  |  |  |  | 10360,2 | 0,0 |
| 2.348 | 300 | 303 | 102,45 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 3219,7 |  |  |  | 3219,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3219,7 | 0,0 |
| 2.349 | 117 | 118 | 669,09 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 21027,5 |  |  |  |  |  |  | 21027,5 |  |  |  |  |  |  |  | 21027,5 | 0,0 |
| 2.350 | Узел | 156 | 507,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 15948,9 |  |  |  |  |  |  | 15948,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15948,9 | 0,0 |
| 2.351 | 168 | 169 | 175,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5511,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5511,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5511,0 |
| 2.352 | 169 | 170 | 463,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 14563,3 |  |  |  |  |  |  |  | 14563,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 14563,3 |
| 2.353 | 156 | 131 | 1931,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 60705,0 |  |  |  |  |  |  | 60705,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60705,0 | 0,0 |
| 2.354 | УТ-3Б ЦЭС | узел | 573,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18017,4 |  |  |  |  |  |  | 18017,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18017,4 | 0,0 |
| 2.355 | 126 | 168 | 464,89 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14610,1 |  |  |  |  |  |  | 14610,1 |  |  |  |  |  |  |  | 14610,1 | 0,0 |
| 2.356 | 299 | 300 | 49,58 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 1558,2 |  |  |  | 1558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558,2 | 0,0 |
| 2.357 | 106 | 108 | 101,35 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3185,1 |  |  |  |  |  |  | 3185,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3185,1 | 0,0 |
| 2.358 | 108 | 114 | 163,04 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5123,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5123,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5123,9 |
| 2.359 | 118 | 120 | 112,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3542,8 |  |  |  |  |  |  | 3542,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3542,8 | 0,0 |
| 2.360 | 120 | 122 | 229,46 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 7211,2 |  |  |  |  |  |  | 7211,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7211,2 | 0,0 |
| 2.361 | 203 | 190 | 424,82 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 13350,8 |  | 13350,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.362 | 105 | 106 | 149,86 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 4709,7 |  |  |  |  |  |  | 4709,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4709,7 | 0,0 |
| 2.363 | 104 | 105 | 368,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11577,7 |  |  |  |  |  |  | 11577,7 |  |  |  |  |  |  |  | 11577,7 | 0,0 |
| 2.364 | 200 | 193 | 135,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4259,9 |  | 4259,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.365 | 249 |  | 10,38 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 326,2 |  |  |  |  | 326,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,2 | 0,0 |
| 2.366 | 98 | 114 | 145,68 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 4578,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4578,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4578,3 |
| 2.367 | 190 | 200 | 111,17 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 3493,7 |  | 3493,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.368 | 121 | 129 | 59,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 1885,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1885,3 |
| 2.369 | 189 | 203 | 19,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 617,9 |  | 617,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.370 | ТК-1 | 128 | 573,19 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18013,6 |  |  |  |  |  |  | 18013,6 |  |  |  |  |  |  |  | 18013,6 | 0,0 |
| 2.371 | 193 | 194 | 127,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4019,8 |  | 4019,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.372 | 120 | 121 | 86,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 2722,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722,2 |  |  |  |  | 0,0 | 2722,2 |
| 2.373 | 124 | 125 | 469,54 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14756,2 |  |  |  |  |  |  | 14756,2 |  |  |  |  |  |  |  | 14756,2 | 0,0 |
| 2.374 | 174 | 172 | 518,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 16296,5 |  |  |  |  | 16296,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16296,5 | 0,0 |
| 2.375 | 328 | 329 | 116,5 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 3661,2 |  |  |  |  | 3661,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3661,2 | 0,0 |
| 2.376 | 103 | 174 | 616,74 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 19382,3 |  |  |  |  | 19382,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19382,3 | 0,0 |
| 2.377 | 122 | 124 | 88,08 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 2768,1 |  |  |  |  |  |  | 2768,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2768,1 | 0,0 |
| 2.378 | ТК-727 | 250 | 84,51 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 2655,9 |  |  |  |  | 2655,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2655,9 | 0,0 |
| 2.379 |  | 127 | 8,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 281,3 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,3 | 0,0 |
| 2.380 | 324 | 325 | 52,83 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 1660,3 |  |  |  |  | 1660,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660,3 | 0,0 |
| 2.381 | 125 | 126 | 1029,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 32367,0 |  |  |  |  |  |  | 32367,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32367,0 | 0,0 |
| 2.382 | 97 | 98 | 87,69 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 2755,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2755,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2755,8 |
| 2.383 | 103 | 104 | 206,8 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6499,1 |  |  |  |  |  |  | 6499,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6499,1 | 0,0 |
| 2.384 |  |  | 346,43 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 10887,3 |  |  |  | 10887,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10887,3 | 0,0 |
| 2.385 | 250 | 249 | 309,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 9733,3 |  |  |  | 9733,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9733,3 | 0,0 |
| 2.386 | 128 | 117 | 356,77 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11212,2 |  |  |  |  |  |  | 11212,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11212,2 | 0,0 |
| 2.387 | 218 | ПНС СЗР | 22,08 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 974,5 |  |  | 974,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,5 | 0,0 |
| 2.388 | ПНС СЗР | 157 | 20,35 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 898,2 |  |  | 898,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,2 | 0,0 |
| 2.389 | 220 | 221 | 294,75 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2021 | 19671,8 | 19671,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.390 | 222 | ПНС т/м №3 | 22,65 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3207,1 |  |  | 3207,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3207,1 | 0,0 |
| 2.391 | ПНС т/м №3 | 223 | 22,76 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3222,6 |  |  | 3222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3222,6 | 0,0 |
| 3 | АО "СЗОР" |  |  |  |  |  |  | 4328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 0,0 | 0,0 | 347,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 347,3 |
| 3.1 | ТК-15 | Многоквартирный дом | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 371,3 |  |  |  |  | 371,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,3 | 0,0 |
| 3.2 | ТК-16 | кв. 345 Многоквартирные дома литер 6, литер 7 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 347,3 |  |  |  |  |  |  |  | 347,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 347,3 |
| 3.3 | НТК | кв. 345 Многоквартирный жилойдом | 291 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2025 | 3609,8 |  |  |  |  | 3609,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3609,8 | 0,0 |
| 4 | Котельная СЖР |  |  |  |  |  |  | 36893,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,6 | 14890,6 | 9383,3 | 3330,4 | 1930,8 | 2481,0 | 3349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29132,9 | 7761,1 |
| 4.1 | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 |  | 547 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2025 | 7650,3 |  |  |  |  | 7650,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7650,3 | 0,0 |
| 4.2 | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | 99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1008,9 |  |  |  |  |  |  | 1008,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1008,9 | 0,0 |
| 4.3 | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 61 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 756,7 |  |  |  |  |  |  |  | 756,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 756,7 |
| 4.4 | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  | 400 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2026 | 4076,2 |  |  |  |  |  | 4076,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4076,2 | 0,0 |
| 4.5 | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СЖР-1 в составе Северного жилого района |  | 400 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 6730,7 |  |  |  |  | 6730,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6730,7 | 0,0 |
| 4.6 | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 509,5 |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.7 | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 1019,1 |  |  |  | 1019,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,1 | 0,0 |
| 4.8 | Участок НТК-СЖР-2,3,4 Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 841,3 |  |  |  |  |  | 841,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,3 | 0,0 |
| 4.9 | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный |  | 30 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 372,2 |  |  |  |  |  |  | 372,2 |  |  |  |  |  |  |  | 372,2 | 0,0 |
| 4.10 | Участок НТК-СЖР Магазины |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.11 | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СЖР ул. Пионерская, 198/4 Склад непродовольственны товаров |  | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 305,7 |  |  |  |  |  |  |  | 305,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 305,7 |
| 4.12 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 1240,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1240,5 |
| 4.13 | Участок НТК-СЖР-2 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  | 0,0 | 1116,4 |
| 4.14 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 248,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 248,1 |
| 4.15 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.16 | Участок НТК-1 НШ-СЖР ТЦ |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2025 | 509,5 |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.17 | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.18 | Участок НТК-СЖР-2 Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 868,3 |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 | 0,0 |
| 4.19 | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" |  | 200 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 2481,0 |  |  |  |  |  | 2481,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481,0 | 0,0 |
| 4.20 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 868,3 |
| 4.21 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.22 | Участок НТК-СЖР-3 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 75 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 930,4 |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 | 0,0 |
| 4.23 | Участок НТК-СЖР-4 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 1116,4 |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 | 0,0 |
| 4.24 | Участок НТК-СЖР-2 Поликлиника (600 посещений в смену) |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |
| 4.25 | Участок НТК-СЖР-2 Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |

Таблица 9.2-2 Прочие инвестиции в мероприятия по тепловым сетям

| № | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр, м | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 2147129,79 | 34348,22 | 219833,29 | 231538,50 | 270004,28 | 314517,52 | 196652,70 | 266945,19 | 151531,66 | 272757,22 | 189001,21 |  |  | 15178,72 |  | 388808,80 | 555628,70 |
| 1.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1222287,62 | 34348,22 | 188061,03 | 207107,58 | 221986,92 | 141661,58 | 37053,08 | 14879,33 | 14879,33 | 184855,46 | 177455,07 |  |  |  |  | 51932,42 | 377189,87 |
| 1.1.1 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ | узел "А" | УТ-4Ц | 1994 | 1 | 2021 | 2024 | 245536,00 | 4560,00 | 80325,33 | 80325,33 | 80325,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | ТП-2Б | УТ-4А | 899 | 0,4 | 2020 | 2022 | 32915,42 | 29788,22 | 3127,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | УТ-10 | ТК-30АЦ |  | 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяжённостью 670 м в двухтрубном исполнении | ТП-6СЗ | ТП - 9СЗ | 670 | 0,7 | 2022 | 2025 | 89497,00 |  | 22374,25 | 22374,25 | 22374,25 | 22374,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реконструкция участка тепломагистрали №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м. в двухтрубном исполнении. | ТП - 9СЗ | ТП - 12СЗ | 664 | 0,7 | 2023 | 2026 | 88695,00 |  |  | 22173,75 | 22173,75 | 22173,75 | 22173,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22173,75 |  |
| 1.1.6 | Реконструкция тепломагистрали №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м. в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-2С | 1426 | 1 | 2022 | 2025 | 256599,00 |  | 64149,75 | 64149,75 | 64149,75 | 64149,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Реконструкция участков тепломагистрали №2 Северного района от УТ-12АС до ТК13С, протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м. с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм | УТ-12АС | ТК13С | 196 | 0,7 | 2022 | 2025 | 25866,00 |  | 6466,50 | 6466,50 | 6466,50 | 6466,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Реконструкция участков теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3м. в двухтрубном исполнении. | УТ-2 | ТП-2Б | 561,3 | 0,4 | 2022 | 2025 | 46472,00 |  | 11618,00 | 11618,00 | 11618,00 | 11618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реконструкция участка тепломагистрали №4 ТПК от узла "А" до ТП-1ТПК с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1482,5м. в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-1ТПК | 1482,5 | 1 | 2029 | 2030 | 347431,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169976,13 | 177455,07 |  |  |  |  |  | 347431,20 |
| 1.1.10 | Реконструкция участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении. | ТП-8ТПК | ТП-9ТПК | 604 | 0,8 | 2024 | 2029 | 89276,00 |  |  |  | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 | 14879,33 |  |  |  |  |  | 29758,67 | 29758,67 |
| 1.2 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 685775,28 |  | 31772,26 | 24430,92 | 48017,36 | 162855,94 | 159599,62 | 175710,23 | 60296,69 | 11546,14 | 11546,14 |  |  | 15178,72 |  | 260520,76 | 25727,58 |
| 1.2.1 | Перекладка участка тепломагистрали №1 Центрального района диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57м. в однотрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex. |  |  | 2192,57 | 0,8 | 2025 | 2027 | 346413,83 |  |  |  |  | 110536,34 | 115399,94 | 120477,54 |  |  |  |  |  |  |  | 235877,48 |  |
| 1.2.2 | Разработка ПИР и Техперевооружение участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяжённостью 497 м в двухтрубном исполнении на участке от ТК-17Ц до СО-286, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex |  |  | 497 | 0,5 | 2027 | 2028 | 50370,86 |  |  |  |  |  |  | 24643,28 | 25727,58 |  |  |  |  |  |  | 24643,28 | 25727,58 |
| 1.2.3 | Перекладка участка т/м №1 ТК-17Ц - ТК-19Ц | ТК-17Ц | ТК-19Ц | 584 | 800 | 2022 | 2022 | 31772,26 |  | 31772,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Перекладка участка т/м №1 ТК-19Ц - ТК-20Ц | ТК-19Ц | ТК-20Ц | 320 | 800 | 2023 | 2023 | 9976,18 |  |  | 9976,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ | ТК-20Ц | ТК-21АЦ | 640 | 800 | 2024 | 2024 | 19952,36 |  |  |  | 19952,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц | ТК-21Ц | ТК-23Ц | 778 | 800 | 2025 | 2025 | 24254,59 |  |  |  |  | 24 254,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц | ТК-23Ц | ТК-29Ц | 1828 | 500 | 2026 | 2028 | 47787,60 |  |  |  |  |  | 15929,20 | 15929,20 | 15929,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ | ТК-29Ц | ТК-30Ц | 470 | 500 | 2028 | 2030 | 12286,75 |  |  |  |  |  |  |  | 4095,58 | 4095,58 | 4095,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Перекладка участка т/м №2 СЗР ТК-17СЗ - СО286 | ТК-17СЗ | СО286 | 994 | 500 | 2024 | 2026 | 40830,80 |  |  |  | 13610,27 | 13610,27 | 13610,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ | ТК-12СЗ | ТК-14СЗ | 704 | 500 | 2023 | 2025 | 20664,91 |  |  | 6888,30 | 6888,30 | 6888,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 | ТП-8 | ТП-9 | 1163 | 600 | 2028 | 2030 | 22351,66 |  |  |  |  |  |  |  | 7450,55 | 7450,55 | 7450,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 | ТК-18СЗ | СО286 | 921 | 500 | 2023 | 2027 | 37832,16 |  |  | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 | 7566,43 |  |  |  |  |  | 15178,72 |  |  |  |
| 1.2.13 | Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ | НО40 | ТК-24СЗ | 725 | 500 | 2026 | 2028 | 21281,33 |  |  |  |  |  | 7093,78 | 7093,78 | 7093,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция понизительной насосной станции № 1 СП БТЭЦ в 34 квартале с заменой насосного оборудования, внедрением АСУ ТП и частотного регулирования |  |  |  |  | 2025 |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Инвестиции в строительство насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 229066,89 |  |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 1.4.2 | Строительство ПНС на тепломагистрали № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 229066,89 |  |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 1815811,22 | 150669,38 | 140286,88 | 145072,09 | 176337,58 | 264722,11 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжениям (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 446020,94 | 147467,31 | 79207,23 | 82260,94 | 85432,34 | 51653,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная ТК-5ц-ТК-540 | ТК-5Ц | ТК-540 | 271,81 | 0,273 | 2023 | 2023 | 18947,33 |  |  | 18947,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького ТК-540-ТК-473 | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 0,273 | 2025 | 2025 | 7107,05 |  |  |  |  | 7107,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 113 квартал ТК-473-ТК-560 | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 0,219 | 2021 | 2021 | 2928,63 | 2928,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого ТК-145А-ТК-147 | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 19213,23 | 19213,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. ТК-296-ТК-298 | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 0,159 | 2025 | 2025 | 15609,05 |  |  |  |  | 15609,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 100 квартал ТК-298- ж.д. Ленина, 2 | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 0,089 | 2024 | 2024 | 3208,35 |  |  |  | 3208,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая ТК-32ц-ТК-472 | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 0,426 | 2021 | 2021 | 27244,95 | 27244,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского ТК-472-ТК-508 | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 0,325 | 2021 | 2021 | 8979,19 | 8979,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина ТК-508-ТК-510 | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 15345,79 | 15345,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская ТК-472-ТК-977 | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 0,273 | 2021 | 2021 | 3149,39 | 3149,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская ТК-475-ТК-977 | ТК-475 | ТК-977 | 130,54 | 0,219 | 2021 | 2021 | 12219,40 | 12219,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе ТК-94-ТК-95 | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 0,273 | 2023 | 2023 | 7136,52 |  |  | 7136,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 400 квартал ТК-7ц-ТК-64м | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 0,325 | 2023 | 2023 | 55108,81 |  |  | 55108,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина ТК-61-ТК-64 | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 0,426 | 2022 | 2022 | 29319,33 |  | 29319,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина ТК-64-ТК-65 | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 0,325 | 2021 | 2021 | 12934,86 | 12934,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 407 квартал ТК-177м-ТК-111м | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 0,426 | 2022 | 2022 | 34038,21 |  | 34038,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская ТК-520-ТК-518 | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 0,325 | 2025 | 2025 | 27620,49 |  |  |  |  | 27620,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская ТК-17-МКД Чайковского, 49 | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 9276,61 |  | 9276,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | по ул. Краснофлотская от ТК-42 до ТК-317 | ТК-42 | ТК-317 | 175 | 0,426 | 2024 | 2024 | 32292,78 |  |  |  | 32292,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | по ул. Фрунзе от ТК-372 до ТК-321 | ТК-372 | ТК-321 | 20 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 | ТК-104 | ТК-120 | 347,5 | 0,426 | 2024 | 2024 | 49353,14 |  |  |  | 49353,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-107м до ТК-109м | ТК-107м | ТК-109м | 129,7 | 0,219 | 2021 | 2021 | 6360,58 | 6360,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-189М до ТК-121М | ТК-189М | ТК-121М | 86,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 4631,30 |  | 4631,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2021 | 2025 | 6688,63 | 1783,97 | 1941,78 | 1068,28 | 578,07 | 1316,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 11926,32 | 11926,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Восстановление АБП |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 14411,65 | 14411,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Тепловая сеть от БТЭЦ Ду-50-400 мм: L-50 км. Текущий ремонт трубопроводов с частичной заменой дефектных участков |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 7824,47 | 7824,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Тепловая сеть от ТК-2М до ТК-29М в 402 кв. | ТК-2М | ТК-29М |  |  | 2021 | 2021 | 420,13 | 420,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Тепловая сеть от ТК-192М до ТК-205М в 408 кв. | ТК-192М | ТК-205М |  |  | 2021 | 2021 | 2724,74 | 2724,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | перекладка тепловой сети протяженностью219,9 м от ТК-520 до ТК-518 с диаметра 325 мм на диаметр 426 мм | ТК-520 | ТК-518 | 219,9 | 0,426 | 2022 | 2022 | 13507,05 |  | 13507,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3202,07 | 3202,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | НС птицефабрики |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 46,81 | 46,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | НС 16 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 120,25 | 120,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | НС 161 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 80,41 | 80,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | НС 59 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 118,09 | 118,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | НС Островского, 152 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 69,13 | 69,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | НС Дорожников |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 185,65 | 185,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | НС Чайковского, 195 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 94,57 | 94,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | НС 222 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 145,45 | 145,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | НС Кузнечная, 17 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 66,49 | 66,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | НС 139 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 78,61 | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | ЦТП 150 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 232,57 | 232,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | ЦТП 223 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 96,25 | 96,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | ЦТП 233 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 40,57 | 40,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | ЦТП 336 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 770,89 | 770,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | ЦТП 407 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 637,57 | 637,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | ЦТП 408 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 119,77 | 119,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | ЦТП 56 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 70,45 | 70,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | ЦТП 8 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 41,65 | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | ЦТП 98 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 186,85 | 186,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  | 1366588,21 |  | 61079,65 | 62811,15 | 90905,24 | 213068,99 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.3.1 | ул. Красноармейская | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 2030 | 2030 | 21582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21582,00 |  |  |  |  |  | 21582,00 |
| 2.3.2 | ул. Загородная | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 2030 | 2030 | 6655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6655,00 |  |  |  |  |  | 6655,00 |
| 2.3.3 | 113 квартал | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 2030 | 2030 | 4548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4548,00 |  |  |  |  |  | 4548,00 |
| 2.3.4 | ул. Горького | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 2030 | 2030 | 16436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16436,00 |  |  |  |  |  | 16436,00 |
| 2.3.5 | ул. Ленина | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 2022 | 2022 | 13287,00 |  | 13287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 100 квартал | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2022 | 2022 | 2131,00 |  | 2131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | ул. Амурская | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 2022 | 2022 | 20048,00 |  | 20048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | ул. Амурская | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 2022 | 2022 | 8733,00 |  | 8733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | ул. Амурская | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 2023 | 2023 | 15005,00 |  |  | 15005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | ул. Политехническая | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2022 | 2022 | 2401,00 |  | 2401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | ул. Политехническая | ТК-977 | ТК-475 | 130,54 | 200 | 2023 | 2023 | 9300,00 |  |  | 9300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | ул. Чайковского | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 2023 | 2023 | 27681,00 |  |  | 27681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | ул. Чайковского | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 2022 | 2022 | 5825,00 |  | 5825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 400 квартал | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 2024 | 2024 | 39514,00 |  |  |  | 39514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | ул. Комсомольская | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 2024 | 2024 | 20958,00 |  |  |  | 20958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | ул. Комсомольская | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 2023 | 2023 | 9723,00 |  |  | 9723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | 407 квартал | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 2024 | 2024 | 30046,00 |  |  |  | 30046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | ул. Шимановского | ТК-85 | ТК-714 | 75 | 200 | 2033 | 2033 | 4316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4316,00 |  |  | 4316,00 |
| 2.3.19 | ул. Политехническая | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 2033 | 2033 | 14255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14255,00 |  |  | 14255,00 |
| 2.3.20 | ул. Чайковского | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 200 | 2033 | 2033 | 6182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6182,00 |  |  | 6182,00 |
| 2.3.21 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 |  |  | 73,8 | 200 | 2026 | 2026 | 1241,82 |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |
| 2.3.22 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 166 | 250 | 2028 | 2028 | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |
| 2.3.23 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 126,5 | 200 | 2028 | 2028 | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |
| 2.3.24 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 382,5 | 150 | 2028 | 2028 | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |
| 2.3.25 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 253 | 125 | 2028 | 2028 | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |
| 2.3.26 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 174,5 | 100 | 2028 | 2028 | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |
| 2.3.27 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 162 | 80 | 2028 | 2028 | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |
| 2.3.28 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 98 | 65 | 2028 | 2028 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |
| 2.3.29 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 50 | 50 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.30 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 |  |  | 37 | 80 | 2029 | 2029 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.31 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 54 | 80 | 2029 | 2029 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  | 550,29 |
| 2.3.32 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 15 | 200 | 2029 | 2029 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.33 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 68 | 50 | 2031 | 2031 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  | 692,96 |
| 2.3.34 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 15 | 80 | 2033 | 2033 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  | 152,86 |
| 2.3.35 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 |  |  | 91,7 | 50 | 2028 | 2028 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |
| 2.3.36 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 |  |  | 66,7 | 50 | 2028 | 2028 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |
| 2.3.37 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 |  |  | 108,4 | 100 | 2025 | 2025 | 1219,51 |  |  |  |  | 1219,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.39 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13,5 | 80 | 2032 | 2032 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,57 |  |  |  | 137,57 |
| 2.3.40 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 55,5 | 50 | 2031 | 2031 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,57 |  |  |  |  | 565,57 |
| 2.3.41 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 33 | 80 | 2030 | 2030 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.42 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 17 | 50 | 2033 | 2033 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  | 173,24 |
| 2.3.43 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 22 | 100 | 2031 | 2031 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  | 247,50 |
| 2.3.44 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 18,5 | 80 | 2032 | 2032 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.45 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 49 | 125 | 2030 | 2030 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,84 |  |  |  |  |  | 607,84 |
| 2.3.46 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 83,6 | 150 | 2033 | 2033 | 1169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169,23 |  |  | 1169,23 |
| 2.3.47 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 12 | 50 | 2030 | 2030 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 110 | 100 | 2025 | 2025 | 1237,51 |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 167,2 | 100 | 2027 | 2027 | 1881,01 |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 3 | 50 | 2032 | 2032 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 20,2 | 125 | 2030 | 2030 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,58 |  |  |  |  |  | 250,58 |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 |  |  | 38 | 65 | 2024 | 2024 | 387,24 |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 18,5 | 100 | 2033 | 2033 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  | 208,13 |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 27 | 125 | 2032 | 2032 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,93 |  |  |  | 334,93 |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 203 | 200 | 2029 | 2029 | 3415,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 75 | 100 | 2025 | 2025 | 843,76 |  |  |  |  | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 148,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1847,08 |  |  |  |  | 1847,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 34 | 100 | 2025 | 2025 | 382,50 |  |  |  |  | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 80 | 2025 | 2025 | 61,14 |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,5 | 100 | 2029 | 2029 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,13 |  |  |  |  |  |  | 613,13 |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,8 | 100 | 2025 | 2025 | 616,50 |  |  |  |  | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 150 | 2025 | 2025 | 545,45 |  |  |  |  | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 150 | 2032 | 2032 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 250 | 2028 | 2028 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 116 | 100 | 2031 | 2031 | 1305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,01 |  |  |  |  | 1305,01 |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 85,6 | 80 | 2031 | 2031 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,31 |  |  |  |  | 872,31 |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 275,4 | 200 | 2032 | 2032 | 4634,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4634,10 |  |  |  | 4634,10 |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 113 | 150 | 2031 | 2031 | 1580,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,41 |  |  |  |  | 1580,41 |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 238,2 | 200 | 2033 | 2033 | 4008,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008,14 |  |  | 4008,14 |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 66 | 100 | 2027 | 2027 | 742,51 |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 17 | 125 | 2027 | 2027 | 210,88 |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 62 | 100 | 2027 | 2027 | 697,50 |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 11,8 | 100 | 2030 | 2030 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 39,3 | 80 | 2027 | 2027 | 400,49 |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 32,5 | 200 | 2031 | 2031 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,87 |  |  |  |  | 546,87 |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 37 | 80 | 2028 | 2028 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 52,2 | 200 | 2032 | 2032 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,36 |  |  |  | 878,36 |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 26 | 150 | 2030 | 2030 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 102 | 175 | 2027 | 2027 | 1716,33 |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 62 | 150 | 2027 | 2027 | 867,13 |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 124,6 | 100 | 2031 | 2031 | 1401,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401,76 |  |  |  |  | 1401,76 |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 21,1 | 100 | 2032 | 2032 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,38 |  |  |  | 237,38 |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 23,3 | 100 | 2033 | 2033 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,13 |  |  | 262,13 |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 193,5 | 150 | 2031 | 2031 | 2706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706,28 |  |  |  |  | 2706,28 |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 116,5 | 100 | 2031 | 2031 | 1310,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310,63 |  |  |  |  | 1310,63 |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 19,5 | 80 | 2031 | 2031 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 4 | 40 | 2031 | 2031 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 82 | 150 | 2029 | 2029 | 1146,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 |  |  | 68,6 | 80 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 162 | 200 | 2022 | 2022 | 2725,94 |  | 2725,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 14,4 | 100 | 2026 | 2026 | 162,00 |  |  |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 80,6 | 80 | 2026 | 2026 | 821,36 |  |  |  |  |  | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,36 |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 43,9 | 150 | 2030 | 2030 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,98 |  |  |  |  |  | 613,98 |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 97,1 | 200 | 2027 | 2027 | 1633,88 |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 18 | 100 | 2027 | 2027 | 202,50 |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 75 | 80 | 2028 | 2028 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 132 | 150 | 2027 | 2027 | 1846,15 |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 19 | 150 | 2027 | 2027 | 265,73 |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 33,5 | 80 | 2027 | 2027 | 341,38 |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 12 | 125 | 2027 | 2027 | 148,86 |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 10 | 50 | 2027 | 2027 | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 175,4 | 100 | 2027 | 2027 | 1973,26 |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 64,8 | 65 | 2027 | 2027 | 660,35 |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 90,3 | 150 | 2025 | 2025 | 1262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 111,5 | 200 | 2027 | 2027 | 1876,19 |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 10,85 | 100 | 2027 | 2027 | 122,06 |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 71 | 150 | 2027 | 2027 | 993,00 |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 87,5 | 100 | 2025 | 2025 | 984,38 |  |  |  |  | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 95,4 | 200 | 2031 | 2031 | 1605,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,28 |  |  |  |  | 1605,28 |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 51,1 | 80 | 2033 | 2033 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,74 |  |  | 520,74 |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 100 | 2030 | 2030 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 15 | 200 | 2028 | 2028 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 150 | 2031 | 2031 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 34 | 100 | 2033 | 2033 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  | 382,50 |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 65,5 | 200 | 2023 | 2023 | 1102,15 |  |  | 1102,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 10 | 125 | 2032 | 2032 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  | 124,05 |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 25 | 65 | 2032 | 2032 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 56 | 250 | 2029 | 2029 | 1168,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 60 | 200 | 2029 | 2029 | 1009,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 27,6 | 150 | 2031 | 2031 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,01 |  |  |  |  | 386,01 |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 38,6 | 125 | 2030 | 2030 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,83 |  |  |  |  |  | 478,83 |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 10 | 150 | 2029 | 2029 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 19 | 50 | 2022 | 2022 | 193,62 |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 97 | 80 | 2028 | 2028 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 12 | 150 | 2031 | 2031 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,83 |  |  |  |  | 167,83 |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 37 | 100 | 2029 | 2029 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 51 | 100 | 2030 | 2030 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,75 |  |  |  |  |  | 573,75 |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 4,7 | 65 | 2026 | 2026 | 47,90 |  |  |  |  |  | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,90 |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 54 | 100 | 2029 | 2029 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,50 |  |  |  |  |  |  | 607,50 |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 44,4 | 150 | 2029 | 2029 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,98 |  |  |  |  |  |  | 620,98 |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 41 | 65 | 2032 | 2032 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,81 |  |  |  | 417,81 |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 106,2 | 100 | 2030 | 2030 | 1194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,76 |  |  |  |  |  | 1194,76 |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 31,7 | 125 | 2029 | 2029 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,23 |  |  |  |  |  |  | 393,23 |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 48 | 65 | 2031 | 2031 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  |  |  | 489,14 |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 90 | 125 | 2025 | 2025 | 1116,44 |  |  |  |  | 1116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 42,4 | 100 | 2029 | 2029 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,00 |  |  |  |  |  |  | 477,00 |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 51,5 | 150 | 2028 | 2028 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 100 | 80 | 2025 | 2025 | 1019,05 |  |  |  |  | 1019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 167,6 | 125 | 2025 | 2025 | 2079,05 |  |  |  |  | 2079,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 77 | 200 | 2025 | 2025 | 1295,66 |  |  |  |  | 1295,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 90 | 100 | 2025 | 2025 | 1012,51 |  |  |  |  | 1012,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 19 | 100 | 2031 | 2031 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |  | 213,75 |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 158,8 | 200 | 2028 | 2028 | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 11,4 | 100 | 2033 | 2033 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,25 |  |  | 128,25 |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 55 | 80 | 2029 | 2029 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  | 560,48 |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 33 | 80 | 2032 | 2032 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 24,7 | 65 | 2027 | 2027 | 251,71 |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 11 | 80 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 28 | 150 | 2025 | 2025 | 391,61 |  |  |  |  | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 40 | 100 | 2025 | 2025 | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 29 | 150 | 2025 | 2025 | 405,59 |  |  |  |  | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 69 | 125 | 2025 | 2025 | 855,93 |  |  |  |  | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 120 | 100 | 2030 | 2030 | 1350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,01 |  |  |  |  |  | 1350,01 |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 48 | 100 | 2029 | 2029 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 78 | 100 | 2028 | 2028 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 110,4 | 150 | 2033 | 2033 | 1544,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1544,05 |  |  | 1544,05 |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,5 | 80 | 2030 | 2030 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,9 | 100 | 2025 | 2025 | 212,63 |  |  |  |  | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 74,9 | 100 | 2028 | 2028 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 24 | 100 | 2029 | 2029 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 25,4 | 80 | 2031 | 2031 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,84 |  |  |  |  | 258,84 |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 82,9 | 150 | 2028 | 2028 | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 6 | 80 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 116,2 | 150 | 2028 | 2028 | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 30 | 100 | 2028 | 2028 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 39,8 | 150 | 2030 | 2030 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,64 |  |  |  |  |  | 556,64 |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 41 | 125 | 2027 | 2027 | 508,60 |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 20,5 | 125 | 2025 | 2025 | 254,30 |  |  |  |  | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 76,7 | 100 | 2029 | 2029 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,88 |  |  |  |  |  |  | 862,88 |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 26 | 150 | 2028 | 2028 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 53 | 125 | 2028 | 2028 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 27,5 | 100 | 2027 | 2027 | 309,38 |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 31 | 125 | 2027 | 2027 | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 10 | 80 | 2029 | 2029 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 46 | 200 | 2025 | 2025 | 774,03 |  |  |  |  | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 76,3 | 125 | 2025 | 2025 | 946,49 |  |  |  |  | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 95,2 | 100 | 2026 | 2026 | 1071,01 |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 221,5 | 300 | 2028 | 2028 | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 4,6 | 200 | 2029 | 2029 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  |  |  |  | 77,40 |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 25,1 | 80 | 2028 | 2028 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 36,9 | 125 | 2027 | 2027 | 457,74 |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 121,5 | 125 | 2030 | 2030 | 1507,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,19 |  |  |  |  |  | 1507,19 |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 8 | 150 | 2026 | 2026 | 111,89 |  |  |  |  |  | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,89 |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 37 | 150 | 2030 | 2030 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 34 | 125 | 2031 | 2031 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,76 |  |  |  |  | 421,76 |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 50,7 | 100 | 2029 | 2029 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,38 |  |  |  |  |  |  | 570,38 |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 21 | 100 | 2027 | 2027 | 236,25 |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 135,3 | 400 | 2028 | 2028 | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 27,5 | 50 | 2027 | 2027 | 280,24 |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 19 | 80 | 2027 | 2027 | 193,62 |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 61,6 | 80 | 2027 | 2027 | 627,74 |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 26,3 | 125 | 2027 | 2027 | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 10 | 125 | 2027 | 2027 | 124,05 |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 150 | 2027 | 2027 | 433,56 |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 100 | 2025 | 2025 | 348,75 |  |  |  |  | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31,3 | 65 | 2027 | 2027 | 318,96 |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 62,4 | 150 | 2027 | 2027 | 872,72 |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 100 | 2027 | 2027 | 281,25 |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 17 | 150 | 2027 | 2027 | 237,76 |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 |  |  | 32 | 125 | 2029 | 2029 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,96 |  |  |  |  |  |  | 396,96 |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 |  |  | 25 | 150 | 2032 | 2032 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  | 349,65 |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 |  |  | 77,8 | 500 | 2033 | 2033 | 4567,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4567,41 |  |  | 4567,41 |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 |  |  | 128 | 100 | 2032 | 2032 | 1440,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,01 |  |  |  | 1440,01 |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 29 | 100 | 2029 | 2029 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 18,5 | 100 | 2030 | 2030 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  |  |  |  | 208,13 |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 23 | 80 | 2033 | 2033 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,38 |  |  | 234,38 |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 89,4 | 125 | 2031 | 2031 | 1108,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,99 |  |  |  |  | 1108,99 |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 66 | 100 | 2032 | 2032 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  | 742,51 |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 30 | 125 | 2029 | 2029 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |  | 372,15 |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 19,5 | 80 | 2028 | 2028 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 |  |  | 11 | 100 | 2033 | 2033 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  | 123,75 |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 73,6 | 150 | 2032 | 2032 | 1029,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029,37 |  |  |  | 1029,37 |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 29 | 200 | 2033 | 2033 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,98 |  |  | 487,98 |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 15 | 65 | 2025 | 2025 | 152,86 |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 21 | 125 | 2025 | 2025 | 260,50 |  |  |  |  | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 9 | 100 | 2031 | 2031 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 9 | 100 | 2032 | 2032 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 65 | 125 | 2031 | 2031 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 75,5 | 80 | 2031 | 2031 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,38 |  |  |  |  | 769,38 |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 33,3 | 100 | 2031 | 2031 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,63 |  |  |  |  | 374,63 |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 29,5 | 125 | 2031 | 2031 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,94 |  |  |  |  | 365,94 |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 69 | 100 | 2027 | 2027 | 776,26 |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 30 | 80 | 2033 | 2033 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  | 305,72 |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 55,1 | 100 | 2025 | 2025 | 619,88 |  |  |  |  | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 11,8 | 100 | 2028 | 2028 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 237,9 | 150 | 2028 | 2028 | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 94,7 | 100 | 2027 | 2027 | 1065,38 |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 103,3 | 200 | 2025 | 2025 | 1738,21 |  |  |  |  | 1738,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 17,1 | 100 | 2026 | 2026 | 192,38 |  |  |  |  |  | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,38 |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 69 | 80 | 2030 | 2030 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  | 703,15 |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 67,6 | 100 | 2030 | 2030 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,51 |  |  |  |  |  | 760,51 |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 92,6 | 150 | 2030 | 2030 | 1295,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,10 |  |  |  |  |  | 1295,10 |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 78 | 100 | 2026 | 2026 | 877,51 |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 79,3 | 125 | 2026 | 2026 | 983,70 |  |  |  |  |  | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,70 |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 74 | 50 | 2028 | 2028 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 11 | 50 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 190 | 150 | 2025 | 2025 | 2657,33 |  |  |  |  | 2657,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 4 | 80 | 2025 | 2025 | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 37,5 | 80 | 2025 | 2025 | 382,14 |  |  |  |  | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 128,2 | 80 | 2033 | 2033 | 1306,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306,42 |  |  | 1306,42 |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 76,35 | 100 | 2031 | 2031 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,94 |  |  |  |  | 858,94 |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 16,5 | 125 | 2030 | 2030 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,68 |  |  |  |  |  | 204,68 |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 126,5 | 100 | 2032 | 2032 | 1423,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1423,14 |  |  |  | 1423,14 |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 63 | 100 | 2033 | 2033 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,76 |  |  | 708,76 |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 77 | 100 | 2032 | 2032 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |  |  | 866,26 |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 78 | 125 | 2031 | 2031 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,58 |  |  |  |  | 967,58 |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 92 | 150 | 2031 | 2031 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 26 | 100 | 2026 | 2026 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,50 |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 37 | 150 | 2025 | 2025 | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 258 | 250 | 2028 | 2028 | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 58 | 200 | 2028 | 2028 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 88 | 400 | 2028 | 2028 | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 78,5 | 150 | 2028 | 2028 | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 6 | 150 | 2028 | 2028 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 56 | 65 | 2031 | 2031 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,67 |  |  |  |  | 570,67 |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 32 | 100 | 2032 | 2032 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 124 | 400 | 2022 | 2022 | 4756,80 |  | 4756,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 22 | 100 | 2026 | 2026 | 247,50 |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 10 | 100 | 2027 | 2027 | 112,50 |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 |  |  | 73,6 | 50 | 2026 | 2026 | 750,02 |  |  |  |  |  | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,02 |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 51 | 80 | 2033 | 2033 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  | 519,72 |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 11 | 100 | 2030 | 2030 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  |  |  |  | 123,75 |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 65 | 125 | 2028 | 2028 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 72,5 | 80 | 2033 | 2033 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,81 |  |  | 738,81 |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 77,3 | 200 | 2032 | 2032 | 1300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,71 |  |  |  | 1300,71 |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 26 | 80 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 12 | 100 | 2033 | 2033 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  | 135,00 |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 45,1 | 150 | 2031 | 2031 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,77 |  |  |  |  | 630,77 |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 |  |  | 45,5 | 100 | 2032 | 2032 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,88 |  |  |  | 511,88 |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 59,8 | 80 | 2032 | 2032 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,39 |  |  |  | 609,39 |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 95,7 | 150 | 2033 | 2033 | 1338,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1338,46 |  |  | 1338,46 |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 44,5 | 200 | 2032 | 2032 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,79 |  |  |  | 748,79 |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 129,6 | 200 | 2031 | 2031 | 2180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180,75 |  |  |  |  | 2180,75 |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 |  |  | 58 | 65 | 2027 | 2027 | 591,05 |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 120,5 | 100 | 2029 | 2029 | 1355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 8,2 | 100 | 2031 | 2031 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,25 |  |  |  |  | 92,25 |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 74,4 | 80 | 2027 | 2027 | 758,17 |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 102 | 125 | 2027 | 2027 | 1265,29 |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 79 | 100 | 2027 | 2027 | 888,76 |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 21 | 80 | 2029 | 2029 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,00 |  |  |  |  |  |  | 214,00 |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 111,2 | 150 | 2026 | 2026 | 1555,24 |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 59,5 | 65 | 2027 | 2027 | 606,34 |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 61 | 200 | 2027 | 2027 | 1026,43 |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 83 | 150 | 2027 | 2027 | 1160,83 |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 92,6 | 100 | 2027 | 2027 | 1041,76 |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 148,4 | 100 | 2029 | 2029 | 1669,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 14,8 | 150 | 2033 | 2033 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,99 |  |  | 206,99 |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 66 | 200 | 2030 | 2030 | 1110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110,57 |  |  |  |  |  | 1110,57 |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 332,5 | 250 | 2027 | 2027 | 6938,04 |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 11,7 | 100 | 2031 | 2031 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,63 |  |  |  |  | 131,63 |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 92 | 150 | 2029 | 2029 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 10 | 125 | 2033 | 2033 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  | 124,05 |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 34,5 | 65 | 2032 | 2032 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,57 |  |  |  | 351,57 |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 112,8 | 100 | 2030 | 2030 | 1269,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269,01 |  |  |  |  |  | 1269,01 |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 46,9 | 150 | 2029 | 2029 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,94 |  |  |  |  |  |  | 655,94 |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 52,7 | 200 | 2028 | 2028 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 36,5 | 50 | 2030 | 2030 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,95 |  |  |  |  |  | 371,95 |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 15 | 100 | 2031 | 2031 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,75 |  |  |  |  | 168,75 |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 |  |  | 97,9 | 150 | 2030 | 2030 | 1369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,23 |  |  |  |  |  | 1369,23 |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 53,3 | 100 | 2029 | 2029 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,63 |  |  |  |  |  |  | 599,63 |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 25 | 80 | 2029 | 2029 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 175 | 150 | 2029 | 2029 | 2447,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 203,1 | 150 | 2025 | 2025 | 2840,55 |  |  |  |  | 2840,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 34,5 | 100 | 2025 | 2025 | 388,13 |  |  |  |  | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 28 | 100 | 2025 | 2025 | 315,00 |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 23,5 | 150 | 2025 | 2025 | 328,67 |  |  |  |  | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 116 | 65 | 2025 | 2025 | 1182,10 |  |  |  |  | 1182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 39 | 100 | 2025 | 2025 | 438,75 |  |  |  |  | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 189 | 150 | 2025 | 2025 | 2643,35 |  |  |  |  | 2643,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 30,5 | 125 | 2025 | 2025 | 378,35 |  |  |  |  | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 24 | 100 | 2025 | 2025 | 270,00 |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 |  |  | 77 | 150 | 2027 | 2027 | 1076,92 |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 |  |  | 47,9 | 150 | 2027 | 2027 | 669,93 |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 35,4 | 150 | 2029 | 2029 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,10 |  |  |  |  |  |  | 495,10 |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 96,5 | 125 | 2029 | 2029 | 1197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 31 | 125 | 2029 | 2029 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 110 | 100 | 2029 | 2029 | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 194 | 300 | 2026 | 2026 | 4958,11 |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 6 | 80 | 2026 | 2026 | 61,14 |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 101 | 100 | 2026 | 2026 | 1136,26 |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 27 | 150 | 2026 | 2026 | 377,62 |  |  |  |  |  | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,62 |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 129,6 | 80 | 2026 | 2026 | 1320,69 |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 60 | 150 | 2026 | 2026 | 839,16 |  |  |  |  |  | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,16 |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 78,5 | 100 | 2026 | 2026 | 883,13 |  |  |  |  |  | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,13 |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 |  |  | 161 | 200 | 2026 | 2026 | 2709,11 |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 |  |  | 62,5 | 200 | 2029 | 2029 | 1051,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 279 | 200 | 2025 | 2025 | 4694,67 |  |  |  |  | 4694,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 162,7 | 200 | 2026 | 2026 | 2737,72 |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 18 | 100 | 2030 | 2030 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  | 202,50 |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 68,6 | 50 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 165 | 50 | 2027 | 2027 | 1681,44 |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 38,5 | 50 | 2027 | 2027 | 392,34 |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 272 | 80 | 2027 | 2027 | 2771,82 |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 104 | 125 | 2027 | 2027 | 1290,10 |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 80 | 200 | 2028 | 2028 | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 85 | 150 | 2028 | 2028 | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 19,2 | 100 | 2028 | 2028 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,5 | 80 | 2029 | 2029 | 1166,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,7 | 100 | 2029 | 2029 | 1290,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 158 | 150 | 2029 | 2029 | 2209,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 31 | 65 | 2029 | 2029 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,91 |  |  |  |  |  |  | 315,91 |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 129 | 150 | 2029 | 2029 | 1804,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 94,8 | 300 | 2029 | 2029 | 2422,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 88,4 | 300 | 2029 | 2029 | 2259,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 |  |  | 181 | 150 | 2027 | 2027 | 2531,46 |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 98 | 150 | 2025 | 2025 | 1370,62 |  |  |  |  | 1370,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 7 | 65 | 2025 | 2025 | 71,33 |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 |  |  | 137 | 150 | 2031 | 2031 | 1916,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1916,08 |  |  |  |  | 1916,08 |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 34 | 150 | 2027 | 2027 | 475,52 |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 31 | 150 | 2028 | 2028 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 15 | 125 | 2027 | 2027 | 186,07 |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 11 | 150 | 2028 | 2028 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 |  |  | 60 | 100 | 2028 | 2028 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 18,5 | 80 | 2033 | 2033 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  | 188,52 |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 38 | 40 | 2032 | 2032 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  | 387,24 |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 100 | 100 | 2033 | 2033 | 1125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125,01 |  |  | 1125,01 |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 129,3 | 125 | 2033 | 2033 | 1603,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603,95 |  |  | 1603,95 |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 48 | 50 | 2033 | 2033 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  | 489,14 |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 92 | 80 | 2033 | 2033 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,53 |  |  | 937,53 |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 90,1 | 65 | 2033 | 2033 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918,17 |  |  | 918,17 |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 254 | 150 | 2033 | 2033 | 3552,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3552,43 |  |  | 3552,43 |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 2,2 | 250 | 2033 | 2033 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,91 |  |  | 45,91 |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 25,6 | 80 | 2030 | 2030 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,88 |  |  |  |  |  | 260,88 |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 83 | 125 | 2025 | 2025 | 1029,60 |  |  |  |  | 1029,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 27 | 50 | 2025 | 2025 | 275,14 |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 199 | 100 | 2027 | 2027 | 2238,77 |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 8 | 50 | 2031 | 2031 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 125,3 | 150 | 2030 | 2030 | 1752,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752,44 |  |  |  |  |  | 1752,44 |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 92,2 | 200 | 2032 | 2032 | 1551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551,43 |  |  |  | 1551,43 |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 129,5 | 150 | 2031 | 2031 | 1811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1811,18 |  |  |  |  | 1811,18 |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 55,5 | 150 | 2033 | 2033 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,22 |  |  | 776,22 |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 83,7 | 80 | 2033 | 2033 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,95 |  |  | 852,95 |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 118 | 150 | 2027 | 2027 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 80 | 2032 | 2032 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,19 |  |  |  | 117,19 |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 125 | 2028 | 2028 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 52 | 125 | 2030 | 2030 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,05 |  |  |  |  |  | 645,05 |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,5 | 80 | 2028 | 2028 | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 166,5 | 250 | 2026 | 2026 | 3474,24 |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 65,8 | 125 | 2029 | 2029 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,24 |  |  |  |  |  |  | 816,24 |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 100 | 2031 | 2031 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,38 |  |  |  |  | 129,38 |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 103 | 250 | 2025 | 2025 | 2149,23 |  |  |  |  | 2149,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1412,91 |  |  |  |  | 1412,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 177,5 | 250 | 2029 | 2029 | 3703,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 44,5 | 125 | 2027 | 2027 | 552,02 |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 24 | 125 | 2028 | 2028 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 109,5 | 200 | 2025 | 2025 | 1842,53 |  |  |  |  | 1842,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 75 | 125 | 2026 | 2026 | 930,36 |  |  |  |  |  | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 144,7 | 100 | 2031 | 2031 | 1627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627,89 |  |  |  |  | 1627,89 |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 150 | 2026 | 2026 | 1020,98 |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 20,5 | 100 | 2029 | 2029 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,63 |  |  |  |  |  |  | 230,63 |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73,7 | 125 | 2027 | 2027 | 914,24 |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 27 | 100 | 2028 | 2028 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 36 | 80 | 2031 | 2031 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,86 |  |  |  |  | 366,86 |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 208 | 100 | 2027 | 2027 | 2340,02 |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 68 | 125 | 2028 | 2028 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 95 | 80 | 2032 | 2032 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,10 |  |  |  | 968,10 |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 63,6 | 80 | 2030 | 2030 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,12 |  |  |  |  |  | 648,12 |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 199,2 | 150 | 2030 | 2030 | 2786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2786,00 |  |  |  |  |  | 2786,00 |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 309,7 | 400 | 2027 | 2027 | 11880,50 |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 150 | 300 | 2029 | 2029 | 3833,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 49,8 | 200 | 2028 | 2028 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 55 | 125 | 2031 | 2031 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |  |  | 682,27 |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 141,8 | 150 | 2027 | 2027 | 1983,21 |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,9 | 80 | 2031 | 2031 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,03 |  |  |  |  | 162,03 |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,8 | 80 | 2032 | 2032 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,01 |  |  |  | 161,01 |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 30,2 | 100 | 2031 | 2031 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,75 |  |  |  |  | 339,75 |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 41,5 | 65 | 2033 | 2033 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,91 |  |  | 422,91 |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 70 | 80 | 2029 | 2029 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  | 713,34 |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 58 | 150 | 2033 | 2033 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  | 811,19 |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 35,5 | 100 | 2033 | 2033 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,38 |  |  | 399,38 |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 82,5 | 200 | 2032 | 2032 | 1388,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388,21 |  |  |  | 1388,21 |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 111 | 200 | 2031 | 2031 | 1867,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867,77 |  |  |  |  | 1867,77 |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 465 | 250 | 2030 | 2030 | 9702,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9702,82 |  |  |  |  |  | 9702,82 |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 109 | 150 | 2032 | 2032 | 1524,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,47 |  |  |  | 1524,47 |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 40 | 100 | 2033 | 2033 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 64 | 100 | 2033 | 2033 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,01 |  |  | 720,01 |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 |  |  | 365,2 | 150 | 2029 | 2029 | 5107,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 32 | 100 | 2030 | 2030 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 50 | 150 | 2033 | 2033 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,30 |  |  | 699,30 |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 31,4 | 80 | 2027 | 2027 | 319,98 |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 92,6 | 250 | 2032 | 2032 | 1932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,22 |  |  |  | 1932,22 |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 51,85 | 200 | 2030 | 2030 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,47 |  |  |  |  |  | 872,47 |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 65 | 200 | 2026 | 2026 | 1093,74 |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48 | 200 | 2027 | 2027 | 807,69 |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48,5 | 125 | 2028 | 2028 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 9 | 80 | 2031 | 2031 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,71 |  |  |  |  | 91,71 |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 192,7 | 100 | 2025 | 2025 | 2167,89 |  |  |  |  | 2167,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 29 | 50 | 2025 | 2025 | 295,53 |  |  |  |  | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 55 | 200 | 2025 | 2025 | 925,47 |  |  |  |  | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 273,35 | 125 | 2025 | 2025 | 3390,87 |  |  |  |  | 3390,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 119,8 | 150 | 2025 | 2025 | 1675,52 |  |  |  |  | 1675,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 153,6 | 100 | 2025 | 2025 | 1728,01 |  |  |  |  | 1728,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 |  |  | 5 | 80 | 2025 | 2025 | 50,95 |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 128 | 150 | 2027 | 2027 | 1790,20 |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 98,5 | 100 | 2026 | 2026 | 1108,13 |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 49,5 | 100 | 2029 | 2029 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,88 |  |  |  |  |  |  | 556,88 |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 118 | 150 | 2032 | 2032 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  | 1650,34 |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 26 | 50 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 135 | 150 | 2031 | 2031 | 1888,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,10 |  |  |  |  | 1888,10 |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 72 | 125 | 2032 | 2032 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,15 |  |  |  | 893,15 |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 105,5 | 50 | 2033 | 2033 | 1075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075,10 |  |  | 1075,10 |
| 2.3.456 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет Октября |  |  | 93,8 | 200 | 2025 | 2025 | 1578,35 |  |  |  |  | 1578,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 148 | 80 | 2026 | 2026 | 1508,20 |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 15 | 65 | 2026 | 2026 | 152,86 |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |
| 2.3.459 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 159,85 | 100 | 2026 | 2026 | 1798,33 |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |
| 2.3.460 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 17,15 | 50 | 2026 | 2026 | 174,77 |  |  |  |  |  | 174,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,77 |  |
| 2.3.461 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Амурская |  |  | 193 | 400 | 2025 | 2025 | 7403,74 |  |  |  |  | 7403,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Артиллерийская |  |  | 173,8 | 200 | 2025 | 2025 | 2924,50 |  |  |  |  | 2924,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 258 | 300 | 2025 | 2025 | 6593,78 |  |  |  |  | 6593,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 83,1 | 250 | 2025 | 2025 | 1733,99 |  |  |  |  | 1733,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 1907 | 300 | 2025 | 2025 | 48737,73 |  |  |  |  | 48737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 6 | 50 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.467 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 5 | 50 | 2028 | 2028 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |
| 2.3.468 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 37 | 100 | 2027 | 2027 | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |
| 2.3.469 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 50 | 25 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.470 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 96 | 80 | 2028 | 2028 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |
| 2.3.471 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 25 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.472 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 14 | 100 | 2028 | 2028 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |
| 2.3.473 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 85 | 100 | 2028 | 2028 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |
| 2.3.474 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 50 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.476 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 56 | 100 | 2028 | 2028 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |
| 2.3.477 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 65 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.478 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 22 | 65 | 2028 | 2028 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |
| 2.3.479 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 225 | 65 | 2032 | 2032 | 2292,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2292,87 |  |  |  | 2292,87 |
| 2.3.480 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2025 | 2025 | 122,29 |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 32 | 25 | 2028 | 2028 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |
| 2.3.482 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2028 | 2028 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.483 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.484 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 579 | 150 | 2029 | 2029 | 8097,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |
| 2.3.485 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2027 | 2027 | 122,29 |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |
| 2.3.486 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.487 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 105 | 25 | 2025 | 2025 | 1070,00 |  |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 84 | 25 | 2028 | 2028 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |
| 2.3.489 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 195 | 80 | 2033 | 2033 | 1987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987,15 |  |  | 1987,15 |
| 2.3.490 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.491 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.493 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.494 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.495 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 550 | 200 | 2027 | 2027 | 9254,73 |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |
| 2.3.496 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 436 | 200 | 2029 | 2029 | 7336,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |
| 2.3.497 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 279 | 100 | 2031 | 2031 | 3138,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,77 |  |  |  |  | 3138,77 |
| 2.3.498 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 374 | 200 | 2030 | 2030 | 6293,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6293,22 |  |  |  |  |  | 6293,22 |
| 2.3.499 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.500 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 27 | 50 | 2028 | 2028 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |
| 2.3.501 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 65 | 50 | 2028 | 2028 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |
| 2.3.502 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.503 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 58 | 80 | 2028 | 2028 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |
| 2.3.504 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 3 | 65 | 2028 | 2028 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.505 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 28 | 100 | 2026 | 2026 | 315,00 |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 |  |
| 2.3.506 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 8 | 50 | 2028 | 2028 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.507 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 7 | 65 | 2028 | 2028 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |
| 2.3.508 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 26 | 65 | 2028 | 2028 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 131 | 200 | 2032 | 2032 | 2204,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2204,31 |  |  |  | 2204,31 |
| 2.3.510 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 520 | 100 | 2030 | 2030 | 5850,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5850,04 |  |  |  |  |  | 5850,04 |
| 2.3.511 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 96 | 25 | 2022 | 2022 | 978,29 |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.513 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 541,5 | 250 | 2025 | 2025 | 11299,10 |  |  |  |  | 11299,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 240,6 | 300 | 2025 | 2025 | 6149,08 |  |  |  |  | 6149,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 175,3 | 250 | 2025 | 2025 | 3657,86 |  |  |  |  | 3657,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 502 | 200 | 2025 | 2025 | 8447,05 |  |  |  |  | 8447,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 65 | 200 | 2025 | 2025 | 1093,74 |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Загородная |  |  | 231,5 | 200 | 2028 | 2028 | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 255 | 400 | 2028 | 2028 | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 282,5 | 400 | 2028 | 2028 | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 143,5 | 400 | 2028 | 2028 | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 561,9 | 300 | 2028 | 2028 | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 256 | 250 | 2028 | 2028 | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |
| 2.3.524 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.525 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.526 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 621,9 | 400 | 2029 | 2029 | 23856,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |
| 2.3.527 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 75 | 400 | 2029 | 2029 | 2877,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |
| 2.3.528 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 133,9 | 300 | 2029 | 2029 | 3422,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Красноармейская |  |  | 908,6 | 300 | 2033 | 2033 | 23221,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23221,34 |  |  | 23221,34 |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Краснофлотская |  |  | 381,5 | 400 | 2025 | 2025 | 14634,85 |  |  |  |  | 14634,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 80,2 | 250 | 2028 | 2028 | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 387,5 | 400 | 2028 | 2028 | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 268 | 300 | 2028 | 2028 | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 401 | 300 | 2031 | 2031 | 10248,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10248,47 |  |  |  |  | 10248,47 |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 191 | 350 | 2031 | 2031 | 9455,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9455,85 |  |  |  |  | 9455,85 |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 237,6 | 300 | 2031 | 2031 | 6072,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6072,41 |  |  |  |  | 6072,41 |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 145 | 300 | 2031 | 2031 | 3705,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3705,81 |  |  |  |  | 3705,81 |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 125 | 300 | 2031 | 2031 | 3194,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3194,66 |  |  |  |  | 3194,66 |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 254,5 | 300 | 2031 | 2031 | 6504,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6504,33 |  |  |  |  | 6504,33 |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 815,5 | 300 | 2031 | 2031 | 20841,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20841,96 |  |  |  |  | 20841,96 |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 208 | 150 | 2031 | 2031 | 2909,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909,08 |  |  |  |  | 2909,08 |
| 2.3.542 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 211,65 | 200 | 2031 | 2031 | 3561,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,39 |  |  |  |  | 3561,39 |
| 2.3.543 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Мухина |  |  | 234,5 | 200 | 2031 | 2031 | 3945,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945,88 |  |  |  |  | 3945,88 |
| 2.3.544 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Островского |  |  | 59,7 | 200 | 2025 | 2025 | 1004,56 |  |  |  |  | 1004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 270,93 | 200 | 2032 | 2032 | 4558,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4558,88 |  |  |  | 4558,88 |
| 2.3.546 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 208,4 | 200 | 2032 | 2032 | 3506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3506,70 |  |  |  | 3506,70 |
| 2.3.547 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.548 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 40 | 100 | 2032 | 2032 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |
| 2.3.549 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 12 | 100 | 2032 | 2032 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.550 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 118 | 125 | 2032 | 2032 | 1463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463,77 |  |  |  | 1463,77 |
| 2.3.551 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 14 | 125 | 2028 | 2028 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |
| 2.3.552 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 271,8 | 250 | 2026 | 2026 | 5671,46 |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |
| 2.3.553 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 307,5 | 200 | 2026 | 2026 | 5174,24 |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |
| 2.3.554 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 40 | 200 | 2026 | 2026 | 673,07 |  |  |  |  |  | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,07 |  |
| 2.3.555 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 220 | 100 | 2026 | 2026 | 2475,02 |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |
| 2.3.556 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 480,5 | 200 | 2025 | 2025 | 8085,27 |  |  |  |  | 8085,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 125 | 80 | 2025 | 2025 | 1273,82 |  |  |  |  | 1273,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 75 | 150 | 2025 | 2025 | 1048,95 |  |  |  |  | 1048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 154 | 250 | 2025 | 2025 | 3213,41 |  |  |  |  | 3213,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 233,1 | 200 | 2025 | 2025 | 3922,32 |  |  |  |  | 3922,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 84 | 400 | 2025 | 2025 | 3222,35 |  |  |  |  | 3222,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пионерская |  |  | 602,2 | 300 | 2027 | 2027 | 15390,59 |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |
| 2.3.563 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 944 | 500 | 2032 | 2032 | 55419,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55419,52 |  |  |  | 55419,52 |
| 2.3.564 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 80 | 400 | 2032 | 2032 | 3068,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3068,91 |  |  |  | 3068,91 |
| 2.3.565 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 155 | 250 | 2026 | 2026 | 3234,27 |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |
| 2.3.566 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 368,6 | 200 | 2032 | 2032 | 6202,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6202,35 |  |  |  | 6202,35 |
| 2.3.567 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 347,5 | 400 | 2032 | 2032 | 13330,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13330,56 |  |  |  | 13330,56 |
| 2.3.568 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 208 | 400 | 2032 | 2032 | 7979,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7979,16 |  |  |  | 7979,16 |
| 2.3.569 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 302,5 | 250 | 2033 | 2033 | 6312,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6312,05 |  |  | 6312,05 |
| 2.3.570 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 80 | 250 | 2025 | 2025 | 1669,30 |  |  |  |  | 1669,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 158 | 250 | 2029 | 2029 | 3296,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |
| 2.3.572 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пушкина |  |  | 211,5 | 400 | 2025 | 2025 | 8113,42 |  |  |  |  | 8113,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Релочный |  |  | 297,5 | 250 | 2025 | 2025 | 6207,72 |  |  |  |  | 6207,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 |  |  | 86,4 | 80 | 2033 | 2033 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,46 |  |  | 880,46 |
| 2.3.575 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Северная |  |  | 12 | 200 | 2027 | 2027 | 201,92 |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |
| 2.3.576 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Студенческая |  |  | 212,9 | 400 | 2031 | 2031 | 8167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8167,13 |  |  |  |  | 8167,13 |
| 2.3.577 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 99 | 150 | 2026 | 2026 | 1384,61 |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |
| 2.3.578 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 182 | 250 | 2026 | 2026 | 3797,66 |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |
| 2.3.579 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 90,5 | 250 | 2026 | 2026 | 1888,40 |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |
| 2.3.580 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 225 | 200 | 2026 | 2026 | 3786,03 |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |
| 2.3.581 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 132 | 200 | 2026 | 2026 | 2221,14 |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |
| 2.3.582 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 62 | 300 | 2026 | 2026 | 1584,55 |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |
| 2.3.583 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 216,8 | 300 | 2026 | 2026 | 5540,82 |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |
| 2.3.584 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе |  |  | 461 | 400 | 2026 | 2026 | 17684,57 |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |
| 2.3.585 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 200 | 150 | 2026 | 2026 | 2797,19 |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |
| 2.3.586 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 208 | 200 | 2026 | 2026 | 3499,97 |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |
| 2.3.587 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 104,45 | 300 | 2026 | 2026 | 2669,46 |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |
| 2.3.588 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 332,5 | 300 | 2026 | 2026 | 8497,80 |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |
| 2.3.589 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 118,5 | 200 | 2026 | 2026 | 1993,97 |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |
| 2.3.590 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 591,5 | 250 | 2026 | 2026 | 12342,41 |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |
| 2.3.591 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 328,9 | 200 | 2026 | 2026 | 5534,33 |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |
| 2.3.592 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 136,1 | 150 | 2026 | 2026 | 1903,49 |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |

67,23% затрат приходится на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии. Мероприятия на сетях составляют 32,77% от общих затрат. Такое распределение затрат обусловлено необходимостью масштабной реконструкции источников тепловой энергии, замещением неэффективных мощностей в связи с достижением оборудованием предельного технического состояния (моральный и физический износ теплогенерирующего оборудования), а также моральным и физическим износом тепловых сетей.

Рисунок 9.2.1. Распределение затрат на развитие системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурных графиков на источниках тепловой энергии не предполагается.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Горячее водоснабжение потребителей г. Благовещенска осуществляется по закрытой схеме.

Оценка эффективности инвестиций

Оценка эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 года №ВК 477, а также с использованием «Рекомендаций по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», разработанных НП «АВОК» в 2005 году.

Расчет экономической эффективности инвестиций выполнен методом разностных потоков, учитывающим сравнение параметров функционирования системы теплоснабжения при выбранном варианте развития (Вариант 1) и при продолжении работы системы теплоснабжения в текущем положении (Вариант 3).

Основными критериями оценки эффективности являются:

- чистый дисконтированный доход (NPV) — характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта планирования;

- внутренняя норма прибыли проекта (IRR) — ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков. Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы;

- простой срок окупаемости (PВP) — это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное;

- дисконтированный срок окупаемости (DPВP) проекта - расчет осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала.

Экономическое окружение проекта

С целью формирования долгосрочного горизонта планирования ценовых последствий, параметров финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций применялись единые сценарные условия, представленные АО «ДГК».

Таблица 9.5-1. Прогноз макроэкономических показателей

| № п/п | Индексы | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп роста тарифа на тепловую энергию, % к предыдущему году | % | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
| 2 | Индекс роста потребительских цен, % в год | % | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| 3 | Темп роста цены на топливо, % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
|  | мазут | % | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| 4 | Темп роста тарифа на покупную электрическую энергию, % к предыдущему году | % | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
| 5 | Темп роста тарифа на воду, % к предыдущему году | % | 15,2% | 15,0% | 15,0% | 15,1% | 14,8% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Таблица 9.5-2. Цены и тарифы АО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 060,4 | 1 101,7 | 1 144,7 | 1 189,3 | 1 235,7 | 1 283,9 | 1 334,0 | 1 386,0 | 1 440,1 | 1 496,2 | 1 554,6 | 1 615,2 | 1 678,2 | 1 743,6 |
| 2 | Тариф на тепловую энергию (метод индексации) | руб/Гкал | 1 377,9 | 1 395,1 | 1 432,5 | 1 479,9 | 1 575,5 | 1 674,5 | 1 761,3 | 1 860,5 | 1 931,6 | 2 015,1 | 2 090,6 | 2 147,0 | 2 206,3 | 2 259,8 |
| 3 | НВВ | тыс.руб. | 3 437 200,4 | 3 524 103,0 | 3 664 700,4 | 3 800 167,5 | 4 018 392,5 | 4 274 017,4 | 4 524 033,0 | 4 783 520,1 | 4 967 291,4 | 5 265 350,0 | 5 462 654,9 | 5 610 974,4 | 5 765 955,9 | 5 923 439,1 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 494,6 | 2 526,1 | 2 558,3 | 2 567,9 | 2 550,5 | 2 552,4 | 2 568,5 | 2 571,1 | 2 571,6 | 2 613,0 | 2 613,0 | 2 613,4 | 2 613,4 | 2 621,3 |
|  | Отклонение расчетного тарифа на тепловую энергию от предельно допустимого уровня | руб/Гкал | 317,5 | 293,3 | 287,8 | 290,5 | 339,8 | 390,6 | 427,4 | 474,5 | 491,5 | 518,9 | 536,0 | 531,8 | 528,1 | 516,1 |

Таблица 9.5-3. Цены и тарифы филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 703,0 | 1 769,4 | 1 838,4 | 1 910,1 | 1 984,6 | 2 062,0 | 2 142,4 | 2 226,0 | 2 312,8 | 2 403,0 | 2 496,7 | 2 594,1 | 2 695,2 | 2 800,3 |
| 2 | Тариф на тепловую энергию (метод индексации) | руб/Гкал | 2 218,7 | 2 301,2 | 2 390,4 | 2 454,5 | 2 680,1 | 2 813,9 | 2 857,6 | 2 970,4 | 3 090,7 | 3 212,3 | 3 336,5 | 3 469,0 | 3 607,4 | 3 746,9 |
| 3 | НВВ | тыс.руб. | 472 155,0 | 418 789,3 | 435 021,7 | 446 693,5 | 413 727,5 | 420 981,4 | 427 513,6 | 444 393,0 | 462 385,1 | 480 585,8 | 499 155,9 | 518 981,0 | 539 690,0 | 560 555,0 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 212,8 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 154,4 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
|  | Отклонение расчетного тарифа на тепловую энергию от предельно допустимого уровня | руб/Гкал | 515,7 | 531,8 | 552,0 | 544,4 | 695,5 | 751,9 | 715,2 | 744,4 | 777,9 | 809,3 | 839,8 | 874,9 | 912,2 | 946,5 |

Таблица 9.5-4. Ставки по налогам и прочие параметры

| № п/п | Индексы | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ставка налога на прибыль | % | 20,0% |
| 2 | Ставка налога на имущество | % | 2,2% |
| 3 | Ставка ЕСН | % | 30,0% |
| 4 | Ставка дисконтирования | % | 11,5% |
| 5 | Норма амортизации | % | 3,8% |
| 6 | Собираемость платежей | % | 99% |

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В 2017-2020 гг. выполнены следующие мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки:

- участок от ТК-13 СЗ до оранжереи теплицы литер А2 в квартале 167Б (2017 г.);

- участок от НТК до МКД в квартале 122 (2018 г.);

- участок от ТК-22БСЗ до магазина розничной торговли в квартале 320 (2018 г.);

- участок от УТ-4А (ЦЭС) до нежилого помещения (спортзал) в квартале 374 (2018 г.);

- участок от ТК-7С (через сети АО «АКС») до Храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской (2018 г.);

- участок от ТК-16 АЦ до МКД (2 квартиры) (2018 г.);

- участок от ТК-24СЗ до МКД в квартале 327 (2018 г.);

- участок от ТК-14 СЗ до жилого дома в квартале 284 (2018 г.).

В 2018 гг. выполнены следующие мероприятия по строительству насосных станций и реконструкции сетей:

- подкачивающая насосная станция (ПНС) на т/м №2 Северного района в районе ТП-2С (ул. Студенческая – ул. Промышленная)

- реконструкция т/м №2 Северного района с целью подключения ПНС к ТП-2С Ду 800 мм, L=79,5 м.

В 2020 году построена и введена в эксплуатацию ПНС-3 на ТМ№3 (ул. Загородная- ул. Железнодорожная)

Таблица 9.6-1 Характеристика насосных станций

| № п/п | Местоположение | Год ввода | Марка и количество насосов | Ду | Расход сетевой воды, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Размеры ПНС, м | Выполнение на 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-2С ТМ№2 (ул. Промышленная-Студенческая) | 2019 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 800 | 4900 | 50 | 600 | 18х36 | Мероприятие выполнено |
| 2 | ТК-3 ТМ№3 (ул. Загородная-Железнодорожная) | 2019-2020 | 3 х Д3200-75 (2 в работе, 1 резервный) с частотным регулируемым приводом | 1000 | 5100 | 50 | 600 | 18х36 | Мероприятие выполнено |

«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На территории г. Благовещенска статус Единой теплоснабжающей организации присвоен АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация». Постановление № 2013 от 30 июня 2020 г. города Благовещенска В.С. Калита «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Благовещенск» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», определили одну зону деятельности ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования город Благовещенск АО «ДГК».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 (с изменениями на 22 мая 2019 года) в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Всего на территории города по состоянию на начало 2021 года для обеспечения централизованного теплоснабжения работает 35 котельные общей мощностью 304,808 Гкал/час, из них 22 малых с установленной мощностью не более 5 Гкал/час (общей мощностью 30,512 Гкал/час), и один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – СП «Благовещенская ТЭЦ».

Функциональная структура теплоснабжения города Благовещенска представляет собой разделенное между разными теплоснабжающими организациями производство тепловой энергии и ее транспорт конечному потребителю.

Генерация тепловой энергии происходит на мощностях:

- СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация»;

- Котельных филиала ООО «Амурские коммунальные системы» (ООО «АКС») «Амуртеплосервис»;

- Котельных ООО «Тепловая компания»;

- Котельной Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»);

- Котельной ПАО «Ростелеком»;

- Электрокотельной АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»;

- Котельная ФГКУ «пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области»;

- Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ.

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется:

- по сетям, находящимся в собственности теплогенерирующих организаций;

- по муниципальным сетям, находящихся в аренде и обслуживаемых филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗАО «Амурплодсемпром», ООО «Транзит», ООО «Василёк», ООО «Амурстрой Энергия» с покупкой тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация»

Организация осуществляет производство и поставку тепловой и электрической энергии, а также эксплуатацию теплоэнергетического оборудования.

СП «Благовещенская ТЭЦ», находящаяся в собственности филиала АО «ДГК» «Амурская Генерация», обеспечивает теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, промышленных потребителей и общественных зданий Центрального, Северного и Западного планировочных районов.

ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

В настоящее время в структуре АО «Амурские коммунальные системы» три филиала: «Амурэлектросетьсервис», «Амуртеплосервис» и «Амурводоканал». «Амурскими КС» обслуживаются 20 котельные, 185,738 км тепловых сетей, 356,5 км водопроводных сетей, 253,3 км канализационных сетей, 1494 км электрических сетей, также в ведении компании находится 469 трансформаторных подстанций и два водозабора: «Амурский» и «Северный».

Основные виды деятельности в сфере теплоснабжения:

– обеспечение централизованного теплоснабжения потребителей от отопительных котельных;

– эксплуатация котельного оборудования и инженерных сетей.

Муниципальные котельные (17 шт.), арендуемые филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», обеспечивают теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, и общественных зданий в планировочных районах: Центральном, Северном, Западном, а также в с. Плодопитомник и с. Белогорье. Также ООО «АКС» «Амуртеплосервис» эксплуатирует 2 ведомственные котельные для нужд предприятий: «Очистные сооружения» в 258 квартале, «Мазутохранилище» по ул. 50 лет Октября, 227а, и и 1 ведомственную электрокотельную по ул. Набережная, 47, обеспечивающую теплоснабжением потребителей ул. Набережная, 47 с. Белогорье.

Также по муниципальным тепловым сетям, арендуемым филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», в указанных планировочных районах производится транспорт теплоносителя к потребителям тепловой энергии как от собственных источников, так и от СП «Благовещенская ТЭЦ», источников ООО «Тепловая компания», котельной птицефабрики ООО «Амурский бройлер» и котельной ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов».

ООО «Тепловая компания»

Основными направлениями деятельности организации являются:

- производство и реализация тепловой энергии;

- ремонт и изготовление энергетического оборудования;

- эксплуатация и обслуживание электрических и тепловых сетей;

- монтаж котлов и котельного оборудования;

- ремонтные и строительно- монтажные работы объектов по прямым договорам;

- лабораторные испытания качества топлива.

В настоящее время ООО «Тепловая компания» обслуживает 5 котельных. Котельные переданы в аренду ООО «Тепловая компания», обеспечивают теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, и общественных зданий в Северном и Западном планировочных районах.

ПАО «Ростелеком»

В настоящее время ПАО «Ростелеком» обслуживает 1 котельную и 0,145 км тепловых сетей.

Организация владеет на праве собственности источником теплоснабжения и осуществляет теплоснабжение как собственных объектов, так и жилых домов по ул. Политехническая, 212/2, 212/4, 214.

ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

В настоящее время ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» обслуживает 1 котельную и 4,793 км тепловых сетей.

На балансе предприятия находится одна котельная, которая обеспечивает тепловой энергией как собственные объекты организации, так и жилую, общественно-деловую застройку в Центральном планировочном районе г. Благовещенска.

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

В настоящее время АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» обслуживает 1 котельную и 0,987 км тепловых сетей.

На балансе предприятия находится одна электрокотельная, которая обеспечивает тепловой энергией жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а также Туристическую базу «Мухинская» в п. Мухинка.

ООО «Амурский бройлер»

В настоящее время ООО «Амурский бройлер» обслуживает 1 котельную и 10,41 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности птицефабрики, функционирует как для теплоснабжения собственных объектов, так и для теплоснабжения потребителей многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, и общественных зданий в п. Моховая Падь.

АО «СЗОР»

В настоящее время АО «СЗОР» обслуживает 1 котельную и 9,338 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, юридических лиц – арендаторов на территории завода, а также потребителей многоэтажной жилой застройки и общественных зданий в Центральном планировочном районе.

ООО «БЗСМ»

В настоящее время ООО «БЗСМ» обслуживает 1 котельную и 1,0 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов», обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, потребителей многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественных зданий в Верхнем и Нижнем поселках в районе Белогорье.

ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

В настоящее время ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» обслуживает 1 котельную и 0,4682 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, лабораторию, гараж, а также потребителей пяти одноэтажных жилых дома в Западном планировочном районе (4 км Игнатьевского шоссе).

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» (мазутная котельная)

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ФСБ РФ по Амурской области, эксплуатирует объекты ФСБ РФ Амурской области обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей.

ФГБУ ЦЖКУ МО РФ

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, эксплуатирует объекты ФГБУ ЦЖКУ МО РФ Амурской области обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей.

ООО «Машиностроитель»

В настоящее время ООО «Машиностроитель» обслуживает 1 котельную и 2,522 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ООО «Амурский металлист», эксплуатирует ООО «Машиностроитель» обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, а также потребителей жилых зданий в Центральном планировочном районе.

ЗАО «Амурплодсемпром»

Основными направлениями деятельности организации являются:

- производство продукции садоводства (плоды, ягоды);

- выращивание саженцев плодово-ягодных и декоративных культур;

- передача и распределение тепловой энергии;

В эксплуатации ЗАО «Амурплодсемпром» находится 2202,4 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении и ЦТП (ПНС) с. Плодпитомник.

Тепловая энергия, передаваемая по тепловым сетям ЗАО «Амурплодсемпром», используется на нужды отопления и жилых, общественных и административных зданий, а также на нужды горячего водоснбжения на территории с. Плодпитомник.

ООО «Транзит»

Основными направлениями деятельности организации являются:

- передача и распределение тепловой энергии;

ЗАО «Амурплодсемпром»

Основными направлениями деятельности организации являются:

- производство продукции садоводства (плоды, ягоды);

- выращивание саженцев плодово-ягодных и декоративных культур;

- передача и распределение тепловой энергии;

В эксплуатации ЗАО «Амурплодсемпром» находится 2202,4 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении и ЦТП (ПНС) с. Плодпитомник.

Тепловая энергия, передаваемая по тепловым сетям ЗАО «Амурплодсемпром», используется на нужды отопления и жилых, общественных и административных зданий, а также на нужды горячего водоснбжения на территории с. Плодпитомник.

ООО «Амурстрой Энергия»

В настоящее время организация осуществляет передачу тепловой и электрической энергии, транспортировка холодной воды и стоков.

В сфере теплоснабжения основными видами деятельности организации являются:

- обеспечение транспортировки тепловой энергии от сетей теплоснабжающей организации до потребителей;

- техническое обслуживание и эксплуатация тепловых сетей.

Источником тепловой энергии, от которого производится транспорт теплоносителя является Благовещенская ТЭЦ

На балансе ООО «Амурстрой Энергия» находятся тепловые сети, протяженностью, 3,703 км, расположенные западном и центральном районах города Благовещенска:

Квартал 404 на МКД по улице Василенко и Игнатьевскому шоссе;

Квартал ЗПУ-2 на МКД микрорайон «Подсолнухи»;

Квартал ЗПУ-5 на МКД микрорайон «Питер»;

Квартал 130 на производственную базу Северная 163;

Квартал 237 на МКД ул. Чайковского 81;

Квартал 133 на МКД ул. Комсомольская 48.

Тепловая энергия, передаваемая по тепловым сетям ООО «Амурстрой Энергия» используется на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» является крупной теплосетевой организацией, обслуживающей муниципальные тепловые сети. Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» заключает договоры на покупку теплоносителя с филиалом АО «ДГК» «Амурская Генерация», ООО «Тепловая компания», ООО «Амурский бройлер», ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов», и осуществляет перепродажу тепловой энергии конечным потребителям.

На границах балансовой принадлежности учет тепловой энергии не производится.

Объем сгенерированной СП «Благовещенская ТЭЦ» тепловой энергии, покупаемой филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», составляет не менее 1 500 000 Гкал в год.

ЗАО «Амурплодсемпром», ООО «Амурстрой Энергия», ООО «Транзит» заключает договоры на покупку теплоносителя с филиалом АО «ДГК» «Амурская Генерация» и осуществляет перепродажу тепловой энергии конечным потребителям.

Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Благовещенск представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Благовещенска

| Источник теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Ведомственная принадлежность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети |  |
| Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источника АО «ДГК» - Благовещенской ТЭЦ | АО «ДГК»/ Котельные филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»/ Котельные ООО «Тепловая компания»/ Котельная ПАО «Ростелеком»/ Котельная ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»/ АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»/ Котельная судостроительного завода АО «СЗОР»/Котельная Птицефабрики ООО «Амурский бройлер»/Котельная завода строительных материалов ООО «БЗСМ»/ Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» ООО «Машиностроитель»/ Котельная «Амурская авиабаза» ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | АО «ДГК»/ ООО «АКС» «Амуртеплосервис»/ ООО «Тепловая компания»/ ПАО «Ростелеком»/ ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»/ АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»/ АО «СЗОР»/ ООО «Амурский бройлер»/ ООО «БЗСМ»/ ООО «Машиностроитель»/ ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | АО «ДГК»/ ЗАО «Амурплодсемпром»/ ООО «Амурстрой Энергия»/ ООО «Транзит»/ ООО «АКС» «Амуртеплосервис»/ ООО «Тепловая компания»/ ПАО «Ростелеком»/ ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»/ АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»/ АО «СЗОР»/ ООО «Амурский бройлер»/ ООО «БЗСМ»/ ООО «Машиностроитель»/ ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |
| Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источника АО «ДГК» - Благовещенской ТЭЦ | АО «ДГК» |  | АО «ДГК» / филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |
| Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источника АО «ДГК» - Благовещенской ТЭЦ | АО «ДГК» |  | АО «ДГК» / филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |
| Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе источника ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурскойобласти | ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурскойобласти | ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурскойобласти | ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурскойобласти |  |
| Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе источника ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Постановление № 2013 от 30 июня 2020 г. города Благовещенска В.С. Калита «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Благовещенск» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», определили одну зону деятельности  ЕТО в системах теплоснабжения на территории  муниципального образования город Благовещенск АО «ДГК».

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (далее Правила):

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правил, за- явку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

- В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

- В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином закон- ном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа об ее принятии.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров, указанных в пункте 12 Правил. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения имуществом, указанным в абзаце втором пункта 7 Правил, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

- Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении указанных в абзацах третьем - пятом пункта 13 Правил фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

- Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с пунктом 11 Правил. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

- Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, предусмотренных абзацами третьим седьмым пункта 13 Правил.

- Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. Подача заявления заинтересованными организациями и определение единой теплоснабжающей организации осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5 - 11 Правил.

- Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным пунктом 13 Правил, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 11 Правил, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

- Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

АО «ДГК» подана заявка на присвоения статуса Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) - АО «ДГК» включающую в себя 35 существующих систем теплоснабжения

АО «ДГК» подана заявка на присвоение статуса одной Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) - АО «ДГК, включающую в себя 35 существующих систем теплоснабжения, представленных в схеме теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. (Актуализация на 2021 год) образованные:

- на базе источника АО «ДГК» Благовещенской ТЭЦ;

- на базе систем теплоснабжения от котельных филиала ООО «АКС»

«Амуртеплосервис»;

- на базе систем теплоснабжения от котельных ООО «Тепловая компания»;

- на базе системы теплоснабжения от котельных ПАО «Ростелеком»;

- на базе системы теплоснабжения от котельной ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»;

–на базе системы теплоснабжения от источника тепловой энергии АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»;

- на базе системы теплоснабжения от котельных предприятий: судостроительного завода АО «СЗОР»; птицефабрики ООО «Амурский бройлер»; завода строительных материалов ООО «БЗСМ»; ООО «Амурский металлист»; «Амурская авиабаза».

Согласно описанию в схеме теплоснабжения (актуализированная на 2021г), граница зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), на основании которого, АО «ДГК» имеет статус ЕТО только в зоне № 1.

Письмом 28.05.2020 № 01.1/8931 АО «ДГК» была направлена заявка о присвоении АО «ДГК» статуса ЕТО г. Благовещенска.

Постановление № 2013 от 30 июня 2020 г. города Благовещенска В.С. Калита «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Благовещенск» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», определили одну зону деятельности ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования город Благовещенск АО «ДГК».

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих на территории г. Благовещенск, представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1 Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Благовещенск

| № п/п | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Ведомственная принадлежность |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенская ТЭЦ | АО «ДГК» | АО «ДГК» | АО «ДГК» | АО «ДГК»/ филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»/ООО «Амурстрой Энергия»/ ЗАО «Амурплодсемпром»/ ООО «Транзит» |
| 2 | Котельные филиала ОООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 2 | Котельная 101 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 3 | Котельная 410квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 4 | Котельная 438 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 5 | Котельная 476 квартала | Переключена на котельную 433 |  |  |  |
| 6 | Котельная 481 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 7 | Котельная по ул. Лазо, 111 | Переключена на БТЭЦ |  |  |  |
| 8 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 9 | Котельная по ул. Релочная, 5 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 10 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 11 | Котельная школы №31 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 12 | Котельная Мостоотряд-64 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 13 | Котельная ОРТПЦ | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 14 | Котельная ВОС | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 15 | Котельная ДОС | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 16 | Котельная п. Аэропорт | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 17 | Котельная с. Садовое | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 18 | Котельная 433 квартала | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 19 | Котельная «Очистные сооружения» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 20 | Котельная водозабор «Амурский» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 21 | Котельная «Мазутохранилище» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 22 | Электрокотельнаяпоул. Набережная, 47 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| 3 | Котельные ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «БДИ» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 2 | Котельная «ОЭБЦ» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 3 | Котельная «ПЛ-26» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 4 | Котельная «ПУ-6» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 5 | Котельная «ПУ-23» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» | ООО «Тепловая компания» |
| 4 | Котельная ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком» |
| 5 | Котельная ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Мухинка | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
| 7 | Котельные предприятий |  |  |  |  |
| 1 | Котельная судостроительного завода АО «СЗОР» | АО «СЗОР» | АО «СЗОР» | АО «СЗОР» | АО «СЗОР» |
|  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 2 | Котельная Птицефабрики ООО «Амурский бройлер» | ООО «Амурский бройлер» | ООО «Амурский бройлер» | ООО «Амурский бройлер» | ООО «Амурский бройлер» |
|  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 3 | Котельная завода строительных материалов ООО «БЗСМ» | ООО «БЗСМ» | ООО «БЗСМ» | ООО «БЗСМ» | ООО «БЗСМ» |
|  |  |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |  | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (аренда) |
| 4 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | ООО «Амурский металлист» | ООО «Амурский металлист» | ООО «Машиностроитель» | ООО «Машиностроитель» |
| 5 | Котельная «Амурская авиабаза» | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |
| 6 | Котельная ФГКУ «пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» | Котельная ФГКУ «пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» | Котельная ФГКУ «пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» | Котельная ФГКУ «пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» | Котельная ФГКУ «пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» |
| 7 | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |

«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

- В 2027 году планируется провести мероприятия по включению в зону действия котельной с. Садовое потребителей тепловой энергии котельной котельной Юбилейная, 7а

- В 2025-2030 годах планируется подключение потребителей котельных 481 квартала, 438 квартала, Мостоотряд-64, 433 квартала, ПЛ-26, ПУ-23 к тепловым сетям новой газовой котельной СЖР.

- В 2022 году планируется подключение потребителей котельной ПАО «Ростелеком» к тепловым сетям котельной 410 квартала

- В 2022 году планируется подключение потребителей котельных ПУ-6 к тепловым сетям БТЭЦ.

Более подробно все вышеперечисленные мероприятия описаны в Томе 2 (Глава 7) и Разделе 5 данной Книги.

«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент разработки схемы теплоснабжения в отношении бесхозяйных сетей происходит процесс их передачи в муниципальную собственность.

Анализ ситуации в системе теплоснабжения и наличие крупной теплосетевой организации позволяет выдвинуть предложение о передаче этих тепловых сетей в аренду филиалу ООО «АКС» «Амуртеплосервис» после завершения процесса их передачи в муниципальную собственность.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей предоставлен в таблице ниже.

Таблица 12.1.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| п/п | Населенный пункт, адрес объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта (общая площадь кв.м, протяженность п.м и т.д.) | С какого времени бесхозяйный | Кто обратился | Дата постановки на учет в Росреестре | Соглашение на содержание и обслуживание объекта с ООО "Амурские коммунальные системы" | Постановление администрации об определении организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Благовещенск, квартал 666В, ул. Нагорная | Тепловая сеть по ул. Нагорная от т.А в районе административного здания Литер А4 по ул. Нагорная до наружной стены теплового узла | протяженность 23 м, кадастровый номер 28:01:030010:373 | 2018 акт обслед 24.09.2018 | инвентаризация КУИ + ЖКХ | 16.04.2019 | Соглашение с АО "ДГК" от 21.11.2018 (нет регистрации права мун собств., исправление ошибки в решении суда) | Постановление № 3621 от 19.11.2018 |
| 2 | г. Благовещенск, квартал 427 | Тепловая сеть в квартале 427 от ТК-10Ц по ул. Больничная до наружной стены МКД по пер. Серышевский, д.19 | протяженность 38 м, кадастровый номер 28:01:000000:11809 | 2018 акт обслед 30.10.2018 | филиал АО ДГК "Амурская генерация" в администр 10.10.2018 № 02-10/677 | 16.04.2019 | Соглашение с АО "ДГК" от 11.12.2018 (нет регистрации права мун собств., исправление ошибки в решении суда) | Постановление № 3942 от 05.12.2018 |
| 3 | г. Благовещенск, квартал 122 | Тепловая сеть от теплового узла по ул. Октябрьская до МКД по ул. Октябрьская, д.261 | 2015г., протяженность 27 м, кадастровый номер 28:01:000000:12034 | 2019 акт обслед 29.08.2019 | филиал "Амурская генерация" СП «Благовещенская ТЭЦ" в администр 21.06.2019 № 02-10/563 | 29.04.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 06.11.2019 | Постановление № 3801 от 01.11.2019 |
| 4 | г. Благовещенск, квартал 162 | Тепловая сеть от ТК-1 ТМЗ в квартале 162 по ул. Октябрьская до МКД по ул. Октябрьская, д.221 | 2016г., протяженность 165 м, кадастровый номер 28:01:000000:12030 | 2019 акт обслед 29.08.2019 | филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" в администр 21.06.2019 № 02-10/563 | 24.04.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 06.11.2019 | Постановление № 3801 от 01.11.2019 |
| 5 | г. Благовещенск, ул. Студенческая, д.17 | Тепловая сеть от УТ-1В Т/М ТПК линия А-4 до наружной стены административного здания ООО "ДВМ" по ул. Студенческая, д.17 | протяженность 57 м, кадастровый номер 28:01:000000:12001 | 2019 акт обслед 08.10.2019 | Решение Благовещенского городского суда от 07.05.2019 № 2-2997/2019 об обязании обратиться с заявлением о постановке на учет бесхозяйного имущества | 18.02.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 06.11.2019 | Постановление № 3801 от 01.11.2019 |
| 6 | г. Благовещенск, квартал 164 | Тепловая сеть от ТК-1143 в квартале 164 до МКД по ул. Забурхановская, д.42 | 2016г., протяженность 38 м, адастровый номер 28:01:000000:12040 | 2019 акт обслед 26.09.2019 | Представление прокуратуры в КУМИ от 09.09.2019 № 3293-Ж/19 | 15.05.2020 | Соглашение с АО "АКС" от 08.11.2019 | Постановление № 3803 от 01.11.2019 |
| 7 | г. Благовещенск, квартал 11 | Тепловая сеть от ТК-15Ц в квартале 11 до МКД по ул. Амурская, д.250 | 2019г., протяженность 36 м, кадастровый номер 28:01:010011:1332 | 2019 акт обслед 30.10.2019 (принесли 18.11.2019) | Филиал "Амурская генерация" СП "Благове-щенская ТЭЦ" в администрацию от 14.10.2019 № 02-10/917 | 29.04.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 10.12.2019 | Постановление № 4202 от 09.12.2019 |
| 8 | г. Благовещенск, квартал 325 | Тепловая сеть от ТК-523 в квартале 325 до МКД по ул. Политехническая, д.144 | 2014г., протяженность 18 м, кадастровый номер 28:01:010325:412 | 2019 акт обслед 25.09.2019 (принесли 20.11.2019) | Представление прокуратуры в КУМИ от 09.09.2019 № 3293-Ж/19 | 24.04.2020 | Соглашение с АО "АКС" от 06.12.2019 | Постановление № 4120 от 03.12.2019 |
| 9 | г. Благовещенск, квартал 424 | Тепловая сеть от ТК-1130В в квартале 424 до МКД по ул. Зейская, д.323 | 2010г., протяженность 58 м, кадастровый номер 28:01:000000:12033 | 2019 акт обслед 05.07.2019 (принесли 20.11.2019) | ООО "АУК Благовещенск" | 29.04.2020 | Соглашение с АО "АКС" от 06.12.2019 | Постановление № 4120 от 03.12.2019 |
| 10 | г. Благовещенск, квартал 36 | Тепловая сеть от ТК-76 в квартале 36 до МКД по ул. Пионерская, д.2 | 2015г., протяженность 144 м, кадастровый номер 28:01:000000:12229 | 2020 акт обслед 15.01.2020 | АО "АКС" в Комитет 24.12.2019 № 101-204-15905 | 23.09.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от 28.01.2020 | Постановление № 196 от 24.01.2020 |
| 11 | г. Благовещенск, квартал 9 | Тепловая сеть от ТК-3 в квартале 9 до МКД по ул. Артиллерийская, д.33 | 2018г., протяженность 13 м, кадастровый номер 28:01:010009:1593 | 2020 акт обслед 27.01.2020 | Филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" в администрацию 09.01.2020№ 31 | 06.10.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 18.02.2020 | Постановление № 453 от 13.02.2020 |
| 12 | г. Благовещенск, квартал 327 | Тепловая сеть от ТК-24С.З линия А-А до УТ-1, от УТ-1 линия Б-Б до МКД по ул. Конная, д.40 | 2019г., протяженность 81 м, кадастровый номер 28:01:010327:266 | 2020 акт обслед 28.01.2020 | Филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" в администрацию 09.01.2020№ 31 | 25.09.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 18.02.2020 | Постановление № 453 от 13.02.2020 |
| 13 | г. Благовещенск, квартал 800 | Тепловая сеть в квартале 800 от ТК-8 до МКД по ул. Шафира, д.60/2 | 2015г., протяженность 192 м, кадастровый номер 28:01:000000:12233 | 2020 акт обслед 20.01.2020 | Министерство ЖКХ АО в администрацию 27.12.2019 № 8285 (к ним АО "Амурское ипотечное агентство") | 23.09.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от 03.03.2020 | Постановление № 688 от 02.03.2020 |
| 14 | г. Благовещенск, квартал 227 | Тепловая сеть в квартале 227 от ТК-549 до МКД по ул. Чехова, д.78 | 2011г., протяженность 217 м, кадастровый номер 28:01:010227:311 | 2020 акт обслед 29.11.2019 (принесли 15.01.2020) | Нотариальная палата Ам обл в администрацию 23.09.2019 № 6016 | 25.09.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от 03.03.2020 | Постановление № 688 от 02.03.2020 |
| 15 | г. Благовещенск, квартал 67 | Тепловая сеть в квартале 67 от границы А-А по подвальному помещению нежилого здания по ул. Ленина, д.106А до УТ-1 по ул. Ленина | 2001г., протяженность 85 м,кадастровый номер 28:01:130067:683 | 2020 акт обслед 15.01.2020 | АО "АКС" в Комитет 26.07.2019 № 101-204-8987 | 06.10.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от 03.03.2020 | Постановление № 688 от 02.03.2020 |
| 16 | г. Благовещенск, ул. Забурхановская, от ТК-707 до ТК-2 | Тепловая сеть по ул. Забурхановская от ТК-707 до ТК-2 | 1999г., протяженность 100 м, кадастровый номер 28:01:010143:377 | 2020 акт обслед 11.08.2020 | Апелляционное определение Благовещенского городского суда от 29.06.2020 | 16.11.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от от 30.09.2020 | Постановление № 2649 от 14.08.2020 |
| 17 | г. Благовещенск, квартал 116, ул. Северная, д.167 | Тепловая сеть в квартале 116 от УТ до ТК, от ТК до МКД по ул. Северная, д.167 | 1990г., протяженность 55 м | 2020 акт обслед 10.11.2020 | СП "Благовещенская ТЭЦ" филиала "Амурская генерация" от 16.09.2020 № 6581 |  | Соглашение с АО "ДГК" от 25.12.2020 | Постановление № 4609 от 23.12.2020 |
| 18 | г. Благовещенск, квартал 129 | Тепловая сеть в квартале 129 от УТ-1Г до УТ-2, от ТК-1 до МКД по ул. Октябрьская, д.249 | 2020г., протяженность 20 м | 2020 акт обслед 10.11.2020 | СП "Благовещенская ТЭЦ" филиала "Амурская генерация" в администрац от 16.10.2020 № 7366 |  | Соглашение с АО "ДГК" от 25.12.2020 | Постановление № 4609 от 23.12.2020 |
| 19 | г. Благовещенск, квартал П-2 | Тепловая сеть в квартале П-2 от ТП-8 тепломагистрали № 4 ТПК по ул. Тепличная до линии А-А | 1989г., протяженность 210 м | 2021 акт обследов 15.01.2021 | инвентаризация ЖКХ |  | Соглашение с АО "ДГК" от от 31.05.2021 | Постановление № 184 от 22.01.2021 |
| 20 | г. Благовещенск, квартал 9 | Тепловая сеть в квартале 9 от ТК-890 до МКД по ул. Артиллерийская, д.31 | 2008г., протяженность 34 м | 2020 акт обследов 24.12.2020 | инвентаризация ЖКХ |  | Соглашение с ООО "АКС" от 27.01.2021 | Постановление № 132 от 19.01.2021 |
| 21 | г. Благовещенск, квартал 27 | Тепловая сеть в квартале 27 от ТК-413 до МКД по ул. Зейская, д.222 | 2013г., протяженность 165 м | 2020 акт обследов 24.12.2020 | инвентаризация ЖКХ |  | Соглашение с ООО "АКС" от 15.04.2021 | Постановление № 1190 от 09.04.2021 |
| 22 | г. Благовещенск, квартал 170 | Тепловая сеть в квартале 170 от ТК-2 до МКД по ул. Октябрьская, д.197, до МКД по ул. Пионерская, д.96 | 2014г., протяженность 188,4 м | 2021 акт обследов 24.03.2021 | Филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" в ЖКХ 19.03.2021 |  | Соглашение с АО "ДГК" от 29.04.2021 | Постановление № 1451 от 26.04.2021 |
| 23 | г. Благовещенск, квартал 403 | Тепловая сеть в квартале 403 от УТ-4 до УТ-5 (временная, надземная), от УТ-5 до МКД по ул. Институтская, д.20/2 (подземная) | 2002г., протяженность 63,04 м | 2021 акт обследов 17.12.2020 | инвентаризация ЖКХ |  | Соглашение с АО "ДГК" от 09.06.2021 | Постановление № 2119 от 07.06.2021 |
|  | Итого: | 23 | 2 027,44 м | - | - |  |  |  |

«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

«Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Правительства Амурской области от 27 января 2021 г. N 34.

На территории Амурской области реализуется первая очередь инвестиционного проекта "Строительство магистрального газопровода "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составляет 2159,7 км, в том числе по территории Амурской области - 867,8 км. Линейная часть объекта проходит по территории Тындинского, Сковородинского, Магдагачинского, Шимановского, Свободненского и Благовещенского районов.

Первоочередные объекты газификации определены исходя из близости расположения населенного пункта к трассе прохождения магистрального газопровода и наличию крупных потребителей газа. До 2025 года к газоснабжению планируется подготовить к газификации 6 населенных пунктов Амурской области, в том числе подключить к магистральному газопроводу стратегически важный объект - ЗАТО Циолковский (космодром "Восточный").

Необходимо отметить, что реализация мероприятий по газификации остальных муниципальных образований Амурской области возможна:

- после строительства участка магистрального газопровода "Сила Сибири" от г. Свободный до г. Хабаровск. В настоящее время ПАО "Газпром" решение о проектировании и строительстве данного участка не принято. Однако, учитывая длительный подготовительный период муниципальных образований Амурской области к газификации, организационные мероприятия целесообразно планировать заранее;

- посредством альтернативной газификации.

В декабре 2019 года магистральный газопровод введен в эксплуатацию. На период до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию лупинги и компрессорные станции для выхода магистрального газопровода на проектную мощность.

Ожидается, что после завершения строительства двух очередей магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженность межпоселковых газопроводов на территории Амурской области составит 280 км, внутрипоселковых распределительных сетей - около 3 тыс. км, количество газифицированных населенных пунктов - 325.

Трансграничный переход магистрального газопровода через реку Амур соединяет российскую часть "Сила Сибири" с газопроводной системой Китайской Народной Республики и обеспечивает выполнение международных договоренностей по поставке газа в Китайскую Народную Республику до 38 млрд. м3 ежегодно.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" дает возможность реализовать инвестиционные проекты по строительству: Амурского газоперерабатывающего завода (далее - Амурский ГПЗ) (Свободненский район); Амурского газохимического комплекса (далее - Амурский ГХК) (Свободненский район); завода по производству метанола (г. Сковородино). Амурский ГПЗ необходим для глубокой ежегодной переработки 42 млрд. м3 многокомпонентного газа, поступающего по магистральному газопроводу "Сила Сибири" из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Товарной продукцией Амурского ГПЗ будут этан (2760 тыс. тонн/год), пропан (1025 тыс. тонн/год), бутан (484 тыс. тонн/год), пентан-гексановая фракция (196 тыс. тонн/год) и гелий (60 млн. м3 /год). Продукция в дальнейшем будет использоваться на Амурском ГХК для производства этилена, полиэтилена.

Ряд крупных котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, работают на жидком (твердом) топливе или с использованием электроэнергии. Использование жидкого (твердого) топлива существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Коэффициент полезного действия таких котельных крайне низок, качество теплоснабжения потребителей не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока. Перевод их на потребление природного газа позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Мероприятия региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2018 - 2022 годы в части г. Благовещенска представлены в таблице 13.1.1.

Таблица 13.1.1 Мероприятия региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2018 - 2022 годы

| № п/п | Наименование объекта | Годы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" |  |  |
| 1 | Строительство объектов транспорта газа, включая газопроводы-отводы и газораспределительные станции, в том числе: |  |  |
| 1.3 | Газопровод-отвод и ГРС Благовещенск (Qпр_персп = 153,3 тыс. куб. м/ч) | 2017-2023 | Подача газа от магистрального газопровода до ГРС |
| 2. | Строительство объектов распределения газа, включая межпоселковые газораспределительные сети, в том числе: |  |  |
| 2.3 | Газопровод межпоселковый к г. Благовещенск, с. Чигири, с. Верхнеблаговещенское Амурской области (1 этап - от ГРС Благовещенск до г. Благовещенск, с. Чигири) | 2017-2023 | Подача газа от ГРС до Населенных пунктов или Отдельных потребителей |
| 2.4. | Газопровод межпоселковый к г. Благовещенск, с. Чигири, с. Верхнеблаговещенское Амурской области (2 этап - от с. Чигири до с. Верхнеблаговещенское) | 2017-2025 | Подача газа от ГРС до Населенных пунктов или Отдельных потребителей |
|  | Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств консолидированного бюджета Амурской области |  |  |
| 1. | Формирование схемы расположения объектов газоснабжения населенного пункта, муниципального образования области всего, в том числе: |  |  |
| 1.2. | г. Благовещенск | 2021 | Определение потребителей природного газа |
| 2. | Разработка проектносметной документации для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей, в том числе: |  |  |
| 2.2. | г. Благовещенск | 2021 | Подготовка потребителей к потреблению природного газа |
| 2.4. | г. Благовещенск | 2024 | Подготовка потребителей к потреблению природного газа |
| 3. | Строительство объектов распределения газа, включая внутрипоселковые газораспределительные сети, в том числе: |  |  |
| 3.2. | г. Благовещенск | 2022-2023 | Создание газораспределительной сети населенного пункта |
| 4. | Подготовка промышленных потребителей, всего, в том числе |  |  |
| 4.2 | АО "Тепличный" | 2023 | Подготовка потребителя к приему природного газа |
| 4.3 | ООО "Амурский бройлер" | 2024 |  |
| 4.4 | ООО "Хладокомбинат" | 2024 |  |
| 4.5 | АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" | 2024 |  |
| 4.6 | ООО "Аметис" | 2024 |  |
| 4.7 | ООО "Машиностроитель" | 2025 |  |
| 4.8 | ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" | 2025 |  |
| 4.9 | ООО "Амурагроцентр" | 2025 |  |
| 6. | Разработка проектносметной документации для перевода объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа, всего, в том числе: |  |  |
| 6.2 | г. Благовещенск | 2021-2022 | Подготовка потребителей к потреблению природного газа |
| 7. | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа, всего, в том числе: |  |  |
| 7.3 | г. Благовещенск | 2022-2023 | Потребление природного газа |

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021 - 2025 годы газификация источников тепловой энергии г. Благовещенска не предусмотрена.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021 - 2025 годы необходимо предусмотреть газификацию источников тепловой энергии в соответствии с Разделом 5 п.5.3.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схема и программа развития электроэнергетики Амурской области на период 2021-2025 гг. утверждена распоряжением губернатора Амурской области от 19.04.2021 г. № 65-р.

Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 404 МВт. Изменения установленной электрической мощности Благовещенской ТЭЦ схемой и программой развития электроэнергетики не предусмотрено.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство новых источников комбинированной выработки электрической и телповой энергии на территории г. Благовещенска не предполагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения города Благовещенска до 2030 г. утверждена постановлением администрации г. Благовещенска 25.12.2018 г. № 4271.

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, редусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.

На момент актуализации схемы теплоснабжения горячее водоснабжение в г. Благовещенске осуществляется по закрытой схеме.

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Благовещенска разрабатываются в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 Индикаторы развития системы теплоснабжения г. Благовещенска

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения г. Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благовещенская ТЭЦ | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | на 1 км тс | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,80 |
| 1.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Источники АО «СЗОР» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Источники ООО «БЗСМ» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Источники ООО «Машиностроитель» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Новые источники | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии г. Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благовещенская ТЭЦ | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | на 1 Гкал/ч УТМ | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 |
| 2.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Источники АО «СЗОР» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Источники ООО «БЗСМ» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Источники ООО «Машиностроитель» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Новые источники | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения г. Благовещенска, в том числе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Благовещенская ТЭЦ | кг у.т./Гкал | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 |
| 3.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Котельная 74 квартала | кг у.т./Гкал | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |
| 3.2.1.2 | Котельная 101 квартала | кг у.т./Гкал | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 |
| 3.2.1.3 | Котельная 410 квартала | кг у.т./Гкал | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |
| 3.2.1.4 | Котельная 438 квартала | кг у.т./Гкал | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.6 | Котельная 481 квартала | кг у.т./Гкал | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | кг у.т./Гкал | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 |
| 3.2.1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | кг у.т./Гкал | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |
| 3.2.1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | кг у.т./Гкал | 189,99 | 168,61 | 147,95 | 147,95 | 147,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.13 | Котельная школы №31 | кг у.т./Гкал | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 |
| 3.2.1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | кг у.т./Гкал | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 0,00 |
| 3.2.1.15 | Котельная ОРТПЦ | кг у.т./Гкал | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 |
| 3.2.1.16 | Котельная ВОС | кг у.т./Гкал | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 |
| 3.2.1.17 | Котельная ДОС | кг у.т./Гкал | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 |
| 3.2.1.18 | Котельная п. Аэропорт | кг у.т./Гкал | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 |
| 3.2.1.19 | Котельная с. Садовое | кг у.т./Гкал | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 |
| 3.2.1.20 | Котельная 433 квартала | кг у.т./Гкал | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.21 | Котельная «Очистные сооружения канализации» | кг у.т./Гкал | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 |
| 3.2.1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | кг у.т./Гкал | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 |
| 3.2.1.23 | Котельная Мазутохранилища | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | г.у.т./кВтч | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 |
| 3.2.2 | ООО «Тепловая компания» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Котельная «БДИ» | кг у.т./Гкал | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 |
| 3.2.2.2 | Котельная «ОЭБЦ» | кг у.т./Гкал | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| 3.2.2.3 | Котельная «ПЛ-26» | кг у.т./Гкал | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.4 | Котельная «ПУ-6» | кг у.т./Гкал | 226,17 | 226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.5 | Котельная «ПУ-23» | кг у.т./Гкал | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 0,00 |
| 3.2.3 | ПАО «Ростелеком» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | кг у.т./Гкал | 298,04 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | кг у.т./Гкал | 346,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Электрокотельная п. Мухинка | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | АО «СЗОР» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Котельная судостроительного завода | кг у.т./Гкал | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 |
| 3.2.7 | ООО «Амурский бройлер» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.1 | Котельная Птицефабрики | кг у.т./Гкал | 256,25 | 256,25 | 178,53 | 178,53 | 178,53 | 178,53 | 178,53 |
| 3.2.8 | ООО «БЗСМ» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.1 | Котельная завода строительных материалов | кг у.т./Гкал | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 |
| 3.2.9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | кг у.т./Гкал | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |
| 3.2.10 | Источники ООО «Машиностроитель» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10.1 | Котельная ООО «Амурский металлист» | кг у.т./Гкал | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 |
| 3.2.11 | Новые источники | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11.1 | Котельная "СЖР" | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 208,38 | 228,57 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благовещенская ТЭЦ | Гкал/м2 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,4 |
| 4.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Гкал/м2 | 4,9 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,2 |
| 4.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | Гкал/м2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 6,3 | 14,3 | 23,9 | 23,9 |
| 4.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | Гкал/м2 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | Гкал/м2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Источники АО «СЗОР» | Гкал/м2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | Гкал/м2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4.9 | Источники ООО «БЗСМ» | Гкал/м2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Гкал/м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4.11 | Источники ООО «Машиностроитель» | Гкал/м2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 4.12 | Новые источники | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 7,0 |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" | м2/(Гкал/ч) | 32,9 | 33,5 | 32,9 | 33,9 | 34,1 | 35,2 | 35,4 |
| 7.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | м2/(Гкал/ч) | 71,5 | 105,3 | 142,5 | 166,9 | 217,7 | 318,7 | 333,3 |
| 7.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | м2/(Гкал/ч) | 43,5 | 43,0 | 43,6 | 48,0 | 63,0 | 45,1 | 45,1 |
| 7.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | м2/(Гкал/ч) | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | м2/(Гкал/ч) | 63,8 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 7.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | Источники АО «СЗОР» | м2/(Гкал/ч) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,4 |
| 7.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | м2/(Гкал/ч) | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 7.9 | Источники ООО «БЗСМ» | м2/(Гкал/ч) | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 7.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | м2/(Гкал/ч) | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
| 7.11 | Источники ООО «Машиностроитель» | м2/(Гкал/ч) | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 7.12 | Новые источники | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 28,4 | 7,1 |
| 8. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Благовещенская ТЭЦ |  | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Благовещенская ТЭЦ | г.у.т./кВт*ч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |
| 10. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Благовещенская ТЭЦ |  | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 0,02 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 13.3 | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.4 | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.7 | Источники АО «СЗОР» |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.9 | Источники ООО «БЗСМ» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.11 | Источники ООО «Машиностроитель» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.12 | Новые источники |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 0,0 | 0,031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3 | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.4 | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 14.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.7 | Источники АО «СЗОР» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.9 | Источники ООО «БЗСМ» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.11 | Источники ООО «Машиностроитель» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.12 | Новые источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отпуск с коллекторов, в т.ч.: |  | 2 097 645 | 2 212 975 | 2 339 232 | 2 454 084 | 2 408 875 | 2 397 683 | 2 414 120 |
|  | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 2 081 934 | 1 988 970 | 1 988 970 | 2 000 940 | 2 012 910 | 2 024 870 | 2 024 870 |
|  | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 292 449 | 256 785 | 235 000 | 235 303 | 185 212 | 149 412 | 149 412 |
|  | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 20 167 | 20 167 | 18 472 | 11 608 | 4 520 | 2 881 | 2 881 |
|  | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 1 090 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 18 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники АО «СЗОР» |  | 45273 | 45273 | 45273 | 45273 | 45273 | 45273 | 45273 |
|  | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 |
|  | Источники ООО «БЗСМ» |  | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 |
|  | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
|  | Источники ООО «Машиностроитель» |  | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 |
|  | Новые источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14287 | 30724 |

«Ценовые (тарифные) последствия»

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Финансовое моделирование деятельности филиала АО «ДГК»

Производственная программа филиала АО «ДГК» на период 2021-2034 гг.

Баланс тепловой мощности источников филиала АО «ДГК» на период 2021-2034 гг. представлен на рисунке 15.1.1. и в таблице 15.1.1.

Рисунок 15.1.1 Баланс тепловой мощности котельной АО «ДГК», Гкал/ч

Таблица 15.1.1 Производственная программа филиала АО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 | 1 005,6 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 797,6 | 818,4 | 835,3 | 848,7 | 863,6 | 880,3 | 897,0 | 902,7 | 908,4 | 914,1 | 919,8 | 925,5 | 931,2 | 936,8 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 22,4 | 20,7 | 17,0 | 13,4 | 14,9 | 16,7 | 16,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2 385,85 | 2 433,62 | 2 466,95 | 2 490,29 | 2 517,82 | 2 557,36 | 2 596,91 | 2 610,79 | 2 624,67 | 2 638,56 | 2 652,44 | 2 666,32 | 2 680,21 | 2 694,09 |
| 5 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 303,7 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 307,8 |
|  | АКС | тыс. Гкал | 236,5 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
|  | прочие | тыс. Гкал | 67,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2385,85 | 2433,62 | 2466,95 | 2490,29 | 2517,82 | 2557,36 | 2596,91 | 2610,79 | 2624,67 | 2638,56 | 2652,44 | 2666,32 | 2680,21 | 2694,09 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 159,9 | 150,1 | 136,5 | 122,8 | 109,2 | 102,3 | 95,5 | 93,6 | 91,6 | 89,7 | 87,7 | 85,8 | 83,8 | 81,9 |
| 8 | Расход тепла на хоз. нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2225,91 | 2283,51 | 2330,49 | 2367,48 | 2408,65 | 2455,02 | 2501,38 | 2517,22 | 2533,05 | 2548,88 | 2564,72 | 2580,55 | 2596,38 | 2612,21 |
| 10 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг ут/Гкал | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 144,8 |
|  | уголь | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход топлива | тыс.тут | 343,3 | 348,9 | 353,3 | 356,7 | 360,9 | 370,3 | 376,1 | 378,1 | 380,1 | 382,1 | 384,1 | 386,1 | 388,1 | 390,1 |
|  | уголь |  | 342,7 | 348,3 | 352,7 | 356,1 | 360,3 | 369,7 | 375,5 | 377,5 | 379,5 | 381,5 | 383,5 | 385,5 | 387,5 | 389,5 |
|  | мазут |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 12 | Объем водопотребления | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн.кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансовое моделирование деятельности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Производственная программа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» на период 2021-2034 гг.

Баланс тепловой мощности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» на период 2021-2034 гг. представлен на рисунке 15.1.2 и в таблице 15.1.2.

Рисунок 15.1.2 Баланс тепловой мощности филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», Гкал/ч

Таблица 15.1.2 Производственная программа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 155,1 | 135,6 | 133,6 | 142,544 | 143,044 | 143,544 | 143,544 | 119,894 | 119,8 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 126,862 |
| 2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 112,6 | 96,7 | 111,9 | 111,9 | 112,3 | 112,7 | 114,7 | 96,7 | 96,7 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 103,1 |
| 3 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 2,1 | -18,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 279,4 | 249,0 | 283,8 | 283,8 | 284,9 | 285,6 | 290,5 | 248,2 | 248,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 263,5 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов электрокотельных | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 851,4 | 1 821,0 | 1 855,8 | 1 855,8 | 1 856,9 | 1 857,6 | 1 862,5 | 1 820,2 | 1 820,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 834,2 | 1 835,5 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 162,9 | 160,0 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,3 |
| 8 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 688,5 | 1 660,9 | 1 818,4 | 1 818,4 | 1 819,5 | 1 820,2 | 1 825,1 | 1 789,7 | 1 789,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 803,7 | 1 805,2 |
| 9 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | кг ут/Гкал | 195,0 | 199,3 | 199,3 | 200,0 | 191,7 | 192,4 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| 10 | Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | тыс.кВт*ч | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 | 167,95 |
|  | уголь | тыс.тут | 54,5 | 49,6 | 56,6 | 56,8 | 54,6 | 54,9 | 56,1 | 47,9 | 47,9 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,9 |
| 11 | Объем водопотребления | тыс. м3 | 84,9 | 75,7 | 86,3 | 86,3 | 86,6 | 86,8 | 88,3 | 75,4 | 75,4 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 80,1 |
| 12 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 25,27 | 22,52 | 25,67 | 25,67 | 25,77 | 25,83 | 26,28 | 22,45 | 22,45 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,84 |
| 13 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн.кВтч | 13,5 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

АО «ДГК»

Анализ величины тарифа АО «ДГК» представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Анализ величины тарифа АО «ДГК»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 095,0 | 1 137,7 | 1 182,0 | 1 228,1 | 1 276,0 | 1 325,8 | 1 377,5 | 1 431,2 | 1 487,0 | 1 545,0 | 1 605,3 | 1 667,9 | 1 732,9 | 1 800,5 |
| 2 | Тариф на тепловую энергию (метод индексации) | руб/Гкал | 1 053,8 | 1 053,8 | 1 599,0 | 1 608,3 | 1 614,2 | 1 634,6 | 1 653,4 | 1 697,9 | 1 704,2 | 1 766,1 | 1 819,6 | 1 874,7 | 1 933,8 | 1 993,4 |
| 3 | НВВ | тыс.руб. | 3 461 610,1 | 3 541 059,2 | 3 683 074,6 | 3 764 574,1 | 3 846 380,3 | 3 970 625,2 | 4 093 073,1 | 4 230 231,4 | 4 272 924,5 | 4 456 252,1 | 4 620 225,4 | 4 789 941,3 | 4 971 830,3 | 5 156 814,5 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 210,6 | 2 259,1 | 2 303,4 | 2 340,7 | 2 382,8 | 2 429,2 | 2 475,5 | 2 491,4 | 2 507,4 | 2 523,3 | 2 539,2 | 2 555,1 | 2 571,0 | 2 586,9 |
|  | Отклонение расчетного тарифа на тепловую энергию от предельно допустимого уровня | руб/Гкал | -41,2 | -83,9 | 417,0 | 380,2 | 338,2 | 308,8 | 275,9 | 266,7 | 217,1 | 221,1 | 214,3 | 206,8 | 200,9 | 192,9 |

Ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа.

Рисунок 15.2.1. Сравнительная характеристика тарифов АО «ДГК», руб./Гкал

Как видно из рисунка расчетный тариф к 2034 году выше предельно допустимого уровня.

Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

Анализ величины тарифа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» представлен в таблице 15.2.2.

Таблица 15.2.2. Анализ величины тарифа филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельно допустимый уровень тарифа на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 714,8 | 1 781,7 | 1 851,2 | 1 923,4 | 1 998,4 | 2 076,3 | 2 157,3 | 2 241,4 | 2 328,8 | 2 419,6 | 2 514,0 | 2 612,1 | 2 713,9 | 2 819,8 |
| 2 | Тариф на тепловую энергию (метод индексации) | руб/Гкал | 1 515,9 | 1 543,1 | 1 606,1 | 1 636,5 | 1 804,3 | 1 902,8 | 1 960,3 | 2 038,7 | 2 121,0 | 2 225,2 | 2 331,1 | 2 414,0 | 2 498,6 | 2 570,8 |
| 3 | НВВ | тыс.руб. | 390 238,5 | 398 782,4 | 416 032,4 | 431 196,5 | 406 183,2 | 428 364,0 | 466 109,1 | 484 744,7 | 504 311,6 | 529 091,3 | 554 269,6 | 573 982,4 | 594 093,2 | 614 421,3 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 257,4 | 258,4 | 259,0 | 263,5 | 225,1 | 225,1 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 239,0 |
|  | Отклонение расчетного тарифа на тепловую энергию от предельно допустимого уровня | руб/Гкал | -198,9 | -238,6 | -245,1 | -286,9 | -194,1 | -173,5 | -197,0 | -202,7 | -207,8 | -194,4 | -182,9 | -198,0 | -215,3 | -249,0 |

Ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа.

Рисунок 15.2.2 Сравнительная характеристика тарифов филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», руб/Гкал